## Power Factor Summary
BYPL:- Division Wise Power Factor Summary June2019
Circle | SDO | Division | PF <0.85 | PF =>0.85 and <0.9 | PF =>0.9 and <0.95 | PF => 0.95
Central | 1110 | Chandni Chowk | 1 | 1 | 15 | 143
| 1120 | Daryaganj | 4 | 3 | 40 | 138
| 1130 | Paharganj |  |  | 7 | 198
| 1140 | Shankar Road | 1 | 1 | 5 | 213
| 1141 | Patel Nagar | 3 | 6 | 16 | 199
South East | 1210 | Karkardooma | 1 | 6 | 14 | 282
| 1220 | Krishna Nagar | 1 | 1 | 2 | 311
| 1230 | Laxmi Nagar | 4 | 11 | 24 | 588
| 1240 | Mayur Vihar Phase I & II | 5 | 3 | 6 | 302
| 1241 | Mayur Vihar Phase III | 7 | 2 | 10 | 273
North East | 1211 | G T Road | 7 | 5 | 33 | 278
| 1250 | Yamuna Vihar | 3 | 1 | 10 | 271
| 1251 | Karawal Nagar | 4 | 1 | 4 | 174
| 1260 | Nand Nagri | 3 | 3 | 6 | 197
BYPL Total |  |  | 44 | 44 | 192 | 3567

## Details
MIS Report of Distribution Transformer - Jun19
Jun19 ALL (Complete Report)
Sn. | Study Period |  | Division Name | Zone | Div Code | Sap Code | Sap Function Code | DT Name | DT Code | Meter Serial No. | KVA Rating | MF | VOLTAGE | POWER FACTOR | Peak Loading Conditions | [8 empty] | Reactive Demand (KVAR) |  | Highest Phase Current |  | % Relative Phase Unbalance |  |  | %Unbalance | % Voltage Unbalance (%Time of total study period) |  |  |  | Loading Condition ( in HH:MI) |  |  |  | Loading Condition ( in HH:MI) |  |  |  | Loading Condition ( in HH:MI) |  |  |  | Loading Condition ( in HH:MI) |  |  |  | Loading Condition ( in HH:MI) | [5 empty] | LF | UF
[15 empty] | Peak KVA | R Phase |  | Y Phase |  | B Phase |  | Neutral Current (AMP) | Date and Time
[16 empty] | KVA | I (AMP) | KVA | I (AMP) | KVA | I (AMP) |  |  | MAX | MIN | Current(AMP) | Phase | R-Ph | Y-Ph | B-Ph | {I(Max)-I(Min)} / I(Average) | >3% | <=3% and >2% | <=2% and >1% | <=1% | < 20% |  |  |  | 20%-40% |  |  |  | 40%-80% |  |  |  | 80%-100% |  |  |  | >100% |  |  |  | ON ( in HH:MI) | OFF ( in HH:MI)
[36 empty] | R-Ph | Y-Ph | B-Ph | Total Transformer | R-Ph | Y-Ph | B-Ph | Total Transformer | R-Ph | Y-Ph | B-Ph | Total Transformer | R-Ph | Y-Ph | B-Ph | Total Transformer | R-Ph | Y-Ph | B-Ph | Total Transformer
1 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM001 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM001 | NEW KASHMIRI GATE:ID | TG-HAM001A-1 | 19500261 | 990 | 320 | 234 | 0.97 | 327 | 116 | 490 | 88 | 374 | 123 | 523 | 136 | 2019-06-12 19:00 | 73.6 | 0.7 | 537 | R | 93 | 113 | 95 | 20 |  |  | 76.6 | 23.4 | 529.21 | 537.21 | 533.51 | 531.21 | 189.02 | 181.02 | 181.02 | 187.02 | [12 empty] | 718.23 | 1.37 | 0.39 | 0.33
2 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM001 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM001 | NEW KASHMIRI GATE:ID | TG-HAM001A-2 | 19500266 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 615 | 222 | 929 | 211 | 881 | 182 | 756 | 154 | 2019-06-15 16:30 | 145 | 14 | 1040 | R | 108 | 91 | 102 | 17 |  |  | 32.5 | 67.5 | 456.45 | 474.14 | 426.02 | 470.44 | 83.21 | 71.17 | 71.17 | 75.17 | 177.05 | 171.4 | 152.1 | 171.1 | [8 empty] | 717.11 | 2.49 | 0.39 | 0.62
3 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM002 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM002 | MORI GATE:K | TG-HAM002A-1 | 19504175 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 682 | 244 | 1033 | 241 | 1031 | 197 | 827 | 205 | 2019-06-08 16:30 | 157.5 | 55.9 | 1120 | Y | 105 | 101 | 94 | 11 | 0.1 | 11.8 | 57 | 31.1 | 1.3 | 12 | 4.3 | 3 | 333.36 | 356.06 | 356.06 | 359.36 | 381.25 | 348.25 | 326.3 | 353.55 | [8 empty] | 716.31 | 3.29 | 0.59 | 0.69
4 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM002 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM002 | MORI GATE:K | TG-HAM002A-2 | 19500255 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 460 | 145 | 602 | 198 | 817 | 117 | 480 | 296 | 2019-06-12 16:00 | 103.8 | 25.8 | 885 | Y | 96 | 117 | 87 | 30 | 0.1 | 2.4 | 40.2 | 57.4 | 336.57 | 271.27 | 375.57 | 315.27 | 365.03 | 287.03 | 287.03 | 345.33 | 17 | 160.3 |  | 58 | [8 empty] | 719 | 1 | 0.51 | 0.46
5 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM003 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM003 | HAMILTON ROAD STN:ID | TG-HAM003A-1 | 19500270 | 990 | 320 | 234 | 0.97 | 467 | 166 | 729 | 139 | 607 | 162 | 703 | 111 | 2019-06-15 15:00 | 101.6 | -1.5 | 800 | R | 109 | 88 | 103 | 21 |  | 0.3 | 69.7 | 30 | 503.25 | 525.55 | 510.55 | 511.25 | 87.3 | 182 | 182 | 117 | 128.3 | 11.3 | 112.3 | 91 | [8 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.31 | 0.47
6 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM003 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM003 | HAMILTON ROAD STN:ID | TG-HAM003A-2 | 19500269 | 990 | 320 | 236 | 0.96 | 809 | 297 | 1288 | 271 | 1177 | 242 | 1028 | 226 | 2019-06-13 15:30 | 201.7 | 36.1 | 1396 | R | 117 | 97 | 86 | 31 | 1.4 | 30.9 | 66.1 | 1.6 | 12 | 84 | 108.26 | 37 | 398.59 | 423.26 | 423.26 | 472.29 | 238.3 | 207.03 | 194 | 207 | 69 | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 718.29 | 1.31 | 0.46 | 0.82
7 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM004 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM004 | GANDA NALA:K | TG-HAM004A-1 | 19504134 | 990 | 320 | 232 | 0.97 | 690 | 199 | 915 | 258 | 1186 | 233 | 1054 | 234 | 2019-06-29 15:30 | 142 | 25.8 | 1186 | Y | 87 | 117 | 96 | 30 |  | 25.8 | 74.2 |  | 291.58 | 25.3 | 212 | 146.3 | 255.3 | 471.28 | 471.28 | 370.58 | 170.32 | 221.02 | 200.02 | 200.32 | [8 empty] | 718 | 2 | 0.46 | 0.7
8 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM005 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM005 | GURU NANAK MKT:ID | TG-HAM005A-1 | 19506182 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 717 | 172 | 773 | 303 | 1385 | 243 | 1085 | 530 | 2019-06-29 16:00 | 198.4 | 2.6 | 1514 | Y | 87 | 121 | 92 | 34 | 0.2 | 2.7 | 39.4 | 57.7 | 475.42 | 458.12 | 490.21 | 470.12 | 86 | 36.3 | 36.3 | 45.3 | 117.23 | 147.23 | 153.44 | 163.23 |  | 37 | [6 empty] | 679.05 | 40.55 | 0.27 | 0.72
9 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM006 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM006 | DOI:ID | TG-HAM006A-1 | 19500262 | 990 | 320 | 233 | 0.97 | 483 | 130 | 582 | 178 | 801 | 175 | 776 | 207 | 2019-06-26 15:30 | 85.4 | 11 | 855 | Y | 79 | 118 | 103 | 39 | 0.1 | 1 | 52.7 | 46.2 | 481.58 | 294.58 | 316.58 | 351.28 | 209.42 | 277.46 | 277.46 | 270.12 | 3 | 121.56 | 73.3 | 73 | [8 empty] | 694.4 | 1.2 | 0.46 | 0.49
10 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM007 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM007 | PRIYADARSHANI:PG | TG-HAM007A-1 | 19504800 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 171 | 48 | 200 | 60 | 253 | 62 | 262 | 58 | 2019-06-14 01:00 | 30.2 | 9.6 | 293 | B | 77 | 116 | 107 | 39 |  |  | 78.2 | 21.8 | 671.45 | 671.15 | 670.15 | 671.45 |  | 0.3 | 0.3 | [13 empty] | 671.45 | 0.15 | 0.66 | 0.17
11 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM008 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM008 | NICHOLSON ROAD:PL | TG-HAM008A-1 | 19500265 | 990 | 320 | 239 | 0.96 | 350 | 135 | 571 | 106 | 444 | 108 | 458 | 120 | 2019-06-08 16:30 | 99.4 | 19.1 | 581 | R | 116 | 100 | 84 | 32 |  |  | 0.3 | 99.7 | 503.57 | 530.27 | 554.27 | 524.57 | 211.3 | 189.3 | 189.3 | 195 | 4.3 | [11 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.47 | 0.35
12 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM009 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM009 | CHABBI GANJ:PL | TG-HAM009A-1 | 19503476 | 990 | 320 | 251 | 0.97 | 970 | 333 | 1326 | 335 | 1393 | 302 | 1238 | 134 | 2019-06-13 15:00 | 158.2 | 17.7 | 1455 | Y | 115 | 109 | 76 | 39 | 96 | 3.5 | 0.5 |  | 400.33 | 458.26 | 488.56 | 470.26 | 107.29 | 52.36 | 52.36 | 51.06 | 133.06 | 189.09 | 169.08 | 188.08 | 72.51 | 14.48 | 3.19 | 6.49 | 2.3 | 1.3 |  |  | 716.29 | 3.31 | 0.29 | 0.98
13 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM012 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM012 | VALLO DRUM | TG-HAM012A-1 | 19504799 | 100 | 40 | 238 | 0.73 | 61 | 20 | 82 | 25 | 107 | 16 | 66 | 35 | 2019-06-16 05:30 | 47.9 | -0.1 | 114 | Y | 85 | 139 | 76 | 63 | 0.3 | 17.5 | 32.2 | 50.1 | 360.41 | 353.41 | 358.11 | 356.11 | 212.21 | 4.3 | 4.3 | 79.21 | 145.58 | 360.49 | 83.3 | 283.28 | [8 empty] | 719 | 1 | 0.4 | 0.61
14 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM013 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM013 | MONKEY BRIDGE:PKG | TG-HAM013A-1 | 19506393 | 990 | 320 | 239 | 0.96 | 161 | 39 | 163 | 39 | 165 | 82 | 328 | 164 | 2019-06-16 06:00 | 57 | 12.2 | 328 | B | 102 | 110 | 89 | 21 | 93.6 | 3.7 | 2.7 |  | 718.58 | 718.58 | 718.28 | 718.58 | [16 empty] | 718.58 | 1.02 | 0.65 | 0.16
15 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM014 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM014 | PUNJA SHAREEF:PKG | TG-HAM014A-1 | 19506401 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 800 | 425 | 1804 | 143 | 674 | 232 | 1016 | 1004 | 2019-06-29 17:00 | 248 | 3.8 | 1804 | R | 99 | 97 | 104 | 7 | 100 |  |  |  | 486.27 | 488.27 | 488.27 | 486.27 | 38.3 | 54 | 54 | 44 | 170 | 154 | 160 | 165.3 | 1 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 696.27 | 23.33 | 0.25 | 0.81
16 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM015 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM015 | DELHI POLYTECHNIC:ID | TG-HAM015A-1 | 19500250 | 630 | 200 | 233 | 0.98 | 332 | 108 | 471 | 116 | 507 | 108 | 474 | 35 | 2019-06-15 16:00 | 69.5 | 0.5 | 570 | Y | 98 | 114 | 88 | 26 |  |  | 13.1 | 86.9 | 502.58 | 485.28 | 501.58 | 494.28 | 82.3 | 81 | 81 | 81.3 | 134.3 | 153.3 | 112.3 | 144 | [8 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.31 | 0.53
17 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM015 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM015 | DELHI POLYTECHNIC:ID | TG-HAM015A-2 | 19500249 | 630 | 200 | 231 | 0.97 | 346 | 108 | 476 | 100 | 435 | 138 | 604 | 153 | 2019-06-26 22:30 | 76.4 | 11 | 604 | B | 98 | 98 | 103 | 5 |  |  | 23.1 | 76.9 |  |  |  |  | 349 | 335 | 335 | 302 | 370.58 | 384.58 | 442.28 | 417.58 | [8 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.76 | 0.55
18 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM016 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM016 | BUBUNA MARKET:PKG | TG-HAM016A-1 | 19501218 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 594 | 193 | 798 | 170 | 696 | 231 | 963 | 234 | 2019-06-29 16:30 | 144.3 | 14.7 | 1025 | B | 92 | 80 | 128 | 48 |  | 0.9 | 90.7 | 8.4 | 480.22 | 486.11 | 312.23 | 474.52 | 73.19 | 104.18 | 104.18 | 69.19 | 161.48 | 125 | 191.37 | 171.18 | [8 empty] | 715.29 | 4.31 | 0.38 | 0.6
19 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM017 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM017 | KASHMERE GATE POLICE THANA:PL | TG-HAM017A-1 | 19500234 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 763 | 213 | 871 | 269 | 1110 | 281 | 1145 | 258 | 2019-06-15 16:00 | 160.4 | 8.8 | 1257 | Y | 81 | 107 | 112 | 31 | 0.1 | 5.2 | 67.5 | 27.2 | 457.3 | 445 | 429.3 | 446 | 52.3 | 43 | 43 | 51 | 186 | 189 | 172 | 199 |  | 19 | 32.3 | [5 empty] | 696 | 0 | 0.37 | 0.77
20 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM018 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM018 | ELECTRIC CREMATION:ID | TG-HAM018A-1 | 19505070 | 400 | 120 | 234 | 0.96 | 88 | 32 | 138 | 26 | 111 | 30 | 130 | 25 | 2019-06-26 13:00 | 32 | 0.3 | 154 | R | 94 | 86 | 120 | 34 | 1.9 | 9.6 | 38.5 | 50.1 | 620.58 | 695.58 | 618.58 | 686.58 | 75 |  |  | 9 | [12 empty] | 695.58 | 0.02 | 0.6 | 0.22
21 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM019 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM019 | KASHMERE GATE TAXI STAND:PL | TG-HAM019A-1 | 19503468 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 557 | 168 | 731 | 166 | 718 | 223 | 966 | 242 | 2019-06-28 15:00 | 122.9 | 7.4 | 966 | B | 93 | 98 | 109 | 16 |  |  | 3.8 | 96.3 | 504 | 481.3 | 477 | 485 | 126 | 135 | 135 | 117 | 90 | 103.3 | 157 | 118 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.31 | 0.56
22 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM032 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM032 | GEETA COLONY FLY OVER | TG-HAM032A-1 | 19506298 | 400 | 120 | 238 | 0.88 | 347 | 120 | 521 | 129 | 555 | 98 | 415 | 127 | 2019-06-16 16:00 | 134.5 | 2.6 | 555 | Y | 100 | 104 | 96 | 8 |  | 1.9 | 70.5 | 27.6 | 245.07 | 298.48 | 273.18 | 315.48 | 144.43 | 87.32 | 87.32 | 73.02 | 303.3 | 307 | 298.31 | 304.3 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  | 693.21 | 26.39 | 0.39 | 0.87
23 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | HAMILTON ROAD | 1110 | HAM034 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0105-HAM034 | YAMUNA BAZAR GHAT DELHI 6 | TG-HAM034A-1 | 19505145 | 630 | 200 | 237.8669 | 0.97481 | 928.7217 | 326.9159 | 1458.3392 | 334.054 | 1525.2215 | 267.7518 | 1168.0488 | 328.8724 | 2019-06-15 13:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 47.5 |  |  |  | 671.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 719.5 |  | 0.3637 | 1.4742
24 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR001 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR001 | MOHALLA NIHARIYAN:K | TG-LHR001A-1 | 19505697 | 990 | 320 | 242 | 0.93 | 996 | 333 | 1383 | 328 | 1371 | 335 | 1408 | 32 | 2019-06-11 01:30 | 389.4 | 149.4 | 1493 | Y | 99 | 106 | 96 | 10 | 0.1 |  | 16.2 | 83.7 | [8 empty] | 536.46 | 438.5 | 637.46 | 535.17 | 172.3 | 272.56 | 79 | 181.29 | 8 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 717.16 | 2.44 | 0.72 | 1.01
25 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR001 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR001 | MOHALLA NIHARIYAN:K | TG-LHR001A-2 | 19501527 | 990 | 320 | 237 | 0.96 | 527 | 156 | 642 | 192 | 783 | 179 | 730 | 124 | 2019-06-29 17:00 | 156 | 42 | 828 | Y | 95 | 106 | 99 | 11 |  | 5.6 | 42.3 | 52.2 | 6.3 | 3 | 1 | 2.3 | 634.15 | 514.2 | 514.2 | 592.55 | 76.3 | 199.55 | 101.5 | 121.5 | [8 empty] | 717.15 | 2.45 | 0.65 | 0.53
26 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR002 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR002 | FARASH KHANNA:PL | TG-LHR002A-1 | 19501532 | 990 | 320 | 245 | 0.94 | 741 | 275 | 1148 | 223 | 937 | 243 | 977 | 195 | 2019-06-01 16:30 | 223 | 83.9 | 1166 | R | 96 | 104 | 100 | 8 | 96.3 | 3.7 | [6 empty] | 323.58 | 211.16 | 211.16 | 237.45 | 391.03 | 506.15 | 469.43 | 479.46 | 2.3 | [7 empty] | 717.31 | 2.29 | 0.6 | 0.75
27 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR003 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR003 | MOHALLA SHAHGANJ:K | TG-LHR003A-1 | 19505363 | 990 | 320 | 238 | 0.95 | 878 | 377 | 1612 | 172 | 713 | 329 | 1478 | 840 | 2019-06-17 23:00 | 389.8 | 79 | 1612 | R | 102 | 100 | 98 | 4 | 1.3 | 64.3 | 33.8 | 0.6 |  |  | 0.3 |  | 10.3 | 13.46 | 13.46 | 6.3 | 665.53 | 667.37 | 679.53 | 681.23 | 13.3 | 9 | 1 | 2.3 | 0.3 |  |  |  | 690.23 | 29.37 | 0.68 | 0.89
28 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR003 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR003 | MOHALLA SHAHGANJ:K | TG-LHR003A-2 | 19501626 | 990 | 200 | 237 | 0.96 | 761 | 260 | 1101 | 253 | 1074 | 249 | 1055 | 40 | 2019-06-28 17:00 | 215.3 | 39.6 | 1161 | R | 99 | 102 | 99 | 3 |  |  | 0.5 | 99.5 |  | 0.24 |  | 0.24 | 71.25 | 39.25 | 39.25 | 41.31 | 641.23 | 673.29 | 662.53 | 671.23 | 0.3 | [7 empty] | 713.18 | 6.42 | 0.68 | 0.77
29 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR005 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR005 | GALI SAMOSA:PL | TG-LHR005A-1 | 19501558 | 990 | 320 | 234 | 0.96 | 403 | 105 | 436 | 152 | 634 | 146 | 613 | 188 | 2019-06-02 04:00 | 103.8 | 45.6 | 654 | Y | 79 | 110 | 110 | 31 |  |  | 5.2 | 94.8 | 81 | 3.3 |  | 4 | 638.57 | 643.57 | 643.57 | 715.27 |  | 72.3 | 63 | 0.3 | [8 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.74 | 0.41
30 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR006 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR006 | GANESH ICE FACTORY:ID | TG-LHR006A-1 | 19505065 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 661 | 202 | 851 | 191 | 808 | 267 | 1133 | 306 | 2019-06-26 15:30 | 160.4 | 19.9 | 1166 | B | 92 | 93 | 114 | 22 |  |  | 0.1 | 99.9 | 446.17 | 312.17 | 416.47 | 392.47 | 94.28 | 246.3 | 246.3 | 127.3 | 176.54 | 158.52 | 210.22 | 197.22 |  |  | 7.3 | [5 empty] | 717.39 | 2.21 | 0.42 | 0.67
31 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR007 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR007 | LAHORI GATE DISPENSARY:ID | TG-LHR007A-1 | 19501165 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 713 | 219 | 952 | 256 | 1113 | 239 | 1046 | 140 | 2019-06-14 15:00 | 135.4 | 30.2 | 1191 | R | 105 | 86 | 109 | 23 |  |  | 25.4 | 74.6 | 21.3 | 233.57 | 1 | 16 | 490.57 | 288.3 | 288.3 | 502.27 | 205.29 | 196.29 | 224.29 | 200.59 | 1.3 | 0.3 | [6 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.49 | 0.72
32 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR007 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR007 | LAHORI GATE DISPENSARY:ID | TG-LHR007A-2 | 19506366 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 392 | 146 | 625 | 119 | 513 | 127 | 548 | 99 | 2019-06-29 15:00 | 80.3 | 16.3 | 625 | R | 105 | 93 | 101 | 12 | 0.1 |  | 7 | 92.8 | 465.27 | 487.27 | 466.27 | 475.27 | 226.3 | 206.3 | 206.3 | 221 | 4.3 | 2.3 | 2 | [9 empty] | 696.27 | 23.33 | 0.48 | 0.4
33 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR008 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR008 | LAHORI GATE DIESEL:ID | TG-LHR008A-1 | 19501161 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 750 | 221 | 929 | 270 | 1159 | 260 | 1117 | 212 | 2019-06-06 14:30 | 184.7 | 33.9 | 1169 | Y | 83 | 114 | 103 | 31 |  | 6.2 | 90.4 | 3.4 | 68.58 |  | 19 | 11.3 | 472.54 | 468.03 | 468.03 | 491.07 | 174.26 | 243.45 | 205.41 | 213.41 |  | 4.3 | 3.3 | [5 empty] | 716.18 | 3.42 | 0.48 | 0.76
34 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR009 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR009 | LAHORI GATE CHOWK:PL | TG-LHR009A-1 | 19506641 | 990 | 320 | 243 | 0.96 | 469 | 113 | 468 | 185 | 776 | 171 | 715 | 282 | 2019-06-26 16:00 | 144.3 | 9.6 | 776 | Y | 68 | 125 | 107 | 57 | 0.1 |  | 35.6 | 64.3 | 500.56 | 455.26 | 458.56 | 465.26 | 195.3 | 107.3 | 107.3 | 174 |  | 133.3 | 123 | 57 | [8 empty] | 696.26 | 23.34 | 0.38 | 0.47
35 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR010 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR010 | NAYA BAZAR BOOSTER:ID | TG-LHR010A-1 | 19500228 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 727 | 210 | 961 | 273 | 1278 | 245 | 1138 | 275 | 2019-06-10 14:30 | 139.1 | 14 | 1278 | Y | 81 | 115 | 104 | 34 |  | 2 | 48.3 | 49.8 | 214.39 | 16.3 | 43.3 | 54 | 339.44 | 474.53 | 474.53 | 466.23 | 161.07 | 201.37 | 211.32 | 195.07 |  | 22.3 | [6 empty] | 715.3 | 4.3 | 0.49 | 0.73
36 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR011 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR011 | OPP NOVELTY CINEMA:PL | TG-LHR011A-1 | 19503759 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 351 | 90 | 378 | 133 | 551 | 128 | 535 | 166 | 2019-06-12 16:30 | 81.7 | 1.5 | 698 | B | 69 | 120 | 111 | 51 |  | 0.1 | 5 | 94.9 | 574.44 | 53.18 | 94.48 | 154.18 | 143.3 | 643.26 | 643.26 | 563.56 |  | 21.3 | 18 | [9 empty] | 718.14 | 1.46 | 0.67 | 0.35
37 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR012 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR012 | GHEE MANDI:ID | TG-LHR012A-1 | 19502979 | 990 | 320 | 239 | 0.96 | 585 | 162 | 665 | 173 | 714 | 250 | 1027 | 340 | 2019-06-30 | 151.6 | 42.7 | 1027 | B | 97 | 103 | 100 | 6 |  | 0.1 | 43.9 | 55.9 | 3.51 | 3.51 | 0.48 | 1.33 | 349.19 | 266.34 | 266.34 | 307.09 | 356.58 | 439.43 | 392.51 | 401.26 | [8 empty] | 710.08 | 9.52 | 0.7 | 0.59
38 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR012 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR012 | GHEE MANDI:ID | TG-LHR012A-2 | 19506623 | 990 | 320 | 239 | 0.96 | 677 | 378 | 1704 | 143 | 619 | 155 | 659 | 1066 | 2019-06-11 05:00 | 242.6 | 42.2 | 1704 | R | 114 | 92 | 94 | 22 | 0.3 | 0.1 | 64 | 35.6 | 2.01 | 2.17 | 2.01 | 2.01 | 101.04 | 272.53 | 272.53 | 184.2 | 589.02 | 417.57 | 437.1 | 506.46 | 0.3 |  | 0.24 |  | 0.3 |  |  |  | 693.07 | 26.53 | 0.67 | 0.68
39 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR013 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR013 | S.N.MKT:K | TG-LHR013A-1 | 19506592 | 990 | 320 | 235 | 0.96 | 574 | 179 | 765 | 195 | 841 | 200 | 857 | 85 | 2019-06-03 16:30 | 221.1 | 58.2 | 1019 | B | 104 | 93 | 103 | 11 | 0.1 | 0.1 | 16.9 | 82.9 |  | 0.3 |  |  | 378.57 | 534.57 | 534.57 | 463.29 | 317.3 | 161 | 277.28 | 232.58 | [8 empty] | 696.27 | 23.33 | 0.65 | 0.58
40 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR013 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR013 | S.N.MKT:K | TG-LHR013A-2 | 19501164 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 592 | 246 | 1088 | 181 | 805 | 165 | 724 | 332 | 2019-06-29 17:00 | 155.3 | 35.3 | 1164 | R | 129 | 90 | 81 | 48 |  |  | 41 | 59 | 4.3 | 199.27 | 206.27 | 65 | 464.57 | 358.3 | 358.3 | 471.27 | 250.3 | 162 | 57.3 | 183.3 | [8 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.53 | 0.6
41 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR014 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR014 | S.P.MUKERJI MARG:PM | TG-LHR014A-1 | 19501578 | 990 | 320 | 245 | 0.99 | 401 | 140 | 587 | 146 | 616 | 114 | 480 | 124 | 2019-06-15 14:30 | 60.4 | -7.4 | 661 | Y | 108 | 113 | 79 | 34 |  |  | 5.6 | 94.4 | 436.28 | 444.56 | 497.28 | 475.26 | 271.51 | 200.53 | 200.53 | 241.23 | 9 | 71.3 |  | 0.3 | [8 empty] | 717.19 | 2.41 | 0.49 | 0.41
42 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR015 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR015 | ZEENAT MAHAL:K | TG-LHR015A-1 | 19501530 | 990 | 320 | 238 | 0.94 | 879 | 304 | 1254 | 280 | 1148 | 295 | 1212 | 93 | 2019-06-03 04:00 | 268.6 | 116.3 | 1254 | R | 98 | 97 | 105 | 8 |  |  | 7.5 | 92.5 |  |  |  |  | 28.3 | 19 | 19 | 11.3 | 679.45 | 694.45 | 666.15 | 695.45 | 10.3 | 5 | 46.3 | 11.3 |  |  |  |  | 718.45 | 1.15 | 0.67 | 0.89
43 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR015 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR015 | ZEENAT MAHAL:K | TG-LHR015A-2 | 19505377 | 630 | 200 | 241 | 0.95 | 204 | 73 | 299 | 35 | 143 | 95 | 387 | 213 | 2019-06-02 01:30 | 73.4 | 26.6 | 465 | R | 117 | 63 | 120 | 57 | 0.1 |  | 14.9 | 85 | 21.3 | 666.57 | 39 | 96 | 673.59 | 29.3 | 29.3 | 600.27 | 0.58 |  | 13.3 | [9 empty] | 696.27 | 23.33 | 0.72 | 0.32
44 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR016 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR016 | KHARI BAOLI:PG | TG-LHR016A-1 | 19505364 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 667 | 181 | 762 | 245 | 1039 | 241 | 1012 | 265 | 2019-06-13 16:00 | 156.8 | 32 | 1076 | Y | 82 | 113 | 105 | 31 | 0.2 |  | 26.4 | 73.4 | 474.22 | 253.22 | 316.52 | 425.22 | 86.29 | 259.3 | 259.3 | 104 | 158.24 | 206.23 | 188.52 | 189.53 | [8 empty] | 719.15 | 0.45 | 0.42 | 0.67
45 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR017 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR017 | LAL QUAN:PL | TG-LHR017A-1 | 19506435 | 990 | 320 | 237 | 0.95 | 1085 | 324 | 1380 | 244 | 1043 | 517 | 2313 | 1140 | 2019-06-05 02:30 | 407 | 120.3 | 2568 | Y | 87 | 113 | 100 | 26 | 0.4 | 2.2 | 73 | 24.5 |  |  |  |  | 24.31 | 0.01 | 0.01 | 3.01 | 669.17 | 637.19 | 679.47 | 688.19 | 1 | 56.3 | 6.3 | 2.58 |  | 0.58 | 1 | 0.3 | 694.48 | 25.12 | 0.55 | 1.1
46 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR018 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR018 | BARSHABULLA:ID | TG-LHR018A-1 | 19501501 | 990 | 320 | 231 | 0.96 | 842 | 245 | 1096 | 286 | 1296 | 311 | 1422 | 285 | 2019-06-12 16:30 | 208.3 | 28.7 | 1499 | B | 84 | 95 | 120 | 36 | 0.1 | 14.8 | 80.7 | 4.4 | 244.3 | 123 | 18.3 | 91.3 | 259.44 | 381.14 | 381.14 | 407.14 | 215 | 206 | 175.52 | 202.3 |  | 9 | 107 | 18 |  |  |  |  | 719.14 | 0.46 | 0.45 | 0.85
47 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR018 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR018 | BARSHABULLA:ID | TG-LHR018A-2 | 19505696 | 990 | 320 | 237 | 0.96 | 1156 | 408 | 1794 | 396 | 1739 | 352 | 1518 | 253 | 2019-06-26 17:30 | 256.3 | 13.1 | 1794 | R | 100 | 108 | 91 | 17 | 0.5 | 2.4 | 74.4 | 22.7 | 458.01 | 443.01 | 455.31 | 452.01 | 36 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 102 | 92.3 | 133.57 | 104.3 | 120.27 | 130.27 | 97.3 | 125.27 | 2.3 | 16.3 | 0.3 | 0.3 | 718.58 | 1.02 | 0.29 | 1.17
48 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR019 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR019 | CHARKHE WALAN:PL | TG-LHR019A-1 | 19501607 | 630 | 200 | 231 | 0.98 | 439 | 140 | 624 | 137 | 619 | 161 | 729 | 108 | 2019-06-29 17:30 | 86.5 | 7.4 | 797 | B | 109 | 89 | 102 | 20 |  |  | 40.9 | 59.1 | 30.3 | 109.03 | 73 | 58.3 | 437.53 | 415.48 | 415.48 | 435.51 | 225.55 | 169.27 | 204.12 | 199.57 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 694.18 | 1.42 | 0.51 | 0.7
49 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR019 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR019 | CHARKHE WALAN:PL | TG-LHR019A-2 | 19504961 | 990 | 320 | 240 | 0.95 | 817 | 269 | 1147 | 265 | 1116 | 283 | 1208 | 81 | 2019-06-11 01:30 | 244.4 | 102.3 | 1325 | R | 99 | 99 | 102 | 3 | 0.1 | 0.5 | 81.9 | 17.5 |  |  |  |  | 3 | 11 | 11 | 7.3 | 709.13 | 695.11 | 664.21 | 704.43 | 3 | 9.02 | 39.22 | 3 |  |  |  |  | 715.13 | 4.47 | 0.74 | 0.83
50 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR020 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR020 | CHAMELI:ID | TG-LHR020A-1 | 19501606 | 990 | 200 | 224 | 0.96 | 710 | 246 | 1096 | 268 | 1213 | 195 | 897 | 277 | 2019-06-12 01:00 | 184 | 42.8 | 1213 | Y | 103 | 103 | 94 | 9 | 99.2 | 0.7 | 0.1 |  | 0.06 | 0.06 | 1.14 | 0.06 | 79.1 | 124.51 | 124.51 | 118.35 | 629.25 | 583.14 | 513.13 | 590 |  | 0.3 | [6 empty] | 708.41 | 11.19 | 0.7 | 0.72
51 | 2019-06-04 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR023 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR023 | JOGIWARA:ID | TG-LHR023A-1 | 19501520 | 990 | 320 | 242 | 0.96 | 990 | 340 | 1468 | 343 | 1478 | 306 | 1323 | 150 | 2019-06-11 17:00 | 231.8 | 49.3 | 1540 | Y | 108 | 102 | 89 | 19 |  |  | 5.2 | 94.8 | 0.3 | 0.3 | 6 | 0.3 | 76.27 | 185.25 | 185.25 | 182.31 | 420.27 | 299.36 | 264.23 | 325.23 | 141.42 | 145.29 | 66.36 | 137.36 | 6.54 | 15 |  |  | 646 | 2 | 0.54 | 1
52 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR023 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR023 | JOGIWARA:ID | TG-LHR023A-2 | 19505551 | 990 | 320 | 238 | 0.96 | 904 | 324 | 1439 | 293 | 1294 | 287 | 1277 | 154 | 2019-06-01 13:00 | 294.4 | -90.2 | 1607 | Y | 139 | 82 | 79 | 60 | 0.1 |  | 16.3 | 83.6 | 393.36 | 532.54 | 564.18 | 438.06 | 95.55 | 94.19 | 94.19 | 186.07 | 158.29 | 63.13 | 65.21 | 39.47 | 65.49 | 24.53 | 22.15 | 52.19 | 2.3 | 1 |  |  | 716.19 | 3.41 | 0.23 | 0.91
53 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR023 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR023 | JOGIWARA:ID | TG-LHR023A-3 | 19506567 | 630 | 200 | 237 | 0.95 | 442 | 138 | 621 | 146 | 650 | 158 | 708 | 76 | 2019-06-05 12:00 | 173.4 | 55 | 933 | B | 94 | 95 | 111 | 17 | 0.3 |  | 41.1 | 58.7 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 120.2 | 111.57 | 111.57 | 66.27 | 573.12 | 581.59 | 646.59 | 627.29 | 0.24 |  | 1.3 |  |  |  | 0.3 |  | 694.05 | 25.55 | 0.71 | 0.7
54 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR024 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR024 | PANDIT BROS:K | TG-LHR024A-1 | 19503227 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 814 | 255 | 1022 | 304 | 1223 | 255 | 1028 | 198 | 2019-06-15 17:00 | 179.6 | 2.9 | 1271 | Y | 97 | 111 | 93 | 18 |  | 0.1 | 38.6 | 61.2 | 465.43 | 458.13 | 468.13 | 465.43 | 28 | 24.3 | 24.3 | 23 | 222.38 | 169.42 | 223.38 | 224.38 | 0.3 | 64.26 |  | 3.3 |  |  |  |  | 716.51 | 3.09 | 0.31 | 0.82
55 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR024 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR024 | PANDIT BROS:K | TG-LHR024A-2 | 19503236 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 871 | 260 | 1162 | 339 | 1505 | 272 | 1222 | 317 | 2019-06-01 14:30 | 186.2 | 1.5 | 1525 | Y | 82 | 124 | 93 | 42 |  |  | 29.7 | 70.3 | 479.34 | 443.46 | 475.48 | 465.34 | 58.1 | 50.32 | 50.32 | 44.4 | 174.28 | 155.57 | 190.58 | 172.58 | 2 | 56.57 | 8 | 31 |  | 7 |  |  | 714.12 | 5.48 | 0.27 | 0.88
56 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR025 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR025 | CYCLE STAND:ID | TG-LHR025A-1 | 19501167 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 735 | 257 | 1161 | 246 | 1098 | 232 | 1046 | 100 | 2019-06-03 14:00 | 146.5 | 1.5 | 1185 | R | 100 | 99 | 101 | 2 |  |  | 9 | 91 | 464.33 | 469.03 | 468.33 | 465.33 | 41.04 | 45.34 | 45.34 | 47.04 | 212 | 203.3 | 204.3 | 205.3 | 0.3 | [7 empty] | 718.07 | 1.53 | 0.31 | 0.74
57 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR025 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR025 | CYCLE STAND:ID | TG-LHR025A-2 | 19501166 | 990 | 320 | 235 | 0.96 | 911 | 302 | 1302 | 332 | 1459 | 277 | 1207 | 221 | 2019-06-29 18:00 | 265 | 35.3 | 1482 | Y | 96 | 106 | 98 | 10 |  | 10.4 | 72.8 | 16.7 | 1 |  |  | 0.3 | 7.17 | 6.17 | 6.17 | 3.3 | 672.08 | 568.27 | 650.05 | 665.25 | 30.3 | 135.41 | 53.5 | 41.3 |  | 0.3 |  |  | 710.55 | 9.05 | 0.71 | 0.92
58 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR026 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR026 | OLD KRISHNA MARKET:ID | TG-LHR026A-1 | 19501852 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 815 | 284 | 1202 | 221 | 922 | 310 | 1316 | 352 | 2019-06-03 17:00 | 197.2 | -4.4 | 1440 | B | 92 | 88 | 120 | 32 |  | 13.2 | 37.6 | 49.2 | 467.44 | 469.14 | 459.44 | 466.44 | 28.31 | 33.16 | 33.16 | 28.35 | 214.02 | 215.33 | 63.49 | 206.28 | 7.46 |  | 158.4 | 16.16 |  |  | 4 |  | 718.03 | 1.57 | 0.33 | 0.82
59 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR027 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR027 | NEW KRISHNA MKT:ID | TG-LHR027A-1 | 19504835 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 939 | 292 | 1316 | 315 | 1429 | 332 | 1483 | 148 | 2019-06-07 15:00 | 153.1 | -4.4 | 1551 | B | 92 | 100 | 108 | 16 |  |  | 40.2 | 59.8 | 461.19 | 460.19 | 456.49 | 459.19 | 32 | 33.3 | 33.3 | 34.3 | 180.05 | 93.25 | 66.42 | 93.55 | 45.02 | 131.12 | 151.25 | 130.42 |  |  | 9.3 |  | 718.26 | 1.34 | 0.32 | 0.95
60 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR028 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR028 | KATRA NEEL:PKG | TG-LHR028A-1 | 19501559 | 990 | 320 | 243 | 0.95 | 526 | 192 | 824 | 213 | 916 | 122 | 509 | 370 | 2019-06-29 17:00 | 140.6 | 2.2 | 943 | Y | 121 | 101 | 79 | 42 | 68.2 | 31.3 | 0.5 |  | 6 | 219.54 | 182.57 | 60.57 | 501.31 | 314.37 | 314.37 | 510.48 | 210.52 | 183.52 | 1 | 146.38 | [8 empty] | 718.23 | 1.37 | 0.56 | 0.53
61 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR028 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR028 | KATRA NEEL:PKG | TG-LHR028A-2 | 19506179 | 630 | 200 | 238 | 0.97 | 543 | 241 | 1063 | 171 | 746 | 131 | 572 | 431 | 2019-06-14 16:00 | 183.2 | 0.6 | 1063 | R | 99 | 94 | 107 | 13 | 0.1 |  | 37 | 62.8 | 483.49 | 490.19 | 482.19 | 482.19 | 33 | 34 | 34 | 33 | 200.35 | 193.35 | 208.05 | 202.35 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 718.24 | 1.36 | 0.23 | 0.86
62 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR029 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR029 | PNB:ID | TG-LHR029A-1 | 19505441 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 720 | 274 | 1254 | 172 | 761 | 273 | 1346 | 545 | 2019-06-01 19:00 | 249.6 | 18.6 | 1346 | B | 101 | 99 | 100 | 2 | 0.1 | 0.4 | 42.4 | 57 | 308.3 | 247.3 | 358.3 | 329.3 | 178 | 247 | 247 | 160 | 233 | 225.3 | 230.3 | 230.3 | 0.3 |  | 1 | [5 empty] | 720 | 0 | 0.44 | 0.73
63 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR029 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR029 | PNB:ID | TG-LHR029A-2 | 19503561 | 990 | 320 | 238 | 0.95 | 453 | 117 | 494 | 186 | 781 | 150 | 624 | 250 | 2019-06-12 16:00 | 128.1 | 42.7 | 881 | Y | 87 | 108 | 105 | 21 | 0.1 | 3.7 | 79.4 | 16.7 | 271 | 138.3 | 55 | 102 | 440.3 | 483 | 483 | 573 | 8.3 | 98.3 | 77 | 45 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.59 | 0.46
64 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR030 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR030 | KUTCHA GHASI RAM:PL | TG-LHR030A-1 | 19500241 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 674 | 190 | 822 | 258 | 1117 | 226 | 964 | 255 | 2019-06-03 15:30 | 175.9 | 23.6 | 1117 | Y | 93 | 108 | 98 | 15 |  |  | 25.5 | 74.5 | 37.3 | 6.3 | 23 | 12.3 | 457.57 | 446.57 | 446.57 | 463.27 | 200.3 | 242.3 | 217 | 220 | [8 empty] | 695.57 | 0.03 | 0.53 | 0.68
65 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR031 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR031 | BATA:PL | TG-LHR031A-1 | 19500240 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 538 | 174 | 709 | 204 | 836 | 160 | 661 | 157 | 2019-06-15 16:30 | 140.6 | 2.9 | 887 | Y | 93 | 117 | 90 | 27 | 0.6 | 3.3 | 74.3 | 21.9 | 460.5 | 436.5 | 463.5 | 454.5 | 123.33 | 76.56 | 76.56 | 110.44 | 134.08 | 204.45 | 84 | 152.57 | [8 empty] | 718.31 | 1.29 | 0.36 | 0.54
66 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR032 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR032 | HAVELI HYDERQULI:PM | TG-LHR032A-1 | 19506524 | 630 | 200 | 230.4152 | 0.97886 | 524.6712 | 264.1057 | 1178.6225 | 136.5367 | 595.684 | 124.0287 | 540.8779 | 612.1843 | 2019-06-13 14:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 136 |  |  |  | 580.5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 718.5 |  | 0.64435 | 0.83281
67 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR033 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR033 | KATRA BARYIAN I/D:ID | TG-LHR033A-1 | 19504637 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 586 | 217 | 924 | 214 | 907 | 155 | 679 | 237 | 2019-06-29 16:00 | 155.3 | 43.4 | 968 | Y | 98 | 117 | 86 | 31 | 19.6 | 80.4 |  |  | 3 |  | 12 | 1.3 | 506.27 | 238.29 | 238.29 | 479.57 | 210.3 | 481.28 | 92 | 238.3 | [8 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.64 | 0.59
68 | 2019-06-12 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR034 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR034 | KATRA BARYIAN PLINTH:PL | TG-LHR034A-1 | 19501572 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 599 | 218 | 900 | 210 | 873 | 171 | 718 | 170 | 2019-06-12 16:00 | 126 | 19.3 | 965 | Y | 111 | 97 | 92 | 19 |  | 1.4 | 78.2 | 20.5 |  |  |  |  | 14 | 135.59 | 135.59 | 72.59 | 337.03 | 235.04 | 309.27 | 310.34 | 86.51 | 68.21 | 9 | 58.21 | 4 | 2.3 |  |  | 441.54 | 14.06 | 0.58 | 0.95
69 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR035 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR035 | BAGH DIVAR:PM | TG-LHR035A-1 | 19501498 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 689 | 218 | 973 | 246 | 1096 | 226 | 1002 | 111 | 2019-06-12 13:30 | 142 | 11.8 | 1108 | Y | 89 | 106 | 106 | 17 |  | 0.2 | 75.7 | 24 | 482.23 | 477.23 | 466.23 | 474.23 | 45 | 43 | 43 | 48 | 192 | 199 | 201.3 | 197 | [8 empty] | 719.23 | 0.37 | 0.35 | 0.7
70 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR036 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR036 | TOWN HALL:ID | TG-LHR036A-1 | 19501451 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 383 | 97 | 438 | 118 | 532 | 169 | 764 | 290 | 2019-06-03 12:30 | 79.5 | -39 | 786 | B | 76 | 86 | 138 | 62 |  |  | 7.9 | 92.1 | 490.3 | 476.3 | 448 | 460.3 | 229.3 | 243.3 | 243.3 | 259.3 |  |  | 157.3 | [9 empty] | 720 | 0 | 0.36 | 0.39
71 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR036 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR036 | TOWN HALL:ID | TG-LHR036A-2 | 19501170 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 465 | 153 | 646 | 208 | 889 | 104 | 443 | 387 | 2019-06-12 16:00 | 109.7 | 4.4 | 889 | Y | 96 | 119 | 85 | 34 |  |  | 21.2 | 78.8 | 480.22 | 465.52 | 492.22 | 474.22 | 101 | 69.3 | 69.3 | 150 | 138.3 | 184.3 |  | 95.3 | [8 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.44 | 0.47
72 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR036 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR036 | TOWN HALL:ID | TG-LHR036A-3 | 19501169 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 705 | 241 | 995 | 222 | 908 | 242 | 978 | 80 | 2019-06-26 13:30 | 153.1 | 19.1 | 1163 | Y | 105 | 95 | 100 | 10 |  | 3.9 | 95.3 | 0.8 | 441.52 | 459.52 | 450.52 | 453.22 | 64.3 | 59.3 | 59.3 | 60.3 | 213.3 | 200 | 174 | 206 |  | 0.3 | [6 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.38 | 0.71
73 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR037 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR037 | CHURCH MISSION:K | TG-LHR037A-1 | 19504833 | 990 | 320 | 238 | 0.99 | 418 | 129 | 578 | 138 | 618 | 151 | 668 | 79 | 2019-06-06 14:30 | 63.3 | 8.8 | 693 | B | 96 | 96 | 108 | 12 |  |  | 10.7 | 89.3 | 116.42 | 162.13 | 56.58 | 97.15 | 598.16 | 541.45 | 541.45 | 614.43 | 2 | 13 | 42.3 | 5 | [8 empty] | 716.58 | 3.02 | 0.63 | 0.42
74 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR037 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR037 | CHURCH MISSION:K | TG-LHR037A-2 | 19503541 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 645 | 237 | 1029 | 205 | 882 | 203 | 864 | 157 | 2019-06-15 15:30 | 128.8 | 47.1 | 1158 | R | 113 | 100 | 88 | 25 |  | 19.4 | 77.1 | 3.5 |  | 1 | 1.3 |  | 309.42 | 413.07 | 413.07 | 437.04 | 407.15 | 302.5 | 199.5 | 279.53 | [8 empty] | 716.57 | 3.03 | 0.62 | 0.65
75 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR038 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR038 | CLOTH MKT:K | TG-LHR038A-1 | 19505344 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 602 | 198 | 870 | 216 | 939 | 189 | 824 | 101 | 2019-06-29 13:30 | 138.2 | 3.8 | 939 | Y | 99 | 105 | 96 | 9 | 0.1 | 0.1 | 38.8 | 61 | 464.41 | 464.41 | 467.11 | 464.41 | 34.5 | 35.29 | 35.29 | 36.2 | 189.42 | 189.03 | 179.42 | 188.12 | [8 empty] | 689.13 | 30.47 | 0.31 | 0.61
76 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR039 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR039 | JAI PURIA BUILDING:K | TG-LHR039A-1 | 19504640 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 664 | 231 | 1025 | 175 | 768 | 259 | 1134 | 325 | 2019-06-12 16:00 | 134.7 | 28.7 | 1138 | B | 99 | 88 | 114 | 26 |  |  | 11.4 | 88.6 | 241.41 | 256.41 | 132.19 | 201.11 | 282.3 | 311.42 | 311.42 | 321.3 | 193.39 | 149.27 | 217.39 | 195.09 | [8 empty] | 717.5 | 2.1 | 0.46 | 0.67
77 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR040 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR040 | TILAK BAZAR:PKG | TG-LHR040A-1 | 19506178 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 728 | 194 | 805 | 251 | 1045 | 282 | 1175 | 324 | 2019-06-26 13:30 | 204.2 | 43.2 | 1175 | B | 108 | 79 | 113 | 34 | 0.2 | 0.1 | 18.5 | 81.2 | 2 | 387.22 | 1.3 | 13 | 480.28 | 127 | 127 | 476.52 | 213.05 | 181.11 | 221.11 | 205.41 |  |  | 3 | [5 empty] | 695.33 | 24.27 | 0.48 | 0.74
78 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR041 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR041 | NAYA BANSH:PL | TG-LHR041A-1 | 19501519 | 990 | 320 | 248 | 0.96 | 271 | 75 | 301 | 101 | 410 | 95 | 384 | 99 | 2019-06-12 15:30 | 89.1 | 22.8 | 431 | Y | 86 | 107 | 107 | 21 |  |  | 37.6 | 62.4 | 626.19 | 315.59 | 327.27 | 405.49 | 93.14 | 403.34 | 403.34 | 313.44 | [12 empty] | 719.33 | 0.27 | 0.7 | 0.27
79 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR042 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR042 | GADODIA I/D:ID | TG-LHR042A-1 | 19501497 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 331 | 86 | 349 | 135 | 553 | 110 | 449 | 177 | 2019-06-03 15:30 | 77.3 | 13.3 | 575 | Y | 80 | 119 | 100 | 39 |  | 0.2 | 63.6 | 36.2 | 508.57 | 462.27 | 472.27 | 486.57 | 146.3 | 81.3 | 81.3 | 89 | 64.3 | 176 | 122.3 | 144 | [8 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.43 | 0.53
80 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR043 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR043 | GADODIA KIOSK:K | TG-LHR043A-1 | 19506662 | 990 | 320 | 234.3152 | 0.96926 | 947.8727 | 347.9285 | 1554.2928 | 285.6446 | 1246.5942 | 314.2996 | 1399.7489 | 266.4758 | 2019-06-06 16:00 | [15 empty] | 480.5 |  |  |  | 37 |  |  |  | 133 |  |  |  | 63 |  |  |  | 0 | 713.5 |  | 0.29798 | 0.95745
81 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR044 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR044 | GADODIA PLINTH:PL | TG-LHR044A-1 | 19500238 | 990 | 320 | 249 | 0.96 | 619 | 176 | 734 | 235 | 984 | 209 | 869 | 217 | 2019-06-29 15:30 | 146.5 | 27.2 | 984 | Y | 96 | 101 | 103 | 7 |  | 0.1 | 6.9 | 92.9 | 426.57 | 411.27 | 403.57 | 421.57 | 121 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 172 | 210 | 205.3 | 199.3 | [8 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.43 | 0.63
82 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR045 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR045 | LAL QUAN DMS:PL | TG-LHR045A-1 | 19506180 | 990 | 320 | 237 | 0.94 | 741 | 186 | 787 | 194 | 830 | 360 | 1601 | 794 | 2019-06-13 22:00 | 245.4 | 86.4 | 1601 | B | 97 | 104 | 99 | 7 | 0.3 | 0.1 | 22.2 | 77.4 |  |  |  |  | 57.22 | 20 | 20 | 28.51 | 638.23 | 676.09 | 651.48 | 667.18 | 0.24 | [5 empty] | 0.3 |  | 696.09 | 23.51 | 0.69 | 0.75
83 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR046 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR046 | LAL DARWAZA:PM | TG-LHR046A-1 | 19506181 | 400 | 120 | 244.0093 | 0.92864 | 333.0715 | 188.3708 | 758.3976 | 82.5021 | 323.3727 | 62.1987 | 243.6202 | 479.8973 | 2019-06-02 10:00 | [15 empty] | 0.5 |  |  |  | 21.5 |  |  |  | 694.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 719.5 |  | 0.68443 | 0.83268
84 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR046 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR046 | LAL DARWAZA:PM | TG-LHR046A-2 | 19504892 | 400 | 120 | 239 | 0.94 | 260 | 67 | 271 | 67 | 276 | 126 | 523 | 249 | 2019-06-12 00:30 | 86.7 | 42.2 | 523 | B | 79 | 95 | 125 | 46 |  |  | 26.9 | 73.1 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 492.57 | 184.3 | 184.3 | 125.3 | 224.3 | 534.57 | 680.57 | 593.57 |  |  | 21 | [5 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.72 | 0.65
85 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR047 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR047 | LAMBI GALI:PL | TG-LHR047A-1 | 19501516 | 990 | 320 | 236 | 0.93 | 884 | 287 | 1183 | 317 | 1314 | 280 | 1148 | 152 | 2019-06-03 04:30 | 290 | 145 | 1405 | Y | 103 | 108 | 88 | 20 |  | 0.3 | 75.7 | 24 |  |  |  |  | 3.13 |  |  | 1.3 | 613.32 | 610.3 | 677.21 | 658.42 | 100.04 | 107.19 | 16.28 | 57.37 | 1 |  |  |  | 717.49 | 2.11 | 0.73 | 0.89
86 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR048 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR048 | P.S HAUZ QUAZI:PL | TG-LHR048A-1 | 19501649 | 990 | 320 | 239 | 0.96 | 535 | 181 | 753 | 211 | 883 | 143 | 592 | 252 | 2019-06-29 17:00 | 127.3 | 16.9 | 883 | Y | 133 | 64 | 103 | 69 |  |  | 0.3 | 99.7 | 270.23 | 624.21 | 501.53 | 510.53 | 312.3 | 63.58 | 63.58 | 173.26 | 135.56 | 30.3 | 58.51 | 34.3 | [8 empty] | 718.49 | 1.11 | 0.36 | 0.54
87 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR048 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR048 | P.S HAUZ QUAZI:PL | TG-LHR048A-2 | 19501648 | 990 | 320 | 230 | 0.94 | 892 | 357 | 1590 | 262 | 1168 | 273 | 1211 | 402 | 2019-06-02 04:00 | 284.1 | 117.8 | 1598 | R | 108 | 90 | 101 | 18 |  | 0 | 1.9 | 98.1 |  |  |  |  | 4.3 | 18 | 18 | 5.3 | 557.54 | 699.17 | 664.48 | 670.47 | 143.53 | 0.3 | 46.59 | 41.3 | 11.3 |  |  |  | 717.47 | 2.13 | 0.71 | 0.9
88 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR048 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR048 | P.S HAUZ QUAZI:PL | TG-LHR048A-3 | 19506502 | 990 | 320 | 258 | 0.93 | 746 | 192 | 829 | 216 | 966 | 338 | 1512 | 625 | 2019-06-28 14:30 | 294.7 | 57.6 | 1512 | B | 101 | 95 | 104 | 9 | 0.1 |  | 13 | 87 | 4 | 7.3 | 0.3 | 2 | 498.39 | 504.36 | 504.36 | 500.06 | 190.24 | 180.57 | 198.54 | 190.57 | [6 empty] | 0.3 |  | 693.03 | 26.57 | 0.47 | 0.75
89 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR050 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR050 | ZAKIR HUSSAIN:PL | TG-LHR050A-1 | 19501628 | 630 | 200 | 240.225 | 0.96147 | 221.3307 | 95.3577 | 405.6738 | 42.9675 | 182.0813 | 83.0055 | 350.3819 | 201.7125 | 2019-06-14 13:30 | [15 empty] | 496.5 |  |  |  | 222.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 719 |  | 0.49917 | 0.35132
90 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR050 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR050 | ZAKIR HUSSAIN:PL | TG-LHR050A-2 | 19506144 | 990 | 320 | 261 | 0.94 | 284 | 124 | 556 | 111 | 486 | 49 | 208 | 319 | 2019-06-28 14:30 | 111.4 | 4.8 | 556 | R | 99 | 124 | 77 | 47 | 0.1 |  | 0.1 | 99.9 | 604.52 | 547.43 | 660.5 | 601.52 | 88.53 | 146.02 | 146.02 | 91.53 | [12 empty] | 693.45 | 26.15 | 0.31 | 0.29
91 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR051 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR051 | NEW HAUZ QUAZI:ID | TG-LHR051A-1 | 19501494 | 990 | 320 | 265 | 0.96 | 460 | 145 | 570 | 167 | 655 | 148 | 580 | 81 | 2019-06-29 16:00 | 129.5 | 3.7 | 655 | Y | 95 | 104 | 101 | 9 |  |  | 1.9 | 98.1 | 504.08 | 506.38 | 503.11 | 506.38 | 133.28 | 85.45 | 85.45 | 107.28 | 79.37 | 124.5 | 103.37 | 103.07 | [8 empty] | 717.13 | 2.47 | 0.32 | 0.46
92 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR051 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR051 | NEW HAUZ QUAZI:ID | TG-LHR051A-2 | 19501627 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 626 | 207 | 891 | 206 | 891 | 214 | 927 | 36 | 2019-06-05 14:30 | 147.2 | 5.9 | 1004 | Y | 95 | 99 | 105 | 10 |  |  | 16.4 | 83.6 | 231.55 | 316.25 | 165.55 | 219.55 | 333.54 | 218.15 | 218.15 | 321.45 | 150.44 | 181.53 | 179.53 | 174.53 | [8 empty] | 716.33 | 3.27 | 0.46 | 0.63
93 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR051 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR051 | NEW HAUZ QUAZI:ID | TG-LHR051A-3 | 19505507 | 630 | 200 | 242 | 0.95 | 693 | 223 | 1044 | 218 | 1040 | 252 | 1236 | 194 | 2019-06-28 15:00 | 265.6 | 48 | 1236 | B | 95 | 99 | 107 | 12 | 0.1 | 0.1 | 4.6 | 95.1 | 1 |  |  |  | 35 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 654.42 | 666.12 | 576.23 | 655.27 | 27 | 38 | 131.04 | 48.45 | 0.3 | 0.3 | 4.45 | 0.3 | 718.12 | 1.48 | 0.58 | 1.1
94 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR052 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR052 | OLD HAUZ QUAZI:ID | TG-LHR052A-1 | 19501647 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 622 | 216 | 923 | 200 | 858 | 207 | 885 | 57 | 2019-06-29 15:30 | 143.5 | 8.8 | 934 | R | 97 | 99 | 104 | 7 |  | 0.1 | 2.3 | 97.6 | 477.56 | 464.26 | 462.56 | 467.56 | 39.3 | 48 | 48 | 44.3 | 177.44 | 182.44 | 186.44 | 182.44 | [8 empty] | 695.1 | 0.5 | 0.35 | 0.63
95 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR052 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR052 | OLD HAUZ QUAZI:ID | TG-LHR052A-2 | 19501646 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 674 | 238 | 1014 | 207 | 876 | 229 | 975 | 123 | 2019-06-29 16:00 | 162.7 | 8.8 | 1062 | R | 108 | 89 | 103 | 19 |  | 0.1 | 0.4 | 99.4 | 482.26 | 489.26 | 482.26 | 485.26 | 40.3 | 50.28 | 50.28 | 46 | 196.14 | 179.16 | 190.44 | 187.44 | [8 empty] | 719.1 | 0.5 | 0.36 | 0.68
96 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR052 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR052 | OLD HAUZ QUAZI:ID | TG-LHR052A-3 | 19506145 | 630 | 200 | 246 | 0.96 | 416 | 151 | 745 | 150 | 666 | 115 | 547 | 173 | 2019-06-28 14:30 | 163.2 | 16.4 | 804 | Y | 106 | 109 | 85 | 24 | 100 |  |  |  | 298 | 218 | 461.58 | 301 | 265.5 | 317.52 | 317.52 | 270.04 | 131.46 | 159.14 | 43.27 | 124.32 |  | 0.3 | [6 empty] | 695.36 | 24.24 | 0.38 | 0.66
97 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR053 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR053 | RODH GRAM:K | TG-LHR053A-1 | 19501608 | 990 | 320 | 235 | 0.95 | 744 | 302 | 1266 | 201 | 841 | 242 | 1021 | 369 | 2019-06-03 04:00 | 215.6 | 105.2 | 1335 | R | 121 | 88 | 91 | 33 |  |  | 7.5 | 92.5 |  |  |  |  | 6.29 | 135.17 | 135.17 | 29.47 | 632.22 | 583.53 | 634.23 | 689.23 | 80.19 | [7 empty] | 719.1 | 0.5 | 0.72 | 0.75
98 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR053 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR053 | RODH GRAM:K | TG-LHR053A-2 | 19501609 | 990 | 320 | 237 | 0.95 | 530 | 167 | 686 | 126 | 514 | 237 | 965 | 394 | 2019-06-13 21:00 | 165.6 | 65.5 | 965 | B | 93 | 86 | 120 | 34 |  | 0.1 | 19.7 | 80.2 | 3.3 | 3 | 1.3 | 1.3 | 483.02 | 609.32 | 609.32 | 314.08 | 232.5 | 106.5 | 635.12 | 403.44 | [8 empty] | 719.22 | 0.38 | 0.76 | 0.54
99 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR054 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR054 | HAMDARD:ID | TG-LHR054A-1 | 19501504 | 400 | 120 | 247 | 0.94 | 337 | 178 | 782 | 78 | 319 | 80 | 337 | 454 | 2019-06-11 05:00 | 132.2 | 35.1 | 782 | R | 107 | 97 | 95 | 12 | 0.1 |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 53.25 | 76.25 | 76.25 | 43.32 | 628.52 | 640.52 | 645.1 | 674.15 | 35.3 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 718.17 | 1.43 | 0.65 | 0.84
100 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR055 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR055 | GALI KASIM JAAN:ID | TG-LHR055A-1 | 19501574 | 990 | 320 | 238.5275 | 0.9506 | 966.7434 | 345.9584 | 1528.6248 | 308.2865 | 1358.0305 | 312.4985 | 1369.6464 | 165.0931 | 2019-06-02 04:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 14.5 |  |  |  | 551.5 |  |  |  | 74 |  |  |  | 0 | 640 |  | 0.62588 | 0.97651
101 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR055 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR055 | GALI KASIM JAAN:ID | TG-LHR055A-2 | 19501573 | 990 | 320 | 230 | 0.95 | 934 | 308 | 1387 | 336 | 1522 | 290 | 1285 | 206 | 2019-06-02 04:00 | 255.4 | 120.7 | 1569 | Y | 105 | 107 | 88 | 19 | 0.3 | 66.1 | 33.7 | [5 empty] | 0.3 |  |  | 1 | 562.02 | 532.26 | 691.27 | 620.56 | 153.54 | 182 | 16 | 95 | 0.3 | 2.3 |  |  | 716.56 | 3.04 | 0.71 | 0.94
102 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR056 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR056 | GALI HASHMUDDIN:PKG | TG-LHR056A-1 | 19500694 | 990 | 320 | 241.1914 | 0.9491 | 1138.5187 | 395.903 | 1664.7171 | 413.7793 | 1782.9935 | 328.8364 | 1333.6971 | 403.3799 | 2019-06-30 01:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 415.5 |  |  |  | 202.5 |  |  |  | 99 | 717 |  | 0.67461 | 1.15
103 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR057 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR057 | MOTHER DAIRY:K | TG-LHR057A-1 | 19506540 | 990 | 320 | 242 | 0.95 | 552 | 202 | 837 | 160 | 657 | 190 | 789 | 161 | 2019-06-29 17:30 | 170.2 | 59.5 | 931 | R | 93 | 102 | 106 | 13 | 0.1 | 0.1 | 26.9 | 72.8 | 15 | 7 | 5 | 5 | 548.55 | 513.25 | 513.25 | 549.27 | 132 | 175.3 | 195.56 | 141.28 | [8 empty] | 695.55 | 24.05 | 0.61 | 0.56
104 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR057 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR057 | MOTHER DAIRY:K | TG-LHR057A-2 | 19506586 | 990 | 320 | 237.2716 | 0.95149 | 660.145 | 157.2395 | 697.4166 | 242.044 | 1088.7189 | 260.8614 | 1160.7255 | 431.8319 | 2019-06-27 16:30 | [15 empty] | 0.5 |  |  |  | 144 |  |  |  | 574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 718.5 |  | 0.68421 | 0.66681
105 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR057 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR057 | MOTHER DAIRY:K | TG-LHR057A-3 | 19505786 | 990 | 320 | 238 | 0.94 | 787 | 227 | 986 | 305 | 1347 | 254 | 1117 | 316 | 2019-06-05 16:30 | 345.3 | 104.3 | 1347 | Y | 98 | 110 | 93 | 17 | 0.1 |  | 5 | 94.9 |  |  |  |  | 55.28 | 10.3 | 10.3 | 33 | 660.32 | 704.3 | 619 | 683 |  | 1 | [6 empty] | 716 | 4 | 0.67 | 0.79
106 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | LAHORI GATE | 1110 | LHR059 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR059 | GALI SHATARA:PL | TG-LHR059A-1 | 19505553 | 990 | 320 | 238 | 0.93 | 769 | 270 | 1150 | 251 | 1062 | 247 | 1063 | 87 | 2019-06-11 19:00 | 305.9 | 51.5 | 1150 | R | 108 | 99 | 94 | 14 | 0.1 |  | 1.8 | 98.1 | 2.2 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 17.33 | 83.38 | 83.38 | 33.53 | 690.22 | 626.34 | 627.52 | 676.19 | 1.3 | [7 empty] | 711.45 | 8.15 | 0.66 | 0.78
107 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | LHR021 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR021 | ROSHAN PURA:PM | TG-LHR021A-1 | 19500242 | 990 | 300 | 238 | 0.96 | 564 | 174 | 759 | 207 | 901 | 183 | 795 | 128 | 2019-06-29 17:00 | 153.9 | 40 | 905 | Y | 91 | 104 | 105 | 14 |  | 0.1 | 5.5 | 94.4 | 167.3 | 129.3 | 60 | 119 | 419.49 | 394.19 | 394.19 | 424.19 | 132.3 | 196 | 178 | 176.3 | [8 empty] | 719.49 | 0.11 | 0.54 | 0.57
108 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | LHR022 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR022 | NAI SARAK PIAO:PM | TG-LHR022A-1 | 19505408 | 990 | 300 | 244 | 0.98 | 747 | 282 | 1215 | 242 | 1045 | 223 | 959 | 226 | 2019-06-15 14:00 | 145.5 | 7.5 | 1216 | R | 112 | 93 | 95 | 19 | 0.1 | 0.1 | 8.4 | 91.5 | 395.05 | 399.35 | 405.05 | 398.05 | 66 | 89 | 89 | 86.3 | 223.53 | 207.23 | 198.53 | 211.23 | 11 | [7 empty] | 695.58 | 24.02 | 0.35 | 0.75
109 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | LHR049 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0104-LHR049 | MORE SARAI KHATTA NO-1:PM | TG-LHR049A-1 | 19500251 | 630 | 200 | 239 | 0.96 | 241 | 99 | 424 | 76 | 325 | 66 | 287 | 123 | 2019-06-11 17:30 | 52.9 | -0.5 | 434 | R | 123 | 95 | 82 | 41 |  |  | 4.8 | 95.2 | 109.58 | 479.19 | 536.44 | 450.19 | 579.34 | 239.43 | 239.43 | 268.43 | 29.3 | [11 empty] | 719.02 | 0.58 | 0.55 | 0.38
110 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL001 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL001 | FOUNTAIN:ID | TG-THL001A-1 | 19501099 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 672 | 228 | 965 | 240 | 1025 | 203 | 866 | 139 | 2019-06-15 16:30 | 134.7 | 5.2 | 1066 | R | 103 | 106 | 91 | 15 |  |  | 15.6 | 84.4 | 423.51 | 390.21 | 420.21 | 412.51 | 47.3 | 72.3 | 72.3 | 56.3 | 200.2 | 208.5 | 192.3 | 202.2 | [8 empty] | 671.41 | 0.19 | 0.36 | 0.68
111 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL001 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL001 | FOUNTAIN:ID | TG-THL001A-2 | 19506394 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 633 | 226 | 1003 | 180 | 799 | 227 | 1016 | 211 | 2019-06-29 15:30 | 150.4 | 7.7 | 1049 | R | 105 | 96 | 99 | 9 | 0.1 | 0.1 | 22.7 | 77 | 450.23 | 458.23 | 446.53 | 450.53 | 53.3 | 62 | 62 | 59.3 | 197.38 | 181.08 | 188.38 | 191.08 | [8 empty] | 701.31 | 18.29 | 0.34 | 0.64
112 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL001 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL001 | FOUNTAIN:ID | TG-THL001A-3 | 19503418 | 990 | 320 | 246 | 0.98 | 224 | 87 | 358 | 58 | 241 | 79 | 326 | 105 | 2019-06-22 14:30 | 44.9 | -7.4 | 417 | R | 121 | 73 | 106 | 48 |  |  | 7.6 | 92.4 | 543.49 | 719.49 | 662.19 | 676.49 | 176 |  |  | 43 | [12 empty] | 719.49 | 0.11 | 0.41 | 0.23
113 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL001 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL001 | FOUNTAIN:ID | TG-THL001A-4 | 19501761 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 544 | 178 | 774 | 189 | 825 | 177 | 762 | 58 | 2019-06-06 16:00 | 179.6 | -5.2 | 938 | Y | 93 | 115 | 92 | 23 |  | 0.8 | 7 | 92.2 | 340.49 | 286.58 | 383.49 | 332.49 | 258 | 229.51 | 229.51 | 222.3 | 121 | 203 | 144 | 164.3 | [8 empty] | 719.49 | 0.11 | 0.45 | 0.55
114 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL002 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL002 | GALI GULIYAN:PKG | TG-THL002A-1 | 19504567 | 990 | 320 | 232 | 0.98 | 707 | 185 | 820 | 266 | 1206 | 256 | 1130 | 354 | 2019-06-29 16:30 | 163.4 | 23.6 | 1308 | Y | 82 | 126 | 92 | 44 | 20.7 | 35.1 | 35.1 | 9.1 | 25.3 | 1 | 4.3 | 1 | 436.28 | 103.3 | 103.3 | 290.3 | 234 | 582.58 | 300.58 | 404.28 |  | 8.3 | [6 empty] | 719.44 | 0.16 | 0.6 | 0.71
115 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL002 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL002 | GALI GULIYAN:PKG | TG-THL002A-2 | 19501098 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 577 | 174 | 770 | 170 | 768 | 232 | 1005 | 236 | 2019-06-29 16:00 | 117 | 39 | 1005 | B | 104 | 83 | 113 | 30 | 42.8 | 18.8 | 23.5 | 14.9 | 1.3 | 40 | 1 | 1.3 | 308.19 | 474.19 | 474.19 | 313.58 | 332.3 | 128 | 452.49 | 326.51 | [8 empty] | 642.19 | 0.11 | 0.68 | 0.58
116 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL003 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL003 | OLD LAJPAT RAI MKT:ID | TG-THL003A-1 | 19506891 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 648 | 235 | 1022 | 222 | 950 | 191 | 825 | 173 | 2019-06-26 16:00 | 211.5 | 1.6 | 1256 | Y | 103 | 101 | 97 | 6 | 0.1 |  | 61.9 | 38 | 467.48 | 467.22 | 472.22 | 471.52 | 42.04 | 46 | 46 | 39.3 | 192.02 | 188.02 | 184.02 | 190.32 |  | 0.3 | [6 empty] | 701.54 | 18.06 | 0.33 | 0.65
117 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL003 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL003 | OLD LAJPAT RAI MKT:ID | TG-THL003A-2 | 19501230 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 646 | 236 | 1020 | 207 | 887 | 204 | 867 | 144 | 2019-06-12 16:30 | 124.4 | 0.7 | 1061 | R | 105 | 97 | 98 | 8 |  | 1.2 | 57.7 | 41.1 | 479.49 | 482.49 | 482.49 | 481.49 | 42 | 46 | 46 | 44 | 194.32 | 187.32 | 195.32 | 190.32 | [8 empty] | 716.21 | 3.39 | 0.29 | 0.65
118 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL003 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL003 | OLD LAJPAT RAI MKT:ID | TG-THL003A-3 | 19501177 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 583 | 186 | 804 | 230 | 1014 | 167 | 727 | 257 | 2019-06-13 16:00 | 122.2 | 0.7 | 1022 | Y | 97 | 115 | 89 | 26 |  | 3.8 | 57.6 | 38.6 | 479.49 | 473.19 | 478.19 | 478.49 | 57.46 | 36 | 36 | 45.16 | 156.56 | 185.12 | 147.56 | 170.26 | [8 empty] | 694.31 | 1.29 | 0.28 | 0.59
119 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL004 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL004 | KATRA KUSHAL RAI:ID | TG-THL004A-1 | 19500224 | 990 | 320 | 237 | 0.96 | 728 | 234 | 1028 | 303 | 1347 | 192 | 840 | 444 | 2019-06-02 23:30 | 206.1 | 62.6 | 1347 | Y | 106 | 112 | 81 | 31 |  |  | 5.6 | 94.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 109.59 | 108.3 | 108.3 | 159.29 | 607.02 | 588.31 | 419.34 | 557.32 |  | 20 | [6 empty] | 717.31 | 2.29 | 0.69 | 0.74
120 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL004 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL004 | KATRA KUSHAL RAI:ID | TG-THL004A-2 | 19500225 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 877 | 287 | 1242 | 310 | 1355 | 280 | 1223 | 123 | 2019-06-08 17:00 | 217.9 | 32.4 | 1401 | Y | 94 | 111 | 95 | 17 |  |  | 30.5 | 69.5 | 102.22 | 14 | 110 | 60.3 | 389.11 | 455.25 | 455.25 | 424.03 | 203.29 | 183.07 | 203.29 | 204.29 | 12 | 54.3 | 11.39 | 18 |  |  |  |  | 707.02 | 12.58 | 0.44 | 0.89
121 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL004 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL004 | KATRA KUSHAL RAI:ID | TG-THL004A-3 | 19503562 | 990 | 320 | 233 | 0.97 | 699 | 270 | 1204 | 226 | 1009 | 204 | 912 | 257 | 2019-06-12 15:30 | 150.1 | 33.1 | 1208 | R | 109 | 103 | 88 | 21 |  |  | 9.5 | 90.5 | 55 | 38.3 | 136 | 62 | 425.18 | 451.18 | 451.18 | 432.48 | 236 | 227.3 | 193 | 222.3 | 1 | [7 empty] | 717.18 | 2.42 | 0.51 | 0.71
122 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL005 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL005 | PAIWALLAN :ID | TG-THL005A-1 | 19501181 | 990 | 320 | 249 | 0.96 | 750 | 278 | 1159 | 257 | 1050 | 216 | 892 | 232 | 2019-06-26 16:30 | 188.4 | 19.1 | 1161 | R | 106 | 90 | 105 | 16 |  | 0.8 | 97.6 | 1.5 | 80 | 186 | 20.3 | 60.3 | 424.17 | 353.47 | 353.47 | 484.17 | 210.14 | 178.44 | 192.44 | 173.44 | 4 | [7 empty] | 718.31 | 1.29 | 0.45 | 0.76
123 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL005 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL005 | PAIWALLAN :ID | TG-THL005A-2 | 19506371 | 990 | 320 | 237 | 0.96 | 619 | 203 | 900 | 222 | 995 | 194 | 870 | 113 | 2019-06-13 14:30 | 161 | 18.9 | 1025 | Y | 93 | 99 | 108 | 15 | 0.2 | 1 | 89.8 | 9 | 232.37 | 215.3 | 111 | 181 | 338.07 | 339.44 | 339.44 | 379.14 | 124.57 | 140.27 | 161.18 | 135.27 | [8 empty] | 695.41 | 24.19 | 0.48 | 0.63
124 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL005 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL005 | PAIWALLAN :ID | TG-THL005A-3 | 19506372 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 658 | 338 | 1542 | 143 | 628 | 176 | 781 | 848 | 2019-06-07 13:30 | 204.2 | 7 | 1542 | R | 107 | 91 | 103 | 16 | 0.3 |  | 6.8 | 92.9 | 465.34 | 475.04 | 469.34 | 470.34 | 47.35 | 71.02 | 71.02 | 44.33 | 200.15 | 167.48 | 205.17 | 198.47 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 713.54 | 6.06 | 0.32 | 0.66
125 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL006 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL006 | NEW LAJPAT RAI MKT:ID | TG-THL006A-1 | 19500223 | 990 | 320 | 239 | 0.99 | 866 | 395 | 1692 | 200 | 843 | 271 | 1161 | 744 | 2019-06-03 16:00 | 131.7 | -8.8 | 1701 | R | 124 | 83 | 93 | 41 |  | 0.3 | 53 | 46.6 | 429.29 | 423.45 | 434.13 | 429.43 | 44.58 | 97.41 | 97.41 | 59.14 | 97.56 | 194.03 | 216.37 | 205.52 | 105.56 |  | 2.1 | 20.4 | 37.1 |  |  |  | 715.29 | 4.31 | 0.31 | 0.87
126 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL007 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL007 | MALIWARA : PKG | TG-THL007A-1 | 19505462 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 819 | 294 | 1256 | 266 | 1143 | 259 | 1108 | 134 | 2019-06-29 17:00 | 193.9 | 12.2 | 1295 | R | 99 | 109 | 92 | 17 | 0.1 | 0.1 | 40 | 59.8 | 468.34 | 452.45 | 467.04 | 466.34 | 28.3 | 45.49 | 45.49 | 33 | 202.23 | 195.53 | 216.23 | 216.53 | 20 | 25 |  | 3 |  |  |  |  | 719.27 | 0.33 | 0.35 | 0.83
127 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL008 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL008 | PARADE GROUND:PL | TG-THL008A-1 | 19501051 | 630 | 200 | 238 | 0.98 | 209 | 84 | 393 | 79 | 370 | 45 | 207 | 176 | 2019-06-07 15:30 | 39.1 | 0.5 | 445 | Y | 118 | 98 | 84 | 34 |  | 17.8 | 41.7 | 40.6 | 506.18 | 539.48 | 694.48 | 559.18 | 212.3 | 176.3 | 176.3 | 160.3 | 1 | 3.3 | [10 empty] | 719.48 | 0.12 | 0.39 | 0.33
128 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL008 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL008 | PARADE GROUND:PL | TG-THL008A-2 | 19504779 | 630 | 200 | 239 | 0.99 | 217 | 86 | 370 | 72 | 310 | 60 | 256 | 99 | 2019-06-14 14:30 | 30.4 | -6.9 | 381 | R | 120 | 96 | 84 | 36 |  | 0.2 | 80.6 | 19.2 | 498.58 | 507.55 | 572.25 | 517.55 | 218.27 | 212 | 212 | 202 | 2.3 | [11 empty] | 719.55 | 0.05 | 0.41 | 0.35
129 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL009 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL009 | ANGURI BAGH:PL | TG-THL009A-1 | 19500246 | 990 | 320 | 238 | 0.96 | 416 | 145 | 629 | 139 | 603 | 133 | 574 | 48 | 2019-06-03 16:30 | 125.1 | 36.8 | 642 | R | 101 | 98 | 101 | 3 |  |  | 6.9 | 93.1 | 137.3 | 147.3 | 112 | 126 | 506.58 | 542.28 | 542.28 | 561.58 | 51.3 | 6 | 7 | 8 | [8 empty] | 695.58 | 0.02 | 0.62 | 0.42
130 | 2019-06-12 12:00 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL010 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL010 | KUCHHA NALWA:PKG | TG-THL010A-1 | 19506919 | 990 | 320 | 242.2021 | 0.98798 | 941.4822 | 381.6131 | 1681.3372 | 286.9879 | 1267.5585 | 272.8812 | 1200.8502 | 450.8496 | 2019-06-27 14:30 | [15 empty] | 284 |  |  |  | 19.5 |  |  |  | 67 |  |  |  | 69 |  |  |  | 0 | 439.5 |  | 0.31478 | 0.95099
131 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL011 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL011 | THANA TOWN HALL:PKG | TG-THL011A-1 | 19501517 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 671 | 257 | 1076 | 203 | 837 | 211 | 882 | 220 | 2019-06-04 18:00 | 157.5 | 4.4 | 1173 | R | 110 | 89 | 101 | 21 |  | 0.1 | 48.9 | 51 | 472 | 488 | 478 | 479 | 36.3 | 43 | 43 | 39 | 209.47 | 187.17 | 197.17 | 200.17 | [8 empty] | 718.17 | 1.43 | 0.32 | 0.68
132 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL012 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL012 | KACHHA BAGH:PL | TG-THL012A-1 | 19501851 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 564 | 198 | 858 | 202 | 858 | 164 | 675 | 183 | 2019-06-28 14:30 | 117.8 | 2.9 | 987 | R | 105 | 103 | 92 | 13 | 31.8 | 9 | 29.5 | 29.7 | 484.48 | 478.48 | 488.48 | 483.48 | 51 | 52 | 52 | 52.3 | 183.41 | 188.41 | 124.11 | 183.11 | [8 empty] | 719.29 | 0.31 | 0.32 | 0.57
133 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL012 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL012 | KACHHA BAGH:PL | TG-THL012A-2 | 19505691 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 496 | 222 | 1113 | 215 | 1006 | 59 | 264 | 801 | 2019-06-01 19:00 | 190.2 | -0.4 | 1113 | R | 117 | 104 | 79 | 38 | 0.1 | 0.1 | 83 | 16.8 | 474.19 | 473.49 | 489.19 | 477.19 | 32.3 | 44 | 44 | 44.3 | 197 | 200 | 135 | 197 | 14.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 718.49 | 1.11 | 0.25 | 0.79
134 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL013 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL013 | MEENA BAZAR:PKG | TG-THL013A-1 | 19504137 | 400 | 250 | 238 | 0.98 | 49 | 7 | 32 | 20 | 87 | 21 | 89 | 56 | 2019-06-13 15:30 | 8.1 | 0.6 | 109 | B | 59 | 115 | 125 | 66 |  | 0.1 | 9.9 | 89.9 | 720 | 720 | 720 | 720 | [16 empty] | 720 | 0 | 0.29 | 0.12
135 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL014 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL014 | KUMAR CINEMA:PKG | TG-THL014A-1 | 19500231 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 840 | 285 | 1226 | 265 | 1150 | 290 | 1240 | 84 | 2019-06-25 16:00 | 161.2 | -17.7 | 1275 | B | 97 | 99 | 103 | 6 |  | 0.9 | 66.5 | 32.6 | 430.41 | 417.41 | 407.11 | 420.11 | 46 | 62.3 | 62.3 | 56.3 | 192.06 | 193.23 | 187.44 | 195.36 | 23.47 | 19 | 31.09 | 20.17 |  |  |  |  | 692.34 | 3.26 | 0.34 | 0.85
136 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL015 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL015 | MAHARASHTRA BANK:PKG | TG-THL015A-1 | 19500561 | 990 | 320 | 239.1336 | 0.97583 | 887.9624 | 292.7948 | 1245.6174 | 303.7032 | 1306.082 | 291.4644 | 1220.8443 | 75.9445 | 2019-06-12 16:00 | [15 empty] | 79 |  |  |  | 395.5 |  |  |  | 207 |  |  |  | 36.5 |  |  |  | 0 | 718 |  | 0.44186 | 0.89693
137 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL016 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL016 | SUBHASH MARG:PKG | TG-THL016A-1 | 19504810 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 366 | 117 | 489 | 167 | 704 | 81 | 336 | 320 | 2019-06-13 14:00 | 96.4 | -0.7 | 704 | Y | 101 | 124 | 76 | 48 |  | 4.5 | 45.5 | 50 | 517.3 | 508 | 611 | 520 | 201 | 93 | 93 | 200 | 1.3 | 119 | [10 empty] | 720 | 0 | 0.29 | 0.37
138 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL016 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL016 | SUBHASH MARG:PKG | TG-THL016A-2 | 19506857 | 990 | 320 | 246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 23:30 |  |  | 0 | [7 empty] | 40.9 | 59.1 | 706 | 706 | 706 | 706 | [16 empty] | 706 | 14 |  | 0
139 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL018 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL018 | MORE SARAI KHATTA NO-2:PKG | TG-THL018A-1 | 19506169 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 545 | 192 | 822 | 202 | 872 | 150 | 646 | 206 | 2019-06-29 17:00 | 108.8 | 0.3 | 898 | Y | 106 | 111 | 83 | 28 |  |  | 27.4 | 72.6 | 475.49 | 469.49 | 490.49 | 480.19 | 81 | 76.51 | 76.51 | 89.21 | 137.02 | 147.11 | 56.52 | 124.11 | [8 empty] | 693.51 | 26.09 | 0.26 | 0.55
140 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL018 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL018 | MORE SARAI KHATTA NO-2:PKG | TG-THL018A-2 | 19505779 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 523 | 194 | 819 | 209 | 824 | 120 | 507 | 315 | 2019-06-12 15:30 | 146.2 | 0.3 | 948 | R | 118 | 118 | 64 | 54 | 99.9 |  | 0.1 |  | 494.39 | 495.09 | 547.27 | 503.39 | 61.18 | 55.48 | 55.48 | 90.07 | 161.42 | 166.42 |  | 123.53 | [8 empty] | 717.39 | 2.21 | 0.27 | 0.53
141 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL019 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL019 | KINARI BAZAR:PM | TG-THL019A-1 | 19503057 | 400 | 120 | 236 | 0.97 | 384 | 118 | 520 | 118 | 518 | 148 | 664 | 145 | 2019-06-21 17:00 | 80.3 | 3.3 | 675 | B | 95 | 103 | 101 | 8 |  | 7.1 | 66.4 | 26.5 | 235.1 | 196.1 | 235.1 | 204.4 | 215.04 | 181.3 | 181.3 | 240.04 | 243.26 | 254.3 | 172.04 | 203.34 | 24.3 | 82.3 | 78.22 | 69.52 |  | 3.3 | 4 |  | 718.1 | 1.5 | 0.4 | 0.96
142 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL019 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL019 | KINARI BAZAR:PM | TG-THL019A-2 | 19503058 | 400 | 120 | 237 | 0.97 | 371 | 116 | 511 | 149 | 662 | 106 | 463 | 180 | 2019-06-14 15:30 | 89.1 | 1.7 | 719 | Y | 94 | 120 | 86 | 34 | 2 | 20.9 | 73.5 | 3.6 | 460.05 | 380.05 | 464.05 | 458.35 | 23 | 98 | 98 | 24.3 | 162.07 | 53.4 | 233.07 | 142.07 | 73 | 103.27 |  | 93 |  | 83 |  |  | 718.12 | 1.48 | 0.36 | 0.93
143 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL020 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL020 | DIWAN HALL:PM | TG-THL020A-1 | 19501226 | 400 | 120 | 239 | 0.98 | 344 | 121 | 536 | 94 | 417 | 129 | 576 | 143 | 2019-06-29 16:00 | 71.5 | -0.3 | 578 | B | 106 | 85 | 109 | 24 | 0.1 | 0.1 | 31.9 | 67.9 | 463.29 | 477.54 | 461.59 | 471.29 | 38.34 | 31.39 | 31.39 | 32.34 | 145.3 | 200.04 | 122 | 188.04 | 62.04 |  | 91.34 | 17.3 |  |  |  |  | 709.37 | 10.23 | 0.3 | 0.86
144 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL020 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL020 | DIWAN HALL:PM | TG-THL020A-2 | 19503325 | 400 | 120 | 241 | 0.97 | 138 | 46 | 210 | 49 | 225 | 42 | 192 | 28 | 2019-06-03 14:30 | 25.4 | -1.1 | 277 | B | 45 | 35 | 220 | 185 |  |  | 2.4 | 97.6 | 652.29 | 651.29 | 549.47 | 651.29 | 14 | 15 | 15 | 15 |  |  | 57.23 | [9 empty] | 666.29 | 29.31 | 0.1 | 0.34
145 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL020 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL020 | DIWAN HALL:PM | TG-THL020A-3 | 19505844 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 372 | 105 | 468 | 121 | 539 | 146 | 653 | 161 | 2019-06-12 15:00 | 86.6 | -1.1 | 780 | R | 105 | 81 | 113 | 32 | 0.2 | 2.6 | 21.9 | 75.3 | 306.56 | 308.07 | 299.37 | 302.37 | 40.3 | 65.36 | 65.36 | 49.06 | 83.45 | 76.14 | 109.46 | 99.44 | 32.16 | 15 | 17.58 | 13.3 | 1.3 |  | 10 |  | 707.1 | 12.5 | 0.23 | 0.93
146 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL021 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL021 | TIKONA PARK:PL | TG-THL021A-1 | 19501180 | 990 | 200 | 239 | 0.98 | 702 | 197 | 859 | 228 | 986 | 278 | 1215 | 312 | 2019-06-29 17:00 | 141.2 | -0.9 | 1278 | B | 100 | 110 | 91 | 19 |  |  | 21.6 | 78.4 | 488.14 | 481.14 | 481.44 | 480.44 | 35 | 30.38 | 30.38 | 37.36 | 186.34 | 197.56 | 158.55 | 191.28 |  |  | 13.04 | [5 empty] | 709.48 | 10.12 | 0.28 | 0.71
147 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL021 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL021 | TIKONA PARK:PL | TG-THL021A-2 | 19501176 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 497 | 136 | 595 | 150 | 653 | 211 | 931 | 311 | 2019-06-14 15:30 | 87.9 | -0.5 | 936 | B | 82 | 95 | 123 | 41 |  |  | 32.8 | 67.2 | 486.17 | 476.47 | 468.47 | 476.47 | 36.02 | 38.02 | 38.02 | 29.38 | 187.29 | 194.59 | 75.5 | 203.23 |  |  | 137.16 |  |  |  | 1 |  | 709.48 | 10.12 | 0.29 | 0.79
148 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL022 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL022 | BATTERY BUS:ID | TG-THL022A-1 | 19501178 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 447 | 149 | 635 | 174 | 740 | 124 | 519 | 191 | 2019-06-25 14:30 | 84.6 | -2.2 | 755 | Y | 99 | 107 | 94 | 13 |  |  | 69.3 | 30.7 | 477.19 | 475.19 | 479.19 | 474.49 | 141.3 | 102 | 102 | 150.3 | 77 | 118.3 | 3 | 70.3 | [8 empty] | 695.49 | 0.11 | 0.31 | 0.45
149 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL023 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL023 | DTC:PACKAGE S/STN | TG-THL023A-1 | 19501055 | 990 | 320 | 228 | 0.97 | 395 | 129 | 601 | 119 | 550 | 148 | 674 | 108 | 2019-06-29 16:30 | 69.2 | 0.7 | 679 | B | 98 | 101 | 101 | 3 | 9.8 | 90.2 |  |  | 500.19 | 506.49 | 501.19 | 498.19 | 214 | 213 | 213 | 221.3 | 5.3 |  | 30.3 | [9 empty] | 719.49 | 0.11 | 0.33 | 0.4
150 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL023 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL023 | DTC:PACKAGE S/STN | TG-THL023A-2 | 19506856 | 990 | 320 | 242 | 0.96 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2019-06-02 19:30 | 1.6 | 0.3 | 15 | R | 299 | 0 | 1 | 299 |  |  | 18.8 | 81.2 | 705.48 | 705.48 | 705.48 | 705.48 | [16 empty] | 705.48 | 14.12 | 0.09 | 0
151 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL024 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL024 | JUBILEE CINEMA:PKG | TG-THL024A-1 | 19501654 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 719 | 281 | 1227 | 221 | 990 | 217 | 969 | 248 | 2019-06-12 14:30 | 134 | 30.9 | 1249 | R | 115 | 95 | 90 | 25 | 7.2 | 92.8 |  |  | 29.3 | 154.28 | 199.28 | 112 | 469.19 | 368.51 | 368.51 | 405.19 | 201 | 196 | 188.16 | 202 | 19.3 | [7 empty] | 719.19 | 0.41 | 0.46 | 0.73
152 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL024 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL024 | JUBILEE CINEMA:PKG | TG-THL024A-2 | 19506851 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 382 | 150 | 648 | 131 | 564 | 100 | 426 | 194 | 2019-06-29 17:00 | 81.9 | 8.3 | 654 | R | 107 | 94 | 99 | 13 | 0.3 |  | 31.2 | 68.6 | 504.49 | 524.19 | 535.19 | 512.49 | 169.21 | 181.21 | 181.21 | 192.51 | 31.3 | [11 empty] | 705.4 | 14.2 | 0.4 | 0.39
153 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL025 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL025 | SHRI RAM:PL | TG-THL025A-1 | 19501100 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 843 | 243 | 1071 | 321 | 1435 | 278 | 1244 | 315 | 2019-06-29 13:30 | 206.1 | 1.5 | 1435 | Y | 92 | 106 | 102 | 14 | 0.4 | 0.1 | 56 | 43.6 | 359.11 | 361.41 | 366.11 | 362.11 | 38 | 32 | 32 | 34.3 | 168.33 | 146.34 | 165.23 | 163.59 |  | 25.29 | 2.4 | 5.04 |  |  |  |  | 714.04 | 5.56 | 0.26 | 0.85
154 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL026 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL026 | KATRA ASHARFEE:PKG | TG-THL026A-1 | 19501216 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 603 | 201 | 821 | 198 | 804 | 204 | 833 | 25 | 2019-06-15 15:00 | 138.4 | -0.7 | 907 | B | 110 | 95 | 94 | 16 |  |  | 31.1 | 68.9 | 450.21 | 472.21 | 473.51 | 465.21 | 90.38 | 83.45 | 83.45 | 84.46 | 173.38 | 158.31 | 160.3 | 164.3 | [8 empty] | 714.37 | 5.23 | 0.3 | 0.61
155 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL026 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL026 | KATRA ASHARFEE:PKG | TG-THL026A-2 | 19505692 | 990 | 300 | 246 | 0.94 | 125 | 24 | 100 | 41 | 171 | 60 | 253 | 133 | 2019-06-28 14:00 | 26.4 | 0.3 | 253 | B | 106 | 57 | 137 | 80 | 0.1 |  | 45 | 55 | 718.44 | 718.44 | 718.44 | 718.44 | [16 empty] | 718.44 | 1.16 | 0.24 | 0.13
156 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL027 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL027 | KATRA PYARE LAL:PKG | TG-THL027A-1 | 19505469 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 610 | 283 | 1203 | 73 | 310 | 254 | 1073 | 835 | 2019-06-15 17:30 | 103.4 | -10.2 | 1288 | R | 142 | 33 | 125 | 109 |  | 0.1 | 22.3 | 77.6 | 467.08 | 677.57 | 475.08 | 481.08 | 20.3 | 20.18 | 20.18 | 34.3 | 162.27 |  | 204.37 | 182.37 | 48.1 |  | 0.3 | [5 empty] | 698.15 | 21.45 | 0.29 | 0.62
157 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL028 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL028 | MOTI BAZAR:PKG | TG-THL028A-1 | 19506477 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 772 | 247 | 1063 | 257 | 1107 | 268 | 1162 | 86 | 2019-06-29 16:00 | 257.9 | 6.7 | 1465 | Y | 93 | 111 | 97 | 18 | 0.1 |  | 14.1 | 85.7 | 474.03 | 456.33 | 465.33 | 466.33 | 25 | 34.3 | 34.3 | 26 | 201.3 | 195 | 207.3 | 208.3 | 0.3 | 15 | 3 | [5 empty] | 701.03 | 18.57 | 0.33 | 0.78
158 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL029 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL029 | GALI PARATHE:PKG | TG-THL029A-1 | 19501182 | 990 | 320 | 233 | 0.98 | 769 | 288 | 1302 | 258 | 1175 | 223 | 1017 | 247 | 2019-06-06 15:30 | 150.9 | 10.3 | 1302 | R | 114 | 98 | 88 | 26 | 0.3 | 0.2 | 62 | 37.4 | 344.34 | 372.13 | 380.29 | 365.13 | 70.25 | 51.46 | 51.46 | 57.16 | 197.46 | 200.25 | 199.25 | 202.25 | 12.09 | 0.3 | [6 empty] | 714.17 | 5.43 | 0.37 | 0.78
159 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL030 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL030 | ESPLANADE ROAD:PL | TG-THL030A-1 | 19501054 | 630 | 200 | 246 | 0.95 | 194 | 69 | 294 | 68 | 290 | 57 | 243 | 49 | 2019-06-29 16:30 | 57 | 17 | 312 | Y | 109 | 87 | 104 | 22 |  |  | 24.6 | 75.4 | 254.51 | 497.49 | 293.3 | 346.49 | 464.58 | 222 | 222 | 373 | [12 empty] | 719.49 | 0.11 | 0.65 | 0.31
160 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | CHANDNI CHOWK | TOWN HALL | 1110 | THL035 | 1S-DL-YP-CTC-DCCK-0103-THL035 | CHARHAT:PKG | TG-THL035A-1 | 19501855 | 990 | 320 | 236.277 | 0.96705 | 875.7033 | 281.4418 | 1193.8147 | 289.1169 | 1223.9824 | 305.1446 | 1304.5384 | 99.144 | 2019-06-11 23:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 62 |  |  |  | 626.5 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0 | 719.5 |  | 0.6625 | 0.88455
161 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY001 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY001 | AMBEDKAR STADIUM:ID | TG-DRY001A-1 | 19503368 | 400 | 120 | 244 | 0.98 | 239 | 88 | 368 | 75 | 314 | 76 | 319 | 51 | 2019-06-01 16:30 | 73.1 | -17.9 | 368 | R | 112 | 95 | 93 | 19 |  |  | 0.8 | 99.2 | 16.3 | 18.48 | 18.18 | 17.48 | 327.56 | 625.58 | 625.58 | 608.28 | 373.2 | 73 | 66 | 91.3 | [8 empty] | 717.46 | 2.14 | 0.59 | 0.6
162 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY002 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY002 | ANGLO SANSKRIT:PKG | TG-DRY002A-1 | 19504433 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 375 | 138 | 585 | 111 | 468 | 126 | 527 | 102 | 2019-06-10 13:00 | 86.8 | -5.2 | 595 | R | 98 | 90 | 111 | 21 |  |  | 3.8 | 96.2 | 474.28 | 495.58 | 435.28 | 471.28 | 239.3 | 224 | 224 | 248.3 | 6 | [11 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.48 | 0.38
163 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY003 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY003 | ANSARI RD:PKG | TG-DRY003A-1 | 19501698 | 990 | 320 | 245 | 0.95 | 454 | 141 | 589 | 135 | 558 | 179 | 748 | 176 | 2019-06-04 15:30 | 131 | 28 | 748 | B | 89 | 95 | 116 | 27 |  |  | 7.4 | 92.6 | 481.08 | 459.26 | 274.59 | 458.56 | 197.27 | 224.09 | 224.09 | 189.12 | 41 | 36 | 114.27 | 71.27 | [8 empty] | 719.35 | 0.25 | 0.49 | 0.46
164 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY003 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY003 | ANSARI RD:PKG | TG-DRY003A-2 | 19501696 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 402 | 137 | 582 | 130 | 548 | 135 | 564 | 30 | 2019-06-11 16:00 | 101.6 | 19.9 | 638 | Y | 106 | 106 | 88 | 18 |  | 0.3 | 99.6 | 0.1 | 464.59 | 457.53 | 488.53 | 476.53 | 234.36 | 241.12 | 241.12 | 241.12 | 20 | 20.3 | 2 | 1.3 | [8 empty] | 719.35 | 0.25 | 0.5 | 0.41
165 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY003 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY003 | ANSARI RD:PKG | TG-DRY003A-3 | 19503208 | 990 | 320 | 244 | 0.96 | 711 | 266 | 1138 | 221 | 942 | 225 | 961 | 187 | 2019-06-10 14:00 | 205.3 | 12.5 | 1138 | R | 114 | 93 | 94 | 21 |  |  | 0.4 | 99.6 | 425.59 | 459.59 | 464.59 | 455.29 | 75.14 | 58.09 | 58.09 | 53.44 | 216.52 | 201.27 | 208.22 | 210.22 | 1.3 | [7 empty] | 719.35 | 0.25 | 0.38 | 0.72
166 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY006 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY006 | AZAD BHAWAN I/D:ID | TG-DRY006A-1 | 19506819 | 990 | 320 | 248 | 0.96 | 391 | 138 | 598 | 124 | 536 | 129 | 555 | 55 | 2019-06-04 15:30 | 136 | -17.6 | 706 | B | 103 | 103 | 94 | 9 |  |  | 1.2 | 98.8 | 546.08 | 548.38 | 555.08 | 549.08 | 164.06 | 162.06 | 162.06 | 162.06 | 1 | 0.3 | [10 empty] | 711.14 | 8.46 | 0.26 | 0.4
167 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY007 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY007 | BACHHO KA GHAR:PKG | TG-DRY007A-1 | 19500132 | 990 | 320 | 239 | 0.96 | 457 | 150 | 639 | 143 | 617 | 165 | 704 | 79 | 2019-06-10 16:00 | 132.5 | 7.4 | 722 | B | 98 | 102 | 99 | 4 |  |  | 8.5 | 91.5 | 477.58 | 489.28 | 473.28 | 477.58 | 154.31 | 195.01 | 195.01 | 167.31 | 85.55 | 33.55 | 106.25 | 72.55 | [8 empty] | 718.24 | 1.36 | 0.4 | 0.46
168 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY007 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY007 | BACHHO KA GHAR:PKG | TG-DRY007A-2 | 19504372 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 582 | 219 | 943 | 191 | 822 | 171 | 740 | 177 | 2019-06-10 15:00 | 122.4 | -1.8 | 984 | R | 108 | 104 | 88 | 20 |  |  | 26.8 | 73.2 | 376.29 | 291.29 | 417.59 | 375.59 | 92 | 181 | 181 | 100.3 | 105 | 174.33 | 224.03 | 152.34 | 125.33 | 72.3 | 13 | 90.29 | 20.3 |  |  |  | 719.32 | 0.28 | 0.39 | 0.92
169 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY008 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY008 | BHARAT GENERAL | TG-DRY008A-1 | 19500211 | 990 | 300 | 245 | 0.94 | 545 | 170 | 728 | 171 | 733 | 204 | 877 | 146 | 2019-06-10 15:00 | 175.3 | 17.9 | 877 | B | 95 | 92 | 112 | 20 |  |  | 6.3 | 93.7 | 487.58 | 490.58 | 363.28 | 488.28 | 73.3 | 90 | 90 | 75 | 158.3 | 139 | 170 | 156.3 | [8 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.42 | 0.55
170 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY009 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY009 | CNG:PM | TG-DRY009A-1 | 19500329 | 400 | 120 | 241 | 0.99 | 70 | 25 | 105 | 25 | 103 | 20 | 82 | 22 | 2019-06-07 19:30 | 9.9 | -6.3 | 131 | Y | 91 | 96 | 114 | 23 |  | 0.1 | 0.1 | 99.8 | 717.51 | 708.21 | 717.51 | 717.51 |  | 9.3 | 9.3 | [13 empty] | 717.51 | 2.09 | 0.62 | 0.18
171 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY010 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY010 | COMMERCIAL SCHOOL:PKG | TG-DRY010A-1 | 19505274 | 990 | 320 | 241 | 0.98 | 937 | 223 | 929 | 485 | 2087 | 229 | 953 | 1146 | 2019-06-28 16:30 | 224.6 | 11.5 | 2087 | Y | 98 | 101 | 101 | 3 | 0.1 |  | 0.7 | 99.2 | 407.15 | 320.3 | 364.59 | 378.3 | 81.13 | 169.36 | 169.36 | 111.58 | 219.33 | 217.25 | 215.24 | 217.03 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 708.01 | 11.59 | 0.33 | 0.95
172 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY010 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY010 | COMMERCIAL SCHOOL:PKG | TG-DRY010A-2 | 19504271 | 990 | 200 | 240 | 0.96 | 508 | 171 | 726 | 185 | 786 | 152 | 644 | 123 | 2019-06-14 15:00 | 144.9 | 16.6 | 836 | Y | 105 | 99 | 96 | 9 |  |  |  | 100 | 308 | 454.29 | 427.02 | 429.3 | 289.28 | 107.59 | 107.59 | 169.26 | 120.31 | 155.31 | 64.57 | 119.03 | [8 empty] | 717.59 | 2.01 | 0.47 | 0.51
173 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY011 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY011 | DARYA GANJ KOTWALI:PL | TG-DRY011A-1 | 19501677 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 581 | 187 | 780 | 210 | 916 | 184 | 801 | 127 | 2019-06-12 15:00 | 126.5 | 23 | 964 | Y | 98 | 100 | 102 | 4 | 100 |  |  |  | 2 | 12 |  |  | 403.28 | 421.58 | 421.58 | 420.58 | 236.3 | 172.3 | 361 | 218.3 | 78 | 107 | 33.3 | 80.3 |  | 6.3 |  |  | 719.58 | 0.02 | 0.52 | 0.92
174 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY012 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY012 | DARYA GANJ NO 8:PG | TG-DRY012A-1 | 19500131 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 473 | 198 | 815 | 131 | 542 | 144 | 591 | 252 | 2019-06-13 14:30 | 120.7 | 25 | 860 | R | 123 | 85 | 92 | 38 |  |  | 0.8 | 99.2 | 104.2 | 375.28 | 274.58 | 237.19 | 417.37 | 338.02 | 338.02 | 388.03 | 195 | 3.27 | 36.46 | 91.35 | [8 empty] | 716.57 | 3.03 | 0.54 | 0.48
175 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY013 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY013 | DARYA GANJ:ID | TG-DRY013A-1 | 19500215 | 990 | 300 | 245 | 0.96 | 521 | 171 | 737 | 171 | 734 | 179 | 763 | 27 | 2019-06-29 15:00 | 141.5 | 33.8 | 829 | R | 106 | 96 | 98 | 10 |  |  | 26.8 | 73.2 | 119 | 207.3 | 132.3 | 149.3 | 448.58 | 384.58 | 384.58 | 437.58 | 152 | 127.3 | 93 | 132.3 | [8 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.53 | 0.53
176 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY013 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY013 | DARYA GANJ:ID | TG-DRY013A-2 | 19506482 | 990 | 300 | 247 | 0.97 | 498 | 158 | 1010 | 202 | 1313 | 137 | 872 | 391 | 2019-06-11 15:00 | 206.1 | 9.9 | 1313 | Y | 101 | 112 | 87 | 25 | 0.1 | 0 | 4 | 95.9 | 422.58 | 433.28 | 472.28 | 458.58 | 225.37 | 110.39 | 110.39 | 147.39 | 69.38 | 174.06 | 15.1 | 111.36 | [8 empty] | 718.13 | 1.47 | 0.44 | 0.5
177 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY013 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY013 | DARYA GANJ:ID | TG-DRY013A-3 | 19500212 | 990 | 300 | 245 | 0.95 | 655 | 188 | 789 | 211 | 885 | 257 | 1094 | 270 | 2019-06-12 15:00 | 178 | 31.7 | 1153 | B | 81 | 99 | 120 | 39 |  |  | 13.3 | 86.7 | 450.58 | 177.29 | 103.29 | 203.29 | 85.18 | 333.37 | 333.37 | 297.37 | 156.43 | 181.53 | 205.25 | 191.53 |  |  | 4 | [5 empty] | 692.59 | 3.01 | 0.45 | 0.66
178 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY013 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY013 | DARYA GANJ:ID | TG-DRY013A-4 | 19505293 | 990 | 200 | 246 | 0.96 | 533 | 171 | 1107 | 201 | 1322 | 161 | 1030 | 262 | 2019-06-11 15:00 | 237.6 | 24 | 1322 | Y | 92 | 118 | 90 | 28 | 0.1 | 0.1 | 4.7 | 95.2 | 451.27 | 363.59 | 464.57 | 455.57 | 135.09 | 195.07 | 195.07 | 142.39 | 108.05 | 135.35 | 46.07 | 96.05 | [8 empty] | 694.41 | 25.19 | 0.4 | 0.54
179 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY014 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY014 | DELHI GATE [K]:K | TG-DRY014A-1 | 19506756 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 630 | 227 | 968 | 174 | 735 | 230 | 989 | 244 | 2019-06-22 15:30 | 270.1 | 14.4 | 1029 | B | 100 | 101 | 99 | 2 | 0.1 |  | 1.3 | 98.6 | 254.29 | 262.59 | 345 | 279.59 | 341.02 | 326.02 | 326.02 | 294.32 | 123.57 | 130.27 | 173.2 | 144.57 | [8 empty] | 719.28 | 0.32 | 0.41 | 0.64
180 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY014 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY014 | DELHI GATE [K]:K | TG-DRY014A-2 | 19501651 | 990 | 320 | 244 | 0.96 | 417 | 144 | 572 | 149 | 591 | 124 | 489 | 94 | 2019-06-03 15:30 | 106 | 14.7 | 643 | Y | 96 | 110 | 94 | 16 |  |  | 4.4 | 95.6 | 484.59 | 455.59 | 497.29 | 482.29 | 231.38 | 233.38 | 233.38 | 234.08 | 3 | 30 | 0.3 | 3 | [8 empty] | 719.37 | 0.23 | 0.45 | 0.42
181 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY015 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY015 | EMCA HOUSE:PG | TG-DRY015A-1 | 19500142 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 760 | 238 | 1005 | 252 | 1100 | 270 | 1133 | 115 | 2019-06-10 15:00 | 175.2 | 37.5 | 1212 | B | 93 | 89 | 118 | 29 | 99.5 |  | 0.1 | 0.4 | 85.59 | 153.59 | 0.3 | 26.59 | 409.47 | 342.47 | 342.47 | 462.47 | 221.14 | 220.14 | 348.49 | 227.14 |  |  | 10.25 | [5 empty] | 717 | 3 | 0.5 | 0.77
182 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY017 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY017 | GANDHI NIDHI | TG-DRY017A-1 | 19500351 | 630 | 200 | 238 | 0.97 | 456 | 169 | 737 | 108 | 467 | 180 | 787 | 298 | 2019-06-06 14:00 | 86.5 | 26.2 | 842 | B | 114 | 67 | 119 | 52 |  | 0.1 | 14.5 | 85.4 |  | 108.58 |  | 0.3 | 184.35 | 532.09 | 532.09 | 266.24 | 530.46 | 75.44 | 539.57 | 449.57 | 1.3 |  | 10.3 | [5 empty] | 716.51 | 3.09 | 0.61 | 0.72
183 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY018 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY018 | GULAB BHAWAN:ID | TG-DRY018A-1 | 19501653 | 990 | 320 | 238 | 0.95 | 147 | 58 | 246 | 43 | 184 | 46 | 193 | 59 | 2019-06-10 13:30 | 39 | -20.6 | 251 | R | 116 | 93 | 91 | 25 | 0.1 |  | 0.2 | 99.7 | 719.25 | 719.25 | 719.25 | 719.25 | [16 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.29 | 0.15
184 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY018 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY018 | GULAB BHAWAN:ID | TG-DRY018A-2 | 19504086 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 325 | 112 | 482 | 106 | 454 | 107 | 458 | 26 | 2019-06-28 15:30 | 77.3 | 0.7 | 497 | R | 103 | 89 | 108 | 19 |  | 4.2 | 59.6 | 36.2 | 187.06 | 191.06 | 183.36 | 188.06 | 84.54 | 80.54 | 80.54 | 83.54 | [12 empty] | 719.22 | 0.38 | 0.46 | 0.33
185 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY019 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY019 | HANS BHAWAN:ID | TG-DRY019A-1 | 19506278 | 990 | 300 | 247 | 0.98 | 368 | 110 | 459 | 148 | 618 | 110 | 461 | 158 | 2019-06-10 11:30 | 81.9 | 2.7 | 618 | Y | 97 | 103 | 100 | 6 |  | 0.1 | 0.4 | 99.6 | 538.03 | 555.03 | 540.03 | 541.33 | 172.36 | 152.36 | 152.36 | 169.06 |  | 3 | 0.3 | [9 empty] | 710.39 | 9.21 | 0.3 | 0.37
186 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY019 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY019 | HANS BHAWAN:ID | TG-DRY019A-2 | 19506277 | 630 | 200 | 240 | 0.96 | 472 | 153 | 940 | 156 | 979 | 163 | 1047 | 93 | 2019-06-11 15:00 | 175.6 | 2.2 | 1047 | B | 94 | 98 | 107 | 13 | 0.2 |  | 1.7 | 98.1 | 440.59 | 450.59 | 442.29 | 445.29 | 66.09 | 57.39 | 57.39 | 58.39 | 203.3 | 202 | 215.09 | 206.3 | [8 empty] | 710.38 | 9.22 | 0.3 | 0.75
187 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY020 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY020 | HINDI PARK:ID | TG-DRY020A-1 | 19506622 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 530 | 162 | 678 | 236 | 973 | 132 | 533 | 388 | 2019-06-24 15:00 | 200.6 | 3.5 | 973 | Y | 95 | 106 | 99 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 98.9 | 359 | 290.3 | 332 | 321.3 | 228.15 | 274.09 | 274.09 | 264.15 | 121.5 | 144.26 | 98.5 | 123.2 | [8 empty] | 709.05 | 10.55 | 0.46 | 0.54
188 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY020 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY020 | HINDI PARK:ID | TG-DRY020A-2 | 19501697 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 644 | 203 | 828 | 218 | 886 | 223 | 914 | 76 | 2019-06-11 15:00 | 171.5 | 28 | 937 | B | 102 | 94 | 104 | 10 |  |  | 4.2 | 95.8 | 191 | 390.29 | 159.3 | 256.3 | 308.08 | 107.58 | 107.58 | 242.38 | 218.26 | 219.07 | 212.56 | 218.26 | [8 empty] | 717.34 | 2.26 | 0.47 | 0.65
189 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY020 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY020 | HINDI PARK:ID | TG-DRY020A-3 | 19501676 | 990 | 320 | 252 | 0.95 | 716 | 251 | 995 | 237 | 942 | 227 | 903 | 79 | 2019-06-06 15:30 | 235.5 | 50.8 | 1065 | B | 111 | 86 | 104 | 25 |  |  | 0.2 | 99.8 | 2.3 | 280 | 1.3 | 12 | 443.29 | 212.58 | 212.58 | 460.28 | 270.44 | 223.45 | 258.14 | 244.15 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 716.43 | 3.17 | 0.51 | 0.72
190 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY020 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY020 | HINDI PARK:ID | TG-DRY020A-4 | 19505513 | 990 | 320 | 248 | 0.96 | 475 | 142 | 591 | 145 | 586 | 188 | 768 | 180 | 2019-06-24 15:30 | 199 | 9 | 864 | B | 110 | 97 | 93 | 17 | 0.1 |  | 0.8 | 99.2 | 492.27 | 501.56 | 493.28 | 499.26 | 206.07 | 176.08 | 176.08 | 198.08 | 10.3 | 31 | 18 | 11.3 | [8 empty] | 709.04 | 10.56 | 0.33 | 0.48
191 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY021 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY021 | IP GRID:K | TG-DRY021A-1 | 19501684 | 990 | 320 | 246 | 0.95 | 483 | 182 | 763 | 156 | 649 | 145 | 610 | 137 | 2019-06-11 15:00 | 172.2 | 12.5 | 775 | R | 110 | 96 | 93 | 17 |  |  | 5 | 95 | 354.3 | 433.22 | 435.22 | 417.22 | 210.09 | 207.17 | 207.17 | 190.17 | 130.41 | 54.41 | 48.11 | 87.41 | [8 empty] | 695.2 | 0.4 | 0.45 | 0.49
192 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY023 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY023 | MADINA LIBRARY:ID | TG-DRY023A-1 | 19500354 | 400 | 120 | 244 | 0.99 | 100 | 39 | 168 | 29 | 127 | 33 | 140 | 36 | 2019-06-27 14:30 | 17.7 | -0.8 | 168 | R | 108 | 113 | 79 | 34 |  | 0.1 | 32.2 | 67.8 | 705.01 | 703.01 | 710.31 | 706.01 | 14.3 | 16.3 | 16.3 | 13.3 | [12 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.3 | 0.25
193 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY023 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY023 | MADINA LIBRARY:ID | TG-DRY023A-2 | 19504276 | 630 | 200 | 244 | 0.92 | 251 | 90 | 358 | 77 | 306 | 83 | 332 | 45 | 2019-06-29 19:30 | 116.4 | -0.5 | 368 | R | 108 | 98 | 94 | 14 |  |  |  | 100 | 492.53 | 495.53 | 513.53 | 496.53 | 198.3 | 200 | 200 | 199 | 4.3 | [11 empty] | 719.21 | 0.39 | 0.26 | 0.4
194 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY024 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY024 | MAHAVIR VATIKA:K | TG-DRY024A-1 | 19501678 | 990 | 320 | 246 | 0.95 | 223 | 64 | 264 | 66 | 270 | 93 | 381 | 114 | 2019-06-30 | 78.8 | 14 | 390 | B | 32 | 123 | 145 | 113 |  |  | 0.2 | 99.8 | 686.04 | 673.08 | 508.11 | 698.47 | 31.3 | 44.26 | 44.26 | 18.47 | [12 empty] | 717.34 | 2.26 | 0.54 | 0.23
195 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY024 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY024 | MAHAVIR VATIKA:K | TG-DRY024A-2 | 19505537 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 347 | 132 | 559 | 89 | 361 | 127 | 522 | 183 | 2019-06-24 15:00 | 123.2 | 12.5 | 593 | Y | 86 | 120 | 94 | 34 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 96.1 | 643.27 | 478.54 | 524.33 | 519.33 | 73.37 | 238.4 | 238.4 | 198.01 | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | 717.34 | 2.26 | 0.43 | 0.35
196 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY025 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY025 | MILAP:ID | TG-DRY025A-1 | 19501657 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 409 | 138 | 553 | 145 | 576 | 126 | 504 | 64 | 2019-06-28 17:30 | 124.4 | 0.7 | 623 | Y | 102 | 102 | 97 | 5 |  |  | 6.4 | 93.6 | 462.3 | 459 | 470.3 | 468.3 | 246.44 | 250.14 | 250.14 | 243.44 | 9.3 | 9.3 | 3.3 | 6.3 | [8 empty] | 718.44 | 1.16 | 0.43 | 0.41
197 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY026 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY026 | MWK CLY | TG-DRY026A-1 | 19505273 | 400 | 120 | 242 | 0.95 | 44 | 17 | 68 | 26 | 104 | 0 | 0 | 91 | 2019-06-13 19:00 | 36.8 | -0.5 | 104 | Y | 139 | 161 | 1 | 160 | 35.2 | 30.9 | 18.7 | 15.3 | 711.05 | 711.05 | 711.05 | 711.05 | [16 empty] | 711.05 | 8.55 | 0.26 | 0.11
198 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY027 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY027 | NEHRU HOUSE:ID | TG-DRY027A-1 | 19506305 | 990 | 300 | 243 | 0.96 | 680 | 209 | 865 | 233 | 960 | 238 | 983 | 108 | 2019-06-10 11:00 | 297 | -43.5 | 1046 | B | 96 | 97 | 106 | 10 | 0.1 |  | 0.4 | 99.5 | 379.57 | 385.27 | 359.59 | 372.59 | 138.07 | 130.07 | 130.07 | 139.05 | 188.47 | 191.17 | 209.17 | 194.47 | [8 empty] | 706.51 | 13.09 | 0.39 | 0.69
199 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY028 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY028 | PRATAP PRESS:PKG | TG-DRY028A-1 | 19501656 | 630 | 200 | 248 | 0.99 | 194 | 67 | 275 | 67 | 277 | 61 | 251 | 25 | 2019-06-10 10:30 | 17 | -20.2 | 285 | R | 111 | 97 | 92 | 19 |  |  |  | 100 | 520 | 564.19 | 602.09 | 545.39 | 199.2 | 155.01 | 155.01 | 173.41 | [12 empty] | 719.2 | 0.4 | 0.33 | 0.31
200 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY028 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY028 | PRATAP PRESS:ID | TG-DRY028A-2 | 19501652 | 400 | 120 | 247 | 0.96 | 173 | 55 | 228 | 73 | 304 | 45 | 187 | 102 | 2019-06-06 14:30 | 60.7 | 5.5 | 304 | Y | 111 | 104 | 85 | 26 |  |  | 2.6 | 97.4 | 335 | 361 | 464 | 395 | 326.19 | 276.09 | 276.09 | 303.49 | 58 | 82.1 |  | 20.3 | [8 empty] | 719.19 | 0.41 | 0.49 | 0.43
201 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY031 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY031 | ROSE GARDEN:PM | TG-DRY031A-1 | 19500377 | 100 | 40 | 245 | 0.89 | 58 | 15 | 61 | 6 | 26 | 37 | 158 | 119 | 2019-06-09 19:30 | 37.5 | -0.9 | 182 | R | 144 | 52 | 104 | 92 | 38.9 | 4.6 | 0.2 | 56.3 | 472.35 | 719.14 | 457.14 | 408.14 | 54.39 |  |  | 192 | 53.3 |  | 32 | 119 | 114 |  | 86 |  | 24.3 |  | 4.3 |  | 719.14 | 0.46 | 0.37 | 0.58
202 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY032 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY032 | RPH STORE KANCHAN PURI:PACKAGE S/STN | TG-DRY032A-1 | 19501683 | 990 | 320 | 236 | 0.96 | 262 | 86 | 366 | 89 | 384 | 86 | 369 | 17 | 2019-06-10 12:30 | 42.7 | 0.7 | 402 | Y | 94 | 126 | 80 | 46 |  |  | 0.1 | 99.9 | 628.38 | 603.08 | 654.05 | 630.08 | 90.57 | 116.27 | 116.27 | 89.27 | [12 empty] | 719.35 | 0.25 | 0.33 | 0.26
203 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY033 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY033 | SARASWATI SCHOOL:PG | TG-DRY033A-1 | 19506523 | 990 | 320 | 247 | 0.93 | 100 | 36 | 153 | 36 | 150 | 28 | 118 | 34 | 2019-06-29 13:00 | 34.2 | 8 | 194 | R | 104 | 100 | 96 | 8 |  | 0.3 | 0.5 | 99.2 | 694.03 | 694.03 | 694.03 | 694.03 | [16 empty] | 694.03 | 25.57 | 0.62 | 0.1
204 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY035 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY035 | VIKRAM NAGAR:PACKAGE S/STN | TG-DRY035A-1 | 19506404 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 510 | 125 | 521 | 208 | 881 | 177 | 744 | 315 | 2019-06-12 | 117.1 | 22.4 | 922 | Y | 82 | 113 | 104 | 31 |  | 0.2 | 28.1 | 71.7 | 254.08 | 124.09 | 82.39 | 134.39 | 448.29 | 387.28 | 387.28 | 471.58 | 6.3 | 197.3 | 110.3 | 102.3 | [8 empty] | 709.07 | 10.53 | 0.56 | 0.52
205 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY035 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY035 | VIKRAM NAGAR:PACKAGE S/STN | TG-DRY035A-2 | 19505152 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 806 | 199 | 834 | 219 | 929 | 388 | 1670 | 793 | 2019-06-12 00:30 | 183.7 | 49.6 | 1732 | B | 86 | 92 | 122 | 36 | 0.6 | 1.8 | 44.2 | 53.3 | 1.24 | 3.3 |  | 0.3 | 414.45 | 350.41 | 350.41 | 294.41 | 292.3 | 354.28 | 414.58 | 412.28 |  |  | 92.3 | 1 |  |  | 10.3 |  | 708.39 | 11.21 | 0.56 | 0.81
206 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY072 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY072 | ANNA NAGAR DRG | TG-DRY072A-1 | 19505442 | 990 | 320 | 234 | 0.97 | 682 | 234 | 1011 | 207 | 885 | 241 | 1037 | 141 | 2019-06-11 | 263.4 | 47.7 | 1037 | B | 115 | 85 | 100 | 30 |  | 0.1 | 5 | 94.9 |  | 1 |  |  | 207.53 | 571.25 | 571.25 | 358.53 | 508.21 | 143.49 | 382.35 | 357.21 | [8 empty] | 716.14 | 3.46 | 0.58 | 0.69
207 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY075 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY075 | DELHI SACHIVALYA | TG-DRY075A-1 | 19504587 | 100 | 40 | 234 | 0.85 | 41 | 2 | 10 | 28 | 121 | 11 | 44 | 99 | 2019-06-15 19:00 | 33.1 | -0.1 | 121 | Y | 29 | 190 | 81 | 161 | 2.4 | 41.5 | 1.9 | 54.2 | 718 | 401.33 | 582 | 403 |  | 1.27 | 1.27 | 314 |  | 311.3 |  | 1 |  | 3.3 | [6 empty] | 718 | 2 | 0.38 | 0.41
208 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY076 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY076 | LOK NAYAK SETU | TG-DRY076A-1 | 19504557 | 400 | 120 | 247 | 0.95 | 111 | 33 | 133 | 39 | 157 | 39 | 160 | 25 | 2019-06-10 13:00 | 36.4 | -0.3 | 211 | R | 101 | 113 | 86 | 27 |  |  | 0.9 | 99.1 | 545.48 | 581.15 | 662.15 | 583.3 | 172.12 | 136.45 | 136.45 | 134.3 | [12 empty] | 718 | 2 | 0.43 | 0.28
209 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY077 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY077 | S/STN NO-1 VELODROME ROAD | TG-DRY077A-1 | 19506628 | 100 | 40 | 249 | 0.71 | 16 | 0 | 0 | 7 | 30 | 8 | 32 | 31 | 2019-06-01 19:00 | 7.4 | -6 | 32 | Y | 5 | 121 | 174 | 169 |  |  | 2.5 | 97.5 | 704.33 | 695.33 | 671.03 | 704.33 |  | 9 | 9 | [13 empty] | 704.33 | 15.27 | 0.19 | 0.16
210 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY078 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY078 | S/STN NO-2 VELODROME ROAD | TG-DRY078A-1 | 19506859 | 100 | 40 | 247 | 0.73 | 56 | 28 | 113 | 27 | 109 | 0 | 0 | 111 | 2019-06-24 19:00 | 50.4 | 0 | 116 | Y | 142 | 158 | 0 | 158 |  | 0.2 | 43.5 | 56.2 | 396.14 | 390.14 | 706.14 | 390.14 | 0.3 |  |  | 240.3 | 308 | 313.3 |  | 75.3 | 1.3 | 2.3 | [6 empty] | 706.14 | 13.46 | 0.31 | 0.56
211 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY079 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY079 | S/STN NO-3 VELODROME ROAD | TG-DRY079A-1 | 19504561 | 100 | 40 | 230 | 0.86 | 77 | 14 | 53 | 38 | 153 | 25 | 100 | 86 | 2019-06-04 03:30 | 56.2 | -0.1 | 153 | Y | 53 | 153 | 93 | 100 | 47.1 | 11.6 | 24.1 | 17.2 | 401.56 | 157.39 | 401.56 | 401.26 | 256.3 | 239.55 | 239.55 | 1 | 56.3 | 83.22 | 298 | 312.3 |  | 233 | 2.3 |  |  | 1 |  |  | 716.56 | 3.04 | 0.4 | 0.77
212 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY082 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY082 | CNG SHANTI VAN | TG-DRY082A-1 | 19504590 | 100 | 40 | 233 | 0.97 | 50 | 11 | 43 | 25 | 101 | 15 | 60 | 51 | 2019-06-14 | 20.1 | -4.3 | 107 | Y | 78 | 112 | 110 | 34 |  |  | 37 | 63 | 387.5 | 292 | 112.24 | 240.3 | 315 | 119.53 | 119.53 | 410.5 | 16.3 | 307.27 | 41.3 | 68 | [8 empty] | 719.2 | 0.4 | 0.51 | 0.5
213 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY083 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY083 | ROSE BIRD-II | TG-DRY083A-1 | 19504690 | 100 | 40 | 245 | 0.71 | 83 | 28 | 115 | 29 | 118 | 25 | 102 | 15 | 2019-06-06 19:00 | 74.6 | -0.1 | 124 | Y | 100 | 116 | 84 | 32 |  |  | 2.1 | 97.9 | 401.11 | 401.11 | 402.11 | 401.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 311.56 | 304.56 | 286.56 | 314.26 | 4 | 11 |  | 1.3 |  |  |  |  | 718.07 | 1.53 | 0.28 | 0.83
214 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY089 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY089 | GHATA MASJID:PG | TG-DRY089A-1 | 19500136 | 990 | 320 | 243 | 0.96 | 948 | 331 | 1418 | 308 | 1316 | 308 | 1320 | 100 | 2019-06-03 15:30 | 217.9 | 42.7 | 1418 | R | 103 | 100 | 96 | 7 |  |  | 5.2 | 94.8 | 1.3 |  | 6 |  | 302.51 | 381.22 | 381.22 | 370.28 | 303.1 | 244.34 | 234.22 | 252.04 | 109.32 | 92.07 | 85.18 | 95.31 | 1 |  |  |  | 718.03 | 1.57 | 0.51 | 0.96
215 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | DARYAGANJ | 1120 | DRY092 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0102-DRY092 | PWD OFFICE,UNDER F/O NEAR IG STADIUM:LTC | TG-DRY092A-1 | 19505147 | 400 | 120 | 248 | 0.98 | 71 | 30 | 124 | 20 | 82 | 21 | 85 | 41 | 2019-06-25 16:00 | 15.7 | -0.6 | 128 | Y | 100 | 92 | 108 | 16 |  |  | 0.5 | 99.5 | 707.33 | 707.03 | 702.35 | 708.03 | 0.3 | 1 | 1 | [13 empty] | 708.03 | 11.57 | 0.32 | 0.18
216 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU001 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU001 | 84 GHANTA:K | TG-HAU001A-1 | 19500381 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 1063 | 322 | 1486 | 452 | 1919 | 289 | 1202 | 625 | 2019-06-11 01:00 | 92 | -57.4 | 1919 | Y | 76 | 123 | 101 | 47 | 54.6 |  | 1.9 | 43.6 | 286.03 |  |  |  | 40.34 | 2.3 | 2.3 | 54.35 | 314.09 | 427.33 | 598.3 | 566.41 | 73.16 | 198.34 | 96.01 | 88.19 | 0.59 | 86.24 | 4.3 | 5.26 | 715.01 | 4.59 | 0.57 | 1.07
217 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU001 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU001 | 84 GHANTA:K | TG-HAU001A-2 | 19501686 | 990 | 320 | 232 | 0.96 | 1036 | 297 | 1348 | 342 | 1556 | 398 | 1833 | 421 | 2019-06-15 00:30 | 242.9 | 102.3 | 1908 | B | 85 | 102 | 113 | 28 |  | 0.2 | 34.4 | 65.4 |  |  |  |  | 10.31 | 1 | 1 | 1 | 652.14 | 457.44 | 348.21 | 484.34 | 52.46 | 219.14 | 249.35 | 214.41 |  | 37.33 | 117.35 | 15.16 | 715.31 | 4.29 | 0.7 | 1.05
218 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU001 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU001 | 84 GHANTA:K | TG-HAU001A-3 | 19503790 | 990 | 320 | 238 | 0.96 | 981 | 394 | 1632 | 250 | 1018 | 337 | 1393 | 536 | 2019-06-12 02:30 | 248 | 115.6 | 1750 | R | 113 | 80 | 107 | 33 |  | 0.7 | 60.3 | 39 |  |  |  |  | 1.3 | 30.18 | 30.18 | 1 | 366.13 | 681.34 | 447.51 | 525.01 | 221.18 | 3 | 264.43 | 188.51 | 125.51 |  | 2.18 |  | 714.52 | 5.08 | 0.71 | 0.99
219 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU002 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU002 | BASTI NARNAUL:PL | TG-HAU002A-1 | 19500207 | 990 | 320 | 238 | 0.96 | 573 | 191 | 780 | 211 | 866 | 171 | 700 | 144 | 2019-06-29 17:00 | 159.7 | 38.3 | 981 | Y | 92 | 120 | 88 | 32 |  |  | 1.5 | 98.5 | 26.3 | 2 | 42.3 | 5.3 | 554.21 | 312.53 | 312.53 | 503.29 | 135.36 | 401.34 | 94.06 | 207.28 | [8 empty] | 716.27 | 3.33 | 0.61 | 0.58
220 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU003 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU003 | DDA HOUSING COMP.TURKMAN GATE:ID | TG-HAU003A-1 | 19501668 | 990 | 320 | 233 | 0.95 | 722 | 260 | 1096 | 238 | 1008 | 224 | 943 | 133 | 2019-06-12 01:30 | 214.2 | 96.4 | 1192 | R | 107 | 97 | 96 | 11 |  |  | 0.2 | 99.8 |  |  |  |  | 12 | 41 | 41 | 24.3 | 700.41 | 673.41 | 669.11 | 690.11 | 2 | [7 empty] | 714.41 | 5.19 | 0.75 | 0.73
221 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU003 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU003 | DDA HOUSING COMP.TURKMAN GATE:ID | TG-HAU003A-2 | 19501667 | 990 | 320 | 231 | 0.95 | 793 | 209 | 916 | 257 | 1138 | 327 | 1455 | 470 | 2019-06-02 04:30 | 214.9 | 96.4 | 1540 | B | 75 | 96 | 129 | 54 |  | 1.1 | 52.5 | 46.4 |  |  |  |  | 253.41 | 59 | 59 | 29.25 | 437.19 | 630.3 | 435.49 | 660.35 |  | 1.3 | 242.41 | 1 |  |  | 10 |  | 714.37 | 5.23 | 0.72 | 0.8
222 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU003 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU003 | DDA HOUSING COMP.TURKMAN GATE:ID | TG-HAU003A-3 | 19505526 | 990 | 320 | 234 | 0.96 | 722 | 254 | 1111 | 288 | 1274 | 180 | 782 | 434 | 2019-06-05 15:00 | 352 | 53.4 | 1274 | Y | 120 | 92 | 89 | 31 | 0.1 | 0.1 | 13.5 | 86.4 |  | 2.3 | 2.3 |  | 116.42 | 338.03 | 338.03 | 255.41 | 595.55 | 373.34 | 305.42 | 458.56 | 2 | 0.3 | [6 empty] | 714.37 | 5.23 | 0.6 | 0.73
223 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU003 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU003 | DDA HOUSING COMP.TURKMAN GATE:ID | TG-HAU003A-4 | 19505108 | 630 | 200 | 229 | 0.96 | 368 | 79 | 354 | 150 | 684 | 139 | 640 | 310 | 2019-06-02 08:30 | 184.4 | 32.6 | 709 | Y | 76 | 120 | 104 | 44 | 0.1 | 0.1 | 8.5 | 91.4 | 90.08 | 1 | 20.55 | 10.3 | 598.58 | 355 | 355 | 586.26 | 2 | 335.06 | 190.1 | 94.1 | [8 empty] | 691.06 | 28.54 | 0.57 | 0.58
224 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU004 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU004 | FHATAK KIRORE:ID | TG-HAU004A-1 | 19500365 | 630 | 200 | 241 | 0.96 | 204 | 65 | 278 | 68 | 287 | 71 | 302 | 21 | 2019-06-11 17:00 | 48.3 | 9.7 | 356 | B | 105 | 71 | 125 | 54 |  |  | 24.1 | 75.9 | 550.21 | 553.51 | 510.51 | 539.21 | 167.57 | 164.27 | 164.27 | 178.57 |  |  | 0.3 | [9 empty] | 718.18 | 1.42 | 0.46 | 0.32
225 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU005 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU005 | GALI BAJRANG BALI:PL | TG-HAU005A-1 | 19500323 | 990 | 200 | 233 | 0.97 | 669 | 206 | 910 | 230 | 1027 | 233 | 1037 | 123 | 2019-06-29 17:00 | 164.7 | 24.4 | 1057 | B | 91 | 106 | 103 | 15 |  | 0.2 | 5.9 | 93.9 | 414.45 | 266.31 | 362.23 | 348.23 | 116.28 | 254.42 | 254.42 | 173.2 | 185.27 | 195.27 | 201.27 | 194.57 | [8 empty] | 716.4 | 3.2 | 0.43 | 0.68
226 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU006 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU006 | GALI DAKOTAN:PM | TG-HAU006A-1 | 19500348 | 990 | 320 | 243 | 0.96 | 901 | 304 | 1245 | 286 | 1169 | 311 | 1277 | 96 | 2019-06-06 | 207.6 | 6.6 | 1316 | B | 105 | 89 | 105 | 16 |  |  | 0.5 | 99.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.22 | 220.5 | 220.5 | 115.55 | 585.14 | 485.35 | 582.3 | 571.3 | 49.22 | 6.33 | 56.03 | 25.33 |  |  |  |  | 713.58 | 6.02 | 0.6 | 0.91
227 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU007 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU007 | GALI KUNDEWALAN:PL | TG-HAU007A-1 | 19500325 | 990 | 320 | 245 | 0.95 | 268 | 101 | 420 | 75 | 311 | 92 | 381 | 96 | 2019-06-30 | 71.4 | 7.4 | 436 | R | 125 | 79 | 96 | 46 |  |  | 0.8 | 99.2 | 342.48 | 692.12 | 598.54 | 576.5 | 375.24 | 26 | 26 | 141.22 | [12 empty] | 718.12 | 1.48 | 0.6 | 0.27
228 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU008 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU008 | GALI SHANKAR:ID | TG-HAU008A-1 | 19506161 | 990 | 320 | 232 | 0.96 | 965 | 252 | 1194 | 323 | 1522 | 389 | 1739 | 476 | 2019-06-03 13:00 | 413.4 | 117.4 | 1739 | B | 101 | 105 | 93 | 12 | 100 | [7 empty] | 7.3 | 1.3 | 1.3 | 5.3 | 598.5 | 575.51 | 642.28 | 601.5 | 111.33 | 135.32 | 68.55 | 111.03 | 0.3 | 5.3 | 1 |  | 718.23 | 1.37 | 0.67 | 0.97
229 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU008 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU008 | GALI SHANKAR:ID | TG-HAU008A-2 | 19505535 | 990 | 320 | 239 | 0.95 | 1096 | 334 | 1516 | 387 | 1782 | 375 | 1722 | 242 | 2019-06-03 13:30 | 499.5 | 88 | 1782 | Y | 92 | 110 | 98 | 18 | 0.1 |  | 7.4 | 92.4 |  |  |  |  | 68 | 13.3 | 13.3 | 27.3 | 649.02 | 672.24 | 670.36 | 689.32 |  | 31.08 | 2.3 |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 717.16 | 2.44 | 0.5 | 1.11
230 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU009 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU009 | HAMDARD:K | TG-HAU009A-1 | 19505506 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 690 | 225 | 1105 | 220 | 1037 | 245 | 1186 | 129 | 2019-06-28 15:00 | 281.6 | -2.6 | 1186 | B | 99 | 99 | 101 | 2 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 98.8 | 22 | 20.3 | 15 | 12.3 | 558.54 | 538.05 | 538.05 | 557.05 | 120.56 | 143.15 | 142.45 | 132.15 | [8 empty] | 701.5 | 18.1 | 0.47 | 0.7
231 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU009 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU009 | HAMDARD:K | TG-HAU009A-2 | 19505725 | 630 | 200 | 242 | 0.96 | 303 | 92 | 386 | 80 | 335 | 131 | 551 | 196 | 2019-06-11 23:00 | 98.8 | 30.6 | 599 | B | 94 | 83 | 123 | 40 | 0.2 |  | 17.9 | 81.9 | 115.53 | 174.23 | 9 | 55 | 534.12 | 527.42 | 527.42 | 560.35 | 52.3 | 0.3 | 243.06 | 87 | [8 empty] | 702.35 | 17.25 | 0.63 | 0.48
232 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU010 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU010 | HAMMATGARH:K | TG-HAU010A-1 | 19500364 | 990 | 320 | 245 | 0.95 | 497 | 160 | 646 | 145 | 588 | 192 | 777 | 168 | 2019-06-11 14:00 | 148.7 | 26.5 | 853 | B | 97 | 83 | 119 | 36 |  |  | 0.8 | 99.2 | 464.4 | 492.1 | 430.26 | 464.4 | 92.58 | 183.51 | 183.51 | 94.28 | 134.23 | 16 | 154.53 | 132.53 | [8 empty] | 692.01 | 3.59 | 0.42 | 0.5
233 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU010 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU010 | HAMMATGARH:K | TG-HAU010A-2 | 19500332 | 990 | 320 | 235 | 0.95 | 779 | 197 | 846 | 300 | 1298 | 281 | 1219 | 418 | 2019-06-10 23:30 | 237 | 106.7 | 1343 | Y | 79 | 110 | 111 | 32 | 25.8 | 0.1 | 5.8 | 68.2 |  |  |  |  | 234.15 | 29.3 | 29.3 | 36.3 | 481.2 | 641.35 | 652.05 | 679.05 |  | 44.3 | 56 | [5 empty] | 715.35 | 4.25 | 0.71 | 0.79
234 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU011 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU011 | RAJ ENGINEERING:ID | TG-HAU011A-1 | 19500218 | 990 | 320 | 238 | 0.96 | 808 | 266 | 1188 | 254 | 1131 | 288 | 1281 | 131 | 2019-06-05 15:00 | 206.8 | 64.8 | 1281 | B | 104 | 94 | 102 | 10 |  |  | 0.7 | 99.3 |  | 3.3 | 0.3 |  | 156.25 | 220.22 | 220.22 | 187.52 | 539.17 | 494.2 | 507.5 | 529.2 | 22.3 |  | 15 | 1 |  |  |  |  | 718.12 | 1.48 | 0.61 | 0.82
235 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU011 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU011 | RAJ ENGINEERING:ID | TG-HAU011A-2 | 19504377 | 990 | 320 | 237 | 0.96 | 767 | 215 | 965 | 321 | 1458 | 230 | 1034 | 462 | 2019-06-05 15:00 | 198.7 | 67 | 1476 | Y | 91 | 122 | 86 | 36 |  |  | 2 | 98 | 0.3 |  | 0.3 |  | 186.25 | 63.25 | 63.25 | 141.25 | 531.19 | 522.18 | 497.19 | 576.49 |  | 132.31 | [6 empty] | 718.14 | 1.46 | 0.68 | 0.77
236 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU012 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU012 | SARAK PREM NARAIN:PL | TG-HAU012A-1 | 19501687 | 990 | 320 | 242 | 0.94 | 1042 | 296 | 1219 | 384 | 1543 | 362 | 1504 | 306 | 2019-06-27 05:30 | 349.6 | 87.6 | 1774 | Y | 80 | 119 | 102 | 39 | 90.4 | 9.4 | 0.2 |  | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 27.17 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 679 | 236.53 | 508.31 | 507.12 | 6.25 | 316.04 | 193.46 | 200.05 |  | 158.45 | 7.55 | 3.25 | 716.42 | 3.18 | 0.69 | 1.05
237 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU013 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU013 | SEEMA LODGE:PL | TG-HAU013A-1 | 19500385 | 990 | 320 | 236 | 0.94 | 660 | 250 | 1077 | 219 | 957 | 190 | 819 | 224 | 2019-06-11 01:00 | 200.9 | 106 | 1091 | R | 108 | 100 | 92 | 16 |  | 0.1 | 39.4 | 60.6 |  |  |  |  | 68.3 | 178 | 178 | 140.3 | 651.25 | 541.55 | 486.25 | 579.25 | [8 empty] | 719.55 | 0.05 | 0.71 | 0.67
238 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU014 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU014 | BARSHABULLA:ID DRG | TG-HAU014A-1 | 19503477 | 990 | 320 | 230 | 0.96 | 968 | 316 | 1432 | 317 | 1428 | 335 | 1529 | 99 | 2019-06-13 17:00 | 235.5 | 77.3 | 1636 | R | 103 | 95 | 101 | 8 |  | 1.3 | 61.9 | 36.9 |  |  |  |  | 134.3 | 188 | 188 | 134.3 | 453.23 | 438.53 | 520.53 | 482.53 | 123.27 | 91.57 | 79.57 | 101.27 | 7.3 |  | 2 |  | 718.5 | 1.1 | 0.57 | 0.98
239 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU015 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU015 | NEW HAUZ QUAZI:ID DRG | TG-HAU015A-1 | 19502903 | 990 | 320 | 238 | 0.96 | 945 | 360 | 1575 | 329 | 1438 | 255 | 1114 | 410 | 2019-06-01 15:00 | 238.5 | 75.1 | 1575 | R | 107 | 101 | 92 | 15 |  |  | 0.4 | 99.6 |  |  |  |  | 23.3 | 49.3 | 49.3 | 40.3 | 533 | 554.52 | 618.39 | 591.2 | 155.34 | 113.42 | 14.26 | 86.14 | 6 |  |  |  | 718.04 | 1.56 | 0.65 | 0.95
240 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | HAU016 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0106-HAU016 | NEW AMAR:PM | TG-HAU016A-1 | 19500324 | 400 | 120 | 236 | 0.97 | 178 | 55 | 241 | 41 | 177 | 81 | 355 | 156 | 2019-06-11 16:00 | 41.4 | 0.8 | 377 | B | 90 | 78 | 132 | 54 |  |  | 15 | 85 | 523.18 | 548.16 | 484.51 | 508.21 | 190 | 170.02 | 170.02 | 157.57 | 5 |  | 187.3 | 52 | [8 empty] | 718.18 | 1.42 | 0.31 | 0.44
241 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS001 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS001 | BULIBULI KHANA:ID | TG-JMS001A-1 | 19505784 | 990 | 320 | 255 | 0.91 | 879 | 483 | 2022 | 12 | 50 | 384 | 1608 | 1801 | 2019-06-03 13:30 | 421.1 | 114.9 | 2022 | R | 158 | 3 | 139 | 155 | 0.1 | 0.1 | 28.8 | 71 |  | 706.56 |  |  | 0.3 |  |  | 26.2 | 220.27 |  | 404.52 | 680.06 | 292.39 |  | 266.17 | 0.3 | 193.2 |  | 34.57 |  | 706.56 | 13.04 | 0.63 | 0.89
242 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS001 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS001 | BULIBULI KHANA:ID | TG-JMS001A-2 | 19501700 | 990 | 320 | 229 | 0.94 | 984 | 351 | 1500 | 327 | 1393 | 306 | 1308 | 167 | 2019-06-04 04:30 | 334.1 | 152.4 | 1513 | R | 102 | 99 | 99 | 3 |  |  | 5.3 | 94.7 | [8 empty] | 443.48 | 499.48 | 508.18 | 483.18 | 270 | 217.21 | 209.51 | 234.51 | 4.21 | 1 |  |  | 718.09 | 1.51 | 0.74 | 0.99
243 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS002 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS002 | CHANDNI MAHAL:ID | TG-JMS002A-1 | 19501664 | 990 | 320 | 231 | 0.96 | 632 | 192 | 834 | 227 | 977 | 213 | 920 | 125 | 2019-06-03 | 150.9 | 63.3 | 1079 | Y | 86 | 118 | 95 | 32 |  | 1.5 | 60.3 | 38.2 | 4 |  |  |  | 538.3 | 72.3 | 72.3 | 239.3 | 175.52 | 645.52 | 351.52 | 478.52 | [8 empty] | 718.22 | 1.38 | 0.67 | 0.64
244 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS002 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS002 | CHANDNI MAHAL:ID | TG-JMS002A-2 | 19505094 | 990 | 200 | 235 | 0.95 | 1253 | 374 | 1718 | 447 | 2153 | 431 | 2127 | 422 | 2019-06-02 18:00 | 424.8 | 43.6 | 2153 | Y | 116 | 81 | 103 | 35 | 10.7 | 69.8 | 19.5 | 0.1 | 1.32 | 5.3 | 3.02 | 3 | 10.47 | 269.25 | 269.25 | 52.25 | 639.03 | 431.55 | 590.01 | 650.25 | 52.28 | 0.3 | 23.3 | 1.3 | 4 | 0.3 | 2 | 0.3 | 707.5 | 12.1 | 0.43 | 1.27
245 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS002 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS002 | CHANDNI MAHAL:ID | TG-JMS002A-3 | 19503569 | 990 | 320 | 228 | 0.96 | 288 | 93 | 429 | 114 | 525 | 80 | 369 | 137 | 2019-06-02 20:00 | 83.9 | 23.6 | 525 | Y | 95 | 120 | 85 | 35 |  | 0.1 | 20.8 | 79.1 | 437.07 | 128.23 | 588.37 | 356.37 | 281.58 | 590.42 | 590.42 | 362.28 | [12 empty] | 719.05 | 0.55 | 0.68 | 0.29
246 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS002 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS002 | CHANDNI MAHAL:ID | TG-JMS002A-4 | 19505203 | 630 | 200 | 224 | 0.95 | 805 | 395 | 1790 | 216 | 938 | 193 | 839 | 905 | 2019-06-29 02:30 | 291 | 69.4 | 2084 | R | 118 | 94 | 88 | 30 | 0.6 | 0.6 | 21.3 | 77.4 | [5 empty] | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 160 | 396 | 513 | 302 | 216.3 | 275.45 | 177.02 | 316.3 | 319.32 | 22.47 | 2 | 76.02 | 696.02 | 23.58 | 0.64 | 1.28
247 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS003 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS003 | CHANDNI MAHAL [K]:K | TG-JMS003A-1 | 19504749 | 990 | 320 | 236 | 0.94 | 1090 | 374 | 1564 | 381 | 1596 | 336 | 1391 | 191 | 2019-06-03 04:00 | 355.5 | 140.6 | 1744 | Y | 101 | 100 | 99 | 2 |  | 0.8 | 59.9 | 39.2 | [5 empty] | 2.3 | 2.3 |  | 425 | 401 | 443.3 | 420.3 | 254 | 223.3 | 235.58 | 251.3 | 40.58 | 92.58 | 40.3 | 47.58 | 719.58 | 0.02 | 0.69 | 1.1
248 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS004 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS004 | DELHI GATE TELEPHONE EXCHANGE PM:K | TG-JMS004A-1 | 19505683 | 990 | 320 | 238 | 0.96 | 1090 | 345 | 1448 | 363 | 1506 | 383 | 1617 | 148 | 2019-06-17 03:00 | 320.6 | 67.2 | 2129 | B | 101 | 93 | 107 | 14 | 0.4 |  | 83.7 | 15.9 |  |  |  |  | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 587.47 | 639.56 | 526.38 | 597.44 | 106.12 | 55.47 | 159.59 | 96.53 | 7.16 | 5.32 | 14.38 | 6.38 | 707.1 | 12.5 | 0.62 | 1.1
249 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS004 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS004 | DELHI GATE TELEPHONE EXCHANGE PM:K | TG-JMS004A-2 | 19505473 | 990 | 300 | 245 | 0.95 | 1451 | 401 | 1653 | 524 | 2207 | 526 | 2150 | 528 | 2019-06-16 04:30 | 541.2 | 41.7 | 2659 | R | 102 | 95 | 102 | 7 | 47.3 | 22 | 21.1 | 9.5 | 27 | 50 | 21.33 | 28 | 109.21 | 94.28 | 94.28 | 85.58 | 575.13 | 569.18 | 602.53 | 598.23 | 1.3 |  | 1.06 | 1.25 | 0.49 | 0.07 | 1.26 | 0.07 | 713.53 | 6.07 | 0.33 | 1.47
250 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS005 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS005 | FOOTOVER BRIDGE:K | TG-JMS005A-1 | 19500210 | 990 | 300 | 239 | 0.96 | 441 | 187 | 788 | 125 | 529 | 129 | 543 | 252 | 2019-06-11 17:00 | 138.7 | 26.2 | 805 | R | 118 | 93 | 89 | 29 |  |  | 0.8 | 99.2 | 80.37 | 238.35 | 298.26 | 143.07 | 499.5 | 471.27 | 471.27 | 528.2 | 137 | 7.25 | 9 | 46 | [8 empty] | 717.27 | 2.33 | 0.59 | 0.45
251 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS005 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS005 | FOOTOVER BRIDGE:K | TG-JMS005A-2 | 19500208 | 990 | 300 | 237 | 0.95 | 590 | 166 | 683 | 246 | 1016 | 178 | 729 | 313 | 2019-06-02 04:00 | 179.4 | 83.5 | 1053 | Y | 90 | 120 | 90 | 30 |  |  | 37.9 | 62.1 |  |  |  |  | 406.52 | 40.22 | 40.22 | 179.52 | 312.53 | 679.23 | 344.55 | 539.53 | [8 empty] | 719.45 | 0.15 | 0.73 | 0.6
252 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS005 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS005 | FOOTOVER BRIDGE:K | TG-JMS005A-3 | 19502105 | 990 | 300 | 239 | 0.95 | 460 | 166 | 679 | 177 | 729 | 117 | 473 | 235 | 2019-06-16 | 135.2 | 54.5 | 752 | Y | 101 | 110 | 89 | 21 |  | 0.1 | 67.1 | 32.8 | 15 | 7.3 | 17.59 | 2 | 619 | 517 | 517 | 674.29 | 85.59 | 195.29 | 4.3 | 43.3 | [8 empty] | 719.59 | 0.01 | 0.69 | 0.46
253 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS006 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS006 | GANJ MEER KHAN:PM | TG-JMS006A-1 | 19505263 | 990 | 320 | 258 | 0.91 | 1234 | 425 | 1527 | 468 | 1763 | 341 | 1290 | 409 | 2019-06-12 02:00 | 543 | 196.5 | 1962 | Y | 98 | 117 | 85 | 32 | 100 | [11 empty] | 159.08 | 82.38 | 416.58 | 178.34 | 313.19 | 191.49 | 254.58 | 293.53 | 222.59 | 420.59 | 20.3 | 222.59 | 695.26 | 24.34 | 0.73 | 1.25
254 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS007 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS007 | GANJ MEER KHAN-2:PL | TG-JMS007A-1 | 19500134 | 990 | 320 | 238 | 0.94 | 700 | 258 | 1122 | 216 | 940 | 227 | 987 | 164 | 2019-06-30 00:30 | 236.3 | 101.6 | 1158 | R | 107 | 92 | 102 | 15 |  |  | 0.3 | 99.7 |  |  |  |  | 103.43 | 195.43 | 195.43 | 98.55 | 608.31 | 518.01 | 640.22 | 614.49 | 1.3 | [7 empty] | 713.44 | 6.16 | 0.72 | 0.71
255 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS008 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS008 | GIRDHAR PANNA:ID | TG-JMS008A-1 | 19505336 | 990 | 320 | 235 | 0.94 | 709 | 236 | 955 | 258 | 1039 | 216 | 869 | 148 | 2019-06-12 01:30 | 252.2 | 78.7 | 1166 | R | 105 | 98 | 97 | 8 | 0.1 |  | 2.1 | 97.8 |  |  |  |  | 154.34 | 231.27 | 231.27 | 186.31 | 540.42 | 464.19 | 482.16 | 509.15 | 0.3 | [7 empty] | 695.46 | 24.14 | 0.65 | 0.72
256 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS008 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS008 | GIRDHAR PANNA:ID | TG-JMS008A-2 | 19505724 | 990 | 320 | 234 | 0.99 | 787 | 335 | 1679 | 270 | 1342 | 182 | 872 | 702 | 2019-06-05 22:30 | 200.6 | 22.4 | 1679 | R | 124 | 103 | 73 | 51 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 98.4 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 22.3 | 22.3 | 25.3 | 597.48 | 691.18 | 376.53 | 693.18 | 120.3 | 5 |  |  | 0.3 |  |  |  | 719.18 | 0.42 | 0.7 | 0.8
257 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS008 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS008 | GIRDHAR PANNA:ID | TG-JMS008A-3 | 19506160 | 630 | 200 | 232.1921 | 0.9481 | 775.4229 | 247.0648 | 1089.5914 | 297.1256 | 1343.244 | 231.2325 | 1025.0123 | 291.3601 | 2019-06-03 04:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 345.5 |  |  |  | 293.5 |  |  |  | 80.5 | 719.5 |  | 0.65748 | 1.2308
258 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS009 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS009 | HOTEL PRESIDENT:PL | TG-JMS009A-1 | 19500335 | 990 | 320 | 237 | 0.96 | 353 | 79 | 335 | 171 | 724 | 103 | 438 | 349 | 2019-06-30 | 97.9 | 36.8 | 724 | Y | 71 | 130 | 98 | 59 |  |  | 0.1 | 99.9 | 560.02 | 1.3 | 91.13 | 50 | 159.16 | 684.48 | 684.48 | 669.18 |  | 33 | [10 empty] | 719.18 | 0.42 | 0.7 | 0.36
259 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS010 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS010 | JAMA MASJID:ID | TG-JMS010A-1 | 19500209 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 466 | 161 | 657 | 147 | 600 | 157 | 634 | 50 | 2019-06-10 05:30 | 114.8 | -22.8 | 680 | R | 107 | 98 | 95 | 12 |  |  | 20.6 | 79.4 | 48 | 118 | 205.56 | 114.3 | 581.24 | 578.54 | 578.54 | 549.54 | 90.3 | 23 | 55.3 | 55.3 | [8 empty] | 719.54 | 0.06 | 0.57 | 0.47
260 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS010 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS010 | JAMA MASJID:ID | TG-JMS010A-2 | 19500094 | 990 | 320 | 231 | 0.95 | 574 | 161 | 717 | 220 | 977 | 192 | 854 | 226 | 2019-06-30 01:00 | 158.2 | 75.8 | 977 | Y | 88 | 113 | 99 | 25 |  | 0.1 | 3.1 | 96.8 | 1 |  |  |  | 472 | 104 | 104 | 282.3 | 246.55 | 615.55 | 427.55 | 437.25 | [8 empty] | 719.55 | 0.05 | 0.73 | 0.58
261 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS010 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS010 | JAMA MASJID:ID | TG-JMS010A-3 | 19505361 | 630 | 200 | 251 | 0.94 | 514 | 224 | 1001 | 137 | 585 | 152 | 620 | 400 | 2019-06-14 05:30 | 224 | 63.4 | 1001 | R | 105 | 94 | 100 | 11 | 9.9 | 45.7 | 42.8 | 1.6 |  |  |  |  | 46 | 74 | 74 | 50.3 | 666.28 | 645.58 | 686.58 | 668.58 | 7 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 719.58 | 0.02 | 0.66 | 0.82
262 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS012 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS012 | KASTURBA HOSPITAL:ID | TG-JMS012A-1 | 19500220 | 990 | 200 | 239 | 0.94 | 646 | 227 | 948 | 244 | 1023 | 175 | 723 | 271 | 2019-06-03 02:00 | 207.5 | 26.7 | 1078 | R | 100 | 125 | 74 | 51 |  | 0.3 | 69.3 | 30.5 | 1 | 1 | 29.01 | 1 | 424.44 | 166.44 | 166.44 | 411.14 | 292.59 | 550.59 | 27.3 | 306.29 | [8 empty] | 718.43 | 1.17 | 0.6 | 0.65
263 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS012 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS012 | KASTURBA HOSPITAL:ID | TG-JMS012A-2 | 19500219 | 990 | 320 | 236 | 0.95 | 590 | 244 | 1038 | 204 | 866 | 142 | 588 | 393 | 2019-06-28 01:30 | 188.4 | 89.1 | 1269 | R | 125 | 95 | 80 | 45 | 12.3 | 85.5 | 2.2 | [5 empty] | 17.3 | 239 | 239 | 122.3 | 698.54 | 479.54 | 191.55 | 596.24 | 2.3 | [7 empty] | 718.54 | 1.06 | 0.76 | 0.6
264 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS013 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS013 | KASTURBA P/M:PM | TG-JMS013A-1 | 19500206 | 990 | 320 | 242 | 0.95 | 784 | 287 | 1191 | 238 | 978 | 259 | 1066 | 186 | 2019-06-03 04:30 | 231.8 | 42.7 | 1205 | R | 101 | 98 | 101 | 3 | 0.1 | 0.1 | 58.3 | 41.6 |  | 1.3 | 1 | 1.3 | 23 | 25 | 25 | 15.3 | 685.27 | 692.27 | 692.27 | 702.27 | 11 | 0.3 | 3 | [5 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.73 | 0.79
265 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS015 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS015 | KUCHA CHELAN-2:PL | TG-JMS015A-1 | 19506158 | 990 | 320 | 250 | 0.93 | 1004 | 329 | 1292 | 339 | 1320 | 335 | 1307 | 24 | 2019-06-05 04:30 | 403.5 | 135 | 2204 | Y | 106 | 123 | 71 | 52 | 0.4 | 23.8 | 53.3 | 22.5 |  |  |  |  | 1 | 0.01 | 0.01 | 1.31 | 444.23 | 233.2 | 614.41 | 510.54 | 233.05 | 277.57 | 0.3 | 173.55 | 8.52 | 176.02 | 1 | 1 | 687.2 | 32.4 | 0.7 | 1.01
266 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS015 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS015 | KUCHA CHELAN-2:PL | TG-JMS015A-2 | 19500358 | 400 | 120 | 237 | 0.93 | 429 | 167 | 721 | 140 | 599 | 122 | 519 | 177 | 2019-06-01 21:00 | 146 | 54.4 | 721 | R | 109 | 103 | 87 | 22 | 0.1 | 17.9 | 75.6 | 6.4 |  |  |  |  | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 | 376.07 | 466.44 | 636.58 | 502.07 | 270 | 229.44 | 67 | 210.21 | 67.51 | 16 |  | 1.3 | 714.28 | 5.32 | 0.66 | 1.07
267 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS015 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS015 | KUCHA CHELAN-2:PL | TG-JMS015A-3 | 19505512 | 990 | 320 | 237 | 0.95 | 1339 | 499 | 2126 | 386 | 1633 | 454 | 1920 | 429 | 2019-06-26 22:30 | 450.2 | 146.9 | 2507 | Y | 90 | 103 | 107 | 17 | 1 | 14.3 | 51.1 | 33.6 |  |  |  |  | 0.31 | 0.02 | 0.02 |  | 373.18 | 289.07 | 122.08 | 189.52 | 196.44 | 189.38 | 328.02 | 381.21 | 142.03 | 233.49 | 262.26 | 141.23 | 712.36 | 7.24 | 0.65 | 1.35
268 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS017 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS017 | KUCHA DAKHINI RAI:PL | TG-JMS017A-1 | 19506016 | 990 | 320 | 228 | 0.95 | 1081 | 454 | 2200 | 219 | 1004 | 408 | 2140 | 1168 | 2019-06-01 19:00 | 447.7 | 48 | 2855 | B | 91 | 92 | 117 | 26 | 1.4 | 46.2 | 52.2 | 0.3 | 40.51 | 3.3 | 4.51 | 5.21 | 22 | 123.21 | 123.21 | 36 | 562.11 | 485.11 | 347.14 | 496.41 | 70.58 | 81.28 | 232.27 | 156.58 | 0.3 | 3 | 78.28 | 1.3 | 696.3 | 23.3 | 0.6 | 1.09
269 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS017 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS017 | KUCHA DAKHINI RAI:PL | TG-JMS017A-2 | 19506022 | 990 | 320 | 236 | 0.94 | 826 | 234 | 1026 | 391 | 1793 | 201 | 861 | 862 | 2019-06-11 05:00 | 331.5 | 112.3 | 1874 | B | 113 | 95 | 92 | 21 | 0.3 | 0.9 | 68.6 | 30.2 |  |  |  |  | 19.3 | 90.3 | 90.3 | 60 | 621.31 | 605.01 | 529.25 | 636.01 | 55 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 |  | 696.31 | 23.29 | 0.64 | 0.83
270 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS018 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS018 | MOHALLA QUABRISTAN:PL | TG-JMS018A-1 | 19501666 | 990 | 320 | 231 | 0.94 | 909 | 348 | 1504 | 270 | 1167 | 292 | 1264 | 300 | 2019-06-05 05:00 | 285.6 | 55.9 | 1526 | R | 111 | 93 | 96 | 18 | 0.6 | 14.3 | 9.5 | 75.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 373.37 | 678.34 | 611.25 | 592.48 | 332.52 | 35.25 | 101.3 | 123.11 | 11 |  |  |  | 717.59 | 2.01 | 0.77 | 0.92
271 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS019 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS019 | MOTHER DAIRY:K | TG-JMS019A-1 | 19500379 | 630 | 200 | 233 | 0.97 | 635 | 283 | 1194 | 169 | 704 | 183 | 769 | 461 | 2019-06-05 02:00 | 151.8 | 52 | 1224 | R | 112 | 85 | 103 | 27 |  |  | 14.4 | 85.6 |  |  |  |  | 4 | 20.59 | 20.59 | 7.3 | 452.2 | 655.43 | 539 | 618.12 | 174.52 | 16 | 141.42 | 66.3 | 61.3 |  | 1 | 0.3 | 712.49 | 7.11 | 0.66 | 1.01
272 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS021 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS021 | NEW DUJANA HOUSE 8 PANEL:ID | TG-JMS021A-1 | 19500204 | 990 | 320 | 238 | 0.95 | 544 | 181 | 797 | 167 | 737 | 196 | 877 | 121 | 2019-06-01 20:30 | 140.6 | 42 | 899 | R | 98 | 99 | 102 | 4 |  |  | 79.9 | 20.1 | 19 | 5 | 1.3 | 6 | 530.41 | 544.11 | 544.11 | 540.11 | 168.3 | 169 | 179.3 | 172 | [8 empty] | 718.11 | 1.49 | 0.64 | 0.55
273 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS021 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS021 | NEW DUJANA HOUSE 8 PANEL:ID | TG-JMS021A-2 | 19500205 | 990 | 320 | 238 | 0.93 | 588 | 179 | 750 | 186 | 780 | 223 | 926 | 163 | 2019-06-03 04:00 | 195.8 | 80.2 | 1010 | B | 89 | 98 | 113 | 24 | 0.1 |  | 75.2 | 24.7 | 1 | 0.3 |  |  | 488.12 | 354.12 | 354.12 | 349.12 | 229.58 | 364.28 | 489.28 | 369.58 | [8 empty] | 719.1 | 0.5 | 0.68 | 0.59
274 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS021 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS021 | NEW DUJANA HOUSE 8 PANEL:ID | TG-JMS021A-3 | 19503567 | 990 | 320 | 226 | 0.94 | 810 | 308 | 1352 | 270 | 1160 | 233 | 1005 | 301 | 2019-06-03 04:00 | 262.8 | 100.1 | 1352 | R | 107 | 105 | 88 | 19 | 3.8 | 49.4 | 43.1 | 3.8 |  |  |  |  | 7 | 5.3 | 5.3 | 11 | 693.05 | 708.19 | 651.33 | 706.33 | 18.58 | 5.14 |  | 1.3 |  |  |  |  | 719.03 | 0.57 | 0.73 | 0.82
275 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS021 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS021 | NEW DUJANA HOUSE 8 PANEL:ID | TG-JMS021A-4 | 19500203 | 990 | 320 | 230 | 0.95 | 1022 | 377 | 1608 | 272 | 1157 | 373 | 1597 | 445 | 2019-06-02 04:30 | 320.2 | 128.8 | 1718 | B | 104 | 80 | 115 | 35 |  |  | 33.5 | 66.5 | [5 empty] | 15 | 15 |  | 396.17 | 698.49 | 256.47 | 458.46 | 275.34 | 5 | 331.04 | 256.33 | 46.58 |  | 130.58 | 3.3 | 718.49 | 1.11 | 0.72 | 1.03
276 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS021 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS021 | NEW DUJANA HOUSE 8 PANEL:ID | TG-JMS021A-5 | 19500202 | 990 | 320 | 229 | 0.95 | 1084 | 416 | 1832 | 328 | 1436 | 341 | 1479 | 377 | 2019-06-11 00:30 | 339.3 | 64.8 | 1869 | R | 113 | 97 | 90 | 23 |  | 14.3 | 81.6 | 4.2 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 187.3 | 401.3 | 489.3 | 348.3 | 311.4 | 291.35 | 218.04 | 319.35 | 219.24 | 25.29 | 9.3 | 50.29 | 719.04 | 0.56 | 0.73 | 1.09
277 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS021 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS021 | NEW DUJANA HOUSE 8 PANEL:ID | TG-JMS021A-6 | 19500201 | 990 | 320 | 237 | 0.96 | 830 | 334 | 1473 | 282 | 1220 | 214 | 930 | 471 | 2019-06-10 23:30 | 208.3 | 93.5 | 1550 | R | 108 | 101 | 92 | 16 |  | 0.6 | 72 | 27.4 |  |  |  |  | 3.3 | 6.3 | 6.3 | 3.3 | 659.28 | 706.58 | 694.58 | 711.58 | 55.3 | 6.3 |  | 4.3 | 1.3 |  |  |  | 719.58 | 0.02 | 0.71 | 0.84
278 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS021 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS021 | NEW DUJANA HOUSE 8 PANEL:ID | TG-JMS021A-7 | 19505289 | 990 | 320 | 239 | 0.94 | 713 | 395 | 1942 | 147 | 634 | 171 | 789 | 1238 | 2019-06-14 06:00 | 302.7 | 80.3 | 1942 | R | 115 | 80 | 106 | 35 | 0.4 | 0.1 | 88.7 | 10.8 |  | 0.3 |  |  | 71 | 533.58 | 533.58 | 199 | 625.28 | 162.3 | 547.58 | 497.58 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 696.58 | 23.02 | 0.61 | 0.72
279 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS021 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS021 | NEW DUJANA HOUSE 8 PANEL:ID | TG-JMS021A-8 | 19506157 | 990 | 320 | 244 | 0.93 | 824 | 299 | 1208 | 189 | 771 | 336 | 1400 | 558 | 2019-06-02 03:00 | 353 | 109.4 | 1812 | B | 108 | 86 | 105 | 22 | 0.2 | 0.4 | 15.7 | 83.6 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 23.3 | 62 | 62 | 20 | 630.3 | 632.28 | 658.28 | 672.58 | 40.58 | 0.3 | 15.3 | 2.3 | 0.3 |  | 1.3 |  | 696.28 | 23.32 | 0.7 | 0.83
280 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS022 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS022 | OLD DUJANA:K | TG-JMS022A-1 | 19506594 | 990 | 320 | 235 | 0.94 | 1180 | 361 | 1524 | 308 | 1305 | 510 | 2227 | 834 | 2019-06-02 04:00 | 442.9 | 146.9 | 2582 | B | 97 | 81 | 122 | 41 | 4.7 | 28.1 | 66.6 | 0.6 |  |  |  |  | 1.3 | 10 | 10 |  | 373 | 606.38 | 123.3 | 360.3 | 283.12 | 78.15 | 282.3 | 308.45 | 37.29 | 0.18 | 289.11 | 25.56 | 695.11 | 24.49 | 0.66 | 1.19
281 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS022 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS022 | OLD DUJANA:K | TG-JMS022A-2 | 19500383 | 990 | 320 | 230 | 0.95 | 1002 | 355 | 1585 | 266 | 1167 | 381 | 1717 | 497 | 2019-06-03 | 288.5 | 75.8 | 1852 | B | 94 | 91 | 116 | 25 |  | 8.1 | 68.2 | 23.6 |  | 0.3 |  |  | 7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 579.03 | 609.54 | 259 | 473.33 | 124.49 | 104.28 | 358.33 | 237.49 | 8.3 |  | 98.49 | 3.3 | 719.22 | 0.38 | 0.73 | 1.01
282 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS023 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS023 | SHEESH MAHAL:K | TG-JMS023A-1 | 19501661 | 990 | 320 | 242 | 0.94 | 1003 | 384 | 1613 | 335 | 1410 | 284 | 1187 | 369 | 2019-06-30 01:30 | 337.8 | 141.3 | 1613 | R | 102 | 102 | 95 | 7 |  |  | 34.8 | 65.2 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 436.13 | 442.12 | 483.13 | 465.12 | 255.29 | 273 | 198.29 | 248 | 25.3 | 1.3 | 16.3 | 3.3 | 717.12 | 2.48 | 0.73 | 1.01
283 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS023 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS023 | SHEESH MAHAL:K | TG-JMS023A-2 | 19506663 | 990 | 320 | 238 | 0.94 | 839 | 231 | 975 | 296 | 1261 | 312 | 1332 | 327 | 2019-06-30 01:30 | 292.8 | 105.3 | 1362 | B | 84 | 105 | 111 | 27 |  | 0.1 | 35.8 | 64.1 |  |  |  |  | 105.09 | 13.3 | 13.3 | 25.3 | 601.06 | 642.45 | 581.28 | 670.45 |  | 50 | 109.47 | 10 |  |  |  |  | 706.15 | 13.45 | 0.69 | 0.85
284 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS024 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS024 | SSA ROAD:PL:PG | TG-JMS024A-1 | 19503516 | 990 | 320 | 230 | 0.97 | 1035 | 388 | 1702 | 307 | 1336 | 341 | 1473 | 321 | 2019-06-30 02:30 | 242.9 | 88.3 | 1735 | R | 130 | 56 | 113 | 74 |  |  | 33.3 | 66.7 |  | 301.27 |  |  | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 300.58 | 390.25 | 531.25 | 640.22 | 366.24 | 23 | 185.27 | 76 | 50 |  | 1.3 | 1 | 718.22 | 1.38 | 0.61 | 1.05
285 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS024 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS024 | SSA ROAD:PL:PG | TG-JMS024A-2 | 19500074 | 990 | 320 | 235 | 0.96 | 933 | 283 | 1225 | 389 | 1691 | 260 | 1104 | 537 | 2019-06-03 | 222.3 | 74.3 | 1736 | Y | 100 | 121 | 79 | 42 | 1.1 | 15.7 | 60 | 23.3 |  |  |  |  | 22.22 |  |  | 16.41 | 673.2 | 620.03 | 503.34 | 677.49 | 12.48 | 80.57 |  | 14 |  | 7.3 |  |  | 708.3 | 11.3 | 0.6 | 0.94
286 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS025 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS025 | TIRAHA BAIRAM KHAN:ID | TG-JMS025A-1 | 19500357 | 990 | 320 | 233 | 0.95 | 810 | 278 | 1188 | 269 | 1146 | 263 | 1113 | 65 | 2019-06-30 00:30 | 244.4 | 61.8 | 1301 | B | 99 | 97 | 104 | 7 |  |  | 5.3 | 94.7 |  | 0.08 | 0.3 |  | 23.53 | 44.1 | 44.1 | 13.43 | 684.53 | 660.28 | 683.32 | 695.03 | 2 | 6 | 14.56 | 2 |  |  |  |  | 710.46 | 9.14 | 0.7 | 0.82
287 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS025 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS025 | TIRAHA BAIRAM KHAN:ID | TG-JMS025A-2 | 19500359 | 990 | 320 | 233 | 0.96 | 1407 | 433 | 1843 | 488 | 2078 | 486 | 2085 | 239 | 2019-06-01 22:30 | 370.9 | 49.3 | 2191 | B | 96 | 94 | 110 | 16 |  |  | 25.6 | 74.4 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | 137.05 | 187.56 | 45.38 | 101.15 | 317.2 | 280.31 | 183.34 | 280.4 | 261.53 | 247.51 | 487.06 | 334.23 | 716.48 | 3.12 | 0.69 | 1.42
288 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS026 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS026 | URDU BAZAR:PG | TG-JMS026A-1 | 19506156 | 990 | 320 | 238 | 0.94 | 1074 | 272 | 1161 | 284 | 1164 | 519 | 2367 | 1205 | 2019-06-11 05:00 | 423 | 126.1 | 2367 | B | 102 | 98 | 100 | 4 | 0.3 | 1.1 | 49.2 | 49.5 |  |  |  |  | 2.3 | 5.3 | 5.3 | 3 | 614.41 | 660.52 | 608.11 | 635.11 | 77.3 | 29.19 | 78.3 | 57.3 | 1.3 | 0.3 | 4 | 0.3 | 696.11 | 23.49 | 0.6 | 1.09
289 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS026 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS026 | URDU BAZAR:PG | TG-JMS026A-2 | 19506751 | 990 | 320 | 238 | 0.95 | 979 | 323 | 1428 | 330 | 1510 | 326 | 1451 | 73 | 2019-06-29 22:00 | 279 | 88.3 | 1643 | Y | 102 | 97 | 101 | 5 | 86.4 | 13.6 | [6 empty] | 119.25 | 232.25 | 232.25 | 159.25 | 575.46 | 462.16 | 539.16 | 535.46 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 695.41 | 24.19 | 0.47 | 0.99
290 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS026 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS026 | URDU BAZAR:PG | TG-JMS026A-3 | 19506481 | 990 | 320 | 241 | 0.98 | 542 | 185 | 743 | 176 | 712 | 182 | 739 | 29 | 2019-06-26 17:30 | 149.8 | 9.6 | 1331 | R | 103 | 99 | 98 | 5 | 0.1 |  | 58.3 | 41.6 | 395.22 | 407.22 | 410.43 | 403.52 | 138.21 | 155.4 | 155.4 | 145.51 | 175.19 | 146 | 160 | 159.19 | [8 empty] | 709.02 | 10.58 | 0.41 | 0.55
291 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS033 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS033 | HOTEL BROADWAY:K | TG-JMS033A-1 | 19500330 | 990 | 320 | 234 | 0.95 | 1013 | 382 | 1671 | 348 | 1533 | 283 | 1218 | 402 | 2019-06-27 01:30 | 322.4 | 107.5 | 1671 | R | 109 | 106 | 85 | 24 |  | 4.7 | 68.4 | 27 |  |  |  |  | 7.3 | 7.59 | 7.59 | 12.29 | 418.38 | 453.1 | 627.39 | 498.39 | 210.3 | 233.59 | 50.3 | 206 | 82 | 23.3 |  | 1.3 | 718.38 | 1.22 | 0.69 | 1.02
292 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS033 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS033 | HOTEL BROADWAY:K | TG-JMS033A-2 | 19503512 | 990 | 320 | 237 | 0.95 | 806 | 256 | 1070 | 277 | 1162 | 273 | 1132 | 81 | 2019-06-26 17:00 | 262 | 13.2 | 1342 | B | 89 | 108 | 103 | 19 |  | 0.3 | 37 | 62.7 | 56.26 | 30.56 | 40.56 | 31.56 | 443.47 | 398.47 | 398.47 | 445.17 | 218.07 | 276.38 | 261.55 | 240.07 |  | 11.59 | 17.29 | 1 |  |  |  |  | 718.2 | 1.4 | 0.5 | 0.81
293 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS033 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS033 | HOTEL BROADWAY:K | TG-JMS033A-3 | 19506159 | 990 | 320 | 236 | 0.95 | 1087 | 471 | 2110 | 322 | 1386 | 294 | 1272 | 787 | 2019-06-02 03:00 | 346.2 | 65.3 | 2223 | R | 132 | 78 | 90 | 54 | 15.6 | 5.3 | 48.1 | 31 |  | 0.3 |  |  | 18.01 | 215.14 | 215.14 | 34.31 | 449.36 | 465.27 | 625.23 | 641.4 | 118.46 | 6.03 | 6.37 | 9.19 | 103.39 | 2.48 |  | 4.32 | 690.02 | 29.58 | 0.52 | 1.1
294 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS033 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS033 | HOTEL BROADWAY:K | TG-JMS033A-4 | 19505490 | 990 | 320 | 243 | 0.94 | 510 | 222 | 954 | 215 | 888 | 74 | 304 | 619 | 2019-06-25 05:00 | 197.1 | 49 | 1081 | R | 123 | 111 | 67 | 56 | 0.2 | 6.9 | 90.3 | 2.5 | 1.3 | 5.3 | 306.52 | 13 | 382.52 | 500.44 | 500.44 | 576.44 | 332.09 | 210.17 |  | 126.47 | [8 empty] | 716.31 | 3.29 | 0.63 | 0.52
295 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS034 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS034 | GIRIDHAR PANNA :PKG | TG-JMS034A-1 | 19505510 | 990 | 320 | 241 | 0.94 | 745 | 178 | 765 | 291 | 1276 | 277 | 1204 | 479 | 2019-06-05 23:00 | 340.5 | 97.6 | 1429 | B | 73 | 115 | 112 | 42 |  | 0.1 | 8.4 | 91.4 | 0.01 |  |  |  | 455.19 | 16.01 | 16.01 | 72.33 | 258.18 | 692.37 | 679.37 | 641.05 |  | 5 | 6 | [5 empty] | 713.38 | 6.22 | 0.68 | 0.75
296 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | JMS035 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0101-JMS035 | URDU BAZAR TANGA STAND:PG | TG-JMS035A-1 | 19505151 | 990 | 320 | 239 | 0.94 | 734 | 383 | 1802 | 173 | 700 | 178 | 783 | 1063 | 2019-06-14 06:00 | 293.1 | 89.6 | 1802 | R | 96 | 103 | 101 | 7 | 0.2 | 0.9 | 52.3 | 46.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 106.3 | 100 | 100 | 76 | 588.58 | 595.58 | 621.28 | 619.58 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 696.28 | 23.32 | 0.65 | 0.74
297 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | MRD011 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD011 | KHATTA P/M:PL | TG-MRD011A-1 | 19501659 | 990 | 320 | 242 | 0.94 | 576 | 154 | 609 | 232 | 934 | 189 | 755 | 282 | 2019-06-03 17:00 | 208.3 | 13.2 | 980 | Y | 88 | 110 | 103 | 22 |  |  | 31.7 | 68.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 509.05 | 181.38 | 181.38 | 269.08 | 209.16 | 536.43 | 489.52 | 449.13 | [8 empty] | 719.21 | 0.39 | 0.72 | 0.58
298 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | JAMA MASJID | 1120 | MRD013 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD013 | LAXMI INSURANCE:ID | TG-MRD013A-1 | 19504170 | 990 | 320 | 242 | 0.92 | 401 | 125 | 521 | 144 | 602 | 132 | 553 | 71 | 2019-06-01 13:30 | 176.6 | 13.2 | 605 | Y | 97 | 103 | 100 | 6 |  | 0.1 | 16.8 | 83 | 508.17 | 496.47 | 491.47 | 500.17 | 207.05 | 204.05 | 204.05 | 213.35 |  | 14.3 | 15.3 | 1.3 | [8 empty] | 715.22 | 4.38 | 0.41 | 0.4
299 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD001 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD001 | 56 QTR:ID | TG-MRD001A-1 | 19506162 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 238 | 86 | 334 | 76 | 295 | 76 | 298 | 38 | 2019-06-12 00:30 | 90.8 | 4.4 | 372 | R | 113 | 95 | 91 | 22 |  |  |  | 100 | 297.02 | 429.32 | 447 | 397.01 | 408.58 | 281.28 | 281.28 | 313.59 | 5 | [11 empty] | 711 | 9 | 0.53 | 0.38
300 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD002 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD002 | DAG-1:ID | TG-MRD002A-1 | 19500361 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 366 | 114 | 480 | 139 | 581 | 113 | 475 | 104 | 2019-06-03 15:00 | 84.6 | 11 | 598 | Y | 87 | 115 | 98 | 28 |  |  | 3.1 | 96.9 | 472.18 | 409.31 | 454.31 | 436.31 | 242.59 | 296 | 296 | 278.46 |  | 9.46 | [10 empty] | 715.17 | 4.43 | 0.48 | 0.37
301 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD002 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD002 | DAG-1:ID | TG-MRD002A-2 | 19505846 | 990 | 320 | 240 | 0.93 | 360 | 111 | 479 | 132 | 567 | 117 | 503 | 79 | 2019-06-10 14:00 | 121 | 11.2 | 567 | Y | 83 | 102 | 114 | 31 | 0.1 |  | 7.9 | 92 | 640 | 525.11 | 537.11 | 547.11 | 66.26 | 181.15 | 181.15 | 159.15 | [12 empty] | 706.26 | 13.34 | 0.35 | 0.36
302 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD003 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD003 | DAG-2:ID | TG-MRD003A-1 | 19505249 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 533 | 178 | 753 | 186 | 785 | 169 | 717 | 59 | 2019-06-26 16:00 | 142.7 | 5.4 | 816 | Y | 99 | 110 | 91 | 19 |  | 0.1 |  | 99.9 | 329.58 | 279.28 | 374.58 | 320.58 | 238.35 | 255.07 | 255.07 | 246.05 | 139.56 | 173.54 | 102.56 | 141.26 | [8 empty] | 708.29 | 11.31 | 0.44 | 0.54
303 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD003 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD003 | DAG-2:ID | TG-MRD003A-2 | 19500559 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 140 | 56 | 246 | 56 | 246 | 27 | 117 | 129 | 2019-06-03 12:30 | 29.4 | 2.3 | 289 | Y | 118 | 142 | 40 | 102 |  |  |  | 100 | 592 | 538.3 | 719.29 | 694.3 | 127.29 | 180.59 | 180.59 | 24.59 | [12 empty] | 719.29 | 0.31 | 0.47 | 0.22
304 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD003 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD003 | DAG-2:ID | TG-MRD003A-3 | 19506847 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 244 | 69 | 279 | 95 | 385 | 80 | 327 | 92 | 2019-06-26 12:30 | 76.2 | -17.9 | 408 | Y | 93 | 112 | 95 | 19 |  |  | 0.2 | 99.8 | 675.29 | 549.29 | 648.29 | 616.59 | 32.3 | 158.3 | 158.3 | 91 | [12 empty] | 707.59 | 12.01 | 0.48 | 0.25
305 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD004 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD004 | DEEN DAYA UPADHAYA:PACKAGE S/STN | TG-MRD004A-1 | 19501670 | 990 | 320 | 243 | 0.96 | 416 | 134 | 557 | 122 | 507 | 159 | 663 | 138 | 2019-06-13 13:00 | 108.2 | -26.5 | 681 | Y | 89 | 98 | 112 | 23 |  |  | 1.3 | 98.7 | 520.11 | 499.4 | 465.14 | 499.44 | 173.51 | 190.25 | 190.25 | 188.18 | 1 | 4.57 | 58.59 | 7 | [8 empty] | 695.02 | 0.58 | 0.41 | 0.42
306 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD007 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD007 | GIRDHARI LAL:ID | TG-MRD007A-1 | 19500378 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 232 | 91 | 387 | 64 | 270 | 77 | 324 | 101 | 2019-06-27 11:30 | 45.1 | 11 | 439 | R | 114 | 90 | 95 | 24 |  |  | 5.7 | 94.3 | 329.35 | 522.51 | 495.12 | 492.08 | 326.11 | 147.2 | 147.2 | 178.03 | 14.25 | [11 empty] | 670.11 | 1.49 | 0.52 | 0.37
307 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD008 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD008 | GIRDHARI LAL :PACKAGE S/STN | TG-MRD008A-1 | 19500363 | 990 | 320 | 242 | 0.94 | 205 | 68 | 276 | 54 | 221 | 82 | 332 | 96 | 2019-06-11 01:00 | 28 | -60.4 | 342 | B | 97 | 88 | 115 | 27 | 0.1 |  | 79.4 | 20.6 | 708.29 | 719.29 | 502.05 | 713.59 | 11 |  |  | 5.3 | [12 empty] | 719.29 | 0.31 | 0.78 | 0.21
308 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD009 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD009 | HAZ MANJIL:K | TG-MRD009A-1 | 19500366 | 990 | 320 | 249 | 0.97 | 363 | 109 | 453 | 109 | 452 | 145 | 606 | 154 | 2019-06-10 14:00 | 82.4 | -29.4 | 623 | B | 101 | 85 | 114 | 29 |  |  | 0.1 | 99.9 | 242.03 | 485.43 | 176.17 | 395.23 | 474.48 | 231.08 | 231.08 | 321.28 |  |  | 16 | [9 empty] | 716.51 | 3.09 | 0.59 | 0.37
309 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD009 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD009 | HAZ MANJIL:K | TG-MRD009A-2 | 19500367 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 211 | 57 | 240 | 74 | 314 | 80 | 340 | 90 | 2019-06-10 16:00 | 51.1 | 2.8 | 370 | B | 85 | 97 | 119 | 34 |  |  | 18.8 | 81.2 | 615.24 | 518.46 | 493.49 | 516.17 | 79.02 | 175.4 | 175.4 | 178.09 |  |  | 1.3 | [9 empty] | 694.26 | 1.34 | 0.39 | 0.34
310 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD012 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD012 | KOTLA RD.:PL | TG-MRD012A-1 | 19500331 | 630 | 200 | 240 | 0.95 | 535 | 173 | 744 | 189 | 819 | 173 | 749 | 72 | 2019-06-06 14:30 | 187.7 | 21.2 | 819 | Y | 95 | 107 | 99 | 12 |  |  | 6.6 | 93.4 | 27.3 | 5 | 36.3 | 10 | 395.55 | 320.25 | 320.25 | 400.55 | 289 | 372.3 | 309.04 | 299.3 | 7 | 21.3 | 8.26 | 9 |  |  |  |  | 719.25 | 0.35 | 0.51 | 0.85
311 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD014 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD014 | MAHAWAT KHAN:K | TG-MRD014A-1 | 19501681 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 409 | 131 | 538 | 115 | 474 | 162 | 668 | 171 | 2019-06-15 15:00 | 99.8 | 20.2 | 674 | B | 89 | 96 | 115 | 26 |  |  | 2.2 | 97.8 | 45.44 | 8.14 | 1.44 | 4.14 | 500.27 | 523.27 | 523.27 | 508.58 | 169.46 | 184.16 | 402.59 | 202.45 | [8 empty] | 715.57 | 4.03 | 0.56 | 0.65
312 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD015 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD015 | MASS MAILING:ID | TG-MRD015A-1 | 19501669 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 446 | 134 | 567 | 152 | 643 | 160 | 679 | 100 | 2019-06-10 15:30 | 101.2 | 32.2 | 684 | Y | 89 | 112 | 100 | 23 |  | 1.4 | 46.7 | 51.9 | 1.3 | 0.3 | 3.3 |  | 430.05 | 243.36 | 243.36 | 324.36 | 287.54 | 475.23 | 383.25 | 394.53 | [8 empty] | 719.29 | 0.31 | 0.6 | 0.71
313 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD016 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD016 | MATA SUNDARI GURUDWARA:PL | TG-MRD016A-1 | 19500336 | 990 | 320 | 234 | 0.94 | 735 | 241 | 1022 | 224 | 945 | 270 | 1137 | 167 | 2019-06-30 02:00 | 229.6 | 95.7 | 1137 | B | 104 | 92 | 104 | 12 | 0.1 |  | 58.8 | 41.2 |  |  |  |  | 59 | 212.13 | 212.13 | 101 | 660.08 | 506.55 | 609.08 | 618.08 |  |  | 2 | [5 empty] | 719.08 | 0.52 | 0.67 | 0.74
314 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD016 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD016 | MATA SUNDARI GURUDWARA:PL | TG-MRD016A-2 | 19505168 | 990 | 320 | 242 | 0.94 | 517 | 159 | 670 | 169 | 707 | 188 | 791 | 108 | 2019-06-24 15:30 | 182.7 | 82.9 | 803 | B | 97 | 92 | 111 | 19 |  |  | 10.5 | 89.5 |  |  |  |  | 413.08 | 517.08 | 517.08 | 388.38 | 296.58 | 192.58 | 485.24 | 321.28 | [8 empty] | 710.06 | 9.54 | 0.76 | 0.52
315 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD017 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD017 | MATA SUNDARI I/D:ID | TG-MRD017A-1 | 19500362 | 990 | 200 | 241 | 0.96 | 368 | 95 | 405 | 146 | 627 | 127 | 546 | 194 | 2019-06-30 01:30 | 96.1 | 24.8 | 629 | Y | 78 | 119 | 103 | 41 |  |  | 74.4 | 25.6 | 311.02 | 16.3 | 33 | 47 | 407.44 | 658.46 | 658.46 | 671.46 |  | 43.3 | [10 empty] | 718.46 | 1.14 | 0.71 | 0.37
316 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD017 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD017 | MATA SUNDARI I/D:ID | TG-MRD017A-2 | 19505539 | 630 | 200 | 235 | 0.96 | 583 | 343 | 1478 | 115 | 494 | 124 | 511 | 976 | 2019-06-02 06:00 | 227.4 | 37.4 | 1478 | R | 122 | 92 | 86 | 36 | 0.1 | 0.1 | 49.3 | 50.5 |  |  | 1.3 |  | 31.3 | 216.27 | 216.27 | 114.05 | 634.26 | 492.51 | 405.27 | 594.43 | 42.52 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 709.18 | 10.42 | 0.53 | 0.92
317 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD018 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD018 | MINTO RD. COMPLEX:ID | TG-MRD018A-1 | 19500321 | 630 | 200 | 232 | 0.99 | 218 | 73 | 302 | 63 | 259 | 82 | 336 | 67 | 2019-06-01 20:00 | 45.1 | -10.1 | 386 | B | 102 | 90 | 108 | 18 |  |  |  | 100 | 116.3 | 209.06 | 46.3 | 88 | 602.58 | 510.22 | 510.22 | 631.28 |  |  | 1 | [9 empty] | 719.28 | 0.32 | 0.71 | 0.35
318 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD018 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD018 | MINTO RD. COMPLEX:ID | TG-MRD018A-2 | 19500352 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 616 | 180 | 717 | 227 | 933 | 209 | 864 | 191 | 2019-06-11 23:30 | 103 | 23.6 | 1016 | Y | 92 | 107 | 101 | 15 | 100 |  |  |  | 184.08 | 110.38 | 168.38 | 144.38 | 362.47 | 392.48 | 392.48 | 382.18 | 172.28 | 215.57 | 190.58 | 192.27 | [8 empty] | 719.23 | 0.37 | 0.51 | 0.62
319 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD019 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD019 | MINTO RD. HOSTEL:ID | TG-MRD019A-1 | 19504852 | 630 | 200 | 237 | 0.95 | 70 | 28 | 116 | 27 | 116 | 15 | 63 | 53 | 2019-06-26 11:00 | 25.8 | 0.5 | 145 | Y | 102 | 139 | 60 | 79 |  |  | 1.9 | 98.1 | 719.16 | 719.16 | 719.16 | 719.16 | [16 empty] | 719.16 | 0.44 | 0.52 | 0.11
320 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD019 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD019 | MINTO RD. HOSTEL:ID | TG-MRD019A-2 | 19505239 | 630 | 200 | 247 | 0.98 | 366 | 108 | 449 | 89 | 370 | 169 | 709 | 307 | 2019-06-02 23:30 | 76.8 | 12 | 709 | B | 108 | 86 | 105 | 22 | 0.1 | 0.1 | 38.4 | 61.5 | 209.51 | 352.57 | 236 | 265.21 | 374.52 | 326.4 | 326.4 | 349.3 | 123.58 | 29.04 | 123.15 | 93.5 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 708.41 | 11.19 | 0.45 | 0.58
321 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD020 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD020 | MIRDARD RD I/D:ID | TG-MRD020A-1 | 19500339 | 630 | 200 | 236 | 0.95 | 186 | 68 | 289 | 52 | 220 | 66 | 278 | 64 | 2019-06-06 16:00 | 52 | 6.4 | 312 | B | 118 | 64 | 118 | 54 |  |  | 0.4 | 99.6 | 587.23 | 638.23 | 594.53 | 601.53 | 131.33 | 80.33 | 80.33 | 117.03 | [12 empty] | 718.56 | 1.04 | 0.38 | 0.29
322 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD020 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD020 | MIRDARD RD I/D:ID | TG-MRD020A-2 | 19500340 | 990 | 320 | 235 | 0.99 | 426 | 139 | 602 | 142 | 619 | 146 | 630 | 24 | 2019-06-12 13:30 | 75.8 | -8.1 | 660 | B | 38 | 123 | 139 | 101 |  |  | 0.2 | 99.8 | 636.5 | 316.26 | 117.29 | 560.48 | 78.53 | 386.47 | 386.47 | 149.55 | 3 | 15.3 | 20.3 | 8 | [8 empty] | 718.43 | 1.17 | 0.41 | 0.43
323 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD021 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD021 | POLICE CHOKY L N J P HOSPITAL | TG-MRD021A-1 | 19500382 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 442 | 171 | 691 | 152 | 610 | 119 | 475 | 188 | 2019-06-30 00:30 | 99.4 | 28 | 691 | R | 115 | 108 | 77 | 38 |  |  | 4.4 | 95.6 | 15 | 16 | 50.28 | 26 | 56.26 | 58.26 | 58.26 | 49.26 | 8 | 5 |  | 4 | [8 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.56 | 0.45
324 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD022 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD022 | ORIENTAL INSURANCE:PKG | TG-MRD022A-1 | 19500334 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 272 | 93 | 390 | 83 | 349 | 95 | 397 | 45 | 2019-06-07 13:30 | 95.7 | 2.2 | 435 | R | 106 | 102 | 92 | 14 |  | 0.1 | 10.8 | 89.2 | 546.19 | 570.19 | 603.49 | 570.19 | 172.59 | 148.59 | 148.59 | 148.59 | [12 empty] | 719.18 | 0.42 | 0.56 | 0.27
325 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD023 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD023 | PANT QTR:ID | TG-MRD023A-1 | 19500376 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 380 | 136 | 584 | 99 | 427 | 145 | 627 | 183 | 2019-06-02 23:30 | 64.9 | 18.4 | 681 | B | 108 | 76 | 117 | 41 |  |  | 0.1 | 99.9 | 23.15 | 209.34 | 16.29 | 31.15 | 430.43 | 450.16 | 450.16 | 469.38 | 265.22 | 59.3 | 333.5 | 218.27 | [8 empty] | 719.2 | 0.4 | 0.57 | 0.6
326 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD024 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD024 | RAJENDRA BHAWAN:ID | TG-MRD024A-1 | 19501682 | 990 | 320 | 243 | 0.8 | 150 | 43 | 180 | 52 | 217 | 55 | 227 | 43 | 2019-06-17 16:00 | 33.1 | -27.2 | 227 | B | 87 | 106 | 106 | 19 |  | 0.1 |  | 99.9 | 719.29 | 719.29 | 719.29 | 719.29 | [16 empty] | 719.29 | 0.31 | 0.33 | 0.15
327 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD024 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD024 | RAJENDRA BHAWAN:ID | TG-MRD024A-2 | 19501692 | 630 | 200 | 242 | 0.96 | 327 | 99 | 413 | 113 | 466 | 115 | 474 | 58 | 2019-06-12 16:30 | 96.1 | 0.5 | 520 | Y | 90 | 103 | 106 | 16 |  |  | 2.4 | 97.6 | 515.51 | 493.21 | 489.21 | 497.21 | 139.12 | 92.12 | 92.12 | 110.12 | 64.26 | 133.56 | 109.26 | 111.56 | [8 empty] | 719.29 | 0.31 | 0.33 | 0.52
328 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD025 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD025 | ROUSE AVENUE:K | TG-MRD025A-1 | 19500338 | 400 | 120 | 238 | 0.98 | 136 | 40 | 167 | 56 | 237 | 40 | 170 | 68 | 2019-06-03 | 41.1 | -0.6 | 402 | B | 86 | 109 | 105 | 23 |  | 0.1 | 13.4 | 86.5 | 527.05 | 389 | 445.05 | 471.05 | 191.3 | 328.05 | 328.05 | 247.3 |  | 1.3 | 28.3 | [9 empty] | 718.35 | 1.25 | 0.55 | 0.34
329 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD026 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD026 | SHAKTI SADAN:ID | TG-MRD026A-1 | 19501695 | 630 | 200 | 237 | 0.94 | 119 | 36 | 151 | 41 | 173 | 42 | 177 | 24 | 2019-06-25 15:00 | 33.1 | 3.2 | 188 | B | 86 | 106 | 108 | 22 |  |  | 1.7 | 98.3 | 718.32 | 718.32 | 717.32 | 718.32 | [16 empty] | 718.32 | 1.28 | 0.33 | 0.19
330 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD027 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD027 | SHIVAJI PARK:PL | TG-MRD027A-1 | 19500337 | 630 | 200 | 239 | 0.93 | 324 | 103 | 420 | 89 | 360 | 132 | 529 | 149 | 2019-06-14 01:00 | 118.7 | 14.3 | 548 | B | 98 | 84 | 118 | 34 |  | 0.3 | 76.2 | 23.5 | 7 | 20 | 4 | 4.3 | 479.07 | 637.05 | 637.05 | 476.37 | 232.58 | 62 | 362.58 | 237.58 | [8 empty] | 719.05 | 0.55 | 0.69 | 0.51
331 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD028 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD028 | TAGORE RD HOSTEL:ID | TG-MRD028A-1 | 19500344 | 990 | 320 | 242 | 0.99 | 88 | 19 | 82 | 33 | 143 | 36 | 155 | 68 | 2019-06-30 23:30 | 11.8 | 0.7 | 155 | B | 76 | 106 | 118 | 42 |  |  | 1.1 | 98.9 | 695.28 | 695.28 | 695.28 | 695.28 | [16 empty] | 695.28 | 0.32 | 0.42 | 0.09
332 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD028 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD028 | TAGORE RD HOSTEL:ID | TG-MRD028A-2 | 19500345 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 108 | 37 | 152 | 34 | 139 | 38 | 156 | 16 | 2019-06-26 10:30 | 54.3 | 1.4 | 160 | B | 88 | 84 | 128 | 44 |  |  |  | 100 | 719.29 | 719.29 | 719.29 | 719.29 | [16 empty] | 719.29 | 0.31 | 0.44 | 0.17
333 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD054 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD054 | INDIAN HERITAGE D.D.U.MARG: | TG-MRD054A-1 | 19506163 | 100 | 40 | 241 | 0.95 | 36 | 24 | 101 | 12 | 50 | 0 | 0 | 87 | 2019-06-21 18:00 | 13.5 | -6.1 | 101 | R | 157 | 143 | 0 | 157 | 0.5 | 3.5 | 41.1 | 54.8 | 570.12 | 549.38 | 708.45 | 671.15 | 132.03 | 145.07 | 145.07 | 37.3 | 6.3 | 14 | [10 empty] | 708.45 | 11.15 | 0.23 | 0.36
334 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD066 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD066 | MINTO ROAD GRID :ID | TG-MRD066A-1 | 19506280 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 148 | 0 | 0 | 77 | 304 | 71 | 283 | 294 | 2019-06-28 13:00 | 85 | -39.2 | 332 | Y | 0 | 149 | 151 | 151 | 13.2 | 0.3 | 13 | 73.6 | 710.15 | 437.36 | 417.05 | 676.51 |  | 272.39 | 272.39 | 33.24 | [12 empty] | 710.15 | 9.45 | 0.57 | 0.24
335 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD070 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD070 | DDU MARG CPWD FLATS S/STN NO 1 | TG-MRD070A-1 | 19506167 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 48 | 1 | 3 | 4 | 15 | 44 | 187 | 179 | 2019-06-30 23:00 | 2.8 | -9 | 187 | B | 10 | 43 | 247 | 237 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 99.7 | 709.28 | 709.28 | 707.28 | 709.28 | [16 empty] | 709.28 | 10.32 | 0.45 | 0.08
336 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD070 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD070 | DDU MARG CPWD FLATS S/STN NO 1 | TG-MRD070A-2 | 19506168 | 630 | 200 | 233 | 0.99 | 104 | 47 | 193 | 31 | 129 | 26 | 105 | 78 | 2019-06-13 21:30 | 23.4 | -0.2 | 229 | Y | 82 | 124 | 94 | 42 | 0.1 |  | 0.3 | 99.6 | 707.58 | 690.58 | 709.28 | 709.28 | 1.3 | 18.3 | 18.3 | [13 empty] | 709.28 | 10.32 | 0.49 | 0.17
337 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD070 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD070 | DDU MARG CPWD FLATS S/STN NO 1 | TG-MRD070A-3 | 19505554 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 154 | 50 | 206 | 50 | 209 | 54 | 227 | 19 | 2019-06-12 | 29.4 | 3.8 | 236 | B | 98 | 102 | 100 | 4 | 0.1 |  | 1.3 | 98.7 | 709.28 | 709.28 | 709.28 | 709.28 | [16 empty] | 709.28 | 10.32 | 0.53 | 0.16
338 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD071 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD071 | DDU MARG CPWD FLATS S/STN NO 2 | TG-MRD071A-1 | 19506166 | 630 | 200 | 239 | 0.99 | 108 | 58 | 246 | 21 | 89 | 29 | 124 | 143 | 2019-06-13 23:00 | 16.6 | 0.4 | 248 | R | 147 | 70 | 82 | 77 |  |  |  | 100 | 604.59 | 709.59 | 709.59 | 709.59 | 105 | [15 empty] | 709.59 | 10.01 | 0.54 | 0.17
339 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD071 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD071 | DDU MARG CPWD FLATS S/STN NO 2 | TG-MRD071A-2 | 19506165 | 630 | 200 | 239 | 0.99 | 117 | 90 | 424 | 9 | 40 | 18 | 83 | 364 | 2019-06-05 22:00 | 40 | 1.8 | 424 | R | 183 | 43 | 74 | 140 |  | 0.1 | 0.1 | 99.8 | 485.29 | 709.59 | 709.59 | 709.59 | 224 |  |  |  | 0.3 | [11 empty] | 709.59 | 10.01 | 0.49 | 0.18
340 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD071 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD071 | DDU MARG CPWD FLATS S/STN NO 2 | TG-MRD071A-3 | 19506164 | 630 | 200 | 238 | 0.98 | 127 | 31 | 133 | 39 | 164 | 57 | 242 | 97 | 2019-06-05 23:00 | 34.4 | 2.6 | 351 | B | 63 | 81 | 156 | 93 |  | 0.1 | 0.3 | 99.6 | 710 | 710 | 526 | 709.3 |  |  |  | 0.3 | [12 empty] | 710 | 10 | 0.48 | 0.2
341 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD073 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD073 | SHAKOOR KI DANDI P/M | TG-MRD073A-1 | 19506142 | 630 | 200 | 245 | 0.95 | 586 | 206 | 853 | 198 | 824 | 181 | 754 | 88 | 2019-06-24 15:00 | 212.6 | 32.6 | 1052 | Y | 93 | 105 | 102 | 12 | 0.1 | 0.1 | 42.7 | 57.1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 14.54 | 4 | 4 | 6.54 | 701.2 | 709.14 | 701.5 | 709.5 | 1 | 3.3 | 5.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 718.44 | 1.16 | 0.64 | 0.93
342 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD074 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD074 | LNJP Colony : PKG | TG-MRD074A-1 | 19505579 | 630 | 300 | 250 | 0.93 | 252 | 72 | 291 | 88 | 358 | 92 | 374 | 77 | 2019-06-30 17:30 | 90 | 32.1 | 374 | B | 75 | 117 | 107 | 42 |  |  | 0.1 | 99.9 | 638.31 | 41 | 135.53 | 169.56 | 80.58 | 677.59 | 677.59 | 549.03 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 719.29 | 0.31 | 0.55 | 0.4
343 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD074 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD074 | LNJP Colony : PKG | TG-MRD074A-2 | 19506853 | 990 | 300 | 249 | 0.92 | 481 | 191 | 768 | 159 | 642 | 131 | 522 | 213 | 2019-06-24 15:00 | 189 | 56.1 | 768 | R | 125 | 94 | 81 | 44 |  |  | 10.6 | 89.4 | 1.3 | 6 | 22.3 | 2 | 227.3 | 686 | 686 | 638.3 | 475.58 | 12.58 |  | 64.28 | [8 empty] | 704.58 | 15.02 | 0.69 | 0.49
344 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD075 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD075 | Shakoor ki dandi PLM Tagore Road | TG-MRD075A-1 | 19506279 | 630 | 200 | 240 | 0.94 | 340 | 133 | 560 | 111 | 470 | 95 | 399 | 139 | 2019-06-24 15:00 | 140.4 | 8.6 | 597 | R | 116 | 105 | 80 | 36 |  |  | 2.2 | 97.8 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 192.53 | 258.14 | 258.14 | 356.44 | 525.16 | 459.55 | 8.3 | 361.25 | [8 empty] | 718.39 | 1.21 | 0.74 | 0.54
345 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | DARYA GANG | MINTO ROAD | 1120 | MRD080 | 1S-DL-YP-CTC-DDRG-0107-MRD080 | BJP OFFICE,DDU MARG:OD | TG-MRD080A-1 | 19506143 | 400 | 120 | 252 | 0.98 | 108 | 21 | 87 | 41 | 168 | 45 | 184 | 90 | 2019-06-29 | 23.3 | -6.7 | 184 | B | 24 | 135 | 142 | 118 |  |  | 0.4 | 99.6 | 703.2 | 681.2 | 683.5 | 698.5 |  | 22 | 22 | 4.3 | [12 empty] | 703.2 | 16.4 | 0.18 | 0.27
346 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR001 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR001 | CANE MARKET:PL | TG-BGR001A-1 | 19506099 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 891 | 164 | 696 | 281 | 1307 | 446 | 1982 | 1114 | 2019-06-29 17:00 | 257.3 | 16.6 | 1982 | B | 90 | 91 | 119 | 29 | 0.1 |  | 24.9 | 75 | 327.27 | 428.27 | 344.57 | 402.27 | 178.12 | 70.14 | 70.14 | 80.14 | 190.09 | 196.37 | 126.18 | 212.37 |  | 0.3 | 97.49 | 0.3 |  |  | 2 |  | 695.48 | 24.12 | 0.34 | 0.9
347 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR002 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR002 | GALI ZAMEER P/M:PM | TG-BGR002A-1 | 19500078 | 400 | 120 | 243 | 0.96 | 271 | 85 | 357 | 85 | 359 | 100 | 421 | 63 | 2019-06-13 15:30 | 67.9 | 18.2 | 455 | Y | 92 | 107 | 101 | 15 |  | 0.1 | 58.2 | 41.6 | 2 |  |  | 0.3 | 175.3 | 42.3 | 42.3 | 75 | 540.34 | 674.04 | 606.34 | 642.34 |  | 1.3 | [6 empty] | 718.04 | 1.56 | 0.74 | 0.68
348 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR002 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR002 | GALI ZAMEER P/M:PM | TG-BGR002A-2 | 19500056 | 400 | 120 | 245 | 0.95 | 125 | 32 | 133 | 55 | 227 | 38 | 158 | 84 | 2019-06-06 00:30 | 40.8 | 6.3 | 241 | Y | 98 | 129 | 73 | 56 |  | 0.1 | 42.7 | 57.2 | 425.19 | 196.13 | 627.34 | 427.04 | 292.43 | 512.49 | 512.49 | 290.58 |  | 9 | [10 empty] | 718.02 | 1.58 | 0.62 | 0.31
349 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR003 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR003 | GALI BAHUJI: K | TG-BGR003A-1 | 19506463 | 990 | 320 | 244 | 0.96 | 869 | 295 | 1212 | 246 | 1006 | 328 | 1340 | 292 | 2019-06-12 17:30 | 265 | 54.7 | 1354 | B | 104 | 90 | 105 | 15 | 0.1 |  | 13.9 | 86 | 1 | 1 |  |  | 65 | 157 | 157 | 101 | 609.39 | 538.09 | 543.39 | 586.39 | 20.3 |  | 62.3 | 8.3 |  |  |  |  | 696.09 | 23.51 | 0.62 | 0.88
350 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR004 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR004 | MODEL BASTI:PL | TG-BGR004A-1 | 19503551 | 400 | 120 | 247 | 0.97 | 220 | 46 | 190 | 78 | 326 | 96 | 404 | 187 | 2019-06-30 01:00 | 62.7 | 12.7 | 404 | B | 70 | 99 | 131 | 61 |  | 3.1 | 81.4 | 15.5 | 55 | 1 |  | 0.3 | 662.12 | 467.12 | 467.12 | 458.15 | 1.3 | 250.3 | 613.12 | 259.57 | [8 empty] | 718.42 | 1.18 | 0.69 | 0.55
351 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR004 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR004 | MODEL BASTI:PL | TG-BGR004A-2 | 19503047 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 804 | 287 | 1192 | 245 | 1026 | 272 | 1139 | 146 | 2019-06-26 16:00 | 225.2 | 61.8 | 1221 | B | 104 | 98 | 98 | 6 |  |  | 50.4 | 49.6 |  |  |  |  | 16.11 | 36.3 | 36.3 | 23.11 | 692.01 | 682.12 | 642.01 | 693.01 | 10.3 |  | 10.3 | 2.3 |  |  |  |  | 718.42 | 1.18 | 0.69 | 0.81
352 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR005 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR005 | CHIMNI MIL PL/M:PL | TG-BGR005A-1 | 19503586 | 990 | 320 | 230 | 0.99 | 861 | 296 | 1304 | 286 | 1249 | 278 | 1226 | 69 | 2019-06-25 17:30 | 78 | -85.4 | 1387 | R | 103 | 97 | 100 | 6 |  |  | 27.8 | 72.2 |  | 0.3 | 0.3 |  | 112.3 | 185.57 | 185.57 | 117.3 | 524.02 | 452.22 | 598 | 547.19 | 79.39 | 77.22 | 17.41 | 51.22 |  |  |  |  | 716.11 | 3.49 | 0.64 | 0.87
353 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR005 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR005 | CHIMNI MIL PL/M:PL | TG-BGR005A-2 | 19500047 | 990 | 320 | 227 | 0.96 | 839 | 267 | 1199 | 289 | 1291 | 282 | 1269 | 84 | 2019-06-02 04:30 | 200.9 | 68.4 | 1291 | Y | 102 | 93 | 105 | 12 |  | 0.1 | 43.9 | 56 |  |  |  |  | 4.3 | 32.15 | 32.15 | 3 | 692.25 | 665.14 | 699.29 | 706.46 | 18.3 | 17.56 | 13.26 | 5.39 |  |  |  |  | 715.25 | 4.35 | 0.74 | 0.85
354 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR006 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR006 | CHIMNI MIL KIOSK:K | TG-BGR006A-1 | 19500185 | 990 | 320 | 234 | 0.96 | 460 | 180 | 757 | 107 | 451 | 173 | 722 | 291 | 2019-06-03 06:00 | 119.2 | 58.9 | 852 | R | 115 | 83 | 102 | 32 |  |  | 50.1 | 49.9 |  | 39 | 1.3 |  | 369.03 | 637.1 | 637.1 | 612.4 | 349.37 | 42.3 | 177 | 106 | [8 empty] | 718.4 | 1.2 | 0.74 | 0.46
355 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR006 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR006 | CHIMNI MIL KIOSK:K | TG-BGR006A-2 | 19504842 | 990 | 320 | 242 | 0.95 | 532 | 155 | 623 | 224 | 919 | 154 | 631 | 292 | 2019-06-03 04:30 | 155.3 | 76.5 | 927 | Y | 90 | 112 | 99 | 22 | 13.6 | 85.2 | 1.2 | [5 empty] | 517.2 | 219.49 | 219.49 | 299.2 | 201.45 | 499.16 | 339.15 | 419.45 | [8 empty] | 719.05 | 0.55 | 0.75 | 0.54
356 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR007 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR007 | BG ROAD DISP:PM | TG-BGR007A-1 | 19506186 | 990 | 320 | 232 | 0.95 | 631 | 310 | 1403 | 180 | 791 | 140 | 605 | 724 | 2019-06-11 04:30 | 227.5 | 40 | 1403 | R | 110 | 103 | 88 | 22 | 6.5 | 0.4 | 11 | 82.2 | 26.19 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 42.25 | 85.21 | 85.21 | 125.55 | 501.29 | 484.52 | 247.4 | 444.18 | 0.3 | [7 empty] | 689.36 | 30.24 | 0.69 | 0.64
357 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR007 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR007 | BG ROAD DISP:PM | TG-BGR007A-2 | 19505218 | 990 | 320 | 242 | 0.96 | 390 | 148 | 638 | 91 | 379 | 151 | 639 | 260 | 2019-06-11 05:00 | 136.6 | 22.4 | 771 | B | 90 | 82 | 129 | 47 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 99.1 | 62.15 | 138.48 | 3.3 | 13.3 | 635.05 | 559.32 | 559.32 | 684.5 | 1 |  | 148.22 | [9 empty] | 698.2 | 21.4 | 0.7 | 0.39
358 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR007 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR007 | BG ROAD DISP:PM | TG-BGR007A-3 | 19506100 | 630 | 200 | 241 | 0.95 | 365 | 82 | 345 | 197 | 853 | 86 | 365 | 498 | 2019-06-14 22:30 | 142 | 29.4 | 853 | Y | 95 | 117 | 89 | 28 | 0.1 | 0.2 | 85.2 | 14.4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 310.46 | 58.3 | 58.3 | 156.54 | 377.4 | 629.56 | 253.11 | 532.32 |  | 1 | [6 empty] | 689.56 | 30.04 | 0.75 | 0.58
359 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR008 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR008 | CHOWK KISHAN GANJ:PL | TG-BGR008A-1 | 19504226 | 990 | 200 | 237 | 0.96 | 702 | 239 | 993 | 206 | 855 | 258 | 1066 | 186 | 2019-06-05 03:00 | 178.9 | 87.9 | 1126 | B | 99 | 91 | 110 | 19 | 0.1 | 7.1 | 74.6 | 18.2 |  |  |  |  | 185.3 | 197 | 197 | 101 | 533.19 | 521.49 | 672.49 | 617.49 | [8 empty] | 718.49 | 1.11 | 0.69 | 0.71
360 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR009 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR009 | SHIVAJI ROAD:PL | TG-BGR009A-1 | 19504814 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 695 | 183 | 768 | 251 | 1050 | 261 | 1081 | 299 | 2019-06-30 01:00 | 163.4 | 79.5 | 1081 | B | 87 | 104 | 109 | 22 |  |  | 72.6 | 27.4 |  |  |  |  | 172.58 | 33 | 33 | 43 | 545.51 | 685.49 | 704.49 | 675.49 | [8 empty] | 718.49 | 1.11 | 0.74 | 0.7
361 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR010 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR010 | GALI BAHUJI:PM | TG-BGR010A-1 | 19504361 | 990 | 320 | 251 | 0.96 | 604 | 259 | 1032 | 186 | 736 | 160 | 626 | 364 | 2019-06-15 15:00 | 178.8 | 36.8 | 1061 | R | 118 | 98 | 84 | 34 |  | 0.1 | 50.8 | 49.2 | 2 | 4 | 63 | 8 | 386 | 514.3 | 514.3 | 482.3 | 332 | 201.3 | 94.3 | 229.3 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.6 | 0.61
362 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR011 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR011 | TOKARI WALAN OLD:PL | TG-BGR011A-1 | 19506183 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 670 | 173 | 730 | 218 | 921 | 279 | 1177 | 388 | 2019-06-29 17:30 | 168 | 57 | 1212 | B | 75 | 100 | 125 | 50 |  | 0.1 | 0.4 | 99.6 |  |  |  |  | 522.26 | 90 | 90 | 84 | 166.12 | 598.38 | 675.08 | 604.38 |  |  | 8 | [5 empty] | 688.38 | 31.22 | 0.7 | 0.68
363 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR012 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR012 | TOKARI WALAN NEW:PL | TG-BGR012A-1 | 19500048 | 400 | 120 | 245 | 0.97 | 233 | 17 | 70 | 34 | 137 | 181 | 750 | 649 | 2019-06-15 08:30 | 58.2 | 11.3 | 750 | B | 85 | 130 | 86 | 45 |  | 11.7 | 77.2 | 11.2 | 295.33 | 8.22 | 312.52 | 138.52 | 387.47 | 477.3 | 477.3 | 527.58 | 32.48 | 230.16 | 63.18 | 49.18 | [6 empty] | 1 |  | 716.08 | 3.52 | 0.48 | 0.58
364 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR013 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR013 | FOOTA ROAD KIOSK:K | TG-BGR013A-1 | 19504867 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 996 | 313 | 1331 | 405 | 1735 | 278 | 1167 | 506 | 2019-06-04 15:30 | 187.7 | 53.7 | 1769 | Y | 92 | 124 | 84 | 40 |  | 1.6 | 93.4 | 5 | 2 |  | 43 |  | 464.3 | 228 | 228 | 455 | 173.57 | 292.18 | 209.08 | 135.27 | 76.41 | 88.2 | 32 | 126.11 |  | 108.3 |  | 0.3 | 717.08 | 2.52 | 0.47 | 1.01
365 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR014 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR014 | DEPUTY GANJ OLD:PL | TG-BGR014A-1 | 19505198 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 375 | 94 | 382 | 143 | 587 | 139 | 576 | 200 | 2019-06-14 17:00 | 94 | 7.6 | 644 | B | 69 | 113 | 118 | 49 | 0.3 | 3.7 | 91.5 | 4.6 | 479 | 290.3 | 256.3 | 425.3 | 94 | 216 | 216 | 89.3 | 123.3 | 190 | 202.3 | 181.3 | [8 empty] | 696.3 | 23.3 | 0.44 | 0.6
366 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR015 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR015 | DEPUTY GANJ NEW:PM | TG-BGR015A-1 | 19504861 | 400 | 120 | 245 | 0.97 | 131 | 49 | 204 | 48 | 197 | 34 | 138 | 63 | 2019-06-13 16:30 | 31.2 | 2.8 | 237 | R | 125 | 99 | 76 | 49 |  | 0.1 | 42.1 | 57.8 | 250.3 | 510 | 582.3 | 500 | 468 | 210 | 210 | 220 | 1.3 | [11 empty] | 720 | 0 | 0.55 | 0.33
367 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR015 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR015 | DEPUTY GANJ NEW:PM | TG-BGR015A-2 | 19500097 | 400 | 120 | 244 | 0.96 | 173 | 46 | 195 | 56 | 229 | 71 | 296 | 89 | 2019-06-29 17:00 | 51.9 | 11.3 | 330 | B | 70 | 90 | 140 | 70 | 19 | 72.6 | 3.2 | 5.1 | 473.3 | 224 | 26.3 | 143 | 246.3 | 474.3 | 474.3 | 566 |  | 21.3 | 318 | 11 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.62 | 0.43
368 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR016 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR016 | GALI NEEM WALI:K | TG-BGR016A-1 | 19500079 | 990 | 320 | 241 | 0.96 | 850 | 291 | 1200 | 267 | 1110 | 292 | 1220 | 101 | 2019-06-30 18:00 | 189.2 | 71.4 | 1220 | R | 98 | 100 | 102 | 4 |  |  | 43.5 | 56.5 | 1 |  |  |  | 59 | 34 | 34 | 34 | 641.38 | 677.38 | 670.35 | 677.08 | 16.3 | 6.3 | 14 | 7 |  |  |  |  | 718.08 | 1.52 | 0.66 | 0.86
369 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR017 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR017 | MATA WALI KIOSK:K | TG-BGR017A-1 | 19500059 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 480 | 180 | 743 | 159 | 642 | 141 | 591 | 134 | 2019-06-15 16:00 | 114.8 | 31.6 | 817 | R | 98 | 105 | 97 | 8 | 61.5 | 28.3 | 10.2 |  | 176.32 | 37 | 70.3 | 69 | 384.46 | 571.13 | 571.13 | 541.13 | 156.57 | 110.02 | 11 | 108.02 | [8 empty] | 718.15 | 1.45 | 0.61 | 0.49
370 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR017 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR017 | MATA WALI KIOSK:K | TG-BGR017A-2 | 19503798 | 630 | 200 | 244 | 0.95 | 232 | 81 | 330 | 79 | 317 | 72 | 289 | 36 | 2019-06-15 15:30 | 80.5 | 28.1 | 377 | Y | 103 | 98 | 99 | 5 |  | 1 | 45.5 | 53.6 | 40.29 | 73.3 | 38 | 30 | 677.19 | 638.48 | 638.48 | 689.18 | 1.3 | 7 | [10 empty] | 719.18 | 0.42 | 0.73 | 0.37
371 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR018 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR018 | DEPUTY GANJ KIOSK:K | TG-BGR018A-1 | 19500099 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 565 | 183 | 767 | 188 | 794 | 193 | 814 | 40 | 2019-06-12 15:30 | 138.4 | 22.8 | 891 | Y | 90 | 115 | 96 | 25 |  | 0.2 | 10.7 | 89.1 | 255 | 36.3 | 207 | 112.3 | 325.3 | 514 | 514 | 448 | 139.3 | 169.3 | 166.3 | 159.3 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.52 | 0.57
372 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR019 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR019 | AJAD MKT:PKG | TG-BGR019A-1 | 19500176 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 431 | 130 | 539 | 162 | 671 | 140 | 572 | 119 | 2019-06-12 15:30 | 81 | 14.7 | 713 | B | 87 | 109 | 104 | 22 |  |  | 23.4 | 76.6 | 74.3 | 6 | 4.3 | 7 | 644.3 | 631.3 | 631.3 | 701.3 | 1 | 82.3 | 63 | 11.3 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.71 | 0.44
373 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR019 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR019 | AJAD MKT:PKG | TG-BGR019A-2 | 19505639 | 990 | 300 | 245 | 0.97 | 514 | 168 | 713 | 170 | 727 | 176 | 746 | 29 | 2019-06-10 15:00 | 145.2 | 26.1 | 890 | Y | 102 | 99 | 99 | 3 | 19.1 | 26.6 | 36.5 | 17.8 | 171 | 213.3 | 275 | 210.3 | 396 | 381.3 | 381.3 | 364.3 | 139 | 111 | 139 | 131 | [8 empty] | 706 | 14 | 0.52 | 0.52
374 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR020 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR020 | AHATA KIDARA UNIT I:PM | TG-BGR020A-1 | 19506187 | 400 | 120 | 249 | 0.94 | 463 | 238 | 1022 | 119 | 483 | 105 | 456 | 553 | 2019-06-01 19:00 | 176.9 | 74 | 1022 | R | 106 | 109 | 85 | 24 | 0.4 | 0.4 | 43.6 | 55.7 | [8 empty] | 115.57 | 52 | 468.2 | 155.57 | 327.56 | 391.27 | 221 | 417.53 | 251.57 | 252.23 | 6.3 | 122 | 695.5 | 24.1 | 0.77 | 1.16
375 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR021 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR021 | FILMISTAN:ID | TG-BGR021A-1 | 19505640 | 990 | 300 | 247 | 0.99 | 767 | 254 | 1035 | 254 | 1039 | 260 | 1051 | 14 | 2019-06-29 16:00 | 144.3 | 14.1 | 1241 | R | 104 | 98 | 98 | 6 |  | 0.3 | 62.2 | 37.5 |  |  |  |  | 38.58 | 96.14 | 96.14 | 69.18 | 673.14 | 618.28 | 592.28 | 645.24 | 2.3 |  | 1 | [5 empty] | 714.42 | 5.18 | 0.7 | 0.78
376 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR022 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR022 | B. G. ROAD COMP CTR:ID | TG-BGR022A-1 | 19500084 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 544 | 194 | 849 | 167 | 738 | 183 | 798 | 96 | 2019-06-01 17:00 | 108.9 | 21.3 | 979 | R | 119 | 85 | 95 | 34 |  | 0.2 | 18.6 | 81.2 | 8 | 104.09 | 56.3 | 34 | 368.32 | 585.05 | 585.05 | 585.55 | 338.42 | 26 | 83.19 | 95.19 | [8 empty] | 715.14 | 4.46 | 0.58 | 0.55
377 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR022 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR022 | B. G. ROAD COMP CTR:ID | TG-BGR022A-2 | 19500091 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 541 | 148 | 640 | 170 | 729 | 223 | 966 | 292 | 2019-06-30 01:30 | 121.4 | 43.4 | 1013 | B | 100 | 92 | 108 | 16 |  | 0.1 | 23.2 | 76.8 | 1 | 24.3 | 0.3 | 0.3 | 422.28 | 449.59 | 449.59 | 412.59 | 295.11 | 244.1 | 415.09 | 305.1 | [8 empty] | 718.39 | 1.21 | 0.71 | 0.55
378 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR022 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR022 | B. G. ROAD COMP CTR:ID | TG-BGR022A-3 | 19500092 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 628 | 175 | 747 | 182 | 780 | 270 | 1150 | 388 | 2019-06-30 23:30 | 129.5 | 28 | 1161 | B | 89 | 94 | 116 | 27 |  | 0.4 | 47.7 | 51.9 | 12 | 14 |  | 3 | 483.38 | 413.31 | 413.31 | 353.49 | 218.13 | 286.2 | 491.56 | 357.02 |  |  | 1.3 | [5 empty] | 713.51 | 6.09 | 0.63 | 0.63
379 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR022 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR022 | B. G. ROAD COMP CTR:ID | TG-BGR022A-4 | 19505002 | 630 | 200 | 240 | 0.96 | 511 | 181 | 749 | 172 | 707 | 159 | 656 | 80 | 2019-06-11 03:30 | 126.5 | 57.5 | 819 | R | 108 | 102 | 89 | 19 |  |  | 8.6 | 91.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 670.23 | 695.46 | 673.51 | 712.16 | 43.23 | 18.3 |  | 1 |  |  |  |  | 715.16 | 4.44 | 0.73 | 0.81
380 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR024 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR024 | TIKONA PARK:PG | TG-BGR024A-1 | 19500163 | 990 | 320 | 244 | 0.96 | 395 | 167 | 698 | 110 | 450 | 119 | 489 | 231 | 2019-06-04 15:30 | 110.4 | 53.7 | 761 | R | 115 | 91 | 94 | 24 |  | 0.8 | 38.7 | 60.4 | 4.3 | 32 | 27.3 | 11.3 | 577.58 | 685.36 | 685.36 | 707.06 | 136.08 | 1 | 1 | [9 empty] | 718.36 | 1.24 | 0.74 | 0.4
381 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR024 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR024 | TIKONA PARK:PG | TG-BGR024A-2 | 19506262 | 400 | 120 | 240 | 0.98 | 84 | 20 | 83 | 28 | 120 | 36 | 156 | 63 | 2019-06-11 14:30 | 23.6 | 0.8 | 164 | B | 54 | 114 | 132 | 78 | 0.3 |  | 34.3 | 65.5 | 704.49 | 645.19 | 588.49 | 700.49 |  | 59.3 | 59.3 | 4 | [12 empty] | 704.49 | 15.11 | 0.36 | 0.21
382 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR025 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR025 | LIBRARY ROAD:PL | TG-BGR025A-1 | 19500077 | 630 | 200 | 238 | 0.97 | 338 | 137 | 589 | 128 | 546 | 72 | 308 | 262 | 2019-06-05 14:00 | 78.7 | 32.2 | 630 | Y | 116 | 118 | 67 | 51 |  |  | 0.7 | 99.3 | 2 | 2 | 143.3 | 4.3 | 298 | 265.3 | 265.3 | 471 | 420 | 452.3 |  | 244.3 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.68 | 0.54
383 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR026 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR026 | PATHAR WALAN P/M:PM | TG-BGR026A-1 | 19506455 | 400 | 120 | 249 | 0.98 | 224 | 60 | 250 | 77 | 318 | 87 | 360 | 97 | 2019-06-29 16:00 | 47.9 | -14.8 | 405 | B | 79 | 104 | 118 | 39 | 0.1 |  | 10.3 | 89.6 | 498.57 | 454.57 | 464.27 | 467.57 | 155 | 85.3 | 85.3 | 73 | 50.3 | 164 | 194 | 163.3 | [8 empty] | 704.27 | 15.33 | 0.35 | 0.56
384 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | B G ROAD | 1130 | BGR027 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0112-BGR027 | JHABBAR MAL P/M:PG | TG-BGR027A-1 | 19504832 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 900 | 309 | 1305 | 285 | 1202 | 306 | 1289 | 96 | 2019-06-25 15:30 | 181.8 | -0.7 | 1337 | B | 103 | 97 | 100 | 6 |  | 0.1 | 8.9 | 90.9 | 432.57 | 437.57 | 452.27 | 440.57 | 59.36 | 60.36 | 60.36 | 53.36 | 149.22 | 161.25 | 121.11 | 140.22 | 74.3 | 56.27 | 101.11 | 81.3 |  |  |  |  | 716.25 | 3.35 | 0.31 | 0.91
385 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN001 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN001 | ARAM BAGH S/S NO. 1:ID | TG-CHN001A-1 | 19500062 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 594 | 261 | 1119 | 193 | 840 | 140 | 600 | 450 | 2019-06-30 | 146.5 | 49.3 | 1208 | R | 124 | 97 | 79 | 45 | 0.6 | 0.2 | 45.8 | 53.4 | 0.3 | 6.3 | 32.3 | 1 | 227.25 | 428.43 | 428.43 | 398.55 | 488.11 | 284.23 | 76 | 319.41 | 3.3 | [7 empty] | 719.36 | 0.24 | 0.65 | 0.6
386 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN001 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN001 | ARAM BAGH S/S NO. 1:ID | TG-CHN001A-2 | 19500030 | 990 | 320 | 251 | 0.97 | 314 | 69 | 288 | 133 | 544 | 111 | 463 | 227 | 2019-06-30 23:30 | 61.8 | 11.8 | 564 | B | 60 | 124 | 115 | 64 | 19.6 | 77.6 | 2.8 |  | 689.04 | 372.53 | 442.47 | 513.34 | 29 | 344.11 | 344.11 | 204.3 |  | 1 | 1.3 | [9 empty] | 718.04 | 1.56 | 0.52 | 0.32
387 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN002 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN002 | ARAM BAGH S/S NO. 2:ID | TG-CHN002A-1 | 19500055 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 353 | 83 | 341 | 127 | 529 | 144 | 597 | 229 | 2019-06-12 | 58.9 | 4.4 | 645 | B | 73 | 112 | 114 | 41 |  |  | 17 | 83 | 600.44 | 323.29 | 319.22 | 397.25 | 116.3 | 376.45 | 376.45 | 319.49 |  | 17 | 48.3 | [9 empty] | 717.14 | 2.46 | 0.56 | 0.36
388 | 2019-06-05 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN002 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN002 | ARAM BAGH S/S NO. 2:ID | TG-CHN002A-2 | 19504888 | 990 | 320 | 247 | 0.96 | 188 | 55 | 213 | 71 | 276 | 63 | 245 | 54 | 2019-06-06 06:30 | 106 | 0.7 | 276 | Y | 88 | 109 | 104 | 21 |  |  | 0.2 | 99.8 | 621.57 | 619.57 | 621.57 | 621.57 |  | 2 | 2 | [13 empty] | 621.57 | 2.03 | 0.31 | 0.19
389 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN003 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN003 | ARAM BAGH S/ST NO. 3:ID | TG-CHN003A-1 | 19500089 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 545 | 169 | 706 | 158 | 657 | 219 | 883 | 206 | 2019-06-05 14:00 | 161.2 | 30.9 | 933 | R | 107 | 91 | 102 | 16 | 99.5 | 0.5 |  |  | 3.31 | 8 | 6.3 | 3.3 | 361.14 | 548.22 | 548.22 | 390.45 | 353.51 | 162.14 | 343.05 | 324.21 | [8 empty] | 718.36 | 1.24 | 0.69 | 0.55
390 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN004 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN004 | ARAM BAGH S/ST. NO. 4:ID | TG-CHN004A-1 | 19506451 | 990 | 300 | 245 | 0.97 | 385 | 107 | 456 | 123 | 516 | 154 | 651 | 173 | 2019-06-29 23:30 | 91.8 | 29.4 | 690 | B | 81 | 98 | 120 | 39 | 0.3 | 0.1 | 6.1 | 93.6 | 349.51 | 194.57 | 64.57 | 159.32 | 367.58 | 522.22 | 522.22 | 558.47 | 0.3 | 1 | 96.54 | [9 empty] | 718.19 | 1.41 | 0.65 | 0.39
391 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN005 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN005 | CHITRA GUPTA RD.:K | TG-CHN005A-1 | 19504672 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 667 | 213 | 908 | 214 | 910 | 239 | 1020 | 111 | 2019-06-12 15:30 | 150.1 | 51.5 | 1072 | B | 96 | 95 | 109 | 14 |  |  | 3.7 | 96.3 |  |  |  |  | 257.07 | 297.07 | 297.07 | 210.37 | 460.59 | 420.59 | 608.59 | 507.29 | [8 empty] | 718.06 | 1.54 | 0.67 | 0.67
392 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN005 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN005 | CHITRA GUPTA RD.:K | TG-CHN005A-2 | 19505299 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 280 | 70 | 304 | 130 | 561 | 80 | 346 | 238 | 2019-06-03 15:00 | 78.1 | 15 | 561 | Y | 70 | 117 | 114 | 47 | 0.2 |  | 22.3 | 77.5 | 672.07 | 357.1 | 304.58 | 473.08 | 20.25 | 335.22 | 335.22 | 219.24 | [12 empty] | 692.32 | 27.28 | 0.63 | 0.28
393 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN006 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN006 | XYZ QTR.:PG | TG-CHN006A-1 | 19506897 | 990 | 300 | 245 | 0.96 | 547 | 156 | 660 | 180 | 757 | 211 | 890 | 199 | 2019-06-01 23:30 | 158.4 | 53.1 | 895 | B | 90 | 97 | 113 | 23 | 0.1 |  | 0.6 | 99.3 | 11.57 | 3.27 | 1.27 | 2.27 | 517.22 | 474.22 | 474.22 | 427.28 | 149.08 | 200.38 | 405.17 | 248.32 | [8 empty] | 678.27 | 41.33 | 0.68 | 0.55
394 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN006 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN006 | XYZ QTR.:PG | TG-CHN006A-2 | 19505167 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 641 | 221 | 902 | 237 | 961 | 183 | 743 | 195 | 2019-06-12 00:30 | 182.1 | 37.8 | 1054 | Y | 108 | 112 | 80 | 32 | 0.2 |  | 4.1 | 95.7 | 1 |  | 18 |  | 255.3 | 198 | 198 | 330 | 438.53 | 497.23 | 148.3 | 365.23 | [8 empty] | 696.23 | 23.37 | 0.64 | 0.65
395 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN007 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN007 | CHUNA MANDI:ID | TG-CHN007A-1 | 19505831 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 593 | 339 | 1646 | 90 | 414 | 164 | 768 | 1099 | 2019-06-28 15:00 | 236.5 | 27.2 | 1646 | R | 151 | 58 | 91 | 93 | 0.1 | 0.3 | 70.9 | 28.7 | 7.55 | 535.19 | 147.03 | 108.03 | 292.26 | 181.04 | 181.04 | 550.11 | 415.32 |  | 31.04 | 58.09 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 716.23 | 3.37 | 0.48 | 0.6
396 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN007 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN007 | CHUNA MANDI:ID | TG-CHN007A-2 | 19504674 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 668 | 238 | 1004 | 224 | 947 | 206 | 877 | 110 | 2019-06-12 00:30 | 131 | 44.9 | 1088 | R | 110 | 96 | 93 | 17 |  |  | 2 | 98 |  | 2 | 2.3 | 1 | 131.02 | 258.08 | 258.08 | 218.01 | 563.14 | 434.08 | 392.03 | 475.15 | [8 empty] | 694.16 | 1.44 | 0.66 | 0.67
397 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN007 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN007 | CHUNA MANDI:ID | TG-CHN007A-3 | 19500085 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 912 | 302 | 1302 | 303 | 1303 | 308 | 1321 | 19 | 2019-06-11 | 209.8 | 71.4 | 1410 | R | 108 | 93 | 99 | 15 |  |  | 16 | 84 |  |  |  |  | 15.3 | 53.3 | 53.3 | 24.3 | 546.51 | 645.49 | 633.19 | 624.19 | 155.28 | 19 | 63.3 | 69.3 | 0.3 |  |  |  | 718.19 | 1.41 | 0.68 | 0.92
398 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN007 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN007 | CHUNA MANDI:ID | TG-CHN007A-4 | 19502770 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 585 | 210 | 910 | 175 | 763 | 200 | 860 | 129 | 2019-06-11 00:30 | 126.6 | 53.7 | 968 | R | 107 | 90 | 103 | 17 |  |  | 16.6 | 83.4 |  | 0.3 |  |  | 187.42 | 423.39 | 423.39 | 252.52 | 504.2 | 267.53 | 483.28 | 439.1 | [8 empty] | 692.02 | 3.58 | 0.72 | 0.59
399 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN007 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN007 | CHUNA MANDI:ID | TG-CHN007A-5 | 19505582 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 705 | 225 | 928 | 170 | 697 | 310 | 1301 | 528 | 2019-06-12 00:30 | 242.9 | 49.3 | 1303 | B | 106 | 82 | 112 | 30 |  | 0.3 | 21 | 78.8 | 0.03 | 4.06 |  |  | 150.42 | 486.19 | 486.19 | 220.02 | 564.07 | 224.27 | 617.02 | 494.5 |  |  | 2 | [5 empty] | 714.52 | 5.08 | 0.62 | 0.71
400 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN008 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN008 | GALI NALWA:K | TG-CHN008A-1 | 19500138 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 784 | 303 | 1257 | 255 | 1053 | 226 | 925 | 290 | 2019-06-16 | 164.1 | 50.8 | 1273 | R | 111 | 95 | 94 | 17 |  |  | 25.6 | 74.4 |  |  |  |  | 15.11 | 114.28 | 114.28 | 54.06 | 654.17 | 597 | 537.21 | 657.22 | 42 |  | 16.59 | [5 empty] | 711.28 | 8.32 | 0.67 | 0.79
401 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN009 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN009 | KRISHNA MKT. (K):K | TG-CHN009A-1 | 19506843 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 1032 | 353 | 1532 | 337 | 1451 | 343 | 1472 | 73 | 2019-06-29 22:00 | 333.4 | 61.8 | 2176 | R | 103 | 99 | 98 | 5 | 0.3 | 0.1 | 32.7 | 66.9 |  |  |  |  | 0.3 | 6.3 | 6.3 | 1 | 453.06 | 496.36 | 535.59 | 492.36 | 214.1 | 179.1 | 149.44 | 192.37 | 26.57 | 12.27 | 7 | 8.3 | 694.43 | 25.17 | 0.68 | 1.04
402 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN010 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN010 | R. K. MISSION:PL | TG-CHN010A-1 | 19504702 | 630 | 200 | 244 | 0.95 | 207 | 76 | 312 | 70 | 289 | 61 | 251 | 54 | 2019-06-13 13:00 | 78.2 | 9.2 | 327 | R | 106 | 108 | 86 | 22 |  |  | 16.1 | 83.9 | 512.46 | 506.48 | 571.38 | 532.46 | 205.21 | 211.19 | 211.19 | 185.21 | [12 empty] | 718.07 | 1.53 | 0.46 | 0.33
403 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN011 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN011 | MOTHER DAIRY RATAN MKT:PL | TG-CHN011A-1 | 19504707 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 234 | 80 | 324 | 74 | 300 | 80 | 322 | 23 | 2019-06-16 | 60.7 | 12 | 390 | R | 105 | 96 | 99 | 9 |  |  | 4 | 96 | 48.13 | 100.47 | 93.47 | 34 | 664.17 | 617.13 | 617.13 | 684 | 5.3 |  | 1.3 | [9 empty] | 718 | 2 | 0.71 | 0.37
404 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN012 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN012 | RATTAN MKT.:PL | TG-CHN012A-1 | 19500032 | 630 | 200 | 240 | 0.95 | 349 | 120 | 506 | 112 | 473 | 117 | 489 | 29 | 2019-06-14 17:30 | 102.6 | 18.4 | 577 | R | 115 | 88 | 96 | 27 |  | 0.1 | 47.6 | 52.2 | 54.4 | 303.06 | 243.15 | 227.39 | 428.47 | 267.19 | 267.19 | 310.18 | 231.51 | 144.53 | 168.22 | 177.21 | [8 empty] | 715.18 | 4.42 | 0.54 | 0.55
405 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN013 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN013 | NEHRU BAZAR:PL | TG-CHN013A-1 | 19506723 | 400 | 120 | 234 | 0.94 | 216 | 85 | 365 | 58 | 249 | 72 | 307 | 100 | 2019-06-14 13:00 | 80.9 | 9.7 | 435 | R | 94 | 86 | 120 | 34 | 0.4 | 0.3 | 49.6 | 49.8 | 284.54 | 270.53 | 39.29 | 233.53 | 191.36 | 333.58 | 333.58 | 247.07 | 229.17 | 100.56 | 300.17 | 224.47 | [8 empty] | 705.47 | 14.13 | 0.57 | 0.54
406 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN014 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN014 | RAILWAY COLONY:ID | TG-CHN014A-1 | 19503747 | 990 | 320 | 240 | 0.96 | 512 | 111 | 464 | 245 | 1042 | 156 | 662 | 509 | 2019-06-12 15:00 | 143.5 | 32.4 | 1042 | Y | 71 | 128 | 101 | 57 |  |  | 52.6 | 47.4 | 61.52 | 1 | 0.58 | 2.22 | 656.36 | 200.56 | 200.56 | 536.17 |  | 516.32 | 193.19 | 179.49 | [8 empty] | 718.28 | 1.32 | 0.69 | 0.52
407 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN014 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN014 | RAILWAY COLONY:ID | TG-CHN014A-2 | 19500147 | 990 | 320 | 241 | 0.94 | 109 | 58 | 246 | 18 | 77 | 33 | 141 | 148 | 2019-06-30 00:30 | 38.3 | 8.8 | 246 | R | 147 | 57 | 96 | 90 | 1 | 0.7 | 82.4 | 16 | 718.26 | 718.26 | 718.26 | 718.26 | [16 empty] | 718.26 | 1.34 | 0.62 | 0.11
408 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN015 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN015 | LADOO GHATI:PL | TG-CHN015A-1 | 19500137 | 630 | 200 | 238 | 0.96 | 663 | 228 | 1005 | 230 | 1007 | 206 | 896 | 110 | 2019-06-11 23:30 | 160.1 | 52 | 1077 | R | 106 | 94 | 100 | 12 |  | 0.1 | 33.3 | 66.6 |  |  |  |  | 27 | 90 | 90 | 35 | 522.44 | 509.14 | 583.44 | 548.14 | 129 | 112 | 113.3 | 129 | 38.3 | 6 | 1.3 | 5 | 717.14 | 2.46 | 0.6 | 1.05
409 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN016 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN016 | 6: TOOTI PL/M:PL | TG-CHN016A-1 | 19506300 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 774 | 424 | 2038 | 182 | 758 | 168 | 760 | 1279 | 2019-06-06 02:30 | 252.2 | 55 | 2038 | R | 106 | 100 | 94 | 12 | 0.5 | 0.1 | 12.5 | 87 |  |  |  |  | 77 | 112.11 | 112.11 | 99 | 625 | 594.19 | 547 | 607.3 | 3.3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 706.3 | 13.3 | 0.63 | 0.78
410 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN016 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN016 | 6: TOOTI PL/M:PL | TG-CHN016A-2 | 19504706 | 990 | 200 | 228 | 0.98 | 818 | 258 | 1164 | 311 | 1404 | 249 | 1113 | 270 | 2019-06-30 00:30 | 191.4 | 63 | 1432 | Y | 89 | 119 | 92 | 30 |  |  | 13.9 | 86.1 |  |  |  |  | 74.3 | 5 | 5 | 16.3 | 643.33 | 599.33 | 669.33 | 700.33 |  | 113.3 |  | 1 |  |  |  |  | 718.03 | 1.57 | 0.69 | 0.83
411 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN017 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN017 | 6: TOOTI:K | TG-CHN017A-1 | 19500148 | 630 | 200 | 246 | 0.94 | 199 | 69 | 289 | 50 | 210 | 79 | 326 | 102 | 2019-06-30 14:00 | 70.4 | 19.8 | 376 | B | 112 | 65 | 123 | 58 |  |  | 7.6 | 92.4 | 221.03 | 635.25 | 143.39 | 372.58 | 497.22 | 83 | 83 | 345.27 |  |  | 0.3 | [9 empty] | 718.25 | 1.35 | 0.63 | 0.32
412 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN019 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN019 | KHANNA CINEMA KIOSK:ID | TG-CHN019A-1 | 19500022 | 990 | 320 | 240.0466 | 0.97588 | 513.5645 | 121.3708 | 525.0739 | 213.3562 | 919.3615 | 178.8374 | 763.8054 | 343.9863 | 2019-06-11 23:30 | [15 empty] | 15 |  |  |  | 558 |  |  |  | 147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.64325 | 0.51875
413 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN019 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN019 | KHANNA CINEMA KIOSK:ID | TG-CHN019A-2 | 19505723 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 739 | 393 | 1856 | 141 | 582 | 205 | 916 | 1144 | 2019-06-06 02:30 | 255 | 15 | 1856 | R | 113 | 85 | 102 | 28 | 0.4 | 0.2 | 8 | 91.4 | 1 | 22.53 | 2 | 1.01 | 273.22 | 483.57 | 483.57 | 389.51 | 442.55 | 211.27 | 344.25 | 327.25 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 718.17 | 1.43 | 0.55 | 0.75
414 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN020 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN020 | BASANT ROAD:K | TG-CHN020A-1 | 19504708 | 990 | 320 | 244 | 0.96 | 872 | 306 | 1253 | 273 | 1116 | 294 | 1204 | 120 | 2019-06-05 23:30 | 190.6 | 75.1 | 1404 | R | 113 | 88 | 99 | 25 |  |  | 1.7 | 98.3 |  | 1 |  |  | 52.28 | 286.45 | 286.45 | 131.11 | 574.56 | 427.23 | 516.36 | 561.27 | 87.09 | 0.55 | 37.55 | 23.25 | 1.3 |  |  |  | 716.03 | 3.57 | 0.59 | 0.88
415 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN020 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN020 | BASANT ROAD:K | TG-CHN020A-2 | 19506304 | 630 | 200 | 251 | 0.96 | 285 | 135 | 534 | 79 | 310 | 71 | 280 | 241 | 2019-06-11 23:30 | 86.8 | 18.4 | 691 | R | 140 | 81 | 79 | 61 | 0.2 |  | 1.7 | 98.1 | 6.59 | 295.05 | 335.46 | 114.48 | 456.13 | 397.28 | 397.28 | 562.45 | 229.51 | 0.3 |  | 15.3 | [8 empty] | 693.03 | 26.57 | 0.58 | 0.45
416 | 2019-06-06 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN021 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN021 | TANGA STAND KIOSK:PG | TG-CHN021A-1 | 19504704 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 801 | 240 | 993 | 269 | 1116 | 293 | 1209 | 188 | 2019-06-11 | 157.5 | 43.4 | 1274 | B | 94 | 97 | 110 | 16 |  |  | 1.1 | 98.9 |  |  |  |  | 179.31 | 138.42 | 138.42 | 110.12 | 417.47 | 458.06 | 521.03 | 486.06 |  | 0.3 | 13.25 | 1 |  |  |  |  | 597.18 | 2.42 | 0.61 | 0.81
417 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN021 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN021 | TANGA STAND KIOSK:PG | TG-CHN021A-2 | 19506039 | 630 | 200 | 238 | 0.97 | 439 | 113 | 482 | 148 | 635 | 178 | 763 | 244 | 2019-06-01 22:00 | 143.4 | 36 | 918 | B | 82 | 97 | 121 | 39 | 0.1 | 0.1 | 5.8 | 94.1 |  |  |  |  | 444.18 | 217.21 | 217.21 | 170.47 | 256.04 | 483.01 | 644.22 | 529.35 |  |  | 9.23 | [5 empty] | 700.22 | 19.38 | 0.66 | 0.7
418 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN022 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN022 | GALI MANTOLA:PL | TG-CHN022A-1 | 19500029 | 630 | 200 | 243 | 0.96 | 542 | 219 | 893 | 194 | 791 | 129 | 523 | 331 | 2019-06-06 01:00 | 190.9 | 36.8 | 893 | R | 116 | 111 | 73 | 43 |  |  | 3 | 97 |  |  | 6 |  | 32.09 | 48.39 | 48.39 | 104.09 | 566.05 | 589.05 | 296.29 | 605.05 | 115.26 | 77.56 |  | 6.26 | 2 |  |  |  | 715.4 | 4.2 | 0.62 | 0.86
419 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN022 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN022 | GALI MANTOLA:PL | TG-CHN022A-2 | 19500035 | 630 | 200 | 237 | 0.97 | 454 | 158 | 661 | 123 | 513 | 174 | 733 | 195 | 2019-06-06 01:00 | 110.9 | 25.3 | 761 | B | 102 | 85 | 114 | 29 |  | 0.3 | 3.4 | 96.2 | 1 | 10.3 |  |  | 280.19 | 469.55 | 469.55 | 307.19 | 434.19 | 235.13 | 550.08 | 408.19 |  |  | 0.47 | [5 empty] | 715.38 | 4.22 | 0.6 | 0.72
420 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN022 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN022 | GALI MANTOLA:PL | TG-CHN022A-3 | 19504552 | 990 | 320 | 238 | 0.96 | 499 | 192 | 800 | 156 | 652 | 151 | 629 | 161 | 2019-06-12 | 117.8 | 36.1 | 812 | R | 114 | 99 | 87 | 27 |  |  | 0.9 | 99.1 | 11.3 | 28.01 | 180.47 | 22.3 | 546.59 | 629.53 | 629.53 | 610.57 | 156.47 | 57.22 | 38.5 | 81.49 | [8 empty] | 715.16 | 4.44 | 0.58 | 0.5
421 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN023 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN023 | DARIBA PAN KIOSK:K | TG-CHN023A-1 | 19500167 | 990 | 320 | 249 | 0.96 | 723 | 262 | 1058 | 244 | 979 | 217 | 877 | 157 | 2019-06-10 23:30 | 177.4 | 91.3 | 1117 | R | 111 | 97 | 92 | 19 |  |  | 6.3 | 93.7 |  |  |  |  | 23.14 | 117.05 | 117.05 | 60.17 | 692 | 599.09 | 585.24 | 655.57 | 1 | [7 empty] | 716.14 | 3.46 | 0.69 | 0.73
422 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN023 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN023 | DARIBA PAN KIOSK:K | TG-CHN023A-2 | 19502876 | 990 | 320 | 251 | 0.95 | 587 | 221 | 923 | 157 | 623 | 209 | 852 | 272 | 2019-06-30 01:00 | 196.5 | 47.8 | 923 | R | 110 | 80 | 109 | 30 | 62.3 | 34.9 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 54.02 | 1 | 0.3 | 418.25 | 607.53 | 607.53 | 498.51 | 296.55 | 53.55 | 323.25 | 216.29 | [8 empty] | 715.5 | 4.1 | 0.6 | 0.59
423 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN023 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN023 | DARIBA PAN KIOSK:K | TG-CHN023A-3 | 19506193 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 568 | 205 | 846 | 201 | 821 | 162 | 658 | 176 | 2019-06-11 01:00 | 132.6 | 16.6 | 1079 | R | 112 | 103 | 85 | 27 | 0.1 | 0.4 | 29.5 | 70 | 0.3 | 9.3 | 32.51 | 4 | 211.11 | 280.09 | 280.09 | 287.28 | 452.15 | 398.14 | 335.25 | 410.25 | 49.57 | 28 | 0.3 | 14 | 2 |  |  |  | 715.53 | 4.07 | 0.51 | 0.9
424 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN024 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN024 | MOHALLA BAOLI:PM | TG-CHN024A-1 | 19505359 | 630 | 200 | 243 | 0.96 | 495 | 156 | 633 | 169 | 685 | 170 | 692 | 56 | 2019-06-06 00:30 | 168.6 | 37.6 | 850 | Y | 99 | 103 | 98 | 5 | 0.1 | 0.1 | 13.6 | 86.2 | 2.3 |  | 0.3 |  | 261.13 | 186.24 | 186.24 | 223.22 | 452.08 | 528.27 | 485.33 | 492.29 |  | 1 | 0.3 | [5 empty] | 715.51 | 4.09 | 0.59 | 0.79
425 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN025 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN025 | PHG DISP.:ID | TG-CHN025A-1 | 19504613 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 497 | 126 | 552 | 240 | 1062 | 132 | 579 | 497 | 2019-06-03 16:00 | 95.7 | 13.2 | 1062 | Y | 82 | 130 | 89 | 48 |  |  | 0.6 | 99.4 | 302.08 | 8 | 131 | 71 | 388.38 | 453.03 | 453.03 | 564.46 | 28 | 257.43 | 4.3 | 83 | [8 empty] | 718.46 | 1.14 | 0.57 | 0.5
426 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN025 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN025 | PHG DISP.:ID | TG-CHN025A-2 | 19504701 | 990 | 320 | 242 | 0.99 | 450 | 153 | 652 | 134 | 567 | 164 | 704 | 120 | 2019-06-13 16:30 | 81.7 | -16.2 | 737 | B | 109 | 87 | 103 | 22 |  | 1.2 | 62.5 | 36.3 | 5.16 | 34.46 | 10.46 | 11.16 | 565.31 | 633 | 633 | 625.18 | 97.29 | 0.3 | 86.56 | 31.42 | [8 empty] | 668.16 | 3.44 | 0.68 | 0.45
427 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN025 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN025 | PHG DISP.:ID | TG-CHN025A-3 | 19504675 | 990 | 320 | 235 | 0.98 | 1066 | 344 | 1548 | 369 | 1675 | 353 | 1592 | 111 | 2019-06-10 22:30 | 197.2 | 41.2 | 1727 | Y | 91 | 101 | 108 | 17 |  | 0.1 | 7.4 | 92.5 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 11.06 | 4.06 | 4.06 | 5.06 | 633.17 | 542.46 | 443.24 | 553.25 | 69.27 | 154.58 | 218.3 | 147.19 | 0.3 | 12.3 | 48.2 | 8.3 | 715.04 | 4.56 | 0.66 | 1.08
428 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN025 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN025 | PHG DISP.:ID | TG-CHN025A-4 | 19506038 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 920 | 293 | 1287 | 265 | 1163 | 363 | 1655 | 443 | 2019-06-11 23:30 | 280.2 | 41 | 1655 | B | 104 | 101 | 95 | 9 | 0.9 | 0.4 | 22.5 | 76.2 |  |  |  |  | 5 | 18 | 18 | 13 | 610.48 | 624.48 | 619.48 | 635.18 | 62 | 45.3 | 37 | 38 | 21.3 | 11 | 12.3 | 13 | 699.18 | 20.42 | 0.43 | 1.46
429 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN026 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN026 | GALI SCHOOL WALI:PL | TG-CHN026A-1 | 19504851 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 910 | 373 | 1578 | 278 | 1164 | 260 | 1087 | 458 | 2019-06-29 23:00 | 261.3 | 29.4 | 1585 | R | 117 | 98 | 85 | 32 | 0.3 | 0.3 | 11.8 | 87.6 | 1 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 14.22 | 77.12 | 77.12 | 66.04 | 575.4 | 611.5 | 503.25 | 614.57 | 99.31 | 19.29 |  | 27.3 | 19.3 |  |  |  | 710.03 | 9.57 | 0.59 | 0.92
430 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN026 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN026 | GALI SCHOOL WALI:PL | TG-CHN026A-2 | 19500026 | 990 | 200 | 239 | 0.97 | 978 | 300 | 1317 | 297 | 1304 | 382 | 1719 | 409 | 2019-06-02 23:30 | 229.5 | 29 | 1719 | B | 100 | 98 | 102 | 4 |  | 0.1 | 1.5 | 98.5 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.27 | 43.14 | 25.23 | 25.23 | 34.05 | 443.45 | 495 | 456.18 | 464.07 | 65.46 | 34.22 | 65.3 | 56.33 | 2 |  | 0.22 |  | 702.12 | 17.48 | 0.61 | 0.99
431 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN027 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN027 | PAHAR GANJ POLICE STN:ID | TG-CHN027A-1 | 19500083 | 630 | 200 | 243 | 0.96 | 426 | 146 | 608 | 138 | 574 | 142 | 598 | 31 | 2019-06-11 23:00 | 121 | 26.2 | 636 | Y | 92 | 103 | 105 | 13 |  |  | 23 | 77 | 9 | 11.3 | 21.3 | 10 | 435.26 | 272.09 | 272.09 | 311.07 | 273.53 | 434.4 | 448.12 | 397.12 | [8 empty] | 718.19 | 1.41 | 0.62 | 0.68
432 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | CHN030 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0113-CHN030 | BASANT ROAD MUNJHE CHOWK:PG | TG-CHN030A-1 | 19503746 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 524 | 200 | 820 | 164 | 668 | 161 | 653 | 160 | 2019-06-11 | 111.9 | 28 | 840 | R | 112 | 97 | 91 | 21 |  | 0.1 | 54.1 | 45.8 |  | 1 | 1.02 |  | 296.16 | 575.01 | 575.01 | 501.24 | 416.32 | 136.47 | 118.41 | 211.24 | [8 empty] | 712.48 | 7.12 | 0.7 | 0.53
433 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM001 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM001 | HANUMAN MANDIR:PL | TG-RAM001A-1 | 19502877 | 630 | 200 | 238 | 0.97 | 593 | 190 | 845 | 199 | 889 | 204 | 905 | 54 | 2019-06-10 23:30 | 153.6 | 45.1 | 964 | B | 93 | 95 | 112 | 19 |  |  | 6.4 | 93.6 |  |  |  |  | 73.35 | 52.21 | 52.21 | 37 | 597.25 | 619.09 | 519.3 | 609 | 43.3 | 43 | 177 | 68.3 |  |  | 4 |  | 714.3 | 5.3 | 0.65 | 0.94
434 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM001 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM001 | HANUMAN MANDIR:PL | TG-RAM001A-2 | 19506112 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 839 | 247 | 1055 | 329 | 1405 | 264 | 1119 | 323 | 2019-06-30 00:30 | 223.4 | 57.6 | 1611 | R | 86 | 118 | 96 | 32 | 0.2 | 0.1 | 3.3 | 96.3 |  |  | 0.3 |  | 222.51 | 17.3 | 17.3 | 78.51 | 468.58 | 607.49 | 577.28 | 606.28 |  | 65.3 | 2 | 7 | 0.3 | 1.3 |  |  | 692.19 | 27.41 | 0.63 | 0.85
435 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM002 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM002 | JHANDEWALAN (K):K | TG-RAM002A-1 | 19505973 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 403 | 207 | 955 | 142 | 663 | 54 | 246 | 617 | 2019-06-07 12:30 | 132.8 | 1 | 955 | R | 136 | 106 | 58 | 78 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 99.5 | 466.23 | 492.53 | 707.4 | 508.47 | 172.32 | 205.52 | 205.52 | 207.23 | 77.45 | 17.55 |  | 0.3 | [8 empty] | 716.4 | 3.2 | 0.4 | 0.41
436 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM002 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM002 | JHANDEWALAN (K):K | TG-RAM002A-2 | 19504930 | 990 | 320 | 249 | 0.97 | 314 | 99 | 416 | 138 | 576 | 77 | 319 | 224 | 2019-06-29 16:00 | 77.3 | 15.5 | 576 | Y | 107 | 118 | 75 | 43 |  |  | 9.3 | 90.7 | 550.29 | 448.03 | 706.09 | 589.27 | 166.1 | 268.06 | 268.06 | 127.12 |  | 0.3 | [10 empty] | 716.39 | 3.21 | 0.51 | 0.32
437 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM003 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM003 | KILA KADAM SHARIF:PG | TG-RAM003A-1 | 19500294 | 990 | 320 | 232 | 0.97 | 811 | 313 | 1342 | 281 | 1258 | 218 | 962 | 345 | 2019-06-28 23:30 | 185.5 | 16.9 | 1353 | R | 106 | 108 | 86 | 22 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 37 | 37 | 52 | 664.22 | 646.09 | 537.08 | 659.34 | 33.31 | 30.44 |  | 2.19 |  |  |  |  | 714.53 | 5.07 | 0.67 | 0.82
438 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM004 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM004 | PRADHAN CHOWK:PL | TG-RAM004A-1 | 19500169 | 630 | 200 | 252 | 0.96 | 418 | 114 | 450 | 162 | 639 | 142 | 558 | 164 | 2019-06-11 23:00 | 138.5 | 43.2 | 727 | Y | 69 | 120 | 112 | 51 |  |  | 11 | 89 | 3.3 |  |  |  | 571.41 | 4 | 4 | 56 | 142 | 710.11 | 699.41 | 661.11 |  | 3 | 4 | [5 empty] | 717.11 | 2.49 | 0.75 | 0.66
439 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM004 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM004 | PRADHAN CHOWK:PL | TG-RAM004A-2 | 19506515 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 382 | 118 | 502 | 112 | 478 | 151 | 644 | 155 | 2019-06-28 16:00 | 81.6 | 19.8 | 648 | B | 83 | 84 | 133 | 50 |  |  | 1.8 | 98.2 | 45.3 | 116.3 | 0.3 | 4.3 | 538.43 | 420.55 | 420.55 | 496.55 | 122.29 | 169.17 | 583.47 | 205.17 | [8 empty] | 706.42 | 13.18 | 0.6 | 0.61
440 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM004 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM004 | PRADHAN CHOWK:PL | TG-RAM004A-3 | 19504292 | 400 | 120 | 241 | 0.97 | 191 | 76 | 308 | 41 | 166 | 74 | 301 | 139 | 2019-06-10 16:00 | 52.4 | 10.2 | 308 | R | 112 | 78 | 111 | 34 |  |  | 37.7 | 62.3 | 6.3 | 155.56 | 3 | 8.28 | 583.1 | 561.14 | 561.14 | 671.42 | 127.3 |  | 121.3 | 37 | [8 empty] | 717.1 | 2.5 | 0.64 | 0.48
441 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM004 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM004 | PRADHAN CHOWK:PL | TG-RAM004A-4 | 19504876 | 400 | 120 | 247 | 0.96 | 235 | 88 | 357 | 77 | 316 | 70 | 281 | 65 | 2019-06-28 17:30 | 79.5 | 13.8 | 406 | R | 109 | 93 | 98 | 16 |  |  | 7.1 | 92.9 | 5.3 | 7 | 5 | 3.3 | 350.15 | 546.44 | 546.44 | 481.29 | 361.26 | 163.27 | 197.54 | 232.12 | [8 empty] | 717.11 | 2.49 | 0.63 | 0.59
442 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM004 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM004 | PRADHAN CHOWK:PL | TG-RAM004A-5 | 19505166 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 672 | 224 | 909 | 138 | 604 | 310 | 1377 | 674 | 2019-06-30 | 204.8 | 60.5 | 1520 | B | 110 | 75 | 116 | 41 | 100 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 96.52 | 603.12 | 603.12 | 184.03 | 588.49 | 83.59 | 549.43 | 505.38 | 4 |  | 13.51 | [5 empty] | 689.41 | 30.19 | 0.68 | 0.68
443 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM005 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM005 | NABI KARIM KIOSK:K | TG-RAM005A-1 | 19506587 | 990 | 320 | 247 | 0.96 | 631 | 211 | 863 | 200 | 812 | 220 | 893 | 71 | 2019-06-03 15:30 | 259.8 | 54.7 | 967 | B | 95 | 97 | 107 | 12 |  |  | 2.7 | 97.3 |  |  |  |  | 300.3 | 273.47 | 273.47 | 235.44 | 392.51 | 419.34 | 555.06 | 457.37 | [8 empty] | 693.21 | 26.39 | 0.69 | 0.64
444 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM005 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM005 | NABI KARIM KIOSK:K | TG-RAM005A-2 | 19504847 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 375 | 116 | 494 | 144 | 592 | 115 | 492 | 99 | 2019-06-26 16:00 | 55.2 | 12 | 594 | Y | 103 | 109 | 88 | 21 | 100 |  |  |  | 349.38 | 358.08 | 441.36 | 426.08 | 167.48 | 125.24 | 125.24 | 72.48 | 175.58 | 209.52 | 177.58 | 194.28 | [8 empty] | 693.24 | 2.36 | 0.44 | 0.59
445 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM006 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM006 | CHOWK SINGARA:ID | TG-RAM006A-1 | 19505286 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 621 | 184 | 771 | 189 | 793 | 248 | 1040 | 258 | 2019-06-08 16:30 | 172.5 | 39 | 1134 | B | 101 | 100 | 99 | 2 | 0.1 | 0.1 | 5.5 | 94.3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 319.43 | 365.07 | 365.07 | 357.4 | 392.34 | 349.1 | 297.41 | 357.37 | [8 empty] | 717.17 | 2.43 | 0.64 | 0.63
446 | 2019-06-06 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM006 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM006 | CHOWK SINGARA:ID | TG-RAM006A-2 | 19504846 | 400 | 120 | 235 | 0.98 | 255 | 75 | 325 | 85 | 370 | 95 | 412 | 76 | 2019-06-26 16:00 | 38.9 | 11.9 | 416 | B | 102 | 95 | 103 | 8 |  |  | 17.5 | 82.5 | 20.57 | 89.57 | 23.3 | 23.27 | 359.4 | 317.34 | 317.34 | 385.4 | 216.46 | 189.52 | 202.46 | 188.16 | [8 empty] | 597.23 | 2.37 | 0.56 | 0.64
447 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM007 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM007 | ASHOK BASTI:PL | TG-RAM007A-1 | 19500110 | 990 | 320 | 244 | 0.96 | 726 | 236 | 992 | 224 | 937 | 266 | 1124 | 167 | 2019-06-01 16:30 | 253.2 | 43.4 | 1124 | B | 96 | 91 | 113 | 22 |  |  | 8.1 | 91.9 |  |  |  |  | 105.48 | 160.18 | 160.18 | 64.48 | 612.12 | 557.42 | 698.3 | 653.12 |  |  | 3 | [5 empty] | 718 | 2 | 0.69 | 0.73
448 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM007 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM007 | ASHOK BASTI:PL | TG-RAM007A-2 | 19500196 | 990 | 320 | 249 | 0.95 | 616 | 190 | 745 | 228 | 898 | 197 | 781 | 138 | 2019-06-03 15:00 | 268.6 | 44.2 | 898 | Y | 93 | 111 | 96 | 18 |  |  | 5.2 | 94.8 | 0.3 |  |  |  | 407.2 | 184.18 | 184.18 | 308.51 | 286.22 | 509.54 | 325.39 | 385.21 | [8 empty] | 694.12 | 1.48 | 0.66 | 0.62
449 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM008 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM008 | AMAR PURI:PL | TG-RAM008A-1 | 19505319 | 990 | 320 | 252 | 0.95 | 375 | 110 | 428 | 130 | 512 | 134 | 526 | 92 | 2019-06-26 17:00 | 173.1 | 23.4 | 540 | B | 93 | 96 | 111 | 18 |  | 0.1 | 4.5 | 95.4 | 187.04 | 132.49 | 15.3 | 68.49 | 506.5 | 561.05 | 561.05 | 625.05 |  |  | 5.53 | [9 empty] | 693.54 | 26.06 | 0.66 | 0.38
450 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM008 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM008 | AMAR PURI:PL | TG-RAM008A-2 | 19504969 | 990 | 320 | 232 | 0.98 | 616 | 187 | 800 | 227 | 983 | 202 | 849 | 164 | 2019-06-01 22:00 | 181.1 | 18.4 | 1027 | Y | 89 | 117 | 94 | 28 | 22.1 | 75.6 | 2.2 | [5 empty] | 429.13 | 89.53 | 89.53 | 282.47 | 288.13 | 627.33 | 370.09 | 434.39 | [8 empty] | 717.26 | 2.34 | 0.7 | 0.62
451 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM010 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM010 | MCD PARK:PG | TG-RAM010A-1 | 19500021 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 789 | 270 | 1106 | 237 | 969 | 281 | 1153 | 165 | 2019-06-26 17:30 | 249.5 | 42 | 1153 | B | 100 | 95 | 106 | 11 | 0.1 |  | 2.9 | 97 |  |  |  |  | 90.57 | 145.52 | 145.52 | 92.57 | 624.26 | 570.31 | 651.56 | 623.26 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 716.23 | 3.37 | 0.63 | 0.8
452 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM010 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM010 | MCD PARK:PG | TG-RAM010A-2 | 19500025 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 669 | 220 | 904 | 239 | 978 | 210 | 860 | 103 | 2019-06-11 23:00 | 223 | 51.5 | 980 | Y | 102 | 104 | 94 | 10 |  |  | 0.2 | 99.8 |  |  |  |  | 51.01 | 40.31 | 40.31 | 71.01 | 648.13 | 658.43 | 532.05 | 628.13 | [8 empty] | 699.14 | 20.46 | 0.73 | 0.68
453 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM010 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM010 | MCD PARK:PG | TG-RAM010A-3 | 19504836 | 630 | 200 | 243 | 0.96 | 582 | 189 | 775 | 181 | 745 | 211 | 870 | 113 | 2019-06-30 06:30 | 223.6 | 44.2 | 922 | B | 95 | 103 | 102 | 8 |  |  | 0.2 | 99.8 |  |  |  |  | 33 | 5.3 | 5.3 | 11.3 | 633.26 | 616.01 | 595.04 | 624.3 | 49.58 | 94.53 | 110.08 | 80.24 |  |  | 1.12 |  | 716.24 | 3.36 | 0.69 | 0.92
454 | 2019-06-19 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM011 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM011 | YOG MAYA:PG | TG-RAM011A-1 | 19505128 | 990 | 320 | 239 | 0.96 | 864 | 348 | 1504 | 249 | 1080 | 267 | 1158 | 391 | 2019-06-27 01:00 | 279.7 | 64.6 | 1504 | R | 109 | 97 | 94 | 15 |  |  | 1.1 | 98.9 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 225.19 | 271.19 | 271.19 | 263.49 | 49 | 2.3 | 1.3 | 11 | 0.3 |  |  |  | 274.49 | 13.11 | 0.74 | 0.87
455 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM012 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM012 | PREM NAGAR:PG | TG-RAM012A-1 | 19500036 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 668 | 227 | 972 | 230 | 981 | 211 | 898 | 79 | 2019-06-01 01:30 | 264.2 | 14.7 | 992 | R | 102 | 102 | 97 | 5 |  |  | 6.7 | 93.3 |  |  | 0.3 |  | 281.28 | 286.31 | 286.31 | 292.13 | 435.58 | 430.55 | 408.22 | 425.13 | [8 empty] | 717.26 | 2.34 | 0.64 | 0.67
456 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM013 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM013 | TELL MILL:PL | TG-RAM013A-1 | 19505477 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 688 | 190 | 797 | 178 | 740 | 320 | 1352 | 585 | 2019-06-30 | 245.4 | 61.4 | 1352 | B | 91 | 78 | 131 | 53 | 0.1 | 0.1 | 10.8 | 89 |  |  |  |  | 189.2 | 423.51 | 423.51 | 55.3 | 502.54 | 268.23 | 606.51 | 636.44 |  |  | 84.53 | [5 empty] | 692.14 | 27.46 | 0.72 | 0.69
457 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM014 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM014 | HOTEL KABIR:PL | TG-RAM014A-1 | 19500086 | 990 | 320 | 234 | 0.99 | 625 | 228 | 985 | 199 | 860 | 197 | 849 | 130 | 2019-06-12 02:00 | 94.9 | -36.8 | 1031 | R | 103 | 103 | 94 | 9 |  |  | 5.1 | 94.9 |  |  |  |  | 276.16 | 272.17 | 272.17 | 304.02 | 442.45 | 446.44 | 326.29 | 414.59 | [8 empty] | 719.01 | 0.59 | 0.67 | 0.63
458 | 2019-06-06 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM014 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM014 | HOTEL KABIR:PL | TG-RAM014A-2 | 19505448 | 630 | 200 | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 23:30 |  |  | 0 | [7 empty] | 23.1 | 76.9 | 573.44 | 573.44 | 573.44 | 573.44 | [16 empty] | 573.44 | 26.16 |  | 0
459 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM015 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM015 | RAM NAGAR COMP. CTR:ID | TG-RAM015A-1 | 19500067 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 693 | 214 | 886 | 240 | 1001 | 238 | 997 | 112 | 2019-06-12 00:30 | 150.1 | 39 | 1065 | Y | 97 | 98 | 105 | 8 | 22.2 | 12.6 | 35.8 | 29.4 | 0.02 |  |  |  | 131.15 | 104.01 | 104.01 | 106.02 | 585.21 | 612.37 | 611.42 | 610.36 | [8 empty] | 716.38 | 3.22 | 0.71 | 0.7
460 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM015 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM015 | RAM NAGAR COMP. CTR:ID | TG-RAM015A-2 | 19500758 | 990 | 320 | 243.2741 | 0.9779 | 601.891 | 198.938 | 800.1366 | 184.397 | 741.6523 | 218.5561 | 883.9477 | 123.8804 | 2019-06-12 01:00 | [15 empty] | 0.5 |  |  |  | 481 |  |  |  | 238.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.61427 | 0.60797
461 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM015 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM015 | RAM NAGAR COMP. CTR:ID | TG-RAM015A-3 | 19500070 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 629 | 236 | 990 | 187 | 784 | 206 | 862 | 180 | 2019-06-11 | 153.8 | 27.2 | 1007 | R | 105 | 95 | 100 | 10 |  |  | 0.8 | 99.2 | 0.5 | 9.51 | 0.51 | 0.21 | 312.13 | 401.5 | 401.5 | 380.19 | 400.28 | 301.5 | 347.21 | 332.51 | [8 empty] | 713.31 | 6.29 | 0.63 | 0.64
462 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM016 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM016 | ST. ANTHONY SCHOOL:PL | TG-RAM016A-1 | 19500054 | 990 | 200 | 239 | 0.97 | 631 | 195 | 820 | 216 | 914 | 220 | 929 | 102 | 2019-06-16 01:00 | 141.2 | 52.9 | 960 | B | 99 | 100 | 101 | 2 |  |  | 16.9 | 83.1 |  |  |  |  | 271.49 | 269.16 | 269.16 | 265.16 | 446.13 | 448.46 | 442.31 | 452.46 | [8 empty] | 718.02 | 1.58 | 0.68 | 0.64
463 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM016 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM016 | ST. ANTHONY SCHOOL:PL | TG-RAM016A-2 | 19505365 | 400 | 120 | 241 | 0.99 | 329 | 115 | 486 | 95 | 401 | 119 | 502 | 93 | 2019-06-15 02:30 | 73.2 | -16.8 | 502 | B | 112 | 90 | 97 | 22 |  |  | 3.6 | 96.4 | 240.37 | 527.52 | 403 | 369.36 | 434.25 | 142.1 | 142.1 | 301.56 | 32.3 | 38.3 | 36.3 | 36.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 709.02 | 10.58 | 0.26 | 0.82
464 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM016 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM016 | ST. ANTHONY SCHOOL:PL | TG-RAM016A-3 | 19506113 | 990 | 320 | 241 | 0.99 | 758 | 266 | 1160 | 249 | 1089 | 244 | 1071 | 81 | 2019-06-10 23:30 | 160 | -17.9 | 1485 | B | 105 | 101 | 94 | 11 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 99.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 82.09 | 64.1 | 64.1 | 88.31 | 625.36 | 648.05 | 553.29 | 624.14 | 5 | 0.3 | 1 | [5 empty] | 714.25 | 5.35 | 0.66 | 0.77
465 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM017 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM017 | LOA MANDI:PM | TG-RAM017A-1 | 19503753 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 343 | 115 | 474 | 124 | 511 | 103 | 426 | 75 | 2019-06-14 17:00 | 95.7 | -5.9 | 601 | Y | 94 | 106 | 99 | 12 |  |  | 0.3 | 99.7 | 503.48 | 466.01 | 495.31 | 477.31 | 214.33 | 249.5 | 249.5 | 240.5 |  | 2.3 | [10 empty] | 718.21 | 1.39 | 0.43 | 0.35
466 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM018 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM018 | M.S.BLOCK NO.2:ID | TG-RAM018A-1 | 19500007 | 400 | 120 | 242 | 0.98 | 105 | 41 | 181 | 31 | 129 | 33 | 145 | 46 | 2019-06-02 23:00 | 20.1 | 2.5 | 185 | R | 119 | 91 | 90 | 29 | 100 |  |  |  | 502.25 | 581.16 | 604.1 | 573.45 | 190.45 | 111.54 | 111.54 | 119.25 | [12 empty] | 693.1 | 2.5 | 0.55 | 0.26
467 | 2019-06-06 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM019 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM019 | M.S.BLOCK NO.5:ID | TG-RAM019A-1 | 19500003 | 400 | 120 | 242 | 0.97 | 111 | 40 | 169 | 34 | 141 | 37 | 157 | 24 | 2019-06-13 22:30 | 32.6 | 2.8 | 183 | B | 108 | 91 | 101 | 17 |  | 0.1 | 2.8 | 97.2 | 430.21 | 539.1 | 465.54 | 512.13 | 166.43 | 57.54 | 57.54 | 84.51 | [12 empty] | 597.04 | 2.56 | 0.58 | 0.28
468 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM020 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM020 | C-BLOCK MOTIA KHAN:ID | TG-RAM020A-1 | 19500008 | 630 | 200 | 241 | 0.96 | 217 | 62 | 252 | 81 | 334 | 74 | 302 | 72 | 2019-06-11 23:00 | 71.8 | 8.7 | 362 | B | 88 | 105 | 107 | 19 |  |  | 1 | 99 | 458.4 | 289.24 | 300.46 | 343.55 | 258.23 | 427.39 | 427.39 | 373.08 |  |  | 0.3 | [9 empty] | 717.03 | 2.57 | 0.6 | 0.34
469 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM020 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM020 | C-BLOCK MOTIA KHAN:ID | TG-RAM020A-2 | 19500005 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 361 | 106 | 451 | 171 | 728 | 84 | 353 | 337 | 2019-06-02 | 77.3 | 21.3 | 728 | Y | 97 | 123 | 79 | 44 | 0 | 0.1 | 3.9 | 96 | 389.09 | 198.05 | 535.42 | 363.56 | 326.07 | 475.11 | 475.11 | 351.2 |  | 42 | [10 empty] | 715.16 | 4.44 | 0.57 | 0.36
470 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM021 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM021 | D-BLOCK MOTIA KHAN:ID | TG-RAM021A-1 | 19500009 | 990 | 300 | 242 | 0.97 | 643 | 196 | 781 | 243 | 1004 | 205 | 846 | 199 | 2019-06-12 | 122.8 | 22.8 | 1032 | Y | 89 | 109 | 102 | 20 | 98.2 | 1.8 |  |  | 87.3 | 51.05 | 36.11 | 50.33 | 486.39 | 428.21 | 428.21 | 476.43 | 142.58 | 237.41 | 196.18 | 189.51 | [8 empty] | 717.07 | 2.53 | 0.52 | 0.65
471 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM021 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM021 | D-BLOCK MOTIA KHAN:ID | TG-RAM021A-2 | 19500010 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 348 | 123 | 520 | 97 | 411 | 128 | 544 | 123 | 2019-06-03 | 64.4 | 19.3 | 629 | B | 105 | 77 | 118 | 41 |  |  | 0.8 | 99.2 | 34.33 | 250.3 | 23.32 | 50.3 | 519.01 | 430.38 | 430.38 | 518.04 | 163.34 | 36 | 249.39 | 148.34 | [8 empty] | 717.08 | 2.52 | 0.57 | 0.55
472 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM022 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM022 | M.M ROAD BAJAJ AUTO:PL | TG-RAM022A-1 | 19500051 | 990 | 320 | 245 | 0.95 | 482 | 144 | 583 | 183 | 736 | 154 | 621 | 137 | 2019-06-27 13:00 | 149.4 | 5.2 | 775 | Y | 99 | 112 | 89 | 23 |  |  | 13.9 | 86.1 | 474.03 | 466.33 | 479.33 | 473.03 | 120.18 | 82.29 | 82.29 | 118.44 | 123.58 | 169.17 | 57.24 | 126.32 | [8 empty] | 718.19 | 1.41 | 0.37 | 0.49
473 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM023 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM023 | M.M ROAD KIOSK:K | TG-RAM023A-1 | 19500149 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 605 | 185 | 782 | 213 | 901 | 208 | 892 | 116 | 2019-06-06 15:30 | 164.9 | 17.7 | 1050 | Y | 91 | 116 | 93 | 25 |  |  | 5.6 | 94.4 | 380.01 | 292.01 | 382.31 | 366.04 | 142 | 186.3 | 186.3 | 128.57 | 196.1 | 239.4 | 215.4 | 223.1 | [8 empty] | 718.11 | 1.49 | 0.46 | 0.61
474 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM023 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM023 | M.M ROAD KIOSK:K | TG-RAM023A-2 | 19504945 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 357 | 110 | 436 | 152 | 607 | 95 | 375 | 208 | 2019-06-24 16:30 | 96.1 | -22.1 | 647 | Y | 83 | 131 | 86 | 48 |  |  | 27.1 | 72.9 | 445.19 | 359.22 | 433.49 | 425.19 | 138.28 | 118.5 | 118.5 | 110.15 | 108.48 | 214.23 | 79.57 | 157.01 | [8 empty] | 692.35 | 3.25 | 0.4 | 0.57
475 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM024 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM024 | MOTIA KHAN P/M:PKG | TG-RAM024A-1 | 19500015 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 522 | 152 | 617 | 181 | 741 | 188 | 773 | 143 | 2019-06-26 16:00 | 120 | 21.3 | 874 | B | 88 | 96 | 116 | 28 |  |  | 33 | 67 | 346.04 | 303.34 | 39.33 | 239.37 | 228.19 | 215.12 | 215.12 | 274.07 | 119.35 | 175.12 | 207.57 | 180.14 | [8 empty] | 693.58 | 2.02 | 0.54 | 0.53
476 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM025 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM025 | CHARA MANDI:K | TG-RAM025A-1 | 19500107 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 725 | 266 | 1124 | 224 | 951 | 236 | 1008 | 153 | 2019-06-11 | 174.4 | 26.5 | 1155 | R | 109 | 97 | 95 | 14 |  |  | 5.7 | 94.3 | 0.3 | 1.3 | 2 | 1.3 | 19 | 65.57 | 65.57 | 46.3 | 694.06 | 650.39 | 603.54 | 670.06 | 4.3 | [7 empty] | 718.06 | 1.54 | 0.71 | 0.73
477 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM025 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM025 | CHARA MANDI:K | TG-RAM025A-2 | 19505958 | 630 | 200 | 237 | 0.96 | 555 | 206 | 865 | 174 | 737 | 174 | 731 | 132 | 2019-06-27 23:30 | 169.2 | 51 | 865 | R | 100 | 96 | 104 | 8 |  | 0.9 | 36.1 | 63 |  |  |  |  | 49.43 | 17.3 | 17.3 | 5 | 523.13 | 698.05 | 652.47 | 663.47 | 145.09 | 2.3 | 59.18 | 49.18 |  |  |  |  | 718.05 | 1.55 | 0.69 | 0.88
478 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM026 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM026 | BAGICHI ALLUDDIN:K | TG-RAM026A-1 | 19504530 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 757 | 222 | 925 | 277 | 1149 | 258 | 1070 | 197 | 2019-06-06 04:30 | 186.9 | 62.6 | 1239 | Y | 97 | 104 | 99 | 7 |  |  | 2.9 | 97.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59.3 | 49.3 | 49.3 | 55 | 656.04 | 656.05 | 648.04 | 660.34 |  | 9.59 | [6 empty] | 716.34 | 3.26 | 0.7 | 0.77
479 | 2019-06-05 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM026 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM026 | BAGICHI ALLUDDIN:K | TG-RAM026A-2 | 19504529 | 990 | 320 | 253 | 0.96 | 805 | 317 | 1310 | 249 | 1023 | 238 | 984 | 308 | 2019-06-29 23:00 | 259.8 | 43.4 | 1391 | R | 117 | 93 | 90 | 27 |  | 0 | 4.3 | 95.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 52.3 | 52.3 | 19 | 513.01 | 558.46 | 539.16 | 592.46 | 95.45 | 2.3 |  | 2 | 1 |  |  |  | 622.46 | 1.14 | 0.68 | 0.81
480 | 2019-06-06 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM027 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM027 | ARP QUARTERS.:K | TG-RAM027A-1 | 19504722 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 609 | 208 | 889 | 213 | 912 | 188 | 800 | 102 | 2019-06-30 | 153.1 | 8.8 | 1105 | R | 114 | 94 | 92 | 22 |  | 1.1 | 22.7 | 76.2 | 9.28 | 12.58 | 29.28 | 9.28 | 247.53 | 373.51 | 373.51 | 341.22 | 338.07 | 208.39 | 208.06 | 244.38 | [8 empty] | 595.28 | 4.32 | 0.63 | 0.61
481 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM027 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM027 | ARP QUARTERS.:K | TG-RAM027A-2 | 19504649 | 990 | 320 | 230 | 0.98 | 851 | 297 | 1276 | 229 | 985 | 325 | 1400 | 370 | 2019-06-11 23:30 | 136.9 | 52.3 | 1432 | B | 100 | 86 | 113 | 27 |  |  | 0.7 | 99.3 |  | 1.3 |  |  | 241.18 | 373.1 | 373.1 | 240.08 | 435.13 | 317.21 | 493.4 | 441.53 | 15.3 |  | 74 | 10 |  |  |  |  | 692.01 | 3.59 | 0.56 | 0.86
482 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM028 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM028 | SHYAM JI MAL LANE:PL | TG-RAM028A-1 | 19503751 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 629 | 201 | 847 | 279 | 1192 | 149 | 626 | 494 | 2019-06-12 16:00 | 179.6 | 55.9 | 1254 | Y | 97 | 131 | 72 | 59 |  |  | 69.5 | 30.5 |  |  | 4.3 |  | 321.44 | 45 | 45 | 267.33 | 395.24 | 665.08 | 35.55 | 449.35 |  | 7 | [6 empty] | 717.08 | 2.52 | 0.68 | 0.64
483 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM028 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM028 | SHYAM JI MAL LANE:PL | TG-RAM028A-2 | 19505233 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 718 | 258 | 1108 | 253 | 1089 | 207 | 889 | 210 | 2019-06-30 | 232.6 | 37.4 | 1328 | R | 110 | 106 | 84 | 26 | 0.1 |  | 1.2 | 98.7 |  |  |  |  | 41.08 | 58.33 | 58.33 | 81.23 | 644.32 | 634.37 | 415.16 | 612.17 | 8 | 0.3 | [6 empty] | 693.4 | 26.2 | 0.7 | 0.72
484 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM029 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM029 | JHANDEWALAN P/M:PL | TG-RAM029A-1 | 19503789 | 630 | 200 | 236 | 0.98 | 524 | 164 | 698 | 164 | 705 | 196 | 837 | 135 | 2019-06-03 16:00 | 103 | 19.8 | 837 | B | 98 | 111 | 91 | 20 |  |  | 4.2 | 95.8 | 8.3 | 2.3 | 66.32 | 9.3 | 409.12 | 252.33 | 252.33 | 417.18 | 299.24 | 458.03 | 197.24 | 288.18 |  | 4 | 16.3 | 2 |  |  |  |  | 717.06 | 2.54 | 0.5 | 0.83
485 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM030 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM030 | KABIR BASTI:PL | TG-RAM030A-1 | 19504709 | 630 | 200 | 230 | 0.97 | 503 | 141 | 598 | 202 | 872 | 160 | 689 | 241 | 2019-06-03 21:30 | 189.5 | 5.1 | 872 | Y | 81 | 116 | 103 | 35 |  |  | 12.8 | 87.2 | 14 |  |  |  | 521.38 | 219.22 | 219.22 | 358.11 | 157.28 | 439.44 | 355.16 | 334.55 |  | 34 | 0.3 | [5 empty] | 693.06 | 2.54 | 0.52 | 0.8
486 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM031 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM031 | GALI NO. 5 MULTANI DHANDA:PKG | TG-RAM031A-1 | 19506192 | 990 | 320 | 244.772 | 0.97365 | 965.3712 | 429.1978 | 1810.5028 | 257.1789 | 1050.9537 | 278.9945 | 1149.4499 | 715.4045 | 2019-06-03 02:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 560 |  |  |  | 150 |  |  |  | 0 | 718.5 |  | 0.70056 | 0.97512
487 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM032 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM032 | IDGAHA (K):K | TG-RAM032A-1 | 19503323 | 990 | 320 | 240 | 0.96 | 601 | 163 | 691 | 218 | 934 | 220 | 938 | 245 | 2019-06-30 | 134 | 64.8 | 1019 | Y | 88 | 107 | 105 | 19 |  |  | 10.1 | 89.9 |  |  |  |  | 517.05 | 292.59 | 292.59 | 384.08 | 202 | 426.06 | 473.54 | 334.57 | [8 empty] | 719.05 | 0.55 | 0.68 | 0.61
488 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM032 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM032 | IDGAHA (K):K | TG-RAM032A-2 | 19506189 | 400 | 120 | 242 | 0.95 | 205 | 74 | 307 | 78 | 323 | 53 | 219 | 97 | 2019-06-08 22:30 | 82 | 5.8 | 424 | Y | 78 | 120 | 102 | 42 | 0.3 | 0.3 | 36 | 63.4 | 114 | 5 | 1.3 |  | 578.53 | 373 | 373 | 560.23 | 3 | 317.53 | 134.3 | 135.3 | [8 empty] | 695.53 | 24.07 | 0.66 | 0.51
489 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM033 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM033 | LAXMAN PURI:PKG | TG-RAM033A-1 | 19500293 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 551 | 141 | 587 | 198 | 826 | 211 | 875 | 267 | 2019-06-30 05:00 | 187.7 | 29.4 | 882 | B | 88 | 105 | 108 | 20 |  | 0.1 | 6.5 | 93.4 | 2.3 |  |  |  | 629 | 321.47 | 321.47 | 389.14 | 86.59 | 396.42 | 419.12 | 329.15 | [8 empty] | 718.29 | 1.31 | 0.7 | 0.56
490 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM035 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM035 | AARAKASHA ROAD:PKG | TG-RAM035A-1 | 19505996 | 990 | 320 | 242.8864 | 0.99292 | 1011.4528 | 398.7016 | 1631.2153 | 306.5522 | 1233.5606 | 306.199 | 1241.3307 | 393.8271 | 2019-06-12 01:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 28 |  |  |  | 558.5 |  |  |  | 125.5 |  |  |  | 5 | 717 |  | 0.63127 | 1.0217
491 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM035 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM035 | AARAKASHA ROAD:PKG | TG-RAM035A-2 | 19505638 | 990 | 200 | 236 | 0.98 | 908 | 105 | 450 | 434 | 1873 | 369 | 1584 | 1303 | 2019-06-28 23:30 | 279.4 | 25.2 | 1873 | Y | 34 | 139 | 127 | 105 | 0.1 |  | 1.1 | 98.8 | 448.54 |  |  |  | 249.54 | 4.12 | 4.12 | 152.27 | 2.44 | 523.2 | 574.22 | 544.06 |  | 130.57 | 112.48 | 4.59 |  | 43.03 | 3.14 |  | 701.32 | 18.28 | 0.55 | 0.92
492 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM036 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM036 | R G COMPLEX:PKG | TG-RAM036A-1 | 19500001 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 219 | 73 | 308 | 61 | 255 | 85 | 351 | 83 | 2019-06-06 16:00 | 61.1 | -0.7 | 371 | B | 106 | 88 | 106 | 18 |  | 36.4 | 63.5 | 0.1 | 681.31 | 717.5 | 611.47 | 688.29 | 36.49 | 0.3 | 0.3 | 29.51 | [12 empty] | 718.2 | 1.4 | 0.34 | 0.22
493 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM038 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM038 | M.S BLOCK-1 | TG-RAM038A-2 | 19504325 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 159 | 60 | 253 | 31 | 131 | 68 | 283 | 140 | 2019-06-13 23:30 | 34 | 6.4 | 283 | B | 105 | 81 | 114 | 33 |  |  | 2.5 | 97.5 | 598.4 | 715.4 | 581.13 | 667.1 | 118 | 1 | 1 | 49.3 | [12 empty] | 716.4 | 3.2 | 0.54 | 0.25
494 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM040 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM040 | MULTI STORIED BLK NO-03, MOTIA KHAN | TG-RAM040A-1 | 19506700 | 400 | 120 | 243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 23:30 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.1 | 11.6 | 88.3 | 693.4 | 693.4 | 693.4 | 693.4 | [16 empty] | 693.4 | 26.2 |  | 0
495 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM040 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM040 | MULTI STORIED BLK NO-03, MOTIA KHAN | TG-RAM040A-2 | 19506844 | 400 | 120 | 237 | 0.99 | 230 | 179 | 764 | 28 | 116 | 23 | 94 | 659 | 2019-06-05 04:30 | 38.8 | 2.5 | 764 | R | 89 | 91 | 119 | 30 | 0 | 0.2 | 1.7 | 98.1 | 320.18 | 341.44 | 130.36 | 239.55 | 356.3 | 313.38 | 313.38 | 413.23 | 15 | 37 | 125.1 | 39.04 | 0.3 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 692.22 | 27.38 | 0.43 | 0.58
496 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM041 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM041 | MULTI STORIED BLK NO-04, MOTIA KHAN | TG-RAM041A-2 | 19506406 | 400 | 120 | 237 | 0.99 | 161 | 74 | 306 | 36 | 150 | 51 | 211 | 136 | 2019-06-12 00:30 | 28.2 | 2.9 | 308 | R | 128 | 75 | 97 | 53 | 0.1 |  | 7.8 | 92.1 | 235.5 | 552.54 | 401.3 | 384.03 | 391.41 | 140.46 | 140.46 | 309.07 | 66.09 |  | 9 | 0.3 | [8 empty] | 693.4 | 26.2 | 0.5 | 0.4
497 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM043 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM043 | VARDHMAN COMPLEX | TG-RAM043A-1 | 19500002 | 990 | 320 | 246 | 0.98 | 377 | 118 | 493 | 138 | 579 | 121 | 513 | 78 | 2019-06-06 14:30 | 72.1 | 3.7 | 625 | Y | 94 | 109 | 97 | 15 |  |  | 9.9 | 90.1 | 517.31 | 497.01 | 511.31 | 508.01 | 200.47 | 210.52 | 210.52 | 210.17 |  | 10.25 | [10 empty] | 718.18 | 1.42 | 0.34 | 0.38
498 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | CHUNA MANDI & RAM NAGAR | 1130 | RAM044 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0114-RAM044 | DB GUPTA ROAD BUS STOP | TG-RAM044A-1 | 19506758 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 757 | 177 | 724 | 225 | 997 | 355 | 1680 | 852 | 2019-06-06 02:30 | 271.4 | 49.4 | 1680 | B | 105 | 79 | 115 | 36 | 0.4 | 5.5 | 68.9 | 25.3 |  |  |  |  | 46.57 | 291 | 291 | 57.27 | 557 | 366.27 | 533.59 | 576.3 | 73.54 | 47.24 | 119.22 | 54.54 | 29.3 | 2.3 | 37.3 | 18.3 | 707.21 | 12.39 | 0.49 | 1.2
499 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ001 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ001 | RAILWAY BOOKING P/M:PL | TG-PPQ001A-1 | 19505722 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 711 | 227 | 967 | 240 | 1015 | 245 | 1029 | 57 | 2019-06-04 14:30 | 164.8 | 5.1 | 1053 | B | 91 | 109 | 100 | 18 | 0.3 | 0.3 | 68.3 | 31.2 | 472.26 | 455.26 | 461.26 | 464.26 | 130.49 | 88.32 | 88.32 | 100.02 | 112.53 | 172.1 | 145.4 | 151.4 | [8 empty] | 716.08 | 3.52 | 0.31 | 0.72
500 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ001 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ001 | RAILWAY BOOKING P/M:PL | TG-PPQ001A-2 | 19504817 | 400 | 120 | 266 | 0.96 | 366 | 114 | 426 | 133 | 489 | 120 | 451 | 55 | 2019-06-15 16:00 | 95.8 | 0.6 | 545 | B | 86 | 109 | 105 | 23 | 8.6 | 80.4 | 11 |  | 472.29 | 455.57 | 468.27 | 471.27 | 35.11 | 42.43 | 42.43 | 27.43 | 203.59 | 107.29 | 115.59 | 128.29 | 4.3 | 110 | 101.3 | 88.3 |  |  | 0.29 |  | 716.09 | 3.51 | 0.31 | 0.92
501 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ002 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ002 | TANGA STAND QUTAB ROAD:PL | TG-PPQ002A-1 | 19500141 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 468 | 128 | 526 | 159 | 654 | 181 | 751 | 196 | 2019-06-12 16:00 | 97.9 | 21.3 | 751 | B | 103 | 103 | 95 | 8 |  |  | 31.8 | 68.2 | 183.59 | 261.57 | 484.27 | 364.27 | 527.23 | 413.55 | 413.55 | 276.3 | 8.3 | 44 | 147.25 | 78.55 | [8 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.5 | 0.47
502 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ003 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ003 | KHURSHEED MARKET:ID | TG-PPQ003A-1 | 19500125 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 811 | 285 | 1228 | 264 | 1129 | 262 | 1126 | 100 | 2019-06-29 15:00 | 188.4 | -8.8 | 1230 | R | 103 | 100 | 96 | 7 |  |  | 28.5 | 71.5 | 464.24 | 473.24 | 464.24 | 464.24 | 40.3 | 31.3 | 31.3 | 38.3 | 200.51 | 211.07 | 217.07 | 216.07 | 13.46 | 3.3 |  | 0.3 |  |  |  |  | 719.31 | 0.29 | 0.29 | 0.82
503 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ003 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ003 | KHURSHEED MARKET:ID | TG-PPQ003A-2 | 19500124 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 605 | 179 | 729 | 227 | 934 | 198 | 821 | 178 | 2019-06-12 16:30 | 133.2 | -1.5 | 962 | Y | 99 | 114 | 87 | 27 |  | 0.1 | 49.9 | 49.9 | 493.03 | 489.03 | 516.33 | 498.33 | 125.3 | 66.3 | 66.3 | 117.3 | 100.36 | 163.36 | 98.06 | 103.06 | [8 empty] | 719.09 | 0.51 | 0.25 | 0.61
504 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ003 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ003 | KHURSHEED MARKET:ID | TG-PPQ003A-3 | 19504631 | 400 | 120 | 248 | 0.97 | 264 | 97 | 395 | 92 | 371 | 75 | 304 | 82 | 2019-06-29 17:30 | 62.4 | -1.7 | 433 | R | 106 | 110 | 83 | 27 |  |  | 16.9 | 83.1 | 479.54 | 488.54 | 491.24 | 491.24 | 28 | 30 | 30 | 26 | 211.37 | 200.37 | 168.45 | 202.07 | [8 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.29 | 0.66
505 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ004 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ004 | CLOTH MARKET:K | TG-PPQ004A-1 | 19500173 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 673 | 200 | 885 | 243 | 1084 | 230 | 1021 | 176 | 2019-06-29 16:30 | 161.2 | 52.3 | 1225 | Y | 101 | 110 | 89 | 21 |  | 0.4 | 27.2 | 72.4 | 1.3 | 1 | 6.28 | 0.3 | 333.39 | 280.06 | 280.06 | 354.2 | 380.34 | 430.39 | 264.58 | 361.23 | 0.3 | 4.28 | [6 empty] | 716.13 | 3.47 | 0.62 | 0.68
506 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ004 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ004 | CLOTH MARKET:K | TG-PPQ004A-2 | 19500128 | 990 | 320 | 236 | 0.96 | 267 | 107 | 446 | 94 | 394 | 65 | 272 | 155 | 2019-06-12 | 81.7 | 30.2 | 470 | R | 112 | 114 | 74 | 40 |  |  | 3.1 | 96.9 | 227.06 | 191.12 | 711.52 | 345.05 | 489.16 | 525.1 | 525.1 | 371.17 | [12 empty] | 716.22 | 3.38 | 0.73 | 0.27
507 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ004 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ004 | CLOTH MARKET:K | TG-PPQ004A-3 | 19505707 | 630 | 200 | 238 | 0.98 | 275 | 79 | 339 | 81 | 348 | 115 | 492 | 148 | 2019-06-26 16:00 | 68.4 | 0.4 | 549 | B | 90 | 97 | 113 | 23 |  | 0.1 | 0.3 | 99.6 | 503.14 | 491.49 | 481.49 | 486.19 | 210.31 | 211.02 | 211.02 | 204.59 | 2 | 12.54 | 141.53 | 24.27 | [8 empty] | 715.45 | 4.15 | 0.32 | 0.44
508 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ005 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ005 | 12 TOOTI CHOWK:PG | TG-PPQ005A-1 | 19505684 | 990 | 320 | 243 | 0.99 | 975 | 325 | 1417 | 310 | 1345 | 341 | 1478 | 116 | 2019-06-29 15:00 | 156.8 | -160.6 | 1563 | B | 109 | 89 | 102 | 20 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 98.2 | 408.38 | 469.07 | 457.37 | 421.08 | 69 | 53.3 | 53.3 | 91.29 | 109.13 | 88.47 | 80.45 | 80.32 | 123 | 99.27 | 122.48 | 117.42 | 1 |  | 14.11 |  | 710.51 | 9.09 | 0.29 | 0.99
509 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ005 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ005 | 12 TOOTI CHOWK:PG | TG-PPQ005A-2 | 19506191 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 624 | 170 | 702 | 208 | 858 | 247 | 1027 | 282 | 2019-06-12 17:30 | 178.2 | 35.8 | 1032 | B | 86 | 100 | 114 | 28 | 0.1 |  | 2.1 | 97.8 | 15.3 | 2.3 |  | 2.3 | 560.18 | 472.56 | 472.56 | 487.56 | 139.26 | 239.48 | 383.41 | 224.48 | [8 empty] | 715.14 | 4.46 | 0.6 | 0.63
510 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ006 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ006 | WEST END CINEMA:ID | TG-PPQ006A-1 | 19500135 | 630 | 200 | 241 | 0.99 | 512 | 199 | 843 | 157 | 658 | 157 | 661 | 183 | 2019-06-29 13:00 | 78.2 | -0.5 | 887 | R | 117 | 97 | 86 | 31 |  | 0.1 | 34 | 66 | 381 | 372 | 415 | 389.3 | 85.3 | 110 | 110 | 98 | 154.28 | 237.57 | 211.27 | 230.57 | 98.59 |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 719.57 | 0.03 | 0.34 | 0.81
511 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ006 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ006 | WEST END CINEMA:ID | TG-PPQ006A-2 | 19506190 | 630 | 200 | 243 | 0.99 | 981 | 359 | 1521 | 364 | 1549 | 258 | 1079 | 456 | 2019-06-14 16:30 | 143.6 | -4 | 1665 | R | 115 | 88 | 97 | 27 |  |  | 10.4 | 89.6 | 349.3 | 397 | 378 | 376.3 | 69.3 | 51.3 | 51.3 | 59.3 | 65.2 | 55.2 | 55.23 | 56.2 | 18.03 | 41.33 | 28.3 | 21.33 | 191.37 | 148.37 | 173.37 | 180.07 | 694 | 26 | 0.3 | 1.56
512 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ007 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ007 | GALI DARJIAN P/M:PG | TG-PPQ007A-1 | 19500095 | 990 | 320 | 238 | 0.95 | 686 | 199 | 816 | 197 | 814 | 290 | 1209 | 394 | 2019-06-11 16:00 | 253.2 | 96.4 | 1209 | B | 98 | 93 | 109 | 16 |  | 0.6 | 46.7 | 52.6 |  |  |  |  | 29.3 | 66.09 | 66.09 | 24 | 665.03 | 628.24 | 678.03 | 670.33 |  |  | 1.3 | [5 empty] | 718.03 | 1.57 | 0.77 | 0.69
513 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ008 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ008 | FIRE STATION:K | TG-PPQ008A-1 | 19503552 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 502 | 179 | 741 | 158 | 659 | 165 | 688 | 72 | 2019-06-12 16:00 | 110.4 | 1.5 | 863 | R | 109 | 91 | 100 | 18 |  |  | 12.4 | 87.6 | 481.57 | 505.27 | 497.27 | 491.57 | 54.3 | 143 | 143 | 79 | 183.3 | 71.3 | 113.3 | 149 | [8 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.33 | 0.51
514 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ008 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ008 | FIRE STATION:K | TG-PPQ008A-2 | 19500073 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 650 | 220 | 912 | 224 | 919 | 206 | 847 | 69 | 2019-06-29 17:00 | 155.3 | 3.7 | 958 | B | 94 | 99 | 106 | 12 |  |  | 31.1 | 68.9 | 486.57 | 485.27 | 470.27 | 477.27 | 35.3 | 38 | 38 | 45.3 | 196.54 | 195.54 | 205.24 | 196.24 | [8 empty] | 719.21 | 0.39 | 0.34 | 0.66
515 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ009 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ009 | 24 QUARTERS:PL | TG-PPQ009A-1 | 19505708 | 990 | 320 | 243 | 0.96 | 523 | 184 | 761 | 138 | 564 | 201 | 832 | 240 | 2019-06-12 18:00 | 184.3 | 49.9 | 1106 | B | 96 | 79 | 124 | 45 | 0.3 | 0.2 | 84.9 | 14.5 | 8.3 | 39.3 |  | 2.3 | 512.24 | 642.54 | 642.54 | 482.24 | 175 | 13.3 | 483.14 | 211 | [8 empty] | 695.54 | 24.06 | 0.69 | 0.53
516 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ010 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ010 | PP QUARTERS:ID | TG-PPQ010A-1 | 19500071 | 990 | 320 | 241 | 0.96 | 585 | 231 | 950 | 199 | 819 | 155 | 625 | 283 | 2019-06-02 23:00 | 184.7 | 60.4 | 993 | R | 108 | 108 | 84 | 24 |  | 1 | 92.7 | 6.3 | 0.3 |  | 5.3 |  | 199.39 | 176.27 | 176.27 | 245.09 | 423.11 | 446.53 | 179.2 | 378.11 | [8 empty] | 623.2 | 24.4 | 0.72 | 0.59
517 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ011 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ011 | SARAI KHALILA:ID | TG-PPQ011A-1 | 19503754 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 668 | 210 | 860 | 214 | 872 | 244 | 993 | 128 | 2019-06-02 06:30 | 213.4 | 36.1 | 993 | B | 94 | 101 | 105 | 11 |  | 0.1 | 38.5 | 61.4 | 6.3 | 7.3 | 8 | 6 | 395.04 | 352.34 | 352.34 | 351.34 | 292.08 | 333.38 | 377.08 | 336.08 | [8 empty] | 717.05 | 2.55 | 0.6 | 0.67
518 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ012 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ012 | A K TANKI P/M:ID | TG-PPQ012A-1 | 19500116 | 990 | 320 | 237 | 0.96 | 514 | 209 | 896 | 165 | 701 | 141 | 602 | 260 | 2019-06-30 01:00 | 146.5 | 36.8 | 896 | R | 118 | 99 | 84 | 34 |  | 0.1 | 13.5 | 86.5 | 0.3 | 1.3 | 20.02 | 2 | 313.51 | 555.34 | 555.34 | 541.28 | 401.49 | 159.06 | 5 | 172.42 | [8 empty] | 716.1 | 3.5 | 0.68 | 0.52
519 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ012 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ012 | A K TANKI P/M:ID | TG-PPQ012A-2 | 19500120 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 503 | 143 | 610 | 166 | 698 | 195 | 838 | 200 | 2019-06-30 00:30 | 134.7 | 30.2 | 838 | B | 88 | 99 | 113 | 25 | 0.4 | 98.7 | 0.9 |  | 2 | 0.3 |  |  | 689.4 | 509.36 | 509.36 | 529.33 | 24.3 | 206.04 | 403.49 | 186.37 | [8 empty] | 716.1 | 3.5 | 0.72 | 0.51
520 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ012 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ012 | A K TANKI P/M:ID | TG-PPQ012A-3 | 19500117 | 990 | 320 | 249 | 0.97 | 621 | 200 | 810 | 222 | 898 | 198 | 799 | 94 | 2019-06-29 17:30 | 212.7 | 39.7 | 1015 | Y | 88 | 111 | 102 | 23 |  |  | 0.2 | 99.8 |  |  |  |  | 328.47 | 77.3 | 77.3 | 141.3 | 387.23 | 638.4 | 596.37 | 574.4 | [8 empty] | 716.1 | 3.5 | 0.73 | 0.63
521 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ012 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ012 | A K TANKI P/M:ID | TG-PPQ012A-4 | 19504724 | 400 | 120 | 238 | 0.96 | 328 | 111 | 488 | 106 | 470 | 111 | 490 | 19 | 2019-06-14 17:30 | 157.9 | -24 | 490 | B | 101 | 95 | 104 | 9 |  | 0.1 | 10.3 | 89.6 | 518.32 | 543.53 | 518.02 | 518.32 | 68.18 | 43.57 | 43.57 | 68.18 | 128.53 | 128.2 | 128.53 | 128.53 | 0.27 |  | 0.57 | 0.27 |  |  |  |  | 716.1 | 3.5 | 0.18 | 0.82
522 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ013 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ013 | CHOOTI MASJID:PL | TG-PPQ013A-1 | 19503745 | 990 | 320 | 238 | 0.94 | 691 | 225 | 939 | 174 | 726 | 291 | 1222 | 431 | 2019-06-12 01:30 | 230.4 | 82.4 | 1222 | B | 100 | 80 | 120 | 40 |  | 0.1 | 13.5 | 86.4 |  | 3.3 |  |  | 170.32 | 442.12 | 442.12 | 161.06 | 545.43 | 270.33 | 667.18 | 555.09 |  |  | 14 | [5 empty] | 716.15 | 3.45 | 0.68 | 0.7
523 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ013 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ013 | CHOOTI MASJID:PL | TG-PPQ013A-2 | 19506111 | 400 | 120 | 243 | 0.93 | 303 | 142 | 637 | 79 | 334 | 82 | 331 | 304 | 2019-06-06 02:30 | 116.2 | 39.7 | 637 | R | 101 | 97 | 102 | 5 | 0.3 | 0.2 | 19.6 | 80 |  |  |  |  | 61.19 | 115.58 | 115.58 | 63.46 | 631.01 | 576.52 | 621.31 | 629.34 | 0.3 | 0.3 | 1 |  | 0.3 |  |  |  | 693.2 | 26.4 | 0.69 | 0.76
524 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ014 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ014 | NEW QASAB PURA:K | TG-PPQ014A-1 | 19506188 | 990 | 320 | 236 | 0.95 | 712 | 196 | 834 | 253 | 1084 | 263 | 1132 | 277 | 2019-06-06 04:00 | 211.8 | 67.5 | 1324 | Y | 83 | 112 | 105 | 29 | 0.2 | 0.2 | 23.9 | 75.7 | 3 |  |  |  | 305.08 | 37.04 | 37.04 | 87.5 | 384.08 | 651.42 | 604.21 | 604.26 |  | 3.3 | 0.3 | [5 empty] | 692.16 | 27.44 | 0.68 | 0.72
525 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ014 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ014 | NEW QASAB PURA:K | TG-PPQ014A-2 | 19506584 | 990 | 320 | 237 | 0.95 | 599 | 231 | 1005 | 183 | 789 | 185 | 794 | 213 | 2019-06-30 01:30 | 209 | 63.4 | 1034 | R | 111 | 95 | 93 | 18 | 0.2 | 0.1 | 21.2 | 78.5 |  | 1 | 1.3 |  | 235.37 | 392.5 | 392.5 | 342.08 | 479.4 | 321.27 | 306.15 | 373.09 | [8 empty] | 715.17 | 4.43 | 0.68 | 0.6
526 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ015 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ015 | OLD QASAB PURA:K | TG-PPQ015A-1 | 19503520 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 776 | 283 | 1182 | 224 | 934 | 269 | 1124 | 225 | 2019-06-12 02:00 | 189.2 | 66.2 | 1260 | R | 108 | 88 | 104 | 20 |  | 0.5 | 24.4 | 75.1 |  |  |  |  | 8.3 | 71.55 | 71.55 | 23.57 | 689.41 | 643.16 | 687.19 | 691.14 | 17 |  | 4.25 | [5 empty] | 715.11 | 4.49 | 0.71 | 0.78
527 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ015 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ015 | OLD QASAB PURA:K | TG-PPQ015A-2 | 19506695 | 630 | 200 | 243 | 0.96 | 340 | 102 | 433 | 129 | 541 | 110 | 464 | 96 | 2019-06-30 00:30 | 101.6 | 26 | 695 | B | 95 | 95 | 110 | 15 | 0.1 | 0.2 | 10.7 | 89 | 6.27 | 4.32 |  | 0.3 | 490.27 | 518.19 | 518.19 | 460.04 | 217.47 | 191.5 | 418.07 | 254.07 | [8 empty] | 714.41 | 5.19 | 0.7 | 0.54
528 | 2019-06-06 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ016 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ016 | 4 POLS P. P. QUARTER:K | TG-PPQ016A-1 | 19503497 | 990 | 200 | 238 | 0.97 | 581 | 217 | 946 | 168 | 726 | 195 | 834 | 190 | 2019-06-30 01:30 | 135.2 | 22.5 | 946 | R | 112 | 90 | 98 | 22 |  |  | 35.6 | 64.4 |  | 3 | 2.3 | 0.3 | 118.47 | 405.14 | 405.14 | 255.31 | 477.04 | 187.37 | 304.39 | 339.5 | [8 empty] | 595.51 | 4.09 | 0.7 | 0.59
529 | 2019-06-06 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ016 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ016 | 4 POLS P. P. QUARTER:K | TG-PPQ016A-2 | 19504142 | 400 | 120 | 246 | 0.98 | 126 | 46 | 195 | 40 | 167 | 40 | 167 | 28 | 2019-06-30 | 28.7 | -0.3 | 203 | B | 83 | 103 | 114 | 31 |  |  | 23.9 | 76.1 | 413.24 | 248.58 | 104.28 | 250.01 | 182.21 | 346.47 | 346.47 | 345.44 | [12 empty] | 595.45 | 4.15 | 0.66 | 0.31
530 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ017 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ017 | CHAMELIAN ROAD:PL | TG-PPQ017A-1 | 19506412 | 990 | 320 | 237 | 0.96 | 683 | 347 | 1628 | 178 | 787 | 159 | 656 | 914 | 2019-06-06 02:30 | 221.4 | 64.6 | 1628 | R | 108 | 94 | 98 | 14 | 0.1 | 0.1 | 15.1 | 84.7 |  |  |  |  | 33.3 | 173.29 | 173.29 | 77 | 658.46 | 519.17 | 578.24 | 615.46 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 692.46 | 27.14 | 0.69 | 0.69
531 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ018 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ018 | A. K. CHOWK:PL | TG-PPQ018A-1 | 19503744 | 990 | 320 | 233 | 0.95 | 691 | 230 | 1003 | 237 | 1021 | 224 | 974 | 41 | 2019-06-30 02:30 | 208.3 | 103.8 | 1045 | Y | 99 | 99 | 102 | 3 | 0.1 |  | 62.1 | 37.9 |  |  |  |  | 48.12 | 25.3 | 25.3 | 18.3 | 671.27 | 694.09 | 710.39 | 701.09 | [8 empty] | 719.39 | 0.21 | 0.77 | 0.7
532 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ019 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ019 | IDGAHA P/M:PL | TG-PPQ019A-1 | 19503570 | 400 | 120 | 248 | 0.94 | 210 | 91 | 375 | 51 | 206 | 68 | 276 | 147 | 2019-06-02 18:00 | 72 | 25.9 | 375 | R | 114 | 88 | 98 | 26 |  | 0.3 | 48.2 | 51.5 |  | 10.3 | 1 |  | 409.53 | 675.23 | 675.23 | 648.23 | 309.3 | 33.3 | 93.3 | 71 | [8 empty] | 719.23 | 0.37 | 0.65 | 0.53
533 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ019 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ019 | IDGAHA P/M:PL | TG-PPQ019A-2 | 19504992 | 990 | 320 | 237 | 0.96 | 540 | 197 | 856 | 182 | 785 | 161 | 690 | 144 | 2019-06-30 01:30 | 150.9 | 60.4 | 876 | R | 115 | 97 | 88 | 27 |  |  | 67.2 | 32.8 |  | 3 | 4.3 |  | 175.59 | 397.59 | 397.59 | 370.59 | 543.24 | 318.24 | 143.54 | 348.24 | [8 empty] | 719.23 | 0.37 | 0.72 | 0.55
534 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ020 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ020 | NAWAB ROAD NO 1:PL | TG-PPQ020A-1 | 19500012 | 990 | 320 | 236 | 0.96 | 414 | 131 | 550 | 182 | 763 | 101 | 420 | 300 | 2019-06-15 02:30 | 123.6 | 34.6 | 886 | Y | 37 | 160 | 103 | 123 |  | 0.1 | 51.7 | 48.1 | 507.45 |  | 51.26 | 147.25 | 207.24 | 363.33 | 363.33 | 555.14 | 1 | 352.36 |  | 13.3 | [8 empty] | 716.09 | 3.51 | 0.6 | 0.42
535 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ021 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ021 | SADAR THANA:K | TG-PPQ021A-1 | 19500112 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 516 | 198 | 833 | 145 | 605 | 173 | 717 | 198 | 2019-06-12 16:00 | 135.4 | 33.9 | 879 | R | 114 | 90 | 96 | 24 |  |  | 27.2 | 72.8 | 10.3 | 48 | 52 | 24 | 499.54 | 610.54 | 610.54 | 544.24 | 209 | 60.3 | 167.3 | 151 | [8 empty] | 719.24 | 0.36 | 0.62 | 0.52
536 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ021 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ021 | SADAR THANA:K | TG-PPQ021A-2 | 19505685 | 400 | 120 | 244 | 0.97 | 280 | 137 | 598 | 85 | 364 | 58 | 247 | 310 | 2019-06-21 14:30 | 113.2 | -0.4 | 598 | R | 151 | 85 | 64 | 87 | 0.2 | 1.1 | 58.9 | 39.8 | 358.54 | 488.24 | 518.24 | 473.54 | 163 | 177 | 177 | 137 | 174 | 31 | 1.3 | 85.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 696.24 | 23.36 | 0.26 | 0.7
537 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ022 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ022 | NAWAB ROAD NO. 2:PL | TG-PPQ022A-1 | 19506299 | 990 | 320 | 229 | 0.96 | 736 | 248 | 1097 | 260 | 1146 | 227 | 1004 | 124 | 2019-06-12 01:30 | 232.3 | 34.6 | 1436 | R | 106 | 102 | 92 | 14 | 0.2 | 0.4 | 4.3 | 95.1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 129.01 | 166.01 | 166.01 | 178.01 | 560.46 | 526.46 | 434.46 | 516.16 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | [5 empty] | 694.47 | 25.13 | 0.65 | 0.74
538 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ023 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ023 | NARIAN MARKET:K | TG-PPQ023A-1 | 19504809 | 990 | 200 | 239 | 0.97 | 914 | 277 | 1181 | 265 | 1110 | 371 | 1561 | 420 | 2019-06-25 16:00 | 200.1 | 5.5 | 1572 | B | 93 | 96 | 110 | 17 |  | 2.2 | 38.5 | 59.3 | 396.38 | 311.04 | 59.34 | 284.01 | 102.53 | 197.27 | 197.27 | 222 | 203.35 | 206.04 | 150.41 | 175.05 | 12.59 | 1.3 | 36.54 | 34.59 |  |  | 19.59 |  | 716.05 | 3.55 | 0.36 | 0.92
539 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ023 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ023 | NARIAN MARKET:K | TG-PPQ023A-2 | 19504968 | 990 | 320 | 244 | 0.95 | 569 | 176 | 699 | 178 | 699 | 216 | 853 | 154 | 2019-06-26 18:30 | 198 | 68.4 | 863 | B | 96 | 103 | 101 | 7 |  |  | 23.7 | 76.3 |  | 1 | 0.3 |  | 470.06 | 310.36 | 310.36 | 401.36 | 248.3 | 407 | 310.16 | 317 | [8 empty] | 718.36 | 1.24 | 0.69 | 0.58
540 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ024 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ024 | RUI MANDI P/M:PM | TG-PPQ024A-1 | 19500184 | 400 | 200 | 244 | 0.98 | 269 | 98 | 400 | 80 | 326 | 91 | 370 | 64 | 2019-06-13 18:00 | 54.3 | -1.4 | 402 | R | 116 | 90 | 95 | 26 | 3.3 | 6.8 | 50.9 | 38.9 | 449.27 | 464.57 | 459.27 | 461.27 | 40 | 41 | 41 | 34.3 | 228.03 | 211.33 | 223.03 | 221.33 | [8 empty] | 717.3 | 2.3 | 0.31 | 0.67
541 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ025 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ025 | CHOWK SINGHARA PL/M:ID | TG-PPQ025A-1 | 19500121 | 990 | 200 | 241 | 0.96 | 210 | 112 | 475 | 17 | 71 | 82 | 349 | 358 | 2019-06-06 15:00 | 65.8 | 17.5 | 475 | R | 145 | 26 | 129 | 119 |  |  | 9.3 | 90.7 | 353.37 | 693.38 | 442.06 | 682.38 | 340.01 |  |  | 11 | [12 empty] | 717.15 | 2.45 | 0.67 | 0.21
542 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ026 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ026 | SADAR DISPENSARY:K | TG-PPQ026A-1 | 19503785 | 990 | 320 | 241 | 0.96 | 714 | 189 | 787 | 246 | 1027 | 279 | 1172 | 337 | 2019-06-29 18:00 | 210.5 | 70.7 | 1172 | B | 87 | 97 | 115 | 28 |  |  | 20.1 | 79.9 |  |  |  |  | 144.16 | 61.47 | 61.47 | 34.21 | 572.18 | 654.47 | 705.36 | 682.13 |  |  | 4.58 | [5 empty] | 716.34 | 3.26 | 0.73 | 0.72
543 | 2019-06-01 | 2019-06-16 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ027 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ027 | BASTI HARPOOL SINGH:PL | TG-PPQ027A-1 | 19500018 | 990 | 320 | 228.7753 | 0.97455 | 449.9465 | 133.9601 | 588.9132 | 141.3139 | 614.4083 | 174.6725 | 763.262 | 163.1026 | 2019-06-15 16:00 | [15 empty] | 4.5 |  |  |  | 357 |  |  |  | 22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 383.5 |  | 0.69158 | 0.45449
544 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ028 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ028 | SLAUGHTER HOUSE:PL | TG-PPQ028A-1 | 19505006 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 416 | 127 | 556 | 124 | 548 | 166 | 723 | 172 | 2019-06-29 22:30 | 106.7 | 39 | 723 | B | 89 | 91 | 120 | 31 |  |  | 89 | 11 | 69.3 | 56 |  | 11 | 649.53 | 663.23 | 663.23 | 703.53 |  |  | 181.54 | 4.3 | [8 empty] | 719.23 | 0.37 | 0.71 | 0.42
545 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ028 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ028 | SLAUGHTER HOUSE:PL | TG-PPQ028A-2 | 19504703 | 630 | 200 | 231 | 0.97 | 177 | 70 | 313 | 80 | 350 | 27 | 118 | 216 | 2019-06-28 22:00 | 44.2 | 16.6 | 350 | Y | 128 | 119 | 53 | 75 |  |  | 10.9 | 89.1 | 48 | 117.3 | 719.24 | 287.32 | 671.24 | 601.54 | 601.54 | 431.52 | [12 empty] | 719.24 | 0.36 | 0.74 | 0.28
546 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ029 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ029 | NEW SARAI KHALIL | TG-PPQ029A-1 | 19504491 | 400 | 120 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 23:30 |  |  | 0 | [7 empty] | 21.4 | 78.6 | 718.18 | 718.18 | 718.18 | 718.18 | [16 empty] | 718.18 | 1.42 |  | 0
547 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ029 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ029 | NEW SARAI KHALIL | TG-PPQ029A-2 | 19500144 | 400 | 120 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 23:30 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.3 | 99.7 | 718.18 | 718.18 | 718.18 | 718.18 | [16 empty] | 718.18 | 1.42 |  | 0
548 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ030 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ030 | AK TANKI OUTSIDE P/M | TG-PPQ030A-1 | 19500016 | 990 | 320 | 231 | 0.98 | 596 | 198 | 881 | 189 | 848 | 208 | 931 | 72 | 2019-06-28 18:00 | 156.8 | 16.2 | 998 | B | 97 | 97 | 105 | 8 |  | 0.1 | 5 | 95 |  |  |  |  | 270.34 | 296.26 | 296.26 | 235.01 | 443.5 | 417.58 | 540.29 | 479.23 | [8 empty] | 714.24 | 5.36 | 0.72 | 0.6
549 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ030 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ030 | AK TANKI OUTSIDE P/M | TG-PPQ030A-2 | 19500019 | 990 | 320 | 232 | 0.98 | 443 | 144 | 647 | 130 | 585 | 169 | 760 | 154 | 2019-06-01 12:00 | 124.4 | 12.5 | 760 | B | 97 | 93 | 110 | 17 |  |  | 6.3 | 93.7 | 37 | 61.3 | 6 | 22 | 663.56 | 649.51 | 649.51 | 672.41 | 13.3 | 3.05 | 110.04 | 19.45 | [8 empty] | 714.26 | 5.34 | 0.67 | 0.45
550 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PAHAR GANG | PP QUARTERS | 1130 | PPQ031 | 1S-DL-YP-CTC-DPHG-0111-PPQ031 | CHAMELIAN ROAD:PG | TG-PPQ031A-1 | 19506526 | 990 | 320 | 249 | 0.96 | 38 | 15 | 59 | 7 | 26 | 16 | 65 | 36 | 2019-06-04 08:00 | 13.1 | 0.3 | 76 | R | 175 | 83 | 42 | 133 |  | 0.1 | 78.5 | 21.3 | 696.27 | 696.27 | 696.27 | 696.27 | [16 empty] | 696.27 | 23.33 | 0.16 | 0.04
551 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW019 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW019 | CHAPPARWALA ZONAL OFFICE:ID | TG-CPW019A-1 | 19504559 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 505 | 181 | 779 | 187 | 807 | 137 | 587 | 207 | 2019-06-11 17:00 | 113.3 | -10.3 | 840 | Y | 113 | 110 | 77 | 36 |  |  | 4.4 | 95.6 | 243.37 | 352.07 | 477.37 | 375.37 | 424.53 | 255.3 | 255.3 | 301.23 | 51 | 111.53 | 14.3 | 42.3 | [8 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.44 | 0.51
552 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW019 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW019 | CHAPPARWALA ZONAL OFFICE:ID | TG-CPW019A-2 | 19503536 | 630 | 200 | 241 | 0.99 | 450 | 180 | 763 | 149 | 621 | 120 | 503 | 226 | 2019-06-11 15:00 | 76.8 | -12.9 | 763 | R | 114 | 103 | 83 | 31 |  | 0.2 | 42.3 | 57.5 | 177 | 145.3 | 302.37 | 186.3 | 293.04 | 380.34 | 380.34 | 338.34 | 245.06 | 192.27 | 118.27 | 193.27 | 3.21 | [7 empty] | 718.31 | 1.29 | 0.44 | 0.71
553 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW019 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW019 | CHAPPARWALA ZONAL OFFICE:ID | TG-CPW019A-3 | 19503583 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 753 | 248 | 1013 | 281 | 1152 | 224 | 906 | 214 | 2019-06-29 16:30 | 199.5 | 25.8 | 1152 | Y | 97 | 106 | 97 | 9 |  |  | 64.1 | 35.9 | 315.52 | 132.22 | 138.04 | 175.52 | 177.12 | 348.12 | 348.12 | 319.12 | 225.27 | 236.57 | 206.57 | 223.27 |  | 1 | [6 empty] | 718.31 | 1.29 | 0.44 | 0.76
554 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW031 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW031 | JOSHI ROAD P/M:ID | TG-CPW031A-1 | 19503300 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 636 | 231 | 998 | 218 | 928 | 187 | 804 | 169 | 2019-06-13 17:00 | 146.5 | 36.8 | 1019 | R | 120 | 90 | 90 | 30 |  | 0.3 | 72.2 | 27.6 | 2.3 | 114.3 | 30 | 11 | 262.57 | 392.27 | 392.27 | 489.57 | 454.3 | 213 | 198.3 | 219 | [8 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.57 | 0.64
555 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW032 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW032 | JOSHI ROAD KIOSK:K | TG-CPW032A-1 | 19506293 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 870 | 287 | 1191 | 257 | 1079 | 326 | 1377 | 261 | 2019-06-03 | 216.3 | 8.6 | 1518 | B | 105 | 94 | 101 | 11 | 40.1 | 0.8 | 34.1 | 24.9 |  | 1.3 |  |  | 36.3 | 136.58 | 136.58 | 60 | 609.44 | 572.16 | 635.44 | 636.44 | 72.3 | 9 | 28.3 | 23 | 1 |  | 3 |  | 719.44 | 0.16 | 0.64 | 0.88
556 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW032 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW032 | JOSHI ROAD KIOSK:K | TG-CPW032A-2 | 19505957 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 408 | 116 | 487 | 166 | 709 | 126 | 536 | 202 | 2019-06-10 23:30 | 105.2 | 35.4 | 716 | Y | 88 | 111 | 101 | 23 | 0.4 | 1.3 | 89 | 9.3 | 5.3 | 3 | 1 | 1 | 402.13 | 218.43 | 218.43 | 280.13 | 299 | 484.3 | 443.46 | 425.3 |  | 0.3 | [6 empty] | 706.43 | 13.17 | 0.66 | 0.65
557 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW033 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW033 | KHAJOORI ROAD (K):K | TG-CPW033A-1 | 19504950 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 650 | 227 | 943 | 209 | 881 | 214 | 900 | 54 | 2019-06-14 16:00 | 200.2 | 40.5 | 966 | R | 110 | 94 | 97 | 16 |  |  | 46.4 | 53.6 |  | 2.07 | 5.07 | 1.07 | 212.04 | 425.19 | 425.19 | 312 | 502.5 | 287.28 | 361.36 | 401.47 | [8 empty] | 714.54 | 5.06 | 0.64 | 0.66
558 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW033 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW033 | KHAJOORI ROAD (K):K | TG-CPW033A-2 | 19502521 | 400 | 120 | 247 | 0.98 | 109 | 39 | 157 | 47 | 190 | 23 | 94 | 85 | 2019-06-03 15:00 | 26.2 | 1.9 | 205 | Y | 88 | 151 | 61 | 90 | 0.1 | 1.9 | 92.1 | 5.8 | 577.16 | 387.01 | 717.3 | 630.46 | 140.44 | 330.59 | 330.59 | 87.14 | [12 empty] | 718 | 2 | 0.48 | 0.27
559 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW034 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW034 | SUJAN SING AJMAL KHAN ROAD:PL | TG-CPW034A-1 | 19503760 | 990 | 320 | 240 | 0.96 | 403 | 137 | 559 | 129 | 523 | 137 | 550 | 33 | 2019-06-15 15:30 | 103.8 | 32.4 | 624 | R | 110 | 93 | 97 | 17 | 0.1 | 2.6 | 68.2 | 29.2 | 57.57 | 177.57 | 151.3 | 78.57 | 634.58 | 539.22 | 539.22 | 637.52 | 25.24 | 1 | 9.3 | 1.3 | [8 empty] | 718.19 | 1.41 | 0.64 | 0.41
560 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW035 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW035 | AJMAL KHAN KIOSK | TG-CPW035A-1 | 19500400 | 990 | 320 | 240 | 0.96 | 563 | 232 | 947 | 182 | 757 | 150 | 624 | 282 | 2019-06-26 14:30 | 136.9 | 39 | 976 | R | 110 | 101 | 89 | 21 | 0.3 | 98.4 | 1.3 |  | 130 | 164.3 | 189 | 163 | 350.57 | 373.27 | 373.27 | 369.57 | 238.56 | 181.56 | 88.56 | 186.56 | [8 empty] | 719.53 | 0.07 | 0.53 | 0.57
561 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW035 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW035 | AJMAL KHAN KIOSK | TG-CPW035A-2 | 19505173 | 400 | 120 | 241 | 0.96 | 314 | 155 | 685 | 80 | 354 | 78 | 342 | 337 | 2019-06-03 14:30 | 85.4 | 14 | 685 | R | 121 | 89 | 89 | 32 | 0.1 | 0.1 | 33.1 | 66.7 | 9 | 180 | 69.3 | 25 | 400.57 | 291.57 | 291.57 | 426.57 | 204 | 224.26 | 208.56 | 244.26 | 76.56 |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 696.23 | 23.37 | 0.48 | 0.78
562 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW036 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW036 | TIBBIA COLLEGE:PL | TG-CPW036A-1 | 19504501 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 449 | 137 | 550 | 178 | 725 | 135 | 546 | 177 | 2019-06-12 16:00 | 82.8 | -5.5 | 774 | Y | 86 | 110 | 104 | 24 |  |  | 82.7 | 17.3 | 3.3 | 2 | 2 | 2 | 495.27 | 217.27 | 217.27 | 283.27 | 219.47 | 495.47 | 491.47 | 433.17 |  | 3.3 | [6 empty] | 718.44 | 1.16 | 0.6 | 0.71
563 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW037 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW037 | 53 BLOCK RAMJAS ROAD:K | TG-CPW037A-1 | 19500315 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 923 | 248 | 1003 | 268 | 1103 | 407 | 1664 | 617 | 2019-06-03 02:00 | 242.9 | 67.7 | 1703 | B | 97 | 97 | 106 | 9 | 32.3 | 11.8 | 49.3 | 6.6 | 0.3 |  |  |  | 137.16 | 130.19 | 130.19 | 91.46 | 566.43 | 575.17 | 545.59 | 610.5 | 7 | 5.53 | 56.3 | 8.53 |  |  | 11.53 |  | 711.29 | 8.31 | 0.57 | 0.93
564 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW038 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW038 | 61 BLOCK RAMJAS ROAD PL/M:PL | TG-CPW038A-1 | 19504948 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 799 | 290 | 1238 | 254 | 1086 | 256 | 1058 | 167 | 2019-06-03 00:30 | 156.8 | 24.3 | 1270 | R | 105 | 100 | 95 | 10 | 66.7 | 32.9 | 0.5 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 38.3 | 92 | 92 | 74 | 674.4 | 626.1 | 580.4 | 644.4 | 6 | 1 | 4 | 0.3 |  |  |  |  | 719.4 | 0.2 | 0.65 | 0.81
565 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW039 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW039 | RAMJAS ROAD KIOSK:ID | TG-CPW039A-1 | 19504499 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 686 | 189 | 777 | 259 | 1076 | 238 | 981 | 264 | 2019-06-11 01:00 | 132.5 | 30.9 | 1164 | Y | 97 | 109 | 94 | 15 |  |  | 7.2 | 92.8 | 7 | 5 | 5.3 | 1.3 | 446.4 | 342.1 | 342.1 | 417.4 | 266 | 370.3 | 236 | 300.3 |  | 2 | [6 empty] | 719.4 | 0.2 | 0.56 | 0.69
566 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW039 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW039 | RAMJAS ROAD KIOSK:ID | TG-CPW039A-2 | 19505083 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 273 | 66 | 275 | 125 | 516 | 82 | 339 | 217 | 2019-06-01 23:30 | 59.8 | 11.5 | 560 | Y | 79 | 134 | 87 | 55 |  |  | 0.1 | 99.9 | 432.16 | 73.45 | 379.46 | 253.54 | 285.3 | 511.01 | 511.01 | 451.22 |  | 133 | 0.3 | 12.3 | [8 empty] | 717.46 | 2.14 | 0.54 | 0.43
567 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW045 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW045 | KHALSA COLLEGE P/M | TG-CPW045A-1 | 19505176 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 671 | 231 | 933 | 232 | 938 | 209 | 835 | 100 | 2019-06-06 16:30 | 191.4 | 14.7 | 1001 | Y | 106 | 102 | 92 | 14 | 0.1 | 0.4 | 70.4 | 29 | 18 | 42.3 | 159.3 | 52 | 424.57 | 397.27 | 397.27 | 405.27 | 253.3 | 256.3 | 226 | 239 | [8 empty] | 696.27 | 23.33 | 0.53 | 0.68
568 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW047 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW047 | CPWD HOSTEL:ID | TG-CPW047A-1 | 19500420 | 400 | 120 | 247 | 0.98 | 43 | 9 | 38 | 16 | 68 | 18 | 74 | 33 | 2019-06-11 23:00 | 9.7 | 0.3 | 91 | Y | 54 | 150 | 96 | 96 |  |  | 7.6 | 92.4 | 720 | 720 | 720 | 720 | [16 empty] | 720 | 0 | 0.44 | 0.11
569 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW048 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW048 | KHAJOOR ROAD PL/M | TG-CPW048A-1 | 19505010 | 990 | 320 | 247 | 0.98 | 683 | 227 | 959 | 227 | 961 | 228 | 955 | 5 | 2019-06-07 15:00 | 147.9 | 23.6 | 961 | Y | 104 | 102 | 94 | 10 |  |  | 74.9 | 25.1 |  |  | 2.3 |  | 296.52 | 302.22 | 302.22 | 339.22 | 423 | 417.3 | 310.3 | 380.3 | [8 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.6 | 0.69
570 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW049 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW049 | N JOSHI MEMORIAL HOSPITAL | TG-CPW049A-1 | 19506706 | 630 | 200 | 246 | 0.95 | 340 | 109 | 458 | 116 | 490 | 115 | 480 | 28 | 2019-06-10 12:00 | 102.6 | 28.6 | 602 | Y | 101 | 107 | 92 | 15 | 0.3 | 0.1 | 43.1 | 56.6 | 37.3 | 4 | 102 | 15.3 | 616.36 | 636.17 | 636.17 | 650.17 | 64.38 | 78.27 | 50.57 | 52.57 | [8 empty] | 718.44 | 1.16 | 0.55 | 0.54
571 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW049 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW049 | N JOSHI MEMORIAL HOSPITAL | TG-CPW049A-2 | 19504664 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 291 | 95 | 409 | 83 | 356 | 113 | 482 | 110 | 2019-06-30 23:00 | 76.4 | 16.1 | 519 | B | 100 | 91 | 109 | 18 |  | 0.1 | 36.7 | 63.2 | 101 | 135 | 59.3 | 64.3 | 597.44 | 582.14 | 582.14 | 643.14 | 20 | 1.3 | 66.3 | 11 | [8 empty] | 718.44 | 1.16 | 0.59 | 0.46
572 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW050 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW050 | 53 BLK RAMJAS ROAD:PL\M | TG-CPW050A-1 | 19500396 | 990 | 320 | 252 | 0.98 | 496 | 135 | 568 | 152 | 638 | 208 | 881 | 285 | 2019-06-06 16:00 | 73.6 | 7.4 | 904 | B | 87 | 105 | 108 | 21 |  |  | 6.6 | 93.4 | 363 | 116 | 176.3 | 170 | 324.07 | 544.38 | 544.38 | 467.07 | 32.3 | 58.59 | 125.07 | 82.3 | [8 empty] | 719.37 | 0.23 | 0.53 | 0.5
573 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | CPW056 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1404-CPW056 | 20 ROHTAK ROAD | TG-CPW056A-1 | 19506791 | 990 | 320 | 248 | 0.94 | 290 | 100 | 408 | 104 | 419 | 86 | 348 | 66 | 2019-06-03 10:30 | 145.9 | 7.4 | 448 | R | 114 | 113 | 73 | 41 |  | 0.1 | 36.4 | 63.5 | 544.27 | 566.03 | 699.14 | 614.03 | 161.17 | 139.41 | 139.41 | 91.41 | [12 empty] | 705.44 | 14.16 | 0.45 | 0.29
574 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW001 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW001 | NANAK HOTEL K. BAGH:PL | TG-KKW001A-1 | 19503278 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 1029 | 380 | 1675 | 319 | 1409 | 330 | 1452 | 248 | 2019-06-04 16:00 | 170 | 0.7 | 1725 | R | 117 | 90 | 93 | 27 |  |  | 2 | 98 | 142.3 | 372 | 272.52 | 311 | 282.23 | 65.23 | 65.23 | 121.23 | 98.3 | 160 | 201.57 | 142 | 96.27 | 96.57 | 45.3 | 114.57 | 74.3 |  | 0.3 | 5 | 694.2 | 1.4 | 0.38 | 1.04
575 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW002 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW002 | MASJID WALA K. BAGH.:PL | TG-KKW002A-1 | 19506653 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 995 | 328 | 1340 | 318 | 1305 | 349 | 1433 | 114 | 2019-06-15 16:00 | 266.6 | 22.7 | 1894 | B | 107 | 91 | 102 | 16 | 0.3 |  | 0.2 | 99.5 | 39 | 248.59 | 140.54 | 110.59 | 399.2 | 200.21 | 200.21 | 335.21 | 121.03 | 135.55 | 90.45 | 110.15 | 133.02 | 109.1 | 142.2 | 137.2 | 2 |  | 15 | 0.3 | 694.25 | 25.35 | 0.43 | 1.01
576 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW003 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW003 | ELAHI BUX:PL | TG-KKW003A-1 | 19503286 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 831 | 271 | 1169 | 287 | 1235 | 273 | 1177 | 62 | 2019-06-29 15:30 | 206.8 | 38.3 | 1275 | Y | 94 | 108 | 98 | 14 |  |  |  | 100 | 2.41 | 0.41 | 4.11 | 0.41 | 233.17 | 173.42 | 173.42 | 221.17 | 162.06 | 190.23 | 171.43 | 171.36 | 2.3 | 35.48 | 8.23 | 7 |  |  |  |  | 400.34 | 31.26 | 0.54 | 0.84
577 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW003 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW003 | ELAHI BUX:PL | TG-KKW003A-2 | 19503288 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 630 | 253 | 1068 | 180 | 757 | 197 | 833 | 281 | 2019-06-12 15:00 | 145.7 | 14 | 1095 | R | 106 | 95 | 98 | 11 |  |  | 0.6 | 99.4 | 275.36 | 122.36 | 208.48 | 173.06 | 197.17 | 442.42 | 442.42 | 332.47 | 244.4 | 152.15 | 213.4 | 211.4 | [8 empty] | 717.33 | 2.27 | 0.49 | 0.64
578 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW004 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW004 | BIRLA FLATS K. BAGH:PL | TG-KKW004A-1 | 19504500 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 842 | 238 | 1027 | 282 | 1225 | 323 | 1404 | 326 | 2019-06-29 16:30 | 185.5 | 7.4 | 1404 | B | 88 | 94 | 118 | 30 |  |  | 1.3 | 98.7 | 17 | 30.3 | 0.3 | 1.3 | 433.25 | 407.55 | 407.55 | 405.37 | 266.25 | 261.55 | 483.24 | 301.43 | 0.3 | 17 | 48 | 8.3 |  |  |  |  | 717.2 | 2.4 | 0.52 | 0.85
579 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW004 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW004 | BIRLA FLATS K. BAGH:PL | TG-KKW004A-2 | 19500429 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 838 | 247 | 1028 | 296 | 1234 | 294 | 1218 | 199 | 2019-06-15 15:30 | 203.9 | 14.7 | 1359 | B | 82 | 102 | 115 | 33 |  |  | 0.1 | 99.9 | 253.24 | 84.3 | 30.3 | 90.3 | 233.05 | 382.29 | 382.29 | 375.59 | 230.5 | 194.2 | 142.11 | 226.5 |  | 56 | 130.46 | 24 |  |  |  |  | 717.19 | 2.41 | 0.47 | 0.85
580 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW010 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW010 | POLICE QTR. K. BAGH:PL | TG-KKW010A-1 | 19500312 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 743 | 216 | 941 | 244 | 1065 | 283 | 1226 | 248 | 2019-06-11 16:30 | 196.5 | -14 | 1247 | B | 92 | 97 | 111 | 19 |  | 0.1 | 29.8 | 70.1 | 426.17 | 418.47 | 416.47 | 419.47 | 66 | 66.3 | 66.3 | 61 | 225.42 | 232.42 | 209.12 | 237.12 |  |  | 34 | [5 empty] | 717.59 | 2.01 | 0.37 | 0.75
581 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW010 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW010 | POLICE QTR. K. BAGH:PL | TG-KKW010A-2 | 19500430 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 352 | 115 | 488 | 129 | 550 | 108 | 455 | 83 | 2019-06-26 12:00 | 78.8 | -30.9 | 559 | Y | 93 | 110 | 96 | 17 |  |  | 43.9 | 56.1 | 550.43 | 520.43 | 518.43 | 534.43 | 167.23 | 197.23 | 197.23 | 183.23 | [12 empty] | 718.06 | 1.54 | 0.38 | 0.36
582 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW010 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW010 | POLICE QTR. K. BAGH:PL | TG-KKW010A-3 | 19501358 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 313 | 113 | 485 | 103 | 439 | 96 | 413 | 63 | 2019-06-11 14:30 | 57.5 | -2.3 | 490 | R | 108 | 108 | 83 | 25 |  |  | 0.1 | 99.9 | 453.47 | 447.17 | 480.17 | 462.47 | 155 | 212.53 | 212.53 | 196.23 | 109.23 | 58 | 26.3 | 59 | [8 empty] | 718.1 | 1.5 | 0.35 | 0.5
583 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW011 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW011 | P.O. NO. 3 K. BAGH:PL | TG-KKW011A-1 | 19504498 | 990 | 320 | 252 | 0.96 | 616 | 237 | 947 | 204 | 815 | 175 | 697 | 217 | 2019-06-15 16:30 | 162.7 | 4.4 | 995 | R | 112 | 99 | 88 | 24 |  |  |  | 100 | 436.34 | 447.02 | 465.32 | 446.02 | 70.58 | 97.3 | 97.3 | 87 | 210.53 | 173.53 | 136.53 | 185.23 | [8 empty] | 718.25 | 1.35 | 0.35 | 0.62
584 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW012 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW012 | PO NO. 7 K. BAGH:PL | TG-KKW012A-1 | 19500422 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 624 | 221 | 983 | 211 | 938 | 193 | 846 | 120 | 2019-06-01 15:30 | 139.8 | -5.9 | 983 | R | 106 | 100 | 94 | 12 |  | 0.2 | 25.6 | 74.2 | 457.32 | 464.32 | 461.32 | 461.02 | 48.15 | 61.15 | 61.15 | 52.45 | 209.27 | 189.27 | 195.57 | 201.27 | [8 empty] | 715.14 | 4.46 | 0.33 | 0.63
585 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW013 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW013 | PO NO. 1 K. BAGH:PL | TG-KKW013A-1 | 19500426 | 990 | 320 | 248 | 0.95 | 817 | 298 | 1258 | 275 | 1155 | 244 | 1015 | 212 | 2019-06-11 17:00 | 214.2 | 11.8 | 1258 | R | 109 | 99 | 92 | 17 |  | 0.3 | 45.4 | 54.3 | 426.21 | 428.21 | 434.51 | 428.51 | 77.27 | 75.27 | 75.27 | 77.57 | 205.22 | 211.02 | 194.02 | 208.32 | 6.4 | 1 |  | 0.3 |  |  |  |  | 715.5 | 4.1 | 0.3 | 0.83
586 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW013 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW013 | PO NO. 1 K. BAGH:PL | TG-KKW013A-2 | 19505447 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 817 | 258 | 1091 | 300 | 1278 | 259 | 1089 | 188 | 2019-06-12 14:00 | 228.8 | -1 | 1420 | Y | 109 | 100 | 91 | 18 | 0.3 | 0.1 | 10.7 | 88.8 | 401.59 | 414.29 | 436.29 | 416.59 | 86.11 | 75.41 | 75.41 | 72.41 | 180.01 | 195.17 | 212.17 | 207.47 | 34.11 | 16.25 | 0.25 | 4.55 |  | 0.3 |  |  | 702.22 | 17.38 | 0.36 | 0.83
587 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW014 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW014 | PO NO. 2 K. BAGH:PG | TG-KKW014A-1 | 19503277 | 990 | 320 | 248 | 0.98 | 747 | 276 | 1119 | 224 | 909 | 247 | 992 | 183 | 2019-06-11 16:30 | 136.9 | -100.1 | 1155 | R | 111 | 95 | 95 | 16 |  |  | 1.9 | 98.1 | 377.13 | 388.13 | 386.13 | 379.13 | 96 | 119.3 | 119.3 | 109 | 237.22 | 210.22 | 217.52 | 229.52 | 7.3 | [7 empty] | 718.05 | 1.55 | 0.36 | 0.75
588 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW015 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW015 | PO NO. 4 K. BAGH:PL | TG-KKW015A-1 | 19500428 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 571 | 173 | 742 | 225 | 954 | 173 | 733 | 217 | 2019-06-11 12:30 | 142.8 | -2.9 | 954 | Y | 88 | 112 | 99 | 24 |  | 0.1 | 1.7 | 98.3 | 465.27 | 448.57 | 451.27 | 454.57 | 209.56 | 51 | 51 | 103.57 | 44.28 | 219.54 | 114.3 | 160.57 | [8 empty] | 719.51 | 0.09 | 0.34 | 0.58
589 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW016 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW016 | PO NO. 6 K. BAGH :PKG | TG-KKW016A-1 | 19503293 | 990 | 320 | 246 | 0.98 | 539 | 165 | 696 | 204 | 831 | 171 | 727 | 123 | 2019-06-15 14:30 | 81 | 5.9 | 863 | Y | 95 | 106 | 99 | 11 | 100 |  |  |  | 451.3 | 442 | 451 | 447 | 110.3 | 84.3 | 84.3 | 106 | 133.57 | 169.27 | 106.27 | 142.57 | [8 empty] | 695.57 | 0.03 | 0.35 | 0.54
590 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW017 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW017 | PO NO. 5 K. BAGH:PG | TG-KKW017A-1 | 19503298 | 990 | 320 | 240 | 0.99 | 888 | 310 | 1352 | 301 | 1308 | 276 | 1196 | 139 | 2019-06-29 13:00 | 111.1 | 1.5 | 1465 | R | 107 | 99 | 94 | 13 |  |  | 13.1 | 86.9 | 433.22 | 434.52 | 434.22 | 435.22 | 30 | 31 | 31 | 30.3 | 114.57 | 193.57 | 214.57 | 170.27 | 140.3 | 59 | 29 | 82.3 |  |  |  |  | 718.49 | 1.11 | 0.34 | 0.9
591 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW018 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW018 | H S ROAD BASEMENT:ID | TG-KKW018A-1 | 19500620 | 990 | 320 | 239.3893 | 0.97391 | 949.1251 | 316.2925 | 1364.2707 | 345.4483 | 1484.1396 | 287.3842 | 1222.5994 | 226.7626 | 2019-06-04 16:30 | [15 empty] | 431 |  |  |  | 30.5 |  |  |  | 101.5 |  |  |  | 155.5 |  |  |  | 0 | 718.5 |  | 0.34958 | 0.95871
592 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW018 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW018 | H S ROAD BASEMENT:ID | TG-KKW018A-2 | 19500417 | 990 | 320 | 249 | 0.98 | 808 | 279 | 1105 | 260 | 1016 | 269 | 1063 | 77 | 2019-06-30 14:30 | 171.5 | 2.9 | 1256 | R | 101 | 104 | 95 | 9 | 0.1 | 1.3 | 41.7 | 56.9 | 433.46 | 431.16 | 434.16 | 433.46 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 36.54 | 179.45 | 245.12 | 242.15 | 243.12 | 65.27 | 2.3 | 6 | 4.3 |  |  |  |  | 718.22 | 1.38 | 0.35 | 0.82
593 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW018 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW018 | H S ROAD BASEMENT:ID | TG-KKW018A-3 | 19500418 | 990 | 320 | 249 | 0.97 | 988 | 322 | 1341 | 294 | 1221 | 372 | 1543 | 282 | 2019-06-15 15:30 | 239.9 | -6.6 | 1559 | B | 98 | 92 | 110 | 18 |  |  | 1.9 | 98.1 | 432.24 | 436.24 | 428.24 | 433.24 | 39.3 | 35 | 35 | 35.3 | 112 | 170.3 | 52.3 | 93.3 | 134.3 | 77.3 | 131.3 | 157 | 1 |  | 76 |  | 719.24 | 0.36 | 0.34 | 1
594 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW018 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW018 | H S ROAD BASEMENT:ID | TG-KKW018A-4 | 19502004 | 630 | 200 | 251 | 0.98 | 234 | 63 | 253 | 113 | 462 | 58 | 236 | 218 | 2019-06-02 15:00 | 41.4 | -6.9 | 480 | Y | 90 | 138 | 72 | 66 |  | 0.1 | 17.5 | 82.4 | 500.07 | 475.07 | 579.37 | 495.07 | 219.3 | 110.3 | 110.3 | 224.3 |  | 134 | [10 empty] | 719.37 | 0.23 | 0.3 | 0.37
595 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW018 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW018 | H S ROAD BASEMENT:ID | TG-KKW018A-5 | 19502915 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 218 | 80 | 339 | 75 | 317 | 63 | 266 | 65 | 2019-06-02 18:30 | 43.7 | 0.9 | 340 | R | 103 | 109 | 89 | 20 |  |  | 1.3 | 98.7 | 496 | 485 | 542.53 | 493.3 | 221.53 | 232.53 | 232.53 | 224.23 | [12 empty] | 717.53 | 2.07 | 0.31 | 0.35
596 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | KKW019 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW019 | MCD CAR PARKING:ID | TG-KKW019A-1 | 19505069 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 558 | 183 | 773 | 223 | 958 | 153 | 642 | 275 | 2019-06-29 15:30 | 116.3 | 3.7 | 958 | Y | 96 | 121 | 82 | 39 | 14.8 | 15.3 | 60.6 | 9.2 | 280.5 | 261.5 | 288.2 | 278.5 | 29.59 | 35.29 | 35.29 | 29.29 | 128.25 | 141.55 | 98.55 | 130.55 | [8 empty] | 718.46 | 1.14 | 0.38 | 0.56
597 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN029 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN029 | JHANDENWALAN NO. 3:ID | TG-RJN029A-1 | 19500387 | 990 | 320 | 248 | 0.96 | 421 | 163 | 688 | 95 | 400 | 163 | 672 | 280 | 2019-06-14 15:00 | 120 | 32.4 | 789 | R | 116 | 79 | 105 | 37 |  | 0.4 | 47.1 | 52.6 | 11 | 146.27 | 33.3 | 28 | 493.57 | 549.25 | 549.25 | 647.22 | 190.55 |  | 77.3 | 20.3 | [8 empty] | 695.52 | 0.08 | 0.7 | 0.43
598 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN029 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN029 | JHANDENWALAN NO. 3:ID | TG-RJN029A-2 | 19500390 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 487 | 186 | 764 | 161 | 659 | 140 | 567 | 170 | 2019-06-29 23:30 | 106.7 | 36.1 | 764 | R | 114 | 97 | 89 | 25 |  |  | 75.8 | 24.2 | 1 | 11 | 8 | 7 | 400.39 | 474.09 | 474.09 | 473.39 | 293.03 | 209.33 | 19 | 214.03 | [8 empty] | 694.42 | 1.18 | 0.7 | 0.49
599 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN030 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN030 | SP.MUKERJI MKT. FAIZ RD. P/M NO. 2:PL | TG-RJN030A-1 | 19503297 | 990 | 320 | 244 | 0.99 | 675 | 201 | 827 | 262 | 1077 | 213 | 872 | 231 | 2019-06-30 | 113.3 | -11.8 | 1155 | Y | 97 | 111 | 92 | 19 |  | 1.4 | 45.1 | 53.4 |  |  |  |  | 188.24 | 81.24 | 81.24 | 144.56 | 525.17 | 630.17 | 477.34 | 568.45 |  | 2 | [6 empty] | 713.41 | 6.19 | 0.7 | 0.68
600 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN030 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN030 | SP.MUKERJI MKT. FAIZ RD. P/M NO. 2:PL | TG-RJN030A-2 | 19505972 | 400 | 120 | 243 | 0.98 | 393 | 76 | 311 | 112 | 458 | 206 | 881 | 513 | 2019-06-02 02:00 | 108.8 | 8 | 888 | B | 89 | 97 | 115 | 26 | 2.5 | 1.1 | 48.1 | 48.3 |  | 1.3 | 1 | 1 | 207.07 | 102.59 | 102.59 | 49.57 | 483.48 | 571.15 | 603.59 | 634 | 23.26 | 27.37 | 70.22 | 29.24 |  | 11 | 15.3 |  | 714.21 | 5.39 | 0.57 | 0.98
601 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN031 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN031 | FAIZ ROAD NO. 1:PM | TG-RJN031A-1 | 19504505 | 630 | 200 | 244 | 0.96 | 368 | 149 | 592 | 112 | 459 | 106 | 429 | 151 | 2019-06-25 23:00 | 99.4 | 43.2 | 616 | R | 112 | 98 | 90 | 22 | 96.4 | 3.1 | 0.1 | 0.4 |  |  |  |  | 75 | 191.13 | 191.13 | 155.37 | 640.44 | 524.31 | 370.2 | 560.07 | [8 empty] | 715.44 | 4.16 | 0.77 | 0.58
602 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN032 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN032 | KHANNA ICE FACTROY JHANDENWALAN:ID | TG-RJN032A-1 | 19506405 | 990 | 320 | 246 | 0.94 | 319 | 121 | 477 | 86 | 362 | 112 | 479 | 116 | 2019-06-27 16:00 | 177 | 9 | 590 | B | 116 | 82 | 101 | 34 | 100 |  |  |  | 311.06 | 542.09 | 451.31 | 409.01 | 379.4 | 148.37 | 148.37 | 281.45 |  |  | 0.3 | [9 empty] | 690.46 | 29.14 | 0.55 | 0.32
603 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN033 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN033 | F. FACTORY G BLOCK:ID | TG-RJN033A-1 | 19500692 | 990 | 300 | 246 | 0.95 | 58 | 12 | 47 | 20 | 78 | 26 | 104 | 50 | 2019-06-17 14:30 | 23.5 | 0.7 | 115 | B | 21 | 106 | 173 | 152 |  |  | 1.6 | 98.4 | 718.21 | 718.21 | 718.21 | 718.21 | [16 empty] | 718.21 | 1.39 | 0.18 | 0.06
604 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN034 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN034 | F. FACTORY E BLOCK:ID | TG-RJN034A-1 | 19502919 | 990 | 300 | 246 | 0.95 | 14 | 5 | 19 | 5 | 19 | 4 | 16 | 3 | 2019-06-17 16:30 | 0.7 | -0.7 | 22 | Y | 124 | 122 | 54 | 70 |  |  | 2.5 | 97.5 | 718.24 | 718.24 | 718.24 | 718.24 | [16 empty] | 718.24 | 1.36 | 0.23 | 0.01
605 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN034 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN034 | F. FACTORY E BLOCK:ID | TG-RJN034A-2 | 19503587 | 990 | 300 | 247 | 0.93 | 26 | 11 | 47 | 13 | 54 | 1 | 6 | 45 | 2019-06-12 14:00 | 8.3 | 0.7 | 55 | Y | 140 | 129 | 31 | 109 |  |  | 34.6 | 65.4 | 717.54 | 717.54 | 717.54 | 717.54 | [16 empty] | 717.54 | 2.06 | 0.2 | 0.03
606 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN035 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN035 | F. FACTORY C BLOCK:ID | TG-RJN035A-1 | 19500412 | 990 | 300 | 247 | 0.97 | 283 | 117 | 491 | 82 | 343 | 85 | 355 | 143 | 2019-06-10 14:30 | 55.9 | -20 | 526 | R | 121 | 92 | 87 | 34 |  |  | 0.2 | 99.8 | 506.24 | 561.45 | 610.4 | 526.59 | 210.55 | 155.34 | 155.34 | 190.2 | [12 empty] | 717.19 | 2.41 | 0.3 | 0.29
607 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN036 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN036 | F. FACTORY A BLOCK:ID | TG-RJN036A-1 | 19500705 | 990 | 300 | 246.3447 | 0.9681 | 243.9094 | 78.3598 | 334.3424 | 77.0115 | 330.8624 | 88.5381 | 382.2721 | 49.7611 | 2019-06-11 15:30 | [15 empty] | 626.5 |  |  |  | 67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 693.5 |  | 0.28033 | 0.24637
608 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN036 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN036 | F. FACTORY A BLOCK:ID | TG-RJN036A-2 | 19503559 | 990 | 300 | 247 | 0.98 | 147 | 47 | 209 | 42 | 186 | 57 | 252 | 59 | 2019-06-11 15:30 | 25.5 | -0.7 | 252 | B | 94 | 88 | 118 | 30 |  |  | 4.9 | 95.1 | 690.27 | 690.27 | 690.27 | 690.27 | [16 empty] | 690.27 | 5.33 | 0.27 | 0.15
609 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN037 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN037 | 2E JHANDEWALAN PL/M(PARK):PL | TG-RJN037A-1 | 19500714 | 990 | 320 | 247.3867 | 0.96766 | 854.6998 | 308.1731 | 1295.8252 | 263.9132 | 1106.508 | 282.6135 | 1182.6315 | 164.9979 | 2019-06-11 15:00 | [15 empty] | 348.5 |  |  |  | 158 |  |  |  | 211.5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.36091 | 0.86333
610 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN037 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN037 | 2E JHANDEWALAN PL/M(PARK):PL | TG-RJN037A-2 | 19500411 | 990 | 320 | 249 | 0.96 | 401 | 126 | 510 | 166 | 671 | 109 | 440 | 206 | 2019-06-03 13:00 | 54.5 | -36.8 | 677 | Y | 99 | 111 | 90 | 21 |  |  | 0.1 | 99.9 | 469.53 | 457.23 | 473.23 | 467.23 | 222.56 | 148.35 | 148.35 | 225.56 | 2.3 | 89.21 |  | 2 | [8 empty] | 718.33 | 1.27 | 0.4 | 0.41
611 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN037 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN037 | 2E JHANDEWALAN PL/M(PARK):PL | TG-RJN037A-3 | 19503558 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 680 | 218 | 899 | 248 | 1022 | 214 | 874 | 137 | 2019-06-21 12:00 | 156.8 | -7.4 | 1046 | Y | 94 | 107 | 99 | 13 |  |  | 29.8 | 70.2 | 472.27 | 455.57 | 474.27 | 468.27 | 103.57 | 79.59 | 79.59 | 83.32 | 115.5 | 156.18 | 124.15 | 140.15 | [8 empty] | 692.14 | 3.46 | 0.27 | 0.69
612 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN038 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN038 | 2E JHANDEWALAN(K):K | TG-RJN038A-1 | 19503355 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 633 | 216 | 902 | 204 | 861 | 213 | 893 | 37 | 2019-06-06 13:00 | 110.4 | 5.2 | 1001 | B | 85 | 104 | 111 | 26 |  |  | 40.7 | 59.3 | 496.57 | 478.27 | 461.57 | 473.57 | 106.32 | 82.55 | 82.55 | 89.55 | 115.29 | 157.36 | 164.06 | 155.06 | [8 empty] | 718.58 | 1.02 | 0.31 | 0.64
613 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN039 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN039 | 4E GURUDWARA:K | TG-RJN039A-1 | 19503757 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 430 | 146 | 602 | 146 | 600 | 138 | 570 | 31 | 2019-06-14 16:30 | 69.9 | -17.7 | 649 | B | 95 | 104 | 100 | 9 |  |  | 1.7 | 98.3 | 510.43 | 496.43 | 503.43 | 504.13 | 191.11 | 182.41 | 182.41 | 192.11 | 16 | 38.3 | 22.3 | 21.3 | [8 empty] | 717.54 | 2.06 | 0.32 | 0.43
614 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN039 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN039 | 4E GURUDWARA:K | TG-RJN039A-2 | 19503560 | 630 | 200 | 248 | 0.99 | 402 | 144 | 598 | 144 | 593 | 114 | 473 | 122 | 2019-06-06 15:00 | 74.5 | -11.5 | 598 | R | 108 | 102 | 90 | 18 |  |  | 1 | 99 | 412.53 | 443.49 | 476.42 | 442.19 | 204.1 | 175.44 | 175.44 | 184.14 | 100.48 | 98.18 | 78.18 | 91.18 | [8 empty] | 717.51 | 2.09 | 0.31 | 0.64
615 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN040 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN040 | DELHI PRESS:ID | TG-RJN040A-1 | 19503360 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 383 | 126 | 557 | 149 | 660 | 108 | 478 | 159 | 2019-06-04 14:00 | 84.6 | 0.7 | 660 | Y | 101 | 114 | 86 | 28 |  |  | 2.2 | 97.8 | 501.24 | 478.59 | 525.12 | 500.24 | 216.46 | 221.13 | 221.13 | 217.46 |  | 17.58 | [10 empty] | 718.1 | 1.5 | 0.35 | 0.39
616 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN041 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN041 | JHANDENWALAN NO. 1:ID | TG-RJN041A-1 | 19500386 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 812 | 244 | 1049 | 250 | 1063 | 318 | 1367 | 311 | 2019-06-14 13:00 | 176.6 | -10.3 | 1447 | B | 90 | 95 | 115 | 25 |  |  | 26.9 | 73.1 | 333.45 | 367.45 | 325.15 | 343.15 | 168.3 | 117 | 117 | 135.3 | 214.12 | 231.12 | 190.01 | 235.42 |  | 0.3 | 66.12 | 2 |  |  |  |  | 716.27 | 3.33 | 0.4 | 0.82
617 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN041 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN041 | JHANDENWALAN NO. 1:ID | TG-RJN041A-2 | 19504595 | 990 | 320 | 233 | 0.96 | 532 | 155 | 699 | 170 | 769 | 207 | 930 | 205 | 2019-06-04 14:00 | 122.9 | 8.1 | 930 | B | 96 | 102 | 103 | 7 |  | 5.3 | 64 | 30.8 | 433.14 | 427.14 | 414.15 | 426.44 | 166.59 | 150.13 | 150.13 | 146.16 | 116.15 | 139.01 | 163.28 | 143.28 | [8 empty] | 716.28 | 3.32 | 0.38 | 0.54
618 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN042 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN042 | JANTA MKT. JHANDEWALAN:PL | TG-RJN042A-1 | 19503271 | 630 | 200 | 246 | 0.95 | 407 | 128 | 547 | 127 | 547 | 151 | 651 | 104 | 2019-06-11 16:00 | -9.7 | -122.4 | 651 | B | 95 | 101 | 104 | 9 |  |  | 14.5 | 85.5 | 6 | 4 | 1.3 | 2.3 | 325.12 | 265.1 | 265.1 | 275.1 | 359.01 | 421.03 | 459.29 | 412.33 | [8 empty] | 690.13 | 5.47 | 0.68 | 0.65
619 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN042 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN042 | JANTA MKT. JHANDEWALAN:PL | TG-RJN042A-2 | 19504547 | 400 | 120 | 246 | 0.98 | 109 | 32 | 139 | 47 | 203 | 30 | 129 | 69 | 2019-06-28 16:30 | 26.8 | -11.6 | 203 | Y | 95 | 115 | 90 | 25 |  |  | 12.9 | 87.1 | 607.49 | 491.37 | 627.32 | 571.36 | 82.2 | 198.32 | 198.32 | 118.33 | [12 empty] | 690.09 | 5.51 | 0.47 | 0.27
620 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN063 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN063 | BHOOTH NATH (K):ID | TG-RJN063A-1 | 19500403 | 990 | 320 | 246 | 0.94 | 374 | 111 | 466 | 142 | 602 | 121 | 492 | 125 | 2019-06-13 13:00 | 91.3 | -78 | 602 | Y | 90 | 108 | 103 | 18 | 96.1 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 566.5 | 515.56 | 521.56 | 534.26 | 150.23 | 198.47 | 198.47 | 182.47 |  | 2.3 | 1 | [9 empty] | 717.13 | 2.47 | 0.37 | 0.38
621 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN063 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN063 | BHOOTH NATH (K):ID | TG-RJN063A-2 | 19506701 | 990 | 320 | 252 | 0.97 | 724 | 177 | 701 | 201 | 830 | 347 | 1513 | 756 | 2019-06-25 10:30 | 245.1 | 2.6 | 1558 | B | 90 | 110 | 100 | 20 | 0.3 | 0.1 | 7.2 | 92.4 | 441.02 | 414.32 | 432.32 | 430.02 | 86.59 | 86 | 86 | 76.3 | 165.5 | 193.19 | 202.19 | 187.19 | [6 empty] | 1 |  | 693.51 | 26.09 | 0.34 | 0.73
622 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | CHHAPARWALAN | 1140 | RJN093 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN093 | Ashoka Pahari | TG-RJN093A-1 | 19506386 | 990 | 300 | 243 | 0.96 | 172 | 53 | 214 | 59 | 251 | 60 | 257 | 40 | 2019-06-13 23:30 | 43.2 | 8.4 | 300 | R | 80 | 98 | 122 | 42 | 100 |  |  |  | 706.41 | 707.11 | 707.11 | 707.11 | 0.3 | [15 empty] | 707.11 | 12.49 | 0.57 | 0.17
623 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | EPN001 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1402-EPN001 | LINK ROAD PACKAGE S/STN | TG-EPN001A-1 | 19506294 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 447 | 159 | 653 | 156 | 650 | 132 | 546 | 105 | 2019-06-27 12:30 | 106.9 | 12.8 | 784 | Y | 109 | 112 | 79 | 33 |  | 0.3 | 25.5 | 74.2 | 261.08 | 252.58 | 463.38 | 378.38 | 363.27 | 364.34 | 364.34 | 287.36 | 68.39 | 75.42 | 0.3 | 27 | [8 empty] | 693.14 | 26.46 | 0.51 | 0.45
624 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | EPN001 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1402-EPN001 | LINK ROAD PACKAGE S/STN | TG-EPN001A-2 | 19505493 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 163 | 54 | 221 | 60 | 248 | 49 | 200 | 41 | 2019-06-26 11:30 | 49 | 1 | 439 | B | 71 | 111 | 118 | 47 | 0.2 | 0.1 | 8 | 91.8 | 693.29 | 692.19 | 692.29 | 693.29 |  | 1.1 | 1.1 | [13 empty] | 693.29 | 26.31 | 0.37 | 0.16
625 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW005 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW005 | SATBHRAWA :PACKAGE S/STN | TG-KKW005A-1 | 19500011 | 990 | 320 | 250 | 0.96 | 165 | 55 | 219 | 49 | 193 | 60 | 235 | 37 | 2019-06-28 17:00 | 50.8 | 2.2 | 240 | R | 100 | 90 | 111 | 21 |  |  | 8.9 | 91.1 | 718.33 | 718.33 | 718.33 | 718.33 | [16 empty] | 718.33 | 1.27 | 0.46 | 0.17
626 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW005 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW005 | SATBHRAWA :PACKAGE S/STN | TG-KKW005A-2 | 19500017 | 990 | 320 | 248 | 0.95 | 719 | 225 | 892 | 252 | 994 | 241 | 958 | 90 | 2019-06-28 17:30 | 252.4 | 30.2 | 1067 | Y | 97 | 100 | 104 | 7 |  |  | 3 | 97 | 113.37 | 127.07 | 37.37 | 89.37 | 354.53 | 327.47 | 327.47 | 365.53 | 248.45 | 262.21 | 288.03 | 261.45 | [8 empty] | 717.15 | 2.45 | 0.53 | 0.73
627 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW006 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW006 | SATBHRAWA (K) STN.:ID | TG-KKW006A-1 | 19506040 | 990 | 320 | 250 | 0.98 | 611 | 207 | 866 | 184 | 768 | 220 | 917 | 131 | 2019-06-03 15:00 | 153.6 | 4.5 | 1194 | B | 99 | 97 | 104 | 7 | 0.2 |  | 13.1 | 86.7 | 115 | 80.3 | 72.3 | 73.3 | 374.3 | 433.16 | 433.16 | 410 | 207.03 | 182.47 | 220.03 | 213.03 | [8 empty] | 696.33 | 23.27 | 0.52 | 0.62
628 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW006 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW006 | SATBHRAWA (K) STN.:ID | TG-KKW006A-2 | 19505386 | 630 | 200 | 249 | 0.98 | 507 | 171 | 717 | 175 | 725 | 162 | 680 | 41 | 2019-06-11 16:00 | 143.8 | -2.6 | 984 | R | 98 | 101 | 101 | 3 | 0.3 | 0.1 | 15.1 | 84.6 | 21.3 | 15.3 | 5 | 8 | 308 | 265 | 265 | 314.3 | 360.32 | 412.32 | 353.32 | 372.32 | 5.3 | 2.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 |  |  | 696.02 | 23.58 | 0.55 | 0.8
629 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW007 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW007 | SHASTRI PARK (INDOOR):ID | TG-KKW007A-1 | 19503317 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 825 | 239 | 1019 | 300 | 1284 | 286 | 1216 | 239 | 2019-06-14 13:30 | 223 | 12.5 | 1325 | Y | 90 | 104 | 106 | 16 |  |  | 0.8 | 99.2 | 337 | 325 | 295.3 | 323.3 | 159.3 | 101.3 | 101.3 | 129.3 | 223.3 | 232 | 222.3 | 242 |  | 61.3 | 65 | 25 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0.43 | 0.83
630 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW007 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW007 | SHASTRI PARK (INDOOR):ID | TG-KKW007A-2 | 19503312 | 990 | 320 | 241 | 0.96 | 587 | 194 | 845 | 194 | 853 | 199 | 874 | 26 | 2019-06-06 15:30 | 163.4 | 29.4 | 930 | Y | 103 | 99 | 98 | 5 |  |  | 5 | 95 | 10.3 | 20 | 71 | 17 | 440 | 454.3 | 454.3 | 442.3 | 269.3 | 245.3 | 268 | 260.3 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.6 | 0.59
631 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW007 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW007 | SHASTRI PARK (INDOOR):ID | TG-KKW007A-3 | 19500106 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 743 | 251 | 1053 | 231 | 967 | 260 | 1080 | 102 | 2019-06-12 17:00 | 150.1 | 25 | 1164 | R | 103 | 95 | 101 | 8 | 14.4 | 1.8 | 25.7 | 58.2 |  |  |  |  | 175.3 | 219.3 | 219.3 | 196 | 251.02 | 208.02 | 246.32 | 231.32 | 1 |  | 0.3 | [5 empty] | 717.26 | 2.34 | 0.62 | 0.75
632 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW008 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW008 | JESSA RAM HOSPITAL PACKAGE S/STN | TG-KKW008A-1 | 19503352 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 160 | 78 | 322 | 55 | 227 | 27 | 110 | 184 | 2019-06-14 18:00 | 43.4 | 2.9 | 322 | R | 149 | 107 | 44 | 105 |  |  | 1.4 | 98.6 | 642 | 696 | 696 | 696 | 54 | [15 empty] | 696 | 0 | 0.45 | 0.16
633 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW008 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW008 | JESSA RAM HOSPITAL PACKAGE S/STN | TG-KKW008A-2 | 19503322 | 990 | 320 | 246 | 0.98 | 156 | 37 | 155 | 53 | 223 | 66 | 276 | 105 | 2019-06-29 16:00 | 25.8 | 2.2 | 279 | B | 67 | 105 | 128 | 61 |  |  | 1.9 | 98.1 | 695.51 | 695.51 | 695.21 | 695.51 | [16 empty] | 695.51 | 0.09 | 0.59 | 0.16
634 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW008 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW008 | JESSA RAM HOSPITAL PACKAGE S/STN | TG-KKW008A-3 | 19505210 | 630 | 200 | 245 | 0.96 | 731 | 255 | 1060 | 235 | 987 | 241 | 1015 | 64 | 2019-06-08 17:30 | 180.6 | 42.8 | 1197 | Y | 102 | 95 | 103 | 8 | 0.3 | 0.1 | 10.3 | 89.4 |  |  |  |  | 222 | 320 | 320 | 271 | 254 | 165.3 | 277 | 203 | 208.3 | 207.3 | 199 | 221 | 12 | 3.3 | 21.3 | 1.3 | 696.3 | 23.3 | 0.51 | 1.16
635 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW020 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW020 | 39, BEEDEN PURA (W):PL | TG-KKW020A-1 | 19503258 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 637 | 181 | 752 | 218 | 906 | 237 | 983 | 204 | 2019-06-12 16:30 | 143.5 | 25 | 1035 | Y | 89 | 107 | 104 | 18 |  |  | 0.1 | 99.9 | 238.3 | 174 | 192.3 | 200 | 291.3 | 309 | 309 | 296.3 | 189.57 | 236.57 | 230.27 | 223.27 | [8 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.5 | 0.64
636 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW020 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW020 | 39, BEEDEN PURA (W):PL | TG-KKW020A-2 | 19505869 | 630 | 200 | 245 | 0.96 | 513 | 158 | 678 | 183 | 782 | 172 | 734 | 90 | 2019-06-29 15:30 | 144 | 27.2 | 1012 | R | 87 | 111 | 102 | 24 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 99.5 | 226.01 | 8.01 | 28.01 | 30.31 | 239.3 | 428.16 | 428.16 | 420.46 | 239.43 | 226.57 | 244.27 | 252.27 |  | 42.3 | 9.3 | 2 | 0.3 |  |  |  | 705.44 | 14.16 | 0.49 | 0.81
637 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW021 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW021 | PNB KAROL BAGH:PL | TG-KKW021A-1 | 19505450 | 630 | 200 | 248 | 0.97 | 307 | 106 | 436 | 138 | 577 | 64 | 262 | 273 | 2019-06-02 16:30 | 104 | 12.4 | 655 | Y | 117 | 118 | 64 | 54 | 0.4 | 0.1 | 6.9 | 92.7 | 66.3 | 166 | 517.58 | 242.3 | 503.38 | 361.38 | 361.38 | 408.58 | 125.44 | 168.14 |  | 44.24 | [8 empty] | 695.52 | 24.08 | 0.52 | 0.49
638 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW021 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW021 | PNB KAROL BAGH:PL | TG-KKW021A-2 | 19503766 | 990 | 320 | 248 | 0.98 | 638 | 192 | 806 | 207 | 875 | 239 | 1018 | 187 | 2019-06-29 15:00 | 151.6 | -2.9 | 1018 | B | 95 | 98 | 107 | 12 |  | 0.1 | 29.8 | 70 | 426.38 | 417.38 | 403.18 | 419.08 | 71 | 96 | 96 | 78.3 | 221.44 | 205.44 | 230.44 | 221.44 | [8 empty] | 719.22 | 0.38 | 0.39 | 0.64
639 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW022 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW022 | CHRISTIAN COLONY:PL | TG-KKW022A-1 | 19505870 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 723 | 224 | 967 | 231 | 1000 | 268 | 1152 | 171 | 2019-06-29 15:30 | 137.6 | 28.5 | 1225 | B | 92 | 94 | 113 | 21 | 1.7 | 2.4 | 8.2 | 87.7 | 6 | 7 | 0.3 | 2 | 319.56 | 345.26 | 345.26 | 305.26 | 248.25 | 221.55 | 334.55 | 266.55 |  |  | 6.3 | [5 empty] | 719.4 | 0.2 | 0.57 | 0.73
640 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW024 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW024 | 26 Pusa Road Karol Bagh PKG | TG-KKW024A-1 | 19504623 | 990 | 320 | 241.2065 | 0.97431 | 356.101 | 123.3014 | 542.0557 | 120.1507 | 524.4925 | 112.6489 | 492.7342 | 43.2994 | 2019-06-11 13:30 | [15 empty] | 547.5 |  |  |  | 124.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 672 |  | 0.29136 | 0.3597
641 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW025 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW025 | 8 C WEA KAROL BAGH JASSA RAM | TG-KKW025A-1 | 19506095 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 1011 | 346 | 1482 | 309 | 1320 | 356 | 1521 | 185 | 2019-06-11 14:00 | 234.9 | -41.3 | 1521 | B | 101 | 97 | 102 | 5 | 0.3 |  | 0.8 | 98.9 | 64.29 | 62.33 | 43.29 | 49.59 | 236.48 | 250.44 | 250.44 | 242.48 | 306.53 | 321.49 | 341.17 | 320.05 | 91.03 | 71.33 | 92.43 | 91.47 | 7.26 |  | 4.52 | 2 | 706.39 | 13.21 | 0.49 | 1.02
642 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW025 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW025 | 8 C WEA KAROL BAGH JASSA RAM | TG-KKW025A-2 | 19506378 | 400 | 120 | 240 | 0.97 | 404 | 131 | 553 | 145 | 618 | 128 | 536 | 75 | 2019-06-24 16:00 | 107 | 3.5 | 712 | Y | 89 | 102 | 109 | 20 | 0.4 | 1.4 | 59.4 | 38.9 | 195.04 | 146 | 43.3 | 160 | 131.55 | 126.05 | 126.05 | 113.05 | 326.31 | 357.57 | 363.01 | 358.57 | 53.26 | 69.24 | 71.28 | 73.24 |  | 7.3 | 12.56 | 1.3 | 706.56 | 13.04 | 0.45 | 1.01
643 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW028 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW028 | H.S.RD. KHATTAWAL K. BAGH:PL | TG-KKW028A-1 | 19505272 | 990 | 320 | 237 | 0.96 | 959 | 287 | 1205 | 390 | 1653 | 282 | 1188 | 457 | 2019-06-01 | 264.6 | 97.3 | 1653 | Y | 103 | 100 | 97 | 6 | 51.2 | 2.7 | 20.8 | 25.3 |  |  |  |  | 6.3 | 8 | 8 | 6.3 | 538.36 | 509.36 | 584.36 | 552.06 | 144.3 | 175 | 102.3 | 136.3 | 5.3 | 2.3 | 0.3 |  | 695.06 | 24.54 | 0.71 | 0.97
644 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW028 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW028 | H.S.RD. KHATTAWAL K. BAGH:PL | TG-KKW028A-2 | 19505496 | 990 | 320 | 248 | 0.96 | 914 | 296 | 1235 | 352 | 1473 | 265 | 1109 | 320 | 2019-06-29 16:00 | 271 | 80.6 | 1534 | R | 100 | 109 | 91 | 18 | 3.8 | 0.1 | 2.4 | 93.7 |  |  |  |  | 35 | 15 | 15 | 29 | 601.05 | 581.35 | 644.16 | 624.35 | 81 | 116.3 | 5.3 | 65 | 1.3 | 5.3 |  |  | 718.35 | 1.25 | 0.67 | 0.92
645 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW029 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW029 | PYAUWALA H. S. ROAD:PM | TG-KKW029A-1 | 19505483 | 400 | 120 | 248 | 0.95 | 301 | 92 | 375 | 115 | 469 | 93 | 377 | 93 | 2019-06-01 22:30 | 106.9 | 17.3 | 509 | Y | 80 | 115 | 104 | 35 |  | 0.1 | 25.8 | 74.2 | 121 |  |  |  | 81.53 | 15 | 15 | 36 | 502.05 | 638.28 | 651.28 | 668.58 |  | 51.3 | 8 | [5 empty] | 704.58 | 15.02 | 0.72 | 0.75
646 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW030 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW030 | NALA WALA H. S. RD.:PL | TG-KKW030A-1 | 19503266 | 990 | 320 | 244 | 0.96 | 784 | 228 | 940 | 259 | 1079 | 296 | 1232 | 253 | 2019-06-30 14:30 | 211.2 | 81.7 | 1232 | B | 90 | 104 | 106 | 16 |  |  | 11.8 | 88.2 |  |  |  |  | 212.51 | 87 | 87 | 130.3 | 482.57 | 608.48 | 573.48 | 565.18 |  |  | 15.3 | [5 empty] | 695.48 | 0.12 | 0.65 | 0.79
647 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW031 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW031 | 13 BLK WEA K. BAGH:PACKAGE S/STN | TG-KKW031A-1 | 19504622 | 990 | 320 | 234 | 0.98 | 576 | 181 | 814 | 194 | 873 | 201 | 902 | 78 | 2019-06-14 12:30 | 134 | -13.2 | 918 | B | 91 | 107 | 101 | 16 |  |  | 20.1 | 79.9 | 349.33 | 338.33 | 350.33 | 345.33 | 129.22 | 97.52 | 97.52 | 104.22 | 215.51 | 258.21 | 255.21 | 244.51 | [8 empty] | 694.46 | 1.14 | 0.43 | 0.58
648 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW031 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW031 | 13 BLK WEA K. BAGH:PACKAGE S/STN | TG-KKW031A-2 | 19504549 | 990 | 320 | 246 | 0.98 | 862 | 287 | 1217 | 316 | 1331 | 259 | 1093 | 206 | 2019-06-26 14:00 | 148.7 | -4.4 | 1331 | Y | 100 | 107 | 93 | 14 |  |  | 3.8 | 96.2 | 425.24 | 411.24 | 422.24 | 420.54 | 43 | 54 | 54 | 48.3 | 199.54 | 112.52 | 245.44 | 198.24 | 50.5 | 140.52 | 3 | 51.2 |  |  |  |  | 719.08 | 0.52 | 0.37 | 0.87
649 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW031 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW031 | 13 BLK WEA K. BAGH:PACKAGE S/STN | TG-KKW031A-3 | 19504607 | 990 | 320 | 247 | 0.96 | 417 | 127 | 538 | 146 | 622 | 144 | 610 | 78 | 2019-06-04 14:00 | 44.2 | -52.3 | 645 | B | 91 | 104 | 105 | 14 |  |  |  | 100 | 425.23 | 406.32 | 407.02 | 410.32 | 292.51 | 294.42 | 294.42 | 297.42 | 0.3 | 17.3 | 58 | 10.3 | [8 empty] | 718.44 | 1.16 | 0.43 | 0.42
650 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW031 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW031 | 13 BLK WEA K. BAGH:PACKAGE S/STN | TG-KKW031A-4 | 19505207 | 630 | 200 | 248 | 0.98 | 491 | 121 | 477 | 239 | 1025 | 131 | 535 | 522 | 2019-06-12 19:00 | 154.8 | -1.2 | 1025 | Y | 94 | 91 | 115 | 24 | 0.1 |  | 1.6 | 98.3 | 426.39 | 436.09 | 426.39 | 432.09 | 36 | 35 | 35 | 29 | 233.3 | 224.3 | 236.3 | 235 |  |  | 10.3 |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 696.09 | 23.51 | 0.32 | 0.78
651 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW032 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW032 | 5WEA K BAGH KIOSK:PACKAGE S/STN | TG-KKW032A-1 | 19504636 | 990 | 320 | 234 | 0.99 | 696 | 237 | 1033 | 211 | 916 | 248 | 1084 | 150 | 2019-06-15 17:00 | 134 | 6.6 | 1090 | B | 98 | 94 | 109 | 15 |  | 0.4 | 20.9 | 78.7 | 61.3 | 48 | 30 | 43 | 334.3 | 356.3 | 356.3 | 347 | 323.1 | 314.4 | 339.1 | 329.1 | [8 empty] | 719.1 | 0.5 | 0.56 | 0.7
652 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW032 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW032 | 5WEA K BAGH KIOSK:PACKAGE S/STN | TG-KKW032A-2 | 19504614 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 893 | 279 | 1135 | 314 | 1293 | 300 | 1228 | 137 | 2019-06-14 13:00 | 225.2 | 19.1 | 1384 | Y | 94 | 112 | 94 | 18 |  | 0.6 | 25.1 | 74.3 | 133.56 | 43 | 110 | 79.3 | 278.3 | 331.56 | 331.56 | 321.56 | 305.35 | 263.35 | 298.35 | 311.05 | 1 | 80.3 | 2.3 | 6.3 |  |  |  |  | 719.01 | 0.59 | 0.47 | 0.9
653 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW032 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW032 | 5WEA K BAGH KIOSK:PACKAGE S/STN | TG-KKW032A-3 | 19505867 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 358 | 122 | 531 | 122 | 534 | 114 | 498 | 34 | 2019-06-04 15:00 | 90.8 | 5.8 | 648 | Y | 100 | 108 | 92 | 16 | 0.2 |  | 20.9 | 78.9 | 44.3 | 31 | 173.3 | 48 | 448 | 409.3 | 409.3 | 409 | 226.43 | 278.43 | 225.13 | 262.13 | [8 empty] | 719.13 | 0.47 | 0.59 | 0.57
654 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW033 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW033 | ARYA SAMAJ RD. NO.1:PACKAGE S/STN | TG-KKW033A-1 | 19505868 | 990 | 320 | 241 | 0.98 | 463 | 136 | 581 | 154 | 662 | 173 | 737 | 135 | 2019-06-04 17:00 | 113.9 | 6.4 | 934 | Y | 94 | 99 | 107 | 13 | 0.2 |  | 0.9 | 98.9 | 435.3 | 436 | 413 | 433 | 215.22 | 151.22 | 151.22 | 171.52 | 46 | 109.3 | 117.27 | 92 | [8 empty] | 696.52 | 23.08 | 0.39 | 0.47
655 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW034 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW034 | NALA (K) A.S. RD. S/ST.:PAVKAGE S/STN | TG-KKW034A-1 | 19500395 | 990 | 320 | 237 | 0.96 | 734 | 253 | 1095 | 262 | 1114 | 219 | 944 | 161 | 2019-06-30 14:30 | 180.3 | 72.1 | 1280 | Y | 105 | 103 | 92 | 13 | 4.9 | 17.1 | 36.4 | 41.6 |  |  |  |  | 191.3 | 223 | 223 | 220.3 | 527.57 | 490.57 | 470.57 | 499.27 | 0.3 | 6 | [6 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.65 | 0.74
656 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW034 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW034 | NALA (K) A.S. RD. S/ST.:PAVKAGE S/STN | TG-KKW034A-2 | 19504621 | 990 | 320 | 248 | 0.95 | 627 | 199 | 833 | 215 | 911 | 214 | 916 | 81 | 2019-06-29 15:00 | 184 | 44.9 | 924 | Y | 101 | 104 | 94 | 10 | 0.2 | 9.4 | 52.4 | 38 | 14.3 | 2.3 | 24 | 13 | 384.44 | 391.44 | 391.44 | 409.14 | 296.18 | 301.18 | 221.18 | 273.18 | [8 empty] | 695.32 | 0.28 | 0.59 | 0.63
657 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW035 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW035 | HATHIWAL CHOWK A.S RD:PL | TG-KKW035A-1 | 19503318 | 990 | 320 | 248 | 0.96 | 744 | 248 | 973 | 240 | 946 | 256 | 1009 | 55 | 2019-06-30 14:30 | 208.3 | 65.5 | 1093 | R | 108 | 97 | 95 | 13 |  |  | 1.6 | 98.4 |  | 0.3 | 1 |  | 100.3 | 236 | 236 | 194 | 619.3 | 483.3 | 489.3 | 526 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.64 | 0.75
658 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW037 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW037 | 26 BEEDEN PURA P.L RD.:PL | TG-KKW037A-1 | 19504238 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 967 | 356 | 1465 | 272 | 1155 | 339 | 1443 | 300 | 2019-06-12 16:00 | 231.1 | 68.4 | 1542 | B | 107 | 90 | 103 | 17 | 75.8 | 23.9 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | 21 | 80 | 80 | 36.3 | 546.27 | 637.19 | 563.31 | 605.19 | 146.52 | 1.54 | 123.42 | 77.24 | 4.54 |  | 4 |  | 719.13 | 0.47 | 0.63 | 0.98
659 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW038 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW038 | BACCHARUDDIN S/ST.:PL | TG-KKW038A-1 | 19500392 | 990 | 320 | 244 | 0.96 | 773 | 299 | 1288 | 230 | 990 | 244 | 1048 | 274 | 2019-06-29 14:00 | 206.1 | 78.8 | 1332 | R | 119 | 89 | 93 | 30 |  |  | 1.5 | 98.5 |  |  |  |  | 37 | 255 | 255 | 146.3 | 659.54 | 464.14 | 509.44 | 572.44 | 22.2 | [7 empty] | 719.14 | 0.46 | 0.64 | 0.78
660 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW038 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW038 | BACCHARUDDIN S/ST.:PL | TG-KKW038A-2 | 19505871 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 352 | 158 | 713 | 107 | 448 | 87 | 376 | 307 | 2019-06-06 03:00 | 101.6 | 29.4 | 713 | R | 96 | 101 | 103 | 7 | 0.2 |  | 2.6 | 97.2 | 9 | 10 | 4 | 1.3 | 508.57 | 427.57 | 427.57 | 469.57 | 202 | 282 | 279.57 | 248.3 | [8 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.66 | 0.56
661 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW039 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW039 | 40 REGER PURA P/M:PL | TG-KKW039A-1 | 19506093 | 990 | 320 | 238 | 0.96 | 950 | 295 | 1301 | 231 | 968 | 423 | 1966 | 880 | 2019-06-06 02:30 | 302.4 | 104 | 1966 | B | 110 | 99 | 91 | 19 | 0.2 | 0.1 |  | 99.7 |  |  |  |  | 6.3 | 19 | 19 | 13.3 | 497.27 | 613.18 | 615.48 | 599.18 | 178.51 | 61.3 | 38.3 | 81 | 11 |  | 0.3 |  | 693.48 | 26.12 | 0.67 | 0.96
662 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW040 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW040 | KHALSA COLLEGE S/ST:K | TG-KKW040A-1 | 19503768 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 281 | 124 | 533 | 73 | 315 | 83 | 358 | 200 | 2019-06-11 | 61.1 | 17.7 | 533 | R | 119 | 82 | 99 | 37 |  |  | 1.3 | 98.7 | 262.41 | 606.39 | 441.56 | 425.41 | 456.28 | 112.3 | 112.3 | 293.28 | [12 empty] | 719.09 | 0.51 | 0.66 | 0.28
663 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW040 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW040 | KHALSA COLLEGE S/ST:K | TG-KKW040A-2 | 19506710 | 630 | 200 | 244 | 0.95 | 144 | 52 | 226 | 47 | 203 | 45 | 194 | 28 | 2019-06-10 11:30 | 47 | 4.2 | 263 | Y | 154 | 79 | 67 | 87 | 0.3 |  | 0.6 | 99.1 | 631.09 | 666.09 | 700.39 | 683.09 | 75.3 | 40.3 | 40.3 | 23.3 | [12 empty] | 706.39 | 13.21 | 0.34 | 0.23
664 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW045 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW045 | 6 WEA K BAGH (MOTHER):PACKAGE S/STN | TG-KKW045A-1 | 19503330 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 685 | 239 | 1016 | 222 | 940 | 224 | 945 | 74 | 2019-06-12 17:00 | 189.9 | -4.4 | 1067 | R | 109 | 101 | 90 | 19 |  |  | 12.9 | 87.1 | 346 | 353.3 | 369.3 | 355 | 76 | 99 | 99 | 93.3 | 297.56 | 267.26 | 238.3 | 271.26 | [8 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.42 | 0.69
665 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW045 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW045 | 6 WEA K BAGH (MOTHER):PACKAGE S/STN | TG-KKW045A-2 | 19503628 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 723 | 238 | 1002 | 239 | 1050 | 246 | 1071 | 61 | 2019-06-01 15:00 | 205.3 | 30.2 | 1078 | Y | 95 | 102 | 102 | 7 | 100 |  |  |  | 294 | 89 | 179.3 | 200 | 131 | 342 | 342 | 227.3 | 295 | 289 | 300.3 | 292.3 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.5 | 0.73
666 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW046 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW046 | PUSA RD. CAMP CENTRE:ID | TG-KKW046A-1 | 19503332 | 990 | 320 | 242 | 0.96 | 875 | 267 | 1101 | 289 | 1190 | 319 | 1330 | 200 | 2019-06-30 00:30 | 199.5 | 55.9 | 1350 | Y | 88 | 101 | 111 | 23 |  |  | 26.2 | 73.8 | 0.3 | 0.3 |  |  | 171.29 | 88.25 | 88.25 | 69 | 521.33 | 555.07 | 625.02 | 605.32 | 2 | 51.3 | 54.3 | 21 |  |  |  |  | 695.32 | 0.28 | 0.62 | 0.88
667 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW046 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW046 | PUSA RD. CAMP CENTRE:ID | TG-KKW046A-2 | 19503315 | 990 | 320 | 235 | 0.98 | 957 | 279 | 1198 | 338 | 1472 | 340 | 1457 | 267 | 2019-06-11 23:30 | 152.4 | 63.3 | 1747 | B | 85 | 102 | 113 | 28 |  | 1.4 | 43.7 | 54.8 |  |  |  |  | 101.33 | 22.04 | 22.04 | 21.04 | 573.17 | 534.55 | 442 | 554.16 | 36.19 | 152.4 | 206.09 | 135.49 |  | 1.3 | 54 |  | 711.09 | 8.51 | 0.66 | 0.97
668 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW046 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW046 | PUSA RD. CAMP CENTRE:ID | TG-KKW046A-3 | 19503546 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 761 | 262 | 1102 | 248 | 1036 | 251 | 1051 | 60 | 2019-06-28 23:30 | 176.6 | 63.3 | 1129 | R | 101 | 95 | 104 | 9 |  |  | 0.7 | 99.3 |  |  |  |  | 58.3 | 117 | 117 | 60.3 | 637 | 579 | 653.3 | 635.3 | 0.3 | [7 empty] | 696 | 0 | 0.69 | 0.77
669 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW046 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW046 | PUSA RD. CAMP CENTRE:ID | TG-KKW046A-4 | 19505842 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 1023 | 353 | 1495 | 327 | 1380 | 343 | 1445 | 100 | 2019-06-30 15:00 | 327 | 32 | 1781 | R | 100 | 101 | 99 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 99.2 |  |  |  |  | 21.37 | 10.07 | 10.07 | 17.37 | 550 | 598.3 | 531.54 | 564.3 | 131 | 98.3 | 135.06 | 124 | 5 | 0.3 | 8 | 1.3 | 707.37 | 12.23 | 0.63 | 1.03
670 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW047 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW047 | 21 WEA K. BAGH TIKONA PARK:PACKAGE S/STN | TG-KKW047A-1 | 19504620 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 454 | 190 | 791 | 138 | 585 | 126 | 520 | 245 | 2019-06-30 16:30 | 95.7 | 27.2 | 796 | R | 113 | 94 | 92 | 21 | 0.1 | 7.1 | 92.6 | 0.3 | 1 | 40 | 26 | 8.3 | 488 | 660.58 | 660.58 | 666.28 | 230.58 | 19 | 20 | 45 | [8 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.7 | 0.46
671 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW047 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW047 | 21 WEA K. BAGH TIKONA PARK:PACKAGE S/STN | TG-KKW047A-2 | 19504606 | 990 | 320 | 236 | 0.96 | 946 | 346 | 1522 | 305 | 1324 | 295 | 1302 | 210 | 2019-06-28 | 184.7 | 60.4 | 1522 | R | 116 | 93 | 91 | 25 | 1.5 | 12.7 | 53.1 | 32.7 |  | 1 |  |  | 138.42 | 326.34 | 326.34 | 240.04 | 552.46 | 384.24 | 396.24 | 473.54 | 26.3 | 6.3 | 3.3 | 4.3 | 0.3 |  |  |  | 718.28 | 1.32 | 0.48 | 0.96
672 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW048 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW048 | 12 WEA K. BAGH:PKG | TG-KKW048A-1 | 19503345 | 990 | 320 | 246.46 | 0.9734 | 664.3251 | 219.7388 | 937.5724 | 204.2476 | 869.768 | 240.3387 | 1024.4614 | 134.3079 | 2019-06-29 14:30 | [15 empty] | 404.5 |  |  |  | 40 |  |  |  | 227.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 672 |  | 0.42104 | 0.67104
673 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW048 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW048 | 12 WEA K. BAGH:PKG | TG-KKW048A-2 | 19502272 | 990 | 320 | 246.3784 | 0.98241 | 541.5335 | 191.2085 | 764.1004 | 199.2943 | 817.4501 | 151.0307 | 624.7909 | 172.2946 | 2019-06-30 16:30 | [15 empty] | 235 |  |  |  | 287 |  |  |  | 197.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 719.5 |  | 0.51981 | 0.547
674 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW049 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW049 | R. K. DASS-1 K. BAGH:K | TG-KKW049A-1 | 19504998 | 990 | 320 | 253 | 0.95 | 1175 | 393 | 1574 | 393 | 1574 | 389 | 1535 | 39 | 2019-06-30 00:30 | 380.5 | 131.7 | 1654 | R | 106 | 98 | 96 | 10 |  | 2.5 | 64.7 | 32.8 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 |  | 381 | 458.3 | 471 | 441.3 | 240.3 | 217 | 183 | 213.3 | 98.3 | 44 | 65 | 65 | 720 | 0 | 0.65 | 1.19
675 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW049 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW049 | R. K. DASS-1 K. BAGH:K | TG-KKW049A-2 | 19503292 | 990 | 320 | 248 | 0.96 | 810 | 271 | 1061 | 293 | 1158 | 246 | 970 | 163 | 2019-06-30 15:00 | 221.5 | 76.5 | 1196 | Y | 101 | 99 | 100 | 2 |  | 0.1 | 34.7 | 65.2 |  |  |  |  | 111.3 | 104 | 104 | 103.3 | 577.07 | 579.37 | 576.37 | 585.37 | 6 | 11 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | 694.37 | 1.23 | 0.66 | 0.82
676 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW050 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW050 | R.K.DASS-1/2 K. BAGH:K | TG-KKW050A-1 | 19503319 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 780 | 296 | 1208 | 240 | 980 | 244 | 986 | 225 | 2019-06-30 00:30 | 154.6 | 50.8 | 1208 | R | 113 | 92 | 95 | 21 |  | 0.1 | 37.6 | 62.3 |  | 1 | 0.3 |  | 88.3 | 276 | 276 | 168 | 604.3 | 443 | 519 | 552 | 27 | [7 empty] | 720 | 0 | 0.62 | 0.79
677 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW050 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW050 | R.K.DASS-1/2 K. BAGH:K | TG-KKW050A-2 | 19506694 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 697 | 277 | 1161 | 183 | 759 | 238 | 989 | 349 | 2019-06-30 | 189.8 | 58.9 | 1207 | R | 120 | 79 | 102 | 41 | 0.1 |  | 9 | 90.8 |  | 8.3 |  |  | 82 | 464 | 464 | 223 | 628.3 | 247.3 | 501.3 | 497 | 9.3 |  | 0.3 | [5 empty] | 720 | 0 | 0.65 | 0.7
678 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW051 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW051 | R.K.DASS NO 2 (5A WEA):K | TG-KKW051A-1 | 19503320 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 737 | 272 | 1136 | 246 | 1028 | 219 | 906 | 199 | 2019-06-30 00:30 | 139.8 | 62.6 | 1182 | R | 106 | 101 | 93 | 13 |  | 0.4 | 86.8 | 12.8 |  |  | 1.3 |  | 281.3 | 307.3 | 307.3 | 321 | 436 | 412.3 | 341.3 | 399 | 2.3 | [7 empty] | 720 | 0 | 0.58 | 0.74
679 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW051 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW051 | R.K.DASS NO 2 (5A WEA):K | TG-KKW051A-2 | 19503375 | 990 | 320 | 229 | 0.98 | 719 | 275 | 1235 | 212 | 943 | 232 | 1022 | 261 | 2019-06-29 23:30 | 114.8 | 37.5 | 1235 | R | 116 | 89 | 95 | 27 |  | 2.7 | 87.2 | 10.1 |  | 12 | 5.3 | 1 | 181.3 | 442 | 442 | 346.3 | 536.3 | 266 | 327.3 | 372.3 | 2 | [7 empty] | 720 | 0 | 0.58 | 0.73
680 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW051 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW051 | R.K.DASS NO 2 (5A WEA):K | TG-KKW051A-3 | 19505162 | 990 | 320 | 230 | 0.97 | 692 | 196 | 875 | 246 | 1096 | 249 | 1103 | 224 | 2019-06-30 | 141.4 | 47 | 1205 | B | 92 | 101 | 107 | 15 | 0.3 | 0.2 | 32.6 | 66.9 | 3 | 1 |  |  | 430.55 | 370.55 | 370.55 | 360.25 | 262.3 | 324.3 | 419.25 | 336 | [8 empty] | 696.25 | 23.35 | 0.59 | 0.7
681 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW052 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW052 | RAMA ICE FACTORY:ID | TG-KKW052A-1 | 19503351 | 990 | 320 | 239 | 0.99 | 398 | 111 | 465 | 145 | 616 | 143 | 599 | 143 | 2019-06-07 23:30 | 93.5 | 8.8 | 663 | Y | 82 | 110 | 108 | 28 |  |  | 47.4 | 52.6 | 381 | 136.54 | 108 | 170.55 | 334.3 | 554.21 | 554.21 | 544.19 |  | 24.15 | 10.02 | 0.16 | [8 empty] | 715.3 | 4.3 | 0.6 | 0.4
682 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW053 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW053 | 8A K. BAGH WATER BOOSTER:PL | TG-KKW053A-1 | 19503357 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 694 | 244 | 1025 | 254 | 1065 | 196 | 830 | 217 | 2019-06-30 01:00 | 125.1 | 20.6 | 1165 | R | 115 | 101 | 84 | 31 |  |  | 2.2 | 97.8 | 0.3 | 15 | 37 | 6 | 318.35 | 419.02 | 419.02 | 447.31 | 398.02 | 284.05 | 139.04 | 264.36 | 1 | [7 empty] | 718.07 | 1.53 | 0.55 | 0.7
683 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW053 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW053 | 8A K. BAGH WATER BOOSTER:PL | TG-KKW053A-2 | 19505584 | 630 | 200 | 243 | 0.96 | 365 | 109 | 453 | 138 | 571 | 118 | 484 | 106 | 2019-06-30 | 119 | 28.4 | 829 | R | 92 | 115 | 93 | 23 | 0 |  | 3.1 | 96.9 | 43.3 | 1.3 | 27 | 7 | 536.34 | 390.47 | 390.47 | 524.29 | 114.3 | 302.19 | 117.35 | 163.07 | 0.02 | [7 empty] | 694.36 | 25.24 | 0.59 | 0.58
684 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW054 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW054 | 9A KAROL BAGH:PM | TG-KKW054A-1 | 19503358 | 990 | 320 | 243 | 0.99 | 728 | 203 | 856 | 269 | 1130 | 256 | 1087 | 256 | 2019-06-29 16:30 | 125.1 | 8.1 | 1151 | B | 89 | 107 | 104 | 18 |  |  | 0.1 | 99.9 |  |  |  |  | 209.29 | 75.3 | 75.3 | 100.59 | 486.02 | 618.01 | 616.02 | 594.32 |  | 2 | 1 | [5 empty] | 695.31 | 0.29 | 0.69 | 0.74
685 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW055 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW055 | 7A WEA (MOTHER DAIRY)PACKAGE S/STN | TG-KKW055A-1 | 19503354 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 127 | 52 | 226 | 8 | 33 | 67 | 288 | 231 | 2019-06-06 | 24.3 | 2.9 | 298 | B | 156 | 13 | 130 | 143 |  |  | 54.2 | 45.8 | 695.15 | 695.15 | 690.45 | 695.15 | [16 empty] | 695.15 | 0.45 | 0.59 | 0.13
686 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW055 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW055 | 7A WEA (MOTHER DAIRY)PACKAGE S/STN | TG-KKW055A-2 | 19503316 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 261 | 68 | 274 | 106 | 429 | 86 | 346 | 134 | 2019-06-30 17:30 | 67 | 17.7 | 459 | B | 82 | 116 | 102 | 34 |  |  | 20.4 | 79.6 | 689.46 | 386.17 | 496.39 | 572.48 | 5.3 | 308.59 | 308.59 | 122.28 | [12 empty] | 695.16 | 0.44 | 0.64 | 0.26
687 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW056 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW056 | KARACHI SWEET | TG-KKW056A-1 | 19503334 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 530 | 180 | 740 | 166 | 680 | 183 | 758 | 70 | 2019-06-30 00:30 | 120 | 45.6 | 833 | R | 101 | 98 | 102 | 4 |  |  | 3 | 97 | 0.3 | 2 | 2.3 |  | 458.37 | 523.49 | 523.49 | 482.38 | 260 | 193.18 | 262.14 | 236.29 | [8 empty] | 719.07 | 0.53 | 0.69 | 0.54
688 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW056 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW056 | KARACHI SWEET | TG-KKW056A-2 | 19503327 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 270 | 110 | 453 | 74 | 308 | 86 | 353 | 128 | 2019-06-13 23:00 | 49.3 | 5.2 | 495 | R | 139 | 64 | 97 | 75 |  |  | 1 | 99 | 213.07 | 695.39 | 602.53 | 572.44 | 502.32 | 20 | 20 | 142.55 | [12 empty] | 715.39 | 4.21 | 0.61 | 0.27
689 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW057 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW057 | 14 A KAROL BAGH:PKG | TG-KKW057A-1 | 19504665 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 743 | 232 | 1068 | 255 | 1091 | 255 | 973 | 109 | 2019-06-30 | 119.2 | 25 | 1091 | Y | 109 | 99 | 92 | 17 | 100 |  |  |  |  | 0.3 | 1 |  | 302.02 | 345.34 | 345.34 | 321.03 | 417.29 | 373.27 | 411.28 | 398.28 | [8 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.57 | 0.75
690 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW058 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW058 | 73 BEEDEN PURA:PL | TG-KKW058A-1 | 19503280 | 990 | 320 | 248 | 0.96 | 590 | 201 | 831 | 176 | 754 | 213 | 903 | 129 | 2019-06-29 15:30 | 170.8 | 44.9 | 962 | R | 103 | 93 | 104 | 11 | 19.8 | 80.2 |  |  | 9.3 | 37 | 8 | 9.3 | 407 | 493 | 493 | 455.3 | 303.3 | 190 | 269.3 | 255 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.61 | 0.6
691 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW059 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW059 | BAPU BHAWAN S/ST.:PL | TG-KKW059A-1 | 19504541 | 990 | 320 | 233 | 0.97 | 852 | 306 | 1337 | 279 | 1206 | 267 | 1123 | 187 | 2019-06-30 00:30 | 172.2 | 77.3 | 1337 | R | 102 | 96 | 102 | 6 | 99.8 | 0.2 | [6 empty] | 40 | 58 | 58 | 42 | 668.31 | 656.31 | 652.31 | 670.01 | 10.3 | 4.3 | 30.3 | 7 |  |  |  |  | 719.01 | 0.59 | 0.65 | 0.86
692 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW066 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW066 | 3A WEA (SAT NAGAR DHOBHI GHAT) P/M | TG-KKW066A-1 | 19506096 | 630 | 200 | 241 | 0.96 | 405 | 85 | 379 | 215 | 1023 | 105 | 439 | 617 | 2019-06-06 02:30 | 142.4 | 28.6 | 1023 | Y | 94 | 97 | 109 | 15 | 0.3 | 0.3 | 36.7 | 62.7 | 56 | 53 | 15 | 21.3 | 517.25 | 510.25 | 510.25 | 530.25 | 146.3 | 156 | 249 | 168 | [5 empty] | 0.3 |  |  | 719.55 | 0.05 | 0.52 | 0.64
693 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW067 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW067 | 5 BLOCK WEA KAROL BAGH KIOSK | TG-KKW067A-1 | 19503314 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 929 | 287 | 1250 | 289 | 1255 | 353 | 1534 | 281 | 2019-06-11 15:00 | 212 | -31.6 | 1554 | B | 89 | 97 | 114 | 25 |  |  | 3.2 | 96.8 | 253.3 | 251.3 | 246 | 249.3 | 42.3 | 43 | 43 | 39 | 173.35 | 115.05 | 73.35 | 107.05 | 22 | 82 | 122 | 96 |  |  | 22 |  | 695.35 | 0.25 | 0.39 | 0.94
694 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW067 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW067 | 5 BLOCK WEA KAROL BAGH KIOSK | TG-KKW067A-2 | 19505495 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 1094 | 527 | 2312 | 304 | 1252 | 264 | 1050 | 1173 | 2019-06-12 19:00 | 340.5 | 77.1 | 2312 | R | 100 | 101 | 98 | 3 | 0.2 |  | 2.1 | 97.7 |  |  |  |  | 124 | 114.3 | 114.3 | 93.3 | 448.36 | 464.36 | 578.36 | 501.36 | 143 | 132.3 | 67.3 | 124 | 4 | 8 |  | 0.3 | 719.36 | 0.24 | 0.52 | 1.11
695 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | PUSA ROAD | 1140 | KKW067 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1401-KKW067 | 5 BLOCK WEA KAROL BAGH KIOSK | TG-KKW067A-3 | 19505709 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 256 | 82 | 339 | 85 | 352 | 88 | 364 | 22 | 2019-06-15 17:00 | 73 | -5 | 450 | B | 98 | 90 | 111 | 21 | 0.1 |  | 0.6 | 99.4 | 419.51 | 427.3 | 397 | 416.21 | 272.15 | 277.06 | 277.06 | 287.45 | 15 | 2.3 | 11.3 | 3 | [8 empty] | 707.06 | 12.54 | 0.43 | 0.41
696 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | EPN002 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1402-EPN002 | 39 BLK. O R NAGAR:PL | TG-EPN002A-1 | 19503340 | 990 | 320 | 242 | 0.96 | 588 | 202 | 830 | 203 | 826 | 183 | 742 | 86 | 2019-06-12 | 197.2 | 58.1 | 926 | Y | 98 | 106 | 96 | 10 |  | 0.1 | 57.1 | 42.8 | 1 |  | 0.32 |  | 362.02 | 261.02 | 261.02 | 329.02 | 355.54 | 457.54 | 348.24 | 389.54 | [8 empty] | 718.56 | 1.04 | 0.69 | 0.59
697 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | EPN003 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1402-EPN003 | 21 BLK. O. R. NAGAR:K | TG-EPN003A-1 | 19503328 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 923 | 295 | 1240 | 318 | 1335 | 310 | 1295 | 83 | 2019-06-30 01:00 | 178.8 | 51.5 | 1383 | Y | 95 | 102 | 103 | 8 |  |  | 9.2 | 90.8 |  |  |  |  | 134.3 | 87.3 | 87.3 | 84.3 | 561.3 | 590 | 598.3 | 597.3 | 24 | 42.3 | 53.3 | 38 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0.59 | 0.93
698 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | EPN003 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1402-EPN003 | 21 BLK. O. R. NAGAR:K | TG-EPN003A-2 | 19503329 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 500 | 106 | 438 | 180 | 752 | 213 | 894 | 404 | 2019-06-30 00:30 | 102.3 | 25.8 | 954 | B | 87 | 120 | 92 | 33 |  |  | 67.6 | 32.4 | 214.3 | 34 | 209 | 106 | 466 | 493.3 | 493.3 | 523.3 | 39.3 | 192.3 | 59.3 | 90.3 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.56 | 0.5
699 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | EPN003 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1402-EPN003 | 21 BLK. O. R. NAGAR:K | TG-EPN003A-3 | 19504344 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 913 | 327 | 1493 | 306 | 1402 | 280 | 1270 | 194 | 2019-06-10 13:00 | 212 | 30.2 | 1493 | R | 114 | 103 | 84 | 30 |  | 0.1 | 3.1 | 96.8 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 30 | 62 | 62 | 69.3 | 586.11 | 629.51 | 484.4 | 622.51 | 100.05 | 25.25 | 2 | 24.55 | 1 |  |  |  | 718.31 | 1.29 | 0.6 | 0.92
700 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN001 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN001 | GANGA RAM HOSP.:ID | TG-RJN001A-1 | 19503339 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 745 | 202 | 841 | 279 | 1164 | 264 | 1108 | 299 | 2019-06-30 | 153.8 | 44.9 | 1228 | Y | 83 | 111 | 105 | 28 |  |  | 2.1 | 97.9 | 11 |  |  | 0.3 | 427 | 206.3 | 206.3 | 267 | 282 | 498.3 | 495 | 452.3 |  | 15 | 1 | [5 empty] | 720 | 0 | 0.6 | 0.75
701 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN002 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN002 | SINDHI PARK:ID | TG-RJN002A-1 | 19500711 | 990 | 320 | 236.5712 | 0.98795 | 425.455 | 105.2686 | 454.057 | 154.1617 | 668.2635 | 166.0247 | 723.2931 | 246.3744 | 2019-06-29 16:00 | [15 empty] | 215 |  |  |  | 499.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 717.5 |  | 0.56123 | 0.42975
702 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN002 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN002 | SINDHI PARK:ID | TG-RJN002A-2 | 19500712 | 990 | 320 | 235.8184 | 0.97409 | 607.9191 | 241.9997 | 1059.5896 | 141.0837 | 614.6368 | 224.8357 | 990.4218 | 414.7177 | 2019-06-30 23:30 | [15 empty] | 4 |  |  |  | 493.5 |  |  |  | 222.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.58679 | 0.61406
703 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN003 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN003 | 51-52 BLOCK O. R. NGR:K | TG-RJN003A-1 | 19503331 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 671 | 173 | 746 | 245 | 1075 | 253 | 1097 | 340 | 2019-06-29 23:30 | 124.4 | 54.5 | 1097 | B | 89 | 112 | 99 | 23 |  |  | 14.3 | 85.7 |  |  |  |  | 152.48 | 41.58 | 41.58 | 78.53 | 167.12 | 278.02 | 225.07 | 241.07 | [8 empty] | 719 | 1 | 0.67 | 0.68
704 | 2019-06-05 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN003 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN003 | 51-52 BLOCK O. R. NGR:K | TG-RJN003A-2 | 19504273 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 554 | 206 | 857 | 196 | 823 | 152 | 633 | 209 | 2019-06-30 | 108.9 | 39.7 | 881 | R | 105 | 108 | 87 | 21 |  |  | 7.2 | 92.8 | 2 | 2.3 | 5.58 | 0.3 | 408.17 | 375.47 | 375.47 | 454.4 | 212.47 | 244.47 | 45 | 167.54 | [8 empty] | 623.04 | 0.56 | 0.63 | 0.56
705 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN003 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN003 | 51-52 BLOCK O. R. NGR:K | TG-RJN003A-3 | 19503256 | 630 | 200 | 247 | 0.96 | 426 | 111 | 455 | 190 | 789 | 125 | 517 | 307 | 2019-06-29 16:00 | 108.6 | 22.5 | 857 | Y | 74 | 131 | 95 | 57 |  |  | 1.1 | 98.9 | 52.3 | 1 | 1 | 0.3 | 590.12 | 76.3 | 76.3 | 254.19 | 76.23 | 628.05 | 375.46 | 464.16 |  | 13.3 | [6 empty] | 719.05 | 0.55 | 0.63 | 0.68
706 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN004 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN004 | JANKI DEVI:ID | TG-RJN004A-1 | 19503765 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 623 | 203 | 881 | 203 | 890 | 216 | 939 | 54 | 2019-06-10 12:00 | 133.2 | 45.6 | 1001 | Y | 94 | 101 | 106 | 12 |  |  | 8.3 | 91.7 | 43.3 | 6 |  | 0.3 | 439.04 | 489.32 | 489.32 | 478.34 | 236.02 | 223.04 | 259.56 | 239.32 | [8 empty] | 718.36 | 1.24 | 0.58 | 0.63
707 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN004 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN004 | JANKI DEVI:ID | TG-RJN004A-2 | 19503764 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 734 | 261 | 1138 | 242 | 1044 | 231 | 993 | 127 | 2019-06-29 16:00 | 157.5 | 40.5 | 1138 | R | 92 | 102 | 106 | 14 |  |  | 1.4 | 98.6 |  |  |  |  | 411.43 | 288.13 | 288.13 | 289.43 | 307.3 | 431 | 496.11 | 429.3 | [8 empty] | 719.13 | 0.47 | 0.58 | 0.74
708 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN004 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN004 | JANKI DEVI:ID | TG-RJN004A-3 | 19505362 | 630 | 200 | 241 | 0.99 | 313 | 103 | 439 | 95 | 413 | 115 | 497 | 75 | 2019-06-29 14:00 | 78.4 | -3.2 | 701 | B | 96 | 93 | 110 | 17 | 0.2 | 2.3 | 89.6 | 7.9 | 140.32 | 187.02 | 87.02 | 137.32 | 508.3 | 472.41 | 472.41 | 470.41 | 61.11 | 50.3 | 193.3 | 102 | [8 empty] | 710.13 | 9.47 | 0.58 | 0.5
709 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN005 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN005 | 17 B BAZAR MARG (TAXI STAND):PL | TG-RJN005A-1 | 19503337 | 990 | 320 | 242 | 0.96 | 599 | 204 | 885 | 196 | 845 | 198 | 854 | 37 | 2019-06-29 13:30 | 148.7 | 47.1 | 957 | Y | 101 | 103 | 96 | 7 |  |  | 0.3 | 99.7 | 6 | 3.3 | 13 | 4 | 401.28 | 398.58 | 398.58 | 430.58 | 311.31 | 316.31 | 246.01 | 284.01 | [8 empty] | 718.59 | 1.01 | 0.63 | 0.6
710 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN006 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN006 | TIKONA PARK BAZAR MARG:PL | TG-RJN006A-1 | 19503361 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 917 | 365 | 1577 | 256 | 1089 | 296 | 1261 | 429 | 2019-06-30 23:30 | 165.6 | 47.8 | 1577 | R | 96 | 97 | 108 | 12 |  |  | 11.9 | 88.1 |  |  |  |  | 166.05 | 111.25 | 111.25 | 100.44 | 521.52 | 590.56 | 557.59 | 585.37 | 29.24 | 16 | 75.54 | 32 | 1 |  | 9.3 |  | 718.21 | 1.39 | 0.59 | 0.93
711 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN006 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN006 | TIKONA PARK BAZAR MARG:PL | TG-RJN006A-2 | 19505747 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 791 | 241 | 1075 | 307 | 1377 | 243 | 1079 | 300 | 2019-06-01 16:00 | 236.5 | 41 | 1392 | R | 92 | 105 | 104 | 13 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 97.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 154.01 | 74.33 | 74.33 | 77.01 | 562.14 | 629.12 | 633.17 | 640.14 | 1 | 13.3 | 11.3 | [5 empty] | 717.45 | 2.15 | 0.67 | 0.8
712 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN006 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN006 | TIKONA PARK BAZAR MARG:PL | TG-RJN006A-3 | 19505136 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 594 | 106 | 435 | 288 | 1255 | 199 | 862 | 710 | 2019-06-06 03:00 | 222 | 21 | 1255 | Y | 92 | 93 | 115 | 23 | 0.9 | 50.8 | 15.2 | 33.2 | 0.49 | 3.12 | 1.12 | 1.12 | 202.51 | 218.57 | 218.57 | 154.57 | 486.41 | 463.42 | 531.36 | 515.48 | 4 | 8.3 | 50.24 | 22.54 | 0.3 | 0.3 | 29.3 |  | 694.51 | 25.09 | 0.55 | 0.94
713 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN007 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN007 | BAZAR MARG (K):K | TG-RJN007A-1 | 19503364 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 589 | 184 | 760 | 204 | 841 | 201 | 834 | 78 | 2019-06-30 01:00 | 121.4 | 19.1 | 904 | R | 93 | 109 | 97 | 16 |  |  | 1.9 | 98.1 | 41.58 | 8.28 | 42.58 | 17.28 | 525.3 | 451.3 | 451.3 | 518 | 128.3 | 236 | 153 | 160.3 | [8 empty] | 695.58 | 0.02 | 0.57 | 0.59
714 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN007 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN007 | BAZAR MARG (K):K | TG-RJN007A-2 | 19505084 | 630 | 200 | 236 | 0.97 | 702 | 253 | 1099 | 208 | 889 | 241 | 1032 | 186 | 2019-06-30 00:30 | 129.3 | 38.6 | 1224 | R | 111 | 88 | 101 | 23 |  | 0.3 | 41 | 58.7 |  |  |  |  | 23.58 | 106.28 | 106.28 | 36.28 | 471.3 | 554 | 528.3 | 541.3 | 135 | 34.3 | 108 | 105 | 65.3 | 1 | 15.3 | 13 | 695.58 | 0.02 | 0.57 | 1.11
715 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN008 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN008 | AGGARWAL SWEET:K | TG-RJN008A-1 | 19503366 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 431 | 127 | 531 | 166 | 701 | 138 | 578 | 153 | 2019-06-15 15:00 | 100.8 | 25.8 | 755 | Y | 99 | 114 | 87 | 27 |  |  | 69 | 31 | 46.3 | 14.3 | 104.28 | 30.3 | 644.28 | 541.58 | 541.58 | 669.58 | 29 | 163.3 | 1 | 19.3 | [8 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.69 | 0.44
716 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN008 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN008 | AGGARWAL SWEET:K, DOUBLE BUSHING | TG-RJN008A-2 | 19504653 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 415 | 107 | 446 | 151 | 624 | 157 | 653 | 194 | 2019-06-30 | 86.8 | 24.3 | 706 | B | 80 | 104 | 116 | 36 |  |  | 2.6 | 97.4 | 381.58 | 169.28 | 80.28 | 176.58 | 338 | 514.3 | 514.3 | 538 |  | 36 | 65.3 | 5 | [8 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.59 | 0.42
717 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN008 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN008 | AGGARWAL SWEET:K, | TG-RJN008A-3 | 19502796 | 630 | 200 | 236 | 0.98 | 321 | 135 | 591 | 98 | 425 | 88 | 380 | 192 | 2019-06-15 14:00 | 57.5 | 17.5 | 633 | R | 120 | 99 | 82 | 38 |  |  | 31.6 | 68.4 | 16.3 | 16 | 70.3 | 11.3 | 315.28 | 578.58 | 578.58 | 547.58 | 388 | 125 | 18.3 | 160.3 | [8 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.67 | 0.51
718 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN009 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN009 | RAJENDER PARK:ID | TG-RJN009A-1 | 19503199 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 433 | 136 | 554 | 120 | 491 | 178 | 728 | 213 | 2019-06-29 23:30 | 96.4 | 8.8 | 728 | B | 89 | 98 | 113 | 24 |  |  | 0.4 | 99.6 | 153.3 | 109 | 22.3 | 62 | 554.11 | 587.34 | 587.34 | 644.41 | 7 | 18.07 | 93.19 | 8 | [8 empty] | 714.41 | 5.19 | 0.64 | 0.44
719 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN010 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN010 | RAJINDER PARK P/M:PL | TG-RJN010A-1 | 19506436 | 990 | 320 | 239 | 0.96 | 577 | 198 | 809 | 176 | 715 | 202 | 830 | 106 | 2019-06-12 16:00 | 153.6 | 17 | 875 | R | 116 | 94 | 90 | 26 | 0.2 |  | 0.6 | 99.2 | 248 | 417 | 419 | 382 | 266 | 130 | 130 | 158 | 193 | 160 | 116 | 167 | [8 empty] | 707 | 13 | 0.44 | 0.58
720 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN010 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN010 | RAJINDER PARK P/M:PL | TG-RJN010A-2 | 19506614 | 630 | 200 | 244 | 0.95 | 236 | 79 | 305 | 74 | 288 | 83 | 319 | 27 | 2019-06-12 17:30 | 99.6 | 18.8 | 392 | R | 106 | 88 | 106 | 18 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 98.9 | 137 | 339 | 101 | 184 | 565 | 367.3 | 367.3 | 523 | 5 | 0.3 | 1 | [9 empty] | 707 | 13 | 0.64 | 0.37
721 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN011 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN011 | SALWAN SCHOOL OLD:PL | TG-RJN011A-1 | 19506581 | 990 | 320 | 244 | 0.95 | 982 | 321 | 1367 | 320 | 1357 | 341 | 1445 | 83 | 2019-06-01 12:30 | 291.8 | 39 | 1445 | B | 96 | 105 | 99 | 9 | 0.1 |  | 1.4 | 98.5 | 133.3 | 22.3 | 92 | 84 | 268 | 351.3 | 351.3 | 299.3 | 236.17 | 218.3 | 257.47 | 234.17 | 66.21 | 111.38 | 66.3 | 86.21 |  |  | 0.51 |  | 704.08 | 15.52 | 0.46 | 0.99
722 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN011 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN011 | SALWAN SCHOOL OLD:PL | TG-RJN011A-2 | 19504280 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 392 | 161 | 656 | 113 | 459 | 118 | 482 | 186 | 2019-06-01 03:00 | 86 | 21.6 | 656 | R | 111 | 89 | 100 | 22 |  |  | 5.2 | 94.8 | 64.3 | 139.3 | 78.3 | 77.3 | 425.03 | 497.03 | 497.03 | 484.33 | 229.34 | 82.34 | 140.28 | 157.04 | [8 empty] | 719.07 | 0.53 | 0.5 | 0.62
723 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN011 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN011 | SALWAN SCHOOL OLD:PL | TG-RJN011A-3 | 19504346 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 650 | 215 | 907 | 217 | 919 | 217 | 919 | 12 | 2019-06-01 15:30 | 150.9 | 24.3 | 936 | R | 99 | 101 | 99 | 2 |  |  | 8.4 | 91.6 | 39.02 | 18.32 | 23.32 | 13.32 | 480.56 | 490.26 | 490.26 | 521.26 | 198.22 | 209.22 | 180.56 | 183.22 | [8 empty] | 718.2 | 1.4 | 0.53 | 0.66
724 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN011 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN011 | SALWAN SCHOOL OLD:PL | TG-RJN011A-4 | 19505433 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 366 | 132 | 550 | 112 | 468 | 122 | 510 | 71 | 2019-06-03 14:00 | 114.6 | -65.2 | 569 | R | 107 | 94 | 99 | 13 | 0.1 |  | 22.8 | 77.1 | 221.14 | 339.13 | 307.43 | 293.13 | 309.35 | 230.06 | 230.06 | 247.06 | 171.56 | 133.26 | 174.26 | 162.26 | [8 empty] | 702.45 | 17.15 | 0.47 | 0.58
725 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN012 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN012 | SALWAN SCHOOL NEW:K | TG-RJN012A-1 | 19503377 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 931 | 273 | 1149 | 337 | 1426 | 322 | 1370 | 253 | 2019-06-30 | 167.1 | 23.6 | 1587 | Y | 95 | 109 | 95 | 14 |  |  | 1.3 | 98.7 | 1 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 232.33 | 119.46 | 119.46 | 193.46 | 474.28 | 551.45 | 440.15 | 505.45 | 8 | 42 | 15 | 16 |  | 2 |  |  | 716.01 | 3.59 | 0.52 | 0.94
726 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN012 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN012 | SALWAN SCHOOL NEW:K | TG-RJN012A-2 | 19504309 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 224 | 88 | 360 | 95 | 393 | 41 | 166 | 213 | 2019-06-30 02:00 | 46.4 | 11 | 431 | Y | 113 | 122 | 65 | 57 |  | 0.1 | 15.1 | 84.8 | 674.24 | 590.24 | 718.05 | 713.22 | 43.41 | 127.41 | 127.41 | 4.43 | [12 empty] | 718.05 | 1.55 | 0.57 | 0.23
727 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN012 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN012 | SALWAN SCHOOL NEW:K | TG-RJN012A-3 | 19506445 | 990 | 320 | 232 | 0.98 | 714 | 279 | 1288 | 216 | 982 | 219 | 995 | 300 | 2019-06-01 23:30 | 184 | 32.3 | 1330 | R | 115 | 97 | 88 | 27 | 0.2 |  | 40.9 | 58.9 | 2.3 | 8.3 | 10 | 3 | 265.3 | 414 | 414 | 395.3 | 431.24 | 281.37 | 190.37 | 305.37 | 4.43 | [7 empty] | 704.07 | 15.53 | 0.56 | 0.72
728 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN013 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN013 | SETHI PETROL PUMP:ID | TG-RJN013A-1 | 19500413 | 990 | 320 | 242 | 0.96 | 565 | 222 | 919 | 179 | 740 | 164 | 683 | 214 | 2019-06-30 01:30 | 152.4 | 47.1 | 933 | R | 108 | 101 | 91 | 17 |  |  | 5.9 | 94.1 | 4 | 28.28 | 21 | 13 | 376.22 | 398.54 | 398.54 | 432.22 | 336.59 | 289.59 | 152.3 | 271.59 | [8 empty] | 717.21 | 2.39 | 0.65 | 0.57
729 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN013 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN013 | SETHI PETROL PUMP:ID | TG-RJN013A-2 | 19504685 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 1161 | 355 | 1483 | 309 | 1276 | 497 | 2094 | 736 | 2019-06-30 01:00 | 219.3 | 79.5 | 2098 | B | 96 | 90 | 114 | 24 |  | 0.1 | 32.3 | 67.6 |  |  |  |  | 40.28 | 43.58 | 43.58 | 27.28 | 550.5 | 609.49 | 439.08 | 547.5 | 115.19 | 61.59 | 183.51 | 122.29 | 9.09 |  | 79.19 | 17.59 | 715.46 | 4.14 | 0.56 | 1.17
730 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN013 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN013 | SETHI PETROL PUMP:ID | TG-RJN013A-3 | 19503046 | 630 | 120 | 244 | 0.97 | 171 | 68 | 273 | 29 | 118 | 74 | 301 | 170 | 2019-06-12 00:30 | 37.5 | 8 | 348 | B | 122 | 55 | 123 | 68 |  |  | 18.8 | 81.2 | 289.07 | 717.59 | 335.07 | 549.07 | 428.52 |  |  | 168.52 | [12 empty] | 717.59 | 2.01 | 0.64 | 0.27
731 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN014 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN014 | DI KHAN:ID | TG-RJN014A-1 | 19500406 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 465 | 169 | 691 | 156 | 644 | 140 | 565 | 110 | 2019-06-12 | 110.9 | 25.8 | 744 | Y | 104 | 106 | 90 | 16 | 0.3 | 20.2 | 78.5 | 1 | 2.3 | 2 | 11.3 | 2 | 279.05 | 264.05 | 264.05 | 308.35 | 437.3 | 453 | 318.3 | 409 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 719.35 | 0.25 | 0.59 | 0.74
732 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN014 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN014 | DI KHAN:ID | TG-RJN014A-2 | 19503372 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 340 | 135 | 559 | 96 | 397 | 109 | 446 | 143 | 2019-06-11 23:30 | 81 | 23 | 579 | R | 108 | 86 | 106 | 22 |  |  | 0.4 | 99.6 | 1 | 30.3 | 1.3 | 2 | 380.05 | 596.35 | 596.35 | 466.35 | 338.3 | 92.3 | 337.17 | 251 | [8 empty] | 719.35 | 0.25 | 0.68 | 0.54
733 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN015 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN015 | R. BLOCK N. R. NAGAR:ID | TG-RJN015A-1 | 19500431 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 510 | 159 | 663 | 161 | 672 | 189 | 789 | 122 | 2019-06-30 | 102.3 | 30.9 | 874 | B | 97 | 95 | 108 | 13 |  |  | 5.1 | 94.9 | 36 | 16 | 26.3 | 15 | 587 | 661 | 661 | 586 | 97 | 43 | 221.3 | 119 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.63 | 0.51
734 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN015 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN015 | R. BLOCK N. R. NAGAR:ID | TG-RJN015A-2 | 19503384 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 568 | 229 | 1013 | 176 | 772 | 162 | 712 | 276 | 2019-06-30 23:30 | 117.8 | 33.1 | 1013 | R | 114 | 97 | 89 | 25 |  |  | 18.6 | 81.4 | 0.3 | 4.3 | 14 | 2 | 348.3 | 498 | 498 | 479.3 | 371 | 217.3 | 139.3 | 238.3 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.64 | 0.57
735 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN016 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN016 | MICROWAVE:PL | TG-RJN016A-1 | 19503303 | 400 | 120 | 246 | 0.99 | 116 | 39 | 160 | 38 | 158 | 39 | 162 | 3 | 2019-06-03 14:30 | 24.3 | -19.3 | 162 | R | 105 | 98 | 97 | 8 |  |  | 0.5 | 99.5 | 288.3 | 442.29 | 475.59 | 409.29 | 431.05 | 277.06 | 277.06 | 310.06 | [12 empty] | 719.35 | 0.25 | 0.68 | 0.29
736 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN017 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN017 | NPL QTR. OUTSIDE P/M:PL | TG-RJN017A-1 | 19505746 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 444 | 164 | 662 | 134 | 535 | 146 | 582 | 111 | 2019-06-12 04:30 | 153.3 | 26.9 | 977 | R | 119 | 90 | 91 | 29 | 0.3 | 0.1 | 79.1 | 20.5 | 4 | 80.53 | 75.3 | 21 | 550.03 | 634.4 | 634.4 | 672.33 | 164.3 | 3 | 19.3 | 25 | [8 empty] | 718.33 | 1.27 | 0.66 | 0.45
737 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN017 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN017 | NPL QTR. OUTSIDE P/M:PL | TG-RJN017A-2 | 19504385 | 400 | 120 | 239 | 0.98 | 82 | 25 | 105 | 30 | 126 | 27 | 111 | 18 | 2019-06-11 23:00 | 15.5 | 1.9 | 133 | R | 108 | 102 | 91 | 17 |  |  | 64.8 | 35.2 | 706.03 | 704.03 | 716.33 | 717.33 | 12.3 | 14.3 | 14.3 | 1 | [12 empty] | 718.33 | 1.27 | 0.52 | 0.21
738 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN018 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN018 | NPL COLONY INSIDE:ID | TG-RJN018A-1 | 19503336 | 400 | 120 | 245 | 0.98 | 45 | 13 | 54 | 21 | 85 | 10 | 42 | 39 | 2019-06-29 23:30 | 9.4 | 0.3 | 86 | Y | 87 | 146 | 67 | 79 |  |  | 0.3 | 99.7 | 718.08 | 718.08 | 718.08 | 718.08 | [16 empty] | 718.08 | 1.52 | 0.41 | 0.11
739 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN018 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN018 | NPL COLONY INSIDE:ID | TG-RJN018A-2 | 19503386 | 400 | 120 | 245 | 0.99 | 29 | 10 | 41 | 6 | 24 | 14 | 57 | 28 | 2019-06-14 23:30 | 3.6 | -0.6 | 60 | B | 68 | 92 | 140 | 72 |  |  | 1.5 | 98.5 | 718.13 | 718.13 | 718.13 | 718.13 | [16 empty] | 718.13 | 1.47 | 0.4 | 0.07
740 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN019 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN019 | SRD BUILDING OFFICE:ID | TG-RJN019A-1 | 19503282 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 872 | 310 | 1318 | 247 | 1046 | 314 | 1340 | 284 | 2019-06-29 23:30 | 182.5 | 61.8 | 1432 | B | 101 | 85 | 114 | 29 |  |  | 26.3 | 73.7 |  |  |  |  | 71.3 | 185 | 185 | 61 | 621.25 | 533.55 | 615.55 | 646.55 | 26 |  | 84 | 11 |  |  | 1.3 |  | 718.55 | 1.05 | 0.63 | 0.88
741 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN019 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN019 | SRD BUILDING OFFICE:ID | TG-RJN019A-2 | 19503296 | 990 | 320 | 244 | 0.96 | 266 | 97 | 420 | 80 | 345 | 89 | 373 | 65 | 2019-06-12 15:00 | 70.7 | -3.7 | 420 | R | 103 | 97 | 100 | 6 | 17.8 | 82.2 | 0.1 |  | 590.28 | 711.49 | 661.19 | 662.19 | 129.21 | 8 | 8 | 57.3 | [12 empty] | 719.49 | 0.11 | 0.43 | 0.27
742 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN020 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN020 | MANAVSTHALI (K):ID | TG-RJN020A-1 | 19500410 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 463 | 172 | 704 | 147 | 606 | 145 | 590 | 107 | 2019-06-13 23:30 | 109.5 | 28.1 | 704 | R | 99 | 98 | 103 | 5 |  | 0.3 | 80.7 | 19 |  | 0.3 |  |  | 199 | 233.3 | 233.3 | 158.3 | 519.39 | 485.39 | 561.39 | 561.09 | 1 | [7 empty] | 719.39 | 0.21 | 0.62 | 0.74
743 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN020 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN020 | MANAVSTHALI (K):ID | TG-RJN020A-2 | 19504560 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 197 | 85 | 356 | 46 | 191 | 66 | 277 | 143 | 2019-06-12 15:00 | 54.5 | -5.9 | 382 | R | 128 | 69 | 103 | 59 |  |  | 65.4 | 34.6 | 507.4 | 719.4 | 682.4 | 719.4 | 212 | [15 empty] | 719.4 | 0.2 | 0.71 | 0.2
744 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN021 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN021 | NEHRU PARK P/M:PL | TG-RJN021A-1 | 19506517 | 630 | 200 | 238 | 0.97 | 420 | 136 | 562 | 196 | 870 | 88 | 388 | 423 | 2019-06-06 02:30 | 125.4 | 30.2 | 870 | Y | 111 | 104 | 84 | 27 | 0.4 |  | 47.9 | 51.6 |  |  | 1.3 |  | 111.3 | 147.05 | 147.05 | 173 | 592.35 | 556.3 | 287.35 | 531.05 |  | 0.3 | [6 empty] | 704.05 | 15.55 | 0.68 | 0.67
745 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN021 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN021 | NEHRU PARK P/M:PL | TG-RJN021A-2 | 19500415 | 630 | 200 | 243 | 0.96 | 470 | 174 | 739 | 141 | 589 | 155 | 644 | 131 | 2019-06-03 | 115.5 | 46 | 796 | R | 118 | 91 | 91 | 27 |  | 10.3 | 67.1 | 22.7 |  | 0.3 |  |  | 31 | 242.4 | 242.4 | 118.3 | 679.34 | 476.24 | 444.3 | 601.04 | 9 | [7 empty] | 719.34 | 0.26 | 0.66 | 0.75
746 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN022 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN022 | RAMNATH VIZ:K | TG-RJN022A-1 | 19500407 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 673 | 189 | 767 | 208 | 849 | 276 | 1137 | 336 | 2019-06-12 | 198 | 28.7 | 1253 | B | 87 | 88 | 125 | 38 |  | 1 | 85.3 | 13.8 | 7.3 | 2 |  |  | 408 | 395.3 | 395.3 | 258 | 304.3 | 322.3 | 621 | 462 |  |  | 16.3 | [5 empty] | 720 | 0 | 0.65 | 0.68
747 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN022 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN022 | RAMNATH VIZ:K | TG-RJN022A-2 | 19504386 | 630 | 200 | 237 | 0.97 | 386 | 131 | 585 | 156 | 702 | 99 | 439 | 228 | 2019-06-11 00:30 | 86.5 | 18.9 | 702 | Y | 100 | 109 | 91 | 18 |  |  | 5.6 | 94.4 | 17.3 | 11 | 25.3 | 15.3 | 447 | 393 | 393 | 454 | 255.3 | 316 | 163.3 | 250.3 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.6 | 0.61
748 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN023 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN023 | NPL MULTI STORIES:ID | TG-RJN023A-1 | 19503308 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 508 | 193 | 836 | 141 | 604 | 173 | 738 | 201 | 2019-06-11 22:30 | 65.3 | 12.4 | 899 | R | 115 | 87 | 97 | 28 |  | 1 | 52.6 | 46.4 | 3.3 | 17 | 12 | 6.3 | 224.41 | 406.11 | 406.11 | 327.41 | 435.28 | 296.28 | 372.28 | 383.58 | 56 |  | 4 | 1.3 |  |  |  |  | 719.39 | 0.21 | 0.55 | 0.81
749 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN024 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN024 | DDA SHANKAR RD.:ID | TG-RJN024A-1 | 19504502 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 502 | 159 | 688 | 179 | 780 | 163 | 709 | 84 | 2019-06-03 15:00 | 124.2 | 13.3 | 825 | Y | 88 | 121 | 91 | 33 |  | 0.5 | 49.7 | 49.8 | 6.3 |  | 1 |  | 306.28 | 40 | 40 | 161.3 | 406.41 | 661.39 | 463.15 | 558.09 |  | 18 | [6 empty] | 719.39 | 0.21 | 0.61 | 0.8
750 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN024 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN024 | DDA SHANKAR RD.:ID | TG-RJN024A-2 | 19500408 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 700 | 177 | 750 | 354 | 1506 | 169 | 724 | 770 | 2019-06-12 15:00 | 199.5 | 47.8 | 1555 | Y | 80 | 146 | 74 | 72 |  |  | 3 | 97 | 0.3 |  | 1.3 |  | 335.57 | 3.3 | 3.3 | 86.3 | 382.59 | 450.57 | 262.37 | 632.56 |  | 236.59 |  |  |  | 28 |  |  | 719.26 | 0.34 | 0.72 | 0.71
751 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN025 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN025 | J. BLOCK (K) N. R. NGR.:K | TG-RJN025A-1 | 19500308 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 618 | 175 | 761 | 233 | 1028 | 209 | 922 | 232 | 2019-06-12 | 130.3 | 29.4 | 1028 | Y | 95 | 98 | 107 | 12 |  | 0.5 | 45.6 | 53.9 | 1 | 1 |  | 0.3 | 345.08 | 338.38 | 338.38 | 287.38 | 373.2 | 379.5 | 495.2 | 431.2 | [8 empty] | 719.28 | 0.32 | 0.67 | 0.62
752 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN025 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN025 | J. BLOCK (K) N. R. NGR.:K | TG-RJN025A-2 | 19504774 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 529 | 176 | 758 | 175 | 760 | 177 | 769 | 10 | 2019-06-12 | 114.8 | 30.9 | 799 | R | 94 | 100 | 107 | 13 |  |  | 7.6 | 92.4 | 22 | 6.3 |  | 0.3 | 534.11 | 512.39 | 512.39 | 510.09 | 163.28 | 200.3 | 280.43 | 209 | [8 empty] | 719.39 | 0.21 | 0.67 | 0.53
753 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN025 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN025 | J. BLOCK (K) N. R. NGR.:K | TG-RJN025A-3 | 19505317 | 630 | 200 | 242.6254 | 0.98217 | 932.0919 | 323.7348 | 1427.0245 | 319.4 | 1311.5427 | 288.9571 | 1357.307 | 100.7247 | 2019-06-14 23:00 | [15 empty] | 139.5 |  |  |  | 546.5 |  |  |  | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 720 |  | 0.18055 | 1.4795
754 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN026 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN026 | MORELAND | TG-RJN026A-1 | 19503380 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 336 | 106 | 457 | 91 | 387 | 139 | 608 | 195 | 2019-06-01 16:30 | 80 | 19.8 | 649 | B | 101 | 84 | 115 | 31 |  | 8.1 | 91.6 | 0.3 | 3 | 30.3 | 0.3 | 1.3 | 544.11 | 653.09 | 653.09 | 565.39 | 172.28 | 36 | 342.3 | 152.3 | [8 empty] | 719.39 | 0.21 | 0.66 | 0.53
755 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN027 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN027 | ANDH MAHAVIDYALAYA:PL | TG-RJN027A-1 | 19503367 | 630 | 200 | 234 | 0.97 | 369 | 123 | 539 | 143 | 635 | 103 | 455 | 156 | 2019-06-29 16:00 | 81.9 | 31.7 | 697 | B | 84 | 101 | 114 | 30 |  | 0.2 | 23.1 | 76.7 | 28 | 4.3 |  |  | 510.16 | 352.41 | 352.41 | 351.56 | 181.17 | 362.22 | 506.33 | 367.37 | [8 empty] | 719.33 | 0.27 | 0.69 | 0.59
756 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN027 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN027 | ANDH MAHAVIDYALAYA:PL | TG-RJN027A-2 | 19502791 | 630 | 200 | 233 | 0.98 | 310 | 103 | 454 | 110 | 488 | 97 | 433 | 48 | 2019-06-02 22:00 | 63.9 | 17.5 | 575 | R | 111 | 91 | 98 | 20 |  |  | 0.1 | 99.9 | 9 | 16 | 22 | 9 | 384.58 | 644.28 | 644.28 | 555.28 | 326 | 59.3 | 153.3 | 155.3 | [8 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.69 | 0.49
757 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN028 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN028 | COMM. CENTRE.N. R. N:K | TG-RJN028A-1 | 19503307 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 636 | 185 | 787 | 242 | 1047 | 209 | 894 | 226 | 2019-06-02 23:30 | 149.4 | 42 | 1103 | Y | 93 | 107 | 101 | 14 |  |  | 31.2 | 68.8 |  | 1.3 |  |  | 368.47 | 246.23 | 246.23 | 283.47 | 351 | 471.54 | 443.3 | 436 | [8 empty] | 719.47 | 0.13 | 0.67 | 0.64
758 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN066 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN066 | MES ( ARMY WIRELESS) :PM | TG-RJN066A-1 | 19503306 | 400 | 120 | 241 | 0.97 | 206 | 64 | 273 | 52 | 218 | 90 | 389 | 151 | 2019-06-27 17:00 | 52.7 | 16.8 | 398 | B | 92 | 102 | 106 | 14 | 0.6 | 5.1 | 45.6 | 48.7 | 4.36 | 3.3 | 5.3 | 3 | 613.53 | 545.03 | 545.03 | 581.33 | 97.5 | 167.46 | 235.16 | 131.46 | [8 empty] | 716.19 | 3.41 | 0.68 | 0.52
759 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN067 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN067 | ST LT NO. 4 (POLICE POST):PM | TG-RJN067A-1 | 19505306 | 100 | 40 | 238 | 0.85 | 44 | 15 | 62 | 11 | 45 | 18 | 76 | 27 | 2019-06-27 19:30 | 36 | -0.2 | 76 | B | 103 | 76 | 121 | 45 |  | 0.2 | 30.2 | 69.6 | 397.4 | 555.1 | 397.4 | 397.4 | 304.56 | 151.1 | 151.1 | 304.56 | 4.14 | 0.3 | 95.44 | 4.14 | [8 empty] | 706.5 | 13.1 | 0.29 | 0.44
760 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN069 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN069 | ST LT NO. 2 (WATER TANK):PM | TG-RJN069A-1 | 19506748 | 100 | 40 | 243 | 0.83 | 81 | 20 | 82 | 33 | 139 | 28 | 118 | 51 | 2019-06-27 19:30 | 61.6 | -2.4 | 139 | Y | 68 | 114 | 117 | 49 |  | 0.7 | 45.2 | 54.1 | 406.48 | 406.18 | 407.51 | 407.18 | 294.51 | 3.56 | 3.56 | 58.26 | 5.12 | 293.55 | 298.25 | 240.55 |  | 2.42 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  | 706.51 | 13.09 | 0.29 | 0.81
761 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN070 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN070 | ST LT NO. 1 (BAPU ASHARAM ASHRAM):PM | TG-RJN070A-1 | 19505387 | 100 | 40 | 245 | 0.96 | 28 | 2 | 7 | 21 | 91 | 5 | 22 | 77 | 2019-06-23 16:00 | 13.9 | 0.2 | 91 | Y | 59 | 78 | 163 | 104 | 0.3 | 1.1 | 7 | 91.5 | 716.18 | 680.18 | 683.06 | 713.48 |  | 31 | 31 | 2.3 |  | 5 | [10 empty] | 716.18 | 3.42 | 0.2 | 0.28
762 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN081 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN081 | HANDIWALA ORN : K | TG-RJN081A-1 | 19503379 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 1021 | 350 | 1459 | 355 | 1475 | 316 | 1322 | 147 | 2019-06-03 02:00 | 197.2 | -43.4 | 1520 | Y | 101 | 99 | 101 | 2 |  |  | 5.8 | 94.2 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 101.32 | 96.25 | 96.25 | 73.35 | 547.56 | 569.08 | 625.5 | 594.53 | 57.44 | 43.09 | 27.57 | 41.57 | 2.4 | 2.1 |  | 0.27 | 712.22 | 7.38 | 0.54 | 1.03
763 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN081 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN081 | HANDIWALA ORN : K | TG-RJN081A-2 | 19504310 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 595 | 187 | 801 | 172 | 735 | 236 | 1022 | 260 | 2019-06-02 00:30 | 130.6 | 41.4 | 1022 | B | 83 | 105 | 112 | 29 |  | 0.6 | 62.1 | 37.3 | 0.3 |  |  |  | 170.48 | 41.28 | 41.28 | 55.58 | 544.02 | 571.22 | 542.22 | 611.52 | 3 | 103.3 | 141.3 | 50.3 |  | 2 | 7 |  | 718.2 | 1.4 | 0.64 | 0.94
764 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN081 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN081 | HANDIWALA ORN : K | TG-RJN081A-3 | 19505206 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 736 | 301 | 1363 | 106 | 431 | 329 | 1537 | 1030 | 2019-06-06 03:00 | 276.2 | 32.8 | 1537 | B | 118 | 69 | 113 | 49 | 0.4 | 0.1 | 36.6 | 63 |  | 19.28 |  |  | 58.07 | 397.21 | 397.21 | 125.13 | 475.42 | 277.05 | 536.55 | 500.36 | 100.3 |  | 94.22 | 67.52 | 59.35 |  | 10.13 | 0.13 | 693.54 | 26.06 | 0.47 | 1.17
765 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN083 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN083 | BOOSTER PUMP | TG-RJN083A-1 | 19506015 | 630 | 120 | 238 | 0.97 | 315 | 88 | 363 | 110 | 467 | 117 | 489 | 116 | 2019-06-27 04:30 | 116.6 | 19.6 | 729 | B | 74 | 116 | 110 | 42 | 0.9 | 34.9 | 52.5 | 11.6 | 326.25 | 35.22 | 22.52 | 47.51 | 387.45 | 528.03 | 528.03 | 642.19 | 3.3 | 154.15 | 81.3 | 27.3 | [8 empty] | 717.4 | 2.2 | 0.57 | 0.5
766 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN084 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN084 | GULASHAN JOLLY 7-B PUSHA ROAD:PKG | TG-RJN084A-1 | 19506703 | 990 | 320 | 245 | 0.94 | 208 | 66 | 263 | 76 | 300 | 66 | 263 | 37 | 2019-06-14 15:00 | 204.5 | -12.8 | 303 | Y | 104 | 107 | 88 | 19 |  |  | 1.9 | 98.1 | 703.23 | 698.23 | 705.23 | 704.53 | 3 | 8 | 8 | 1.3 | [12 empty] | 706.23 | 13.37 | 0.35 | 0.21
767 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN085 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN085 | POLICE STATION NEW RAJINDER NAGAR | TG-RJN085A-1 | 19505872 | 400 | 120 | 246 | 0.97 | 189 | 49 | 205 | 43 | 178 | 97 | 395 | 205 | 2019-06-01 22:00 | 50.6 | 10.3 | 403 | B | 84 | 66 | 150 | 84 | 0.7 | 0.6 | 75.8 | 22.8 | 268.3 | 520.3 | 3 | 107 | 451 | 199.3 | 199.3 | 602.3 | 0.3 |  | 327.3 | 10.3 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.56 | 0.47
768 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN092 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN092 | PUMPOSE ROAD:PL | TG-RJN092A-1 | 19505087 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 692 | 218 | 904 | 241 | 1003 | 233 | 979 | 90 | 2019-06-01 22:30 | 204.6 | 52.3 | 1003 | Y | 92 | 103 | 105 | 13 |  |  | 46.4 | 53.6 | 1.3 |  |  |  | 266 | 164 | 164 | 183 | 452.3 | 556 | 576.3 | 537 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.67 | 0.7
769 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN092 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN092 | PUMPOSE ROAD:PL | TG-RJN092A-2 | 19506098 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 346 | 97 | 390 | 123 | 498 | 126 | 512 | 115 | 2019-06-15 15:00 | 109 | 9.2 | 810 | B | 93 | 87 | 120 | 33 | 0.4 |  | 20.7 | 78.9 | 373.3 | 425.3 | 175.3 | 321.3 | 244.3 | 187 | 187 | 281.3 | 78.3 | 84 | 114 | 93.3 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 696.3 | 23.3 | 0.44 | 0.55
770 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | SHANKAR ROAD | R BLOCK NEW RAJENDER NAGAR | 1140 | RJN100 | 1S-DL-YP-CTC-DSRD-1403-RJN100 | 25 B PUSA ROAD | TG-RJN100A-1 | 19506097 | 990 | 320 | 244 | 0.99 | 614 | 200 | 818 | 225 | 926 | 188 | 777 | 133 | 2019-06-06 13:00 | 75.2 | -47 | 962 | Y | 96 | 107 | 97 | 11 |  |  | 0.6 | 99.4 | 203.3 | 170 | 189 | 188 | 256.06 | 238.44 | 238.44 | 259.44 | 245.29 | 296.21 | 221.29 | 257.21 | [8 empty] | 705.05 | 14.55 | 0.53 | 0.62
771 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR002 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR002 | SABZIWALA P.S RD. K. BAGH:PL | TG-PNR002A-1 | 19506085 | 990 | 320 | 234 | 0.97 | 664 | 197 | 843 | 225 | 956 | 243 | 1049 | 179 | 2019-06-02 16:00 | 226.2 | 41.3 | 1121 | B | 88 | 100 | 112 | 24 |  | 1.6 | 63.6 | 34.8 | 2.3 |  | 0.3 | 0.3 | 327.3 | 183 | 183 | 182.3 | 372.19 | 519.19 | 590.49 | 519.19 | [8 empty] | 702.19 | 17.41 | 0.67 | 0.67
772 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR002 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR002 | SABZIWALA P.S RD. K. BAGH:PL | TG-PNR002A-2 | 19506869 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 626 | 168 | 699 | 224 | 948 | 233 | 983 | 269 | 2019-06-28 15:30 | 164.8 | 43.8 | 1045 | Y | 86 | 100 | 114 | 28 | 0.1 | 2.8 | 79.5 | 17.6 | 5 | 6 |  |  | 465.56 | 361 | 361 | 307 | 231.23 | 335.19 | 496.49 | 395.19 | [8 empty] | 702.19 | 17.41 | 0.65 | 0.63
773 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR002 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR002 | SABZIWALA P.S RD. K. BAGH:PL | TG-PNR002A-3 | 19505391 | 990 | 320 | 247 | 0.96 | 813 | 265 | 1070 | 296 | 1205 | 252 | 1019 | 166 | 2019-06-02 16:00 | 208.6 | 40.3 | 1261 | R | 104 | 105 | 92 | 13 | 0.1 | 0.4 | 63.9 | 35.6 | 5.3 |  | 2.3 | 1.3 | 285 | 332.3 | 332.3 | 338.3 | 397.49 | 357.49 | 303.19 | 359.49 | 14 | 12 |  | 2.3 |  |  |  |  | 702.19 | 17.41 | 0.56 | 0.82
774 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR003 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR003 | H.S. RD.P/M BAPA NGR:PL | TG-PNR003A-1 | 19506516 | 990 | 320 | 241 | 0.96 | 917 | 280 | 1158 | 319 | 1317 | 318 | 1333 | 168 | 2019-06-30 | 290.6 | 92.5 | 1531 | R | 91 | 102 | 107 | 16 | 0.3 |  | 46.3 | 53.5 |  |  |  |  | 11.3 | 8 | 8 | 6.3 | 676.02 | 578.54 | 525.41 | 612.49 | 9.23 | 110.01 | 163.14 | 77.36 |  |  | 3.3 |  | 696.55 | 23.05 | 0.71 | 0.93
775 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR003 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR003 | H.S. RD.P/M BAPA NGR:PL | TG-PNR003A-2 | 19504414 | 990 | 320 | 240 | 0.96 | 1042 | 329 | 1372 | 328 | 1367 | 385 | 1630 | 261 | 2019-06-30 | 334.9 | 96.4 | 1630 | B | 96 | 102 | 103 | 7 |  |  | 42.2 | 57.8 |  |  |  |  | 6.3 | 1 | 1 | 3 | 605.42 | 558.33 | 546.44 | 580.44 | 100.3 | 153.53 | 149.1 | 129.04 | 1.14 | 0.3 | 16.02 | 1.08 | 713.56 | 6.04 | 0.65 | 1.05
776 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR005 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR005 | 17 B DEV NGR. K. BAGH:PL | TG-PNR005A-1 | 19504744 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 865 | 266 | 1099 | 326 | 1347 | 273 | 1116 | 240 | 2019-06-29 23:00 | 175.2 | 97.2 | 1347 | Y | 98 | 106 | 95 | 11 |  |  | 4.3 | 95.7 |  |  |  |  | 32 | 21.3 | 21.3 | 25 | 687.03 | 655.33 | 662.04 | 687.03 | 0.3 | 42.3 | 2.3 | 7.3 |  |  |  |  | 719.33 | 0.27 | 0.62 | 0.87
777 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR005 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR005 | 17 B DEV NGR. K. BAGH:PL | TG-PNR005A-2 | 19503772 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 588 | 172 | 701 | 170 | 699 | 246 | 1002 | 302 | 2019-06-29 23:30 | 196.5 | 44.9 | 1002 | B | 91 | 98 | 111 | 20 |  | 0.1 | 48.3 | 51.6 | 2 | 1.3 | 2 | 1.3 | 533.44 | 453.28 | 453.28 | 413.58 | 183.04 | 263.5 | 426.5 | 303.2 | [8 empty] | 718.48 | 1.12 | 0.66 | 0.59
778 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR005 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR005 | 17 B DEV NGR. K. BAGH:PL | TG-PNR005A-3 | 19505492 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 365 | 120 | 504 | 130 | 554 | 115 | 486 | 61 | 2019-06-29 23:30 | 102.4 | 25.4 | 583 | Y | 106 | 103 | 91 | 15 | 0.1 |  | 1.5 | 98.4 |  |  | 7.3 |  | 477.28 | 538.58 | 538.58 | 545.58 | 231 | 169.3 | 113.3 | 162.3 | [8 empty] | 708.28 | 11.32 | 0.6 | 0.58
779 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR006 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR006 | 11 B DEV NGR. A.S RD.:PL | TG-PNR006A-1 | 19503771 | 990 | 320 | 246 | 0.95 | 518 | 118 | 481 | 196 | 807 | 204 | 833 | 340 | 2019-06-30 00:30 | 167.8 | 49.3 | 914 | B | 74 | 112 | 114 | 40 |  |  | 14.4 | 85.6 | 51.3 | 0.3 |  | 2 | 668.04 | 373.2 | 373.2 | 539.04 |  | 345.44 | 363.44 | 178.3 | [8 empty] | 719.34 | 0.26 | 0.68 | 0.52
780 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR006 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR006 | 11 B DEV NGR. A.S RD.:PL | TG-PNR006A-2 | 19503773 | 990 | 320 | 251 | 0.96 | 885 | 282 | 1143 | 343 | 1391 | 260 | 1041 | 312 | 2019-06-30 00:30 | 297.3 | 80.2 | 1391 | Y | 95 | 115 | 90 | 25 |  | 0.1 | 36.9 | 62.9 |  |  |  |  | 156.21 | 22 | 22 | 81.3 | 550.45 | 600.36 | 511.5 | 609.36 | 12.3 | 93 | 3.3 | 28.3 |  | 4 |  |  | 719.36 | 0.24 | 0.59 | 0.89
781 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR006 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR006 | 11 B DEV NGR. A.S RD.:PL | TG-PNR006A-3 | 19506069 | 630 | 200 | 258 | 0.95 | 318 | 79 | 317 | 161 | 659 | 78 | 317 | 342 | 2019-06-04 15:30 | 124 | 30 | 659 | Y | 91 | 109 | 99 | 18 | 0.1 |  | 0.2 | 99.6 | 59 | 45.3 | 60.26 | 41.3 | 624.06 | 455.09 | 455.09 | 588.36 | 8 | 190.27 | 49.3 | 61 | [8 empty] | 691.06 | 28.54 | 0.61 | 0.5
782 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR007 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR007 | 13-B DEV NAGAR K. BAGH:PL | TG-PNR007A-1 | 19504424 | 990 | 320 | 230 | 0.98 | 807 | 248 | 1083 | 322 | 1426 | 237 | 1036 | 369 | 2019-06-29 23:30 | 137.6 | 54.5 | 1426 | Y | 94 | 116 | 90 | 26 |  |  | 19.6 | 80.4 | 0.3 |  |  |  | 136.51 | 29 | 29 | 83.55 | 580.52 | 632.43 | 539.28 | 632.48 |  | 56.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | 718.13 | 1.47 | 0.64 | 0.82
783 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR008 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR008 | 14-B MCD QTR. P.L. RD.:PL | TG-PNR008A-1 | 19505956 | 990 | 320 | 233 | 0.97 | 1112 | 382 | 1645 | 343 | 1483 | 386 | 1670 | 176 | 2019-06-03 02:00 | 224.3 | 78.1 | 1941 | B | 99 | 98 | 103 | 5 | 0.2 | 0.3 | 10.2 | 89.3 |  |  |  |  | 36.3 | 31.3 | 31.3 | 27 | 552.41 | 591.41 | 546.41 | 568.41 | 96.25 | 69.13 | 91.43 | 87.43 | 11.28 | 4.4 | 24.1 | 13.4 | 697.04 | 22.56 | 0.56 | 1.12
784 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR008 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR008 | 14-B MCD QTR. P.L. RD.:PL | TG-PNR008A-2 | 19505037 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 833 | 263 | 1087 | 259 | 1069 | 310 | 1289 | 212 | 2019-06-12 | 196.5 | 81 | 1333 | B | 98 | 95 | 106 | 11 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80.3 | 132.09 | 132.09 | 62.3 | 631.13 | 579.04 | 633.5 | 644.43 | 3 | 3.3 | 47.21 | 7.3 |  |  |  |  | 714.43 | 5.17 | 0.65 | 0.84
785 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR009 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR009 | MCD DEV NAGAR OFFICE:PL | TG-PNR009A-1 | 19504427 | 990 | 320 | 244 | 0.96 | 731 | 286 | 1248 | 233 | 1014 | 212 | 918 | 294 | 2019-06-06 15:00 | 178.8 | 50 | 1248 | R | 114 | 97 | 89 | 25 |  |  | 10.8 | 89.2 |  | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 62 | 181 | 181 | 137 | 654.28 | 538.28 | 467.28 | 582.28 | 3.3 | [7 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.66 | 0.74
786 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR010 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR010 | MILITARY ROAD (K):PL | TG-PNR010A-1 | 19504865 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 862 | 250 | 981 | 311 | 1220 | 301 | 1186 | 224 | 2019-06-01 21:30 | 269.4 | 66.2 | 1358 | Y | 87 | 110 | 103 | 23 |  |  | 1 | 99 |  |  |  |  | 213 | 34 | 34 | 67.3 | 506.23 | 593.23 | 643.53 | 633.53 |  | 92 | 28 | 18 |  |  |  |  | 719.23 | 0.37 | 0.62 | 0.87
787 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR010 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR010 | MILITARY ROAD (K):PL | TG-PNR010A-2 | 19505039 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 876 | 335 | 1372 | 289 | 1189 | 253 | 1034 | 293 | 2019-06-02 00:30 | 231.8 | 69.9 | 1372 | R | 115 | 97 | 87 | 28 |  |  | 6.3 | 93.7 |  |  |  |  | 9 | 108 | 108 | 65 | 656.23 | 608.05 | 463.3 | 650.05 | 51.41 | 1.59 |  | 2.59 | 1 |  |  |  | 718.04 | 1.56 | 0.58 | 0.89
788 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR011 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR011 | BAKARWALA INDOOR S/ST:PL | TG-PNR011A-1 | 19500277 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 719 | 278 | 1174 | 258 | 1088 | 184 | 771 | 368 | 2019-06-01 17:00 | 210.5 | 54.5 | 1219 | R | 118 | 102 | 81 | 37 |  |  | 24.7 | 75.3 |  | 0.3 | 4 |  | 45 | 132.3 | 132.3 | 141 | 667.18 | 585.31 | 289.04 | 577.31 | 6.13 | [7 empty] | 718.31 | 1.29 | 0.65 | 0.73
789 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR011 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR011 | BAKARWALA INDOOR S/ST:PL | TG-PNR011A-2 | 19500279 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 471 | 169 | 699 | 153 | 640 | 149 | 620 | 72 | 2019-06-02 23:30 | 97.2 | 30.9 | 730 | Y | 107 | 93 | 100 | 14 |  |  | 27.1 | 72.9 | 36 | 150.56 | 118.29 | 75.3 | 608.36 | 510.39 | 510.39 | 584.36 | 74.59 | 58 | 55.3 | 59.29 | [8 empty] | 719.35 | 0.25 | 0.59 | 0.48
790 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR012 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR012 | TANK RD. KHATTA S/ST.:PL | TG-PNR012A-1 | 19500318 | 990 | 320 | 235 | 0.98 | 1201 | 429 | 1867 | 441 | 1947 | 330 | 1440 | 472 | 2019-06-02 15:00 | 134.7 | 26.5 | 1980 | Y | 102 | 110 | 89 | 21 |  | 0.7 | 29.5 | 69.8 | 30.3 | 21.3 | 102 | 40 | 403.34 | 402.03 | 402.03 | 396.25 | 134.59 | 102.21 | 151.13 | 131.08 | 64.11 | 87.2 | 103.01 | 80.05 | 79.25 | 99.25 | 2 | 65.01 | 712.39 | 7.21 | 0.4 | 1.21
791 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR012 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR012 | TANK RD. KHATTA S/ST.:PL | TG-PNR012A-2 | 19505751 | 990 | 320 | 254.2686 | 0.96704 | 1035.481 | 342.5325 | 1376.6829 | 334.1621 | 1356.1225 | 358.7864 | 1459.7867 | 95.0664 | 2019-06-21 15:00 | [15 empty] | 402.5 |  |  |  | 67.5 |  |  |  | 147 |  |  |  | 90 |  |  |  | 6.5 | 713.5 |  | 0.35546 | 1.0459
792 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR013 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR013 | TANK RD .BOOSTER PUMP:PL | TG-PNR013A-1 | 19500291 | 990 | 320 | 250 | 0.96 | 1016 | 327 | 1353 | 341 | 1407 | 347 | 1426 | 65 | 2019-06-02 16:00 | 365.8 | 62.6 | 1461 | Y | 94 | 107 | 99 | 13 |  | 0.1 | 26.8 | 73.1 |  |  |  |  | 80.26 | 27.57 | 27.57 | 48.26 | 510.53 | 472.07 | 489.53 | 492.53 | 125.08 | 191.23 | 171.38 | 173.38 | 0.3 | 25.3 | 5 | 2 | 716.57 | 3.03 | 0.62 | 1.03
793 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR013 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR013 | TANK RD .BOOSTER PUMP:PL | TG-PNR013A-2 | 19505172 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 948 | 315 | 1381 | 280 | 1223 | 353 | 1562 | 294 | 2019-06-02 15:30 | 177.9 | 14.1 | 1562 | B | 105 | 91 | 105 | 14 | 0.3 | 0.3 | 32.5 | 66.9 | 81 | 139 | 111.3 | 103 | 309.24 | 264.2 | 264.2 | 293.55 | 238.06 | 284.56 | 191.09 | 259.35 | 65.16 | 5.3 | 99.16 | 37.16 |  |  | 4 |  | 693.46 | 26.14 | 0.45 | 0.96
794 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR013 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR013 | TANK RD .BOOSTER PUMP:PL | TG-PNR013A-3 | 19505343 | 990 | 320 | 248 | 0.98 | 851 | 278 | 1146 | 284 | 1174 | 289 | 1203 | 50 | 2019-06-12 16:00 | 179.2 | 1.9 | 1568 | B | 103 | 88 | 109 | 21 | 0.1 |  | 6.5 | 93.3 | 364.54 | 433.24 | 345.24 | 393.54 | 99.56 | 46.56 | 46.56 | 74.56 | 179.15 | 208.57 | 173.39 | 193.28 | 57 | 11.48 | 66.06 | 38.47 |  |  | 0.3 |  | 701.05 | 18.55 | 0.37 | 0.86
795 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR014 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR014 | TANK RD. BOOSTER PUMP OUTSIDE:PL | TG-PNR014A-1 | 19506654 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 718 | 253 | 1086 | 223 | 954 | 242 | 1040 | 116 | 2019-06-02 15:30 | 216.6 | 61.4 | 1125 | R | 105 | 95 | 100 | 10 |  |  | 0.6 | 99.4 |  |  |  |  | 71.57 | 126.26 | 126.26 | 89.56 | 632.08 | 577.39 | 621.39 | 614.09 | [8 empty] | 704.05 | 15.55 | 0.72 | 0.73
796 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR015 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR015 | KRISHNA TIRATH DEV NAGAR | TG-PNR015A-1 | 19502800 | 990 | 320 | 246 | 0.98 | 990 | 294 | 1243 | 338 | 1439 | 358 | 1521 | 247 | 2019-06-02 14:00 | 149.4 | 5.9 | 1589 | B | 87 | 103 | 111 | 24 |  |  | 2.4 | 97.6 | 444.17 | 439.47 | 430.47 | 437.17 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 41.16 | 171.29 | 75.33 | 51.03 | 80.03 | 60.44 | 153.1 | 121.1 | 156.1 |  | 8 | 67 |  | 714.46 | 5.14 | 0.36 | 1
797 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR015 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR015 | KRISHNA TIRATH DEV NAGAR | TG-PNR015A-2 | 19506094 | 1600 | 500 | 246.7814 | 0.97967 | 1463.8372 | 475.3528 | 2045.8479 | 504.0647 | 2166.8088 | 484.4198 | 2092.7971 | 105.6255 | 2019-06-01 15:00 | [15 empty] | 445 |  |  |  | 37 |  |  |  | 180.5 |  |  |  | 53 |  |  |  | 0 | 715.5 |  | 0.34353 | 0.9149
798 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR016 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR016 | REGER PURA ZONAL OFF INDOOR S/ST:ID | TG-PNR016A-1 | 19504459 | 630 | 200 | 232 | 0.97 | 548 | 225 | 1021 | 143 | 651 | 179 | 799 | 323 | 2019-06-12 16:00 | 137.5 | 42.8 | 1033 | R | 114 | 87 | 100 | 27 |  | 9.2 | 77.2 | 13.6 |  |  | 1 |  | 21.3 | 120.33 | 120.33 | 45 | 539.04 | 597.39 | 639.24 | 649.42 | 150.08 |  | 28 | 23.3 | 7.3 |  |  |  | 718.12 | 1.48 | 0.68 | 0.87
799 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR016 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR016 | REGER PURA ZONAL OFF INDOOR S/ST:ID | TG-PNR016A-2 | 19503212 | 990 | 320 | 233 | 0.97 | 875 | 329 | 1491 | 264 | 1201 | 282 | 1286 | 258 | 2019-06-12 14:30 | 171.5 | 57.4 | 1491 | R | 104 | 101 | 95 | 9 |  | 0.1 | 43.2 | 56.7 |  |  | 0.3 |  | 106.24 | 110.54 | 110.54 | 128.54 | 566.53 | 594.18 | 505.48 | 570.48 | 44.55 | 13 | 25.3 | 18.3 |  |  |  |  | 718.12 | 1.48 | 0.62 | 0.88
800 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR071 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR071 | PADAMA TOWER NO. 2:ID | TG-PNR071A-1 | 19500389 | 630 | 200 | 252 | 0.95 | 182 | 58 | 233 | 57 | 228 | 66 | 265 | 34 | 2019-06-06 13:00 | 56.6 | 0.5 | 281 | B | 92 | 109 | 100 | 17 |  |  | 0.5 | 99.5 | 557.23 | 527.24 | 544.24 | 535.24 | 162.08 | 192.07 | 192.07 | 184.07 | [12 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.3 | 0.29
801 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR071 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR071 | PADAMA TOWER NO. 2:ID | TG-PNR071A-2 | 19500388 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 186 | 47 | 198 | 69 | 290 | 70 | 292 | 93 | 2019-06-26 15:00 | 42.8 | -22.1 | 327 | B | 82 | 99 | 120 | 38 |  |  | 21.5 | 78.5 | 689.04 | 573.26 | 522.55 | 565.55 | 30.3 | 146.08 | 146.08 | 153.39 | [12 empty] | 719.34 | 0.26 | 0.26 | 0.3
802 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR072 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR072 | PUNJAB & SIND BANK:ID | TG-PNR072A-1 | 19502479 | 630 | 200 | 243 | 0.94 | 215 | 73 | 310 | 71 | 298 | 71 | 300 | 11 | 2019-06-14 10:30 | 83.7 | -49.2 | 313 | R | 104 | 96 | 100 | 8 |  |  | 6.4 | 93.6 | 503.58 | 496.58 | 496.28 | 502.28 | 215.42 | 222.42 | 222.42 | 217.12 | [12 empty] | 719.4 | 0.2 | 0.37 | 0.34
803 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR073 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR073 | HOG MARKET:ID | TG-PNR073A-1 | 19506613 | 630 | 200 | 244 | 0.94 | 146 | 58 | 264 | 55 | 237 | 33 | 139 | 114 | 2019-06-03 13:00 | 46.4 | 16.4 | 338 | R | 115 | 102 | 83 | 32 | 0.3 |  | 12.4 | 87.3 | 521.12 | 635.11 | 706.11 | 675.41 | 184.59 | 71 | 71 | 30.3 | [12 empty] | 706.11 | 13.49 | 0.63 | 0.23
804 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR074 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR074 | GAGAN DEEP:ID | TG-PNR074A-1 | 19504451 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 268 | 120 | 512 | 75 | 326 | 73 | 304 | 198 | 2019-06-03 15:00 | 46.9 | 0.5 | 513 | R | 131 | 87 | 82 | 49 | 28.9 | 71.1 |  |  | 470 | 510.3 | 511 | 491.3 | 108 | 208.21 | 208.21 | 220.21 | 141.51 | 1 |  | 8 | [8 empty] | 719.51 | 0.09 | 0.31 | 0.43
805 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR074 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR074 | GAGAN DEEP:ID | TG-PNR074A-2 | 19504452 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 273 | 73 | 302 | 91 | 380 | 109 | 460 | 136 | 2019-06-03 13:00 | 65.8 | -3.7 | 460 | B | 107 | 93 | 100 | 14 |  | 0.1 | 68.1 | 31.8 | 482 | 505 | 492.28 | 491 | 183.53 | 193.15 | 193.15 | 212.15 | 51.52 | 19.3 | 7.43 | 14.3 | [8 empty] | 717.45 | 2.15 | 0.32 | 0.43
806 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR075 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR075 | PADAM TOWER:ID | TG-PNR075A-1 | 19502478 | 630 | 200 | 244 | 0.95 | 235 | 63 | 263 | 96 | 407 | 76 | 318 | 126 | 2019-06-11 10:30 | 56.1 | -12.4 | 418 | Y | 99 | 106 | 95 | 11 |  |  | 3.5 | 96.5 | 502.58 | 487.58 | 503.28 | 493.28 | 216.41 | 211.56 | 211.56 | 226.11 |  | 19.45 | [10 empty] | 719.39 | 0.21 | 0.34 | 0.37
807 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR075 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR075 | PADAM TOWER:ID | TG-PNR075A-2 | 19502474 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 267 | 92 | 394 | 85 | 364 | 90 | 384 | 26 | 2019-06-12 13:00 | 53.4 | 0.9 | 423 | R | 99 | 101 | 100 | 2 |  |  | 0.3 | 99.7 | 494.24 | 496.24 | 486.28 | 492.24 | 195 | 201.46 | 201.46 | 207.23 | 30.16 | 21.3 | 29.23 | 19.53 | [8 empty] | 719.4 | 0.2 | 0.3 | 0.42
808 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR076 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR076 | HEMKUNT TOWER:ID | TG-PNR076A-1 | 19502476 | 630 | 200 | 243 | 0.93 | 232 | 61 | 257 | 99 | 420 | 73 | 311 | 144 | 2019-06-12 17:00 | 58.4 | 0.5 | 429 | Y | 75 | 127 | 98 | 52 |  |  | 1 | 99 | 581.24 | 479.58 | 505.54 | 509.24 | 138.15 | 212.41 | 212.41 | 210.15 |  | 27 | [10 empty] | 719.39 | 0.21 | 0.33 | 0.37
809 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR076 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR076 | HEMKUNT TOWER:ID | TG-PNR076A-2 | 19502471 | 630 | 200 | 244 | 0.92 | 200 | 87 | 377 | 70 | 304 | 43 | 187 | 166 | 2019-06-10 11:00 | 64.4 | 0.9 | 406 | R | 125 | 113 | 62 | 63 |  |  | 0.8 | 99.2 | 505.54 | 515.54 | 713.39 | 538.24 | 201 | 203.45 | 203.45 | 181.15 | 12.45 | [11 empty] | 719.39 | 0.21 | 0.28 | 0.32
810 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR077 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR077 | PRAGATI TOWER:ID | TG-PNR077A-1 | 19504454 | 630 | 200 | 245 | 0.96 | 244 | 70 | 302 | 78 | 339 | 96 | 421 | 105 | 2019-06-11 14:30 | 69.9 | 0.5 | 440 | B | 81 | 100 | 119 | 38 |  |  | 11.3 | 88.7 | 525.54 | 502.25 | 496.25 | 506.25 | 193.39 | 216.08 | 216.08 | 213.08 |  | 1 | 97.12 | [9 empty] | 719.33 | 0.27 | 0.28 | 0.39
811 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR077 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR077 | PRAGATI TOWER:ID | TG-PNR077A-2 | 19504460 | 630 | 200 | 246 | 0.96 | 227 | 57 | 238 | 78 | 328 | 92 | 381 | 126 | 2019-06-10 11:30 | 52 | -14.7 | 381 | B | 77 | 107 | 116 | 39 |  |  | 0.9 | 99.1 | 578.24 | 513.24 | 501.54 | 512.54 | 141.07 | 206.07 | 206.07 | 206.37 |  |  | 3 | [9 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.29 | 0.36
812 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR078 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR078 | GOPALA TOWER:ID | TG-PNR078A-1 | 19502473 | 630 | 200 | 245 | 0.95 | 240 | 94 | 387 | 61 | 251 | 86 | 356 | 123 | 2019-06-03 12:00 | 77.3 | -15.2 | 400 | B | 107 | 76 | 117 | 41 |  |  | 0.6 | 99.4 | 494.25 | 569.54 | 479.29 | 501.55 | 212.08 | 149.39 | 149.39 | 217.38 | 13 |  | 24.25 | [9 empty] | 719.33 | 0.27 | 0.29 | 0.38
813 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR078 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR078 | GOPALA TOWER:ID | TG-PNR078A-2 | 19502472 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 278 | 57 | 239 | 112 | 474 | 109 | 457 | 227 | 2019-06-12 14:30 | 65.8 | 0.9 | 480 | B | 70 | 115 | 114 | 45 |  | 0.1 | 19.4 | 80.5 | 565.24 | 482.55 | 484.25 | 493.25 | 154.08 | 121.18 | 121.18 | 198.07 |  | 115.19 | 98.56 | 28 | [8 empty] | 719.32 | 0.28 | 0.3 | 0.44
814 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR079 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR079 | B/D OFFICE D SRD:PKG | TG-PNR079A-1 | 19500281 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 368 | 105 | 443 | 120 | 506 | 143 | 603 | 140 | 2019-06-26 11:30 | 94.2 | 21.3 | 631 | B | 101 | 87 | 112 | 25 |  | 0.1 | 19.8 | 80.1 | 254.55 | 421.47 | 166.27 | 268.24 | 463.42 | 297.2 | 297.2 | 450.43 | 0.3 |  | 12.3 | [9 empty] | 719.07 | 0.53 | 0.6 | 0.37
815 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR080 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR080 | MOTHER DAIRY PRASAD NGR.:PL | TG-PNR080A-1 | 19500278 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 544 | 175 | 747 | 167 | 713 | 202 | 861 | 134 | 2019-06-02 23:30 | 117 | 26.5 | 901 | B | 101 | 92 | 108 | 16 |  |  |  | 100 | 65.43 | 140.13 | 49 | 68.3 | 519.5 | 480.2 | 480.2 | 515.03 | 134 | 99 | 186 | 136 | [8 empty] | 719.33 | 0.27 | 0.56 | 0.55
816 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR081 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR081 | INSTITUTIONAL AREA:PL | TG-PNR081A-1 | 19505161 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 592 | 221 | 931 | 203 | 857 | 168 | 708 | 197 | 2019-06-26 13:00 | 115.2 | -5.1 | 939 | R | 112 | 101 | 87 | 25 | 0.2 |  | 1.5 | 98.3 | 433.24 | 449.58 | 454.54 | 444.54 | 81.16 | 104.12 | 104.12 | 104.16 | 189.31 | 150.01 | 79.4 | 155.01 | [8 empty] | 704.11 | 15.49 | 0.34 | 0.6
817 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR081 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR081 | INSTITUTIONAL AREA:PL | TG-PNR081A-2 | 19505494 | 630 | 200 | 244 | 0.99 | 458 | 152 | 649 | 150 | 642 | 156 | 670 | 25 | 2019-06-25 16:00 | 121.8 | 0.4 | 1195 | B | 79 | 101 | 120 | 41 | 0.2 | 0.5 | 20 | 79.3 | 478.01 | 467.31 | 446.31 | 466.01 | 102.22 | 29.3 | 29.3 | 30.3 | 136.21 | 203.13 | 210.43 | 220.43 | 0.3 | 17 | 27.3 |  |  |  | 0.3 |  | 717.14 | 2.46 | 0.31 | 0.73
818 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR082 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR082 | VIKRANT TOWER | TG-PNR082A-1 | 19502480 | 990 | 320 | 244 | 0.89 | 105 | 34 | 149 | 36 | 156 | 35 | 147 | 9 | 2019-06-10 11:00 | 7.4 | -21.3 | 160 | Y | 120 | 86 | 94 | 34 | 23.8 | 76.2 |  |  | 719.39 | 719.39 | 719.39 | 719.39 | [16 empty] | 719.39 | 0.21 | 0.36 | 0.11
819 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR082 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR082 | VIKRANT TOWER | TG-PNR082A-2 | 19502475 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 434 | 105 | 440 | 181 | 756 | 148 | 623 | 275 | 2019-06-06 13:00 | 92 | -3.7 | 778 | Y | 77 | 117 | 106 | 40 |  |  | 0.8 | 99.2 | 516.28 | 455.28 | 475.28 | 476.58 | 203.11 | 116.26 | 116.26 | 195.41 |  | 147.45 | 84.3 | 47 | [8 empty] | 719.39 | 0.21 | 0.33 | 0.44
820 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR083 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR083 | C &A OFFICE:ID | TG-PNR083A-1 | 19503002 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 441 | 131 | 559 | 156 | 665 | 154 | 661 | 104 | 2019-06-03 | 116.3 | 16.2 | 737 | Y | 98 | 107 | 96 | 11 |  |  | 2.2 | 97.8 | 193.42 | 152.43 | 206.12 | 184.42 | 512.14 | 492.13 | 492.13 | 505.44 | 13.3 | 74.3 | 13 | 29 | [8 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.59 | 0.45
821 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR083 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR083 | C &A OFFICE:ID | TG-PNR083A-2 | 19504535 | 630 | 200 | 236 | 0.98 | 282 | 130 | 558 | 63 | 266 | 88 | 374 | 255 | 2019-06-03 00:30 | 41.4 | 6 | 558 | R | 130 | 69 | 101 | 61 |  |  | 14.3 | 85.7 | 165.42 | 573.07 | 333.37 | 330.42 | 441.53 | 144.55 | 144.55 | 385.2 | 110.27 |  | 15 | 2 | [8 empty] | 718.02 | 1.58 | 0.49 | 0.45
822 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR085 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR085 | RACHNA CINEMA | TG-PNR085A-1 | 19504533 | 630 | 200 | 236 | 0.94 | 276 | 101 | 455 | 88 | 403 | 87 | 398 | 54 | 2019-06-26 13:00 | 111.3 | -8.7 | 458 | R | 114 | 94 | 93 | 21 |  |  | 26.5 | 73.5 | 465.3 | 483 | 481.3 | 477 | 150.3 | 212 | 212 | 190.3 | 104 | 25 | 8 | 52.3 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.35 | 0.44
823 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR086 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR086 | RAJENDRA BHAWAN:ID | TG-PNR086A-1 | 19502757 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 120 | 52 | 227 | 41 | 179 | 27 | 119 | 94 | 2019-06-01 15:00 | 15.5 | -13.2 | 227 | R | 114 | 106 | 80 | 34 |  |  | 1.5 | 98.5 | 719.08 | 719.08 | 719.08 | 719.08 | [16 empty] | 719.08 | 0.52 | 0.46 | 0.12
824 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR086 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR086 | RAJENDRA BHAWAN:ID | TG-PNR086A-2 | 19502786 | 990 | 320 | 245 | 0.94 | 288 | 104 | 434 | 93 | 384 | 90 | 373 | 56 | 2019-06-06 12:30 | 117.8 | 8.1 | 441 | B | 93 | 95 | 112 | 19 |  |  | 0.5 | 99.5 | 558.23 | 591.04 | 540.25 | 559.55 | 160.46 | 128.05 | 128.05 | 159.14 | [12 empty] | 719.09 | 0.51 | 0.39 | 0.29
825 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR086 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR086 | RAJENDRA BHAWAN:ID | TG-PNR086A-3 | 19502793 | 990 | 320 | 245 | 0.92 | 80 | 11 | 46 | 25 | 99 | 44 | 180 | 117 | 2019-06-29 18:30 | 24.3 | 6.6 | 189 | B | 39 | 77 | 183 | 144 |  | 0.1 | 58.4 | 41.5 | 719.31 | 719.31 | 719.31 | 719.31 | [16 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.5 | 0.08
826 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR087 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR087 | DEEP SHIKHA:ID | TG-PNR087A-1 | 19504453 | 630 | 200 | 236 | 0.98 | 303 | 102 | 447 | 99 | 432 | 103 | 443 | 13 | 2019-06-10 15:30 | 46.5 | -10.6 | 498 | R | 117 | 91 | 92 | 26 |  | 0.6 | 67.1 | 32.3 | 472.3 | 491.3 | 498.3 | 487.3 | 125.3 | 181 | 181 | 157.3 | 121.52 | 47.22 | 64.22 | 74.52 | [8 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.3 | 0.48
827 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR087 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR087 | DEEP SHIKHA:ID | TG-PNR087A-2 | 19504392 | 630 | 200 | 236 | 0.95 | 268 | 100 | 426 | 93 | 403 | 75 | 321 | 96 | 2019-06-03 13:00 | 86 | 0.5 | 453 | R | 99 | 111 | 89 | 22 |  | 0.2 | 45 | 54.8 | 515.3 | 504 | 523.3 | 516 | 158 | 145.3 | 145.3 | 190.22 | 46.22 | 70.22 |  | 13.3 | [8 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.29 | 0.43
828 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR089 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR089 | VIKRAM TOWER OUTSIDE:ID | TG-PNR089A-1 | 19500295 | 990 | 200 | 242 | 0.98 | 401 | 155 | 664 | 105 | 453 | 140 | 597 | 187 | 2019-06-11 12:30 | 92.5 | -10.1 | 682 | R | 110 | 77 | 112 | 35 |  |  | 41.4 | 58.6 | 464.3 | 514.3 | 465.3 | 474.3 | 180 | 205.3 | 205.3 | 244 | 75.3 |  | 60 | 1.3 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.4 | 0.4
829 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR089 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR089 | VIKRAM TOWER OUTSIDE:ID | TG-PNR089A-2 | 19505395 | 630 | 200 | 242 | 0.95 | 429 | 102 | 427 | 241 | 1094 | 86 | 369 | 698 | 2019-06-03 13:00 | 171.4 | 1 | 1094 | Y | 77 | 121 | 102 | 44 | 0.2 | 1.9 | 65.4 | 32.5 | 500 | 471 | 476.3 | 479.3 | 215 | 79.3 | 79.3 | 141.3 | 5 | 169 | 76.3 | 99 | [5 empty] | 0.3 |  |  | 720 | 0 | 0.21 | 0.68
830 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR090 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR090 | PRABHAT KIRAN:ID | TG-PNR090A-1 | 19502794 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 320 | 124 | 525 | 86 | 365 | 110 | 466 | 140 | 2019-06-10 16:00 | 66.2 | 2.3 | 559 | R | 110 | 84 | 105 | 26 |  |  | 0.4 | 99.6 | 480.54 | 487.54 | 474.54 | 480.54 | 57.3 | 199.3 | 199.3 | 100.3 | 181.15 | 32.15 | 142.15 | 138.15 | [8 empty] | 719.39 | 0.21 | 0.31 | 0.51
831 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR090 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR090 | PRABHAT KIRAN:ID | TG-PNR090A-2 | 19502858 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 276 | 94 | 405 | 92 | 400 | 89 | 381 | 22 | 2019-06-14 11:30 | 51.5 | 4.6 | 427 | B | 99 | 87 | 115 | 28 |  |  | 1.5 | 98.5 | 473.58 | 488.24 | 465.28 | 472.58 | 215.44 | 211.18 | 211.18 | 225.44 | 29.57 | 19.57 | 69.15 | 20.57 | [8 empty] | 719.39 | 0.21 | 0.36 | 0.44
832 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR124 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR124 | LIBERTY (INDOOR):ID | TG-PNR124A-1 | 19500302 | 990 | 200 | 240 | 0.99 | 627 | 212 | 881 | 200 | 834 | 215 | 904 | 62 | 2019-06-29 16:00 | 208.8 | -46.5 | 910 | B | 100 | 97 | 103 | 6 |  | 0.1 | 53.3 | 46.6 | 20.3 | 1 | 1 | 1 | 275.57 | 373.57 | 373.57 | 306.57 | 423.3 | 345 | 450.27 | 412 | [8 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.66 | 0.63
833 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR125 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR125 | MILITARY ROAD S/ST. NO. 3:PM | TG-PNR125A-1 | 19506708 | 630 | 200 | 242 | 0.96 | 575 | 194 | 805 | 204 | 844 | 177 | 730 | 100 | 2019-06-02 01:30 | 185.4 | 32.4 | 1156 | R | 104 | 103 | 93 | 11 | 0.1 | 0.1 | 7.1 | 92.7 |  |  |  |  | 9 | 4 | 4 | 7.3 | 495.3 | 523.3 | 620 | 560.3 | 196 | 174.3 | 55 | 134 | 1.3 |  |  |  | 702 | 18 | 0.74 | 0.91
834 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR126 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR126 | MILITARY RD. GURD. S/ST.:PM | TG-PNR126A-1 | 19504669 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 418 | 134 | 570 | 152 | 653 | 132 | 563 | 86 | 2019-06-28 22:30 | 109 | 34 | 723 | Y | 87 | 113 | 100 | 26 | 0.1 | 0.1 | 82.2 | 17.7 | 0.3 |  |  |  | 365.09 | 38.03 | 38.03 | 119.03 | 350.13 | 677.19 | 579.19 | 596.49 |  | 0.3 | [6 empty] | 715.52 | 4.08 | 0.7 | 0.66
835 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR126 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR126 | MILITARY RD. GURD. S/ST.:PM | TG-PNR126A-2 | 19503770 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 397 | 118 | 487 | 151 | 625 | 127 | 522 | 124 | 2019-06-02 | 91.5 | 30.8 | 642 | Y | 78 | 116 | 106 | 38 |  | 0.1 | 29.2 | 70.7 | 38.3 | 0.3 |  | 0.3 | 577.39 | 224.56 | 224.56 | 379.54 | 99.24 | 490.07 | 418.09 | 335.09 | [8 empty] | 715.33 | 4.27 | 0.63 | 0.63
836 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR155 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR155 | VIJAY CHOWK | TG-PNR155A-1 | 19500300 | 990 | 300 | 238 | 0.97 | 931 | 240 | 994 | 379 | 1600 | 313 | 1319 | 525 | 2019-06-01 22:00 | 265.7 | 11 | 1668 | Y | 88 | 110 | 103 | 22 |  | 5.5 | 86.9 | 7.7 | 0.3 | 145.36 |  |  | 155.15 | 42.3 | 42.3 | 125.06 | 555.43 | 344.08 | 647.24 | 545.22 |  | 140.57 | 28.3 | 41 |  | 38.17 |  |  | 711.28 | 8.32 | 0.59 | 0.94
837 | 2019-06-01 | 2019-06-10 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR157 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR157 | 10-B, RAJENDRAPLACE | TG-PNR157A-1 | 19503741 | 990 | 320 | 235 | 0.98 | 791 | 299 | 1298 | 246 | 1054 | 246 | 1059 | 241 | 2019-06-10 16:00 | 125.9 | 44.9 | 1312 | R | 105 | 89 | 107 | 18 |  | 0.6 | 52.7 | 46.6 |  | 1 |  |  | 55 | 126.3 | 126.3 | 58.3 | 165 | 105.06 | 198.36 | 174.06 | 12.36 | [7 empty] | 232.36 | 7.24 | 0.62 | 0.8
838 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR159 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR159 | DEV NAGAR MILITARY ROAD NO-3:PM | TG-PNR159A-1 | 19504730 | 400 | 120 | 244 | 0.97 | 180 | 79 | 326 | 43 | 177 | 59 | 245 | 130 | 2019-06-29 12:00 | 42.2 | 1.1 | 326 | R | 100 | 83 | 118 | 35 |  | 32.4 | 65.8 | 1.8 | 261.3 | 360.3 | 93 | 142.3 | 403.3 | 359.3 | 359.3 | 573 | 55 |  | 13.3 | 4.3 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.54 | 0.45
839 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR186 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR186 | GPRA 400 QUARTER DEV NAGAR | TG-PNR186A-1 | 19506288 | 990 | 320 | 247 | 0.98 | 119 | 27 | 112 | 43 | 178 | 49 | 205 | 83 | 2019-06-11 23:30 | 16 | 1.3 | 217 | B | 65 | 108 | 127 | 62 |  | 0.1 | 5.1 | 94.9 | 720 | 720 | 720 | 720 | [16 empty] | 720 | 0 | 0.44 | 0.12
840 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR186 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR186 | GPRA 400 QUARTER DEV NAGAR | TG-PNR186A-2 | 19506287 | 630 | 200 | 246 | 0.99 | 113 | 19 | 78 | 52 | 218 | 42 | 174 | 124 | 2019-06-11 | 12.8 | 0.4 | 232 | Y | 41 | 147 | 112 | 106 |  |  | 53.9 | 46.1 | 696.3 | 622 | 696 | 696.3 |  | 74.3 | 74.3 | [13 empty] | 696.3 | 23.3 | 0.44 | 0.18
841 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR186 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR186 | GPRA 400 QUARTER DEV NAGAR | TG-PNR186A-3 | 19506289 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 107 | 36 | 148 | 35 | 146 | 35 | 146 | 2 | 2019-06-02 23:00 | 36.6 | 5.4 | 251 | Y | 94 | 107 | 100 | 13 |  |  | 9.5 | 90.5 | 703 | 702.3 | 703 | 703 |  | 0.3 | 0.3 | [13 empty] | 703 | 17 | 0.61 | 0.17
842 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR186 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR186 | GPRA 400 QUARTER DEV NAGAR | TG-PNR186A-4 | 19506297 | 990 | 300 | 247 | 0.99 | 127 | 34 | 142 | 54 | 226 | 39 | 165 | 75 | 2019-06-02 22:30 | 15.3 | 2.4 | 274 | R | 85 | 122 | 93 | 37 |  | 1.1 | 16.2 | 82.6 | 696.3 | 696.3 | 696.3 | 696.3 | [16 empty] | 696.3 | 23.3 | 0.57 | 0.13
843 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR186 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR186 | GPRA 400 QUARTER DEV NAGAR | TG-PNR186A-5 | 19506296 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 155 | 52 | 216 | 45 | 188 | 58 | 240 | 46 | 2019-06-11 05:30 | 107.6 | 5.6 | 255 | B | 92 | 79 | 129 | 50 |  |  | 11.7 | 88.3 | 710.3 | 715 | 539 | 707 | 9.3 | 5 | 5 | 13 | [12 empty] | 720 | 0 | 0.52 | 0.25
844 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR186 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR186 | GPRA 400 QUARTER DEV NAGAR | TG-PNR186A-6 | 19506295 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 10 | 3 | 11 | 3 | 11 | 4 | 16 | 5 | 2019-06-13 23:30 | 3.4 | 0.2 | 18 | B | 90 | 90 | 120 | 30 |  |  | 26.8 | 73.2 | 696.3 | 696.3 | 696.3 | 696.3 | [16 empty] | 696.3 | 23.3 | 0.56 | 0.02
845 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR195 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR195 | G1.BLK GPRA 400 QUARTER DEV NAGAR PKG:7 | TG-PNR195A-1 | 19506557 | 990 | 300 | 247 | 0.99 | 52 | 15 | 63 | 19 | 77 | 18 | 72 | 12 | 2019-06-02 | 10.5 | 0.3 | 91 | Y | 85 | 111 | 103 | 26 |  |  | 7.6 | 92.4 | 702.3 | 702.3 | 702.3 | 702.3 | [16 empty] | 702.3 | 17.3 | 0.45 | 0.05
846 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR196 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR196 | K1.BLK GPRA 400 QUARTER DEV NAGAR PKG:8 | TG-PNR196A-1 | 19506579 | 990 | 300 | 246 | 1 | 9 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2019-06-29 10:00 | 0.3 | -8.7 | 35 | R | 231 | 69 | 0 | 231 | 0.1 |  | 3.3 | 96.5 | 702.3 | 702.3 | 702.3 | 702.3 | [16 empty] | 702.3 | 17.3 | 0.01 | 0.01
847 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR197 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR197 | GPRA QUARTER DEV NAGAR NO. 9 | TG-PNR197A-1 | 19506834 | 990 | 300 | 247 | 0.94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 34 | 2019-06-29 11:30 | 0.3 | -8.1 | 34 | B | 129 | 102 | 68 | 61 |  |  | 7.2 | 92.8 | 702.3 | 702.3 | 702.3 | 702.3 | [16 empty] | 702.3 | 17.3 | 0.03 | 0.01
848 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | KIKARWALAN | 1141 | PNR198 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR198 | GPRA QUARTER DEV NAGAR NO. 10 | TG-PNR198A-1 | 19506840 | 990 | 300 | 246 | 0.98 | 36 | 6 | 26 | 19 | 78 | 10 | 42 | 46 | 2019-06-02 | 11.4 | 0.3 | 107 | Y | 71 | 130 | 99 | 59 | 0.1 |  | 9.6 | 90.3 | 702.3 | 702.3 | 702.3 | 702.3 | [16 empty] | 702.3 | 17.3 | 0.42 | 0.04
849 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR018 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR018 | FARID PURI KIOSK:PL | TG-PNR018A-1 | 19501143 | 990 | 320 | 243 | 0.96 | 609 | 189 | 760 | 198 | 801 | 223 | 907 | 132 | 2019-06-08 06:30 | 281.2 | 47.8 | 907 | B | 85 | 108 | 107 | 23 |  | 0.1 | 61.9 | 38.1 | 61 | 6 | 4 | 8 | 574.36 | 445.3 | 445.3 | 495.06 | 84 | 268.06 | 257.36 | 216.3 | [8 empty] | 719.36 | 0.24 | 0.56 | 0.62
850 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR018 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR018 | FARID PURI KIOSK:PL | TG-PNR018A-2 | 19503573 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 875 | 289 | 1189 | 261 | 1066 | 325 | 1344 | 241 | 2019-06-01 06:30 | 377.6 | 44.9 | 1348 | B | 102 | 92 | 105 | 13 |  |  | 32 | 68 |  |  |  |  | 242 | 285.3 | 285.3 | 228 | 452.3 | 433.06 | 538.26 | 477.26 | 25.06 | 1 | 25.1 | 14.1 |  |  |  |  | 719.36 | 0.24 | 0.56 | 0.88
851 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR019 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR019 | FARID PURI NO.1 | TG-PNR019A-1 | 19506651 | 400 | 120 | 242 | 0.95 | 401 | 133 | 559 | 138 | 575 | 130 | 544 | 27 | 2019-06-29 17:30 | 205.8 | 11.3 | 827 | B | 101 | 100 | 99 | 2 | 0.1 | 0.1 | 15.6 | 84.3 | 8.18 | 4.36 | 8.18 | 8.18 | 66.3 | 100.12 | 100.12 | 69.3 | 594.39 | 564.39 | 570.09 | 592.09 | 39.53 | 39.23 | 37.53 | 39.53 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 710.2 | 9.4 | 0.54 | 1
852 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR020 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR020 | FARID PURI P/M NO. 2:PL | TG-PNR020A-1 | 19503407 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 1158 | 376 | 1697 | 436 | 1997 | 346 | 1574 | 377 | 2019-06-02 05:30 | 437.2 | 2.9 | 1997 | Y | 106 | 107 | 87 | 20 | 0.1 |  | 10.4 | 89.5 | 0.35 | 0.35 | 1.05 | 0.35 | 84.17 | 72.08 | 72.08 | 115.28 | 577.38 | 600.26 | 427.36 | 564.27 | 48.21 | 36.21 | 9.21 | 31.51 | 2 | 3.21 | 0.3 | 0.3 | 712.51 | 7.09 | 0.45 | 1.17
853 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR021 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR021 | RAJASTHANI COLONY P/M-1:PM | TG-PNR021A-1 | 19502740 | 400 | 120 | 240 | 0.96 | 344 | 146 | 603 | 80 | 324 | 117 | 481 | 242 | 2019-06-04 05:30 | 173.6 | 3.3 | 606 | R | 117 | 76 | 107 | 41 | 3.4 | 1 | 24.8 | 70.8 |  | 4 |  |  | 9 | 89.54 | 89.54 | 38.54 | 120.24 | 53 | 119 | 104.3 | 14.3 |  | 6.3 | 3.3 | 3 |  |  |  | 719.54 | 0.06 | 0.57 | 0.86
854 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR021 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR021 | RAJASTHANI COLONY P/M-1:PM | TG-PNR021A-2 | 19506527 | 400 | 120 | 243 | 0.96 | 441 | 144 | 590 | 132 | 544 | 165 | 690 | 129 | 2019-06-13 05:30 | 246.1 | 27.1 | 705 | B | 100 | 88 | 112 | 24 | 0.1 | 0.7 | 31.9 | 67.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 76 | 178 | 178 | 52.3 | 588.52 | 496.22 | 607.52 | 617.22 | 28 | 37 | 41.3 | 22 | 20.3 | 2 | 38.3 | 21.3 | 713.52 | 6.08 | 0.51 | 1.1
855 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR023 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR023 | POOJA PARK:PL | TG-PNR023A-1 | 19502609 | 990 | 320 | 233 | 0.97 | 487 | 155 | 683 | 144 | 634 | 188 | 828 | 174 | 2019-06-12 15:00 | 104.5 | 25 | 840 | B | 93 | 93 | 114 | 21 |  |  |  | 100 | 291.25 | 287.59 | 124.59 | 237.59 | 377.12 | 368.15 | 368.15 | 383.46 | 50.29 | 62.52 | 143.29 | 97.21 | [8 empty] | 719.06 | 0.54 | 0.54 | 0.49
856 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR023 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR023 | POOJA PARK:PL | TG-PNR023A-2 | 19502606 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 683 | 168 | 727 | 263 | 1160 | 253 | 1106 | 409 | 2019-06-01 16:00 | 156.8 | 37.5 | 1188 | B | 91 | 112 | 97 | 21 |  |  | 68.6 | 31.4 | 1 |  | 1 | 1 | 259.25 | 85.26 | 85.26 | 174.55 | 458.42 | 632.41 | 480.42 | 543.12 |  | 1 | 0.3 | [5 empty] | 719.07 | 0.53 | 0.69 | 0.69
857 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR024 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR024 | COMM. CENTRE EAST PATEL NAGAR:PM | TG-PNR024A-1 | 19500155 | 990 | 320 | 231 | 0.98 | 668 | 227 | 983 | 200 | 864 | 241 | 1054 | 166 | 2019-06-11 17:00 | 150.1 | 44.2 | 1203 | B | 105 | 88 | 107 | 19 |  | 0.6 | 24.9 | 74.4 |  |  |  |  | 165 | 367.3 | 367.3 | 233 | 551.17 | 348.47 | 528.47 | 483.17 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 716.17 | 3.43 | 0.67 | 0.67
858 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR024 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR024 | COMM. CENTRE EAST PATEL NAGAR:PM | TG-PNR024A-2 | 19500102 | 990 | 320 | 232 | 0.98 | 618 | 270 | 1167 | 191 | 814 | 157 | 674 | 440 | 2019-06-01 02:30 | 122.9 | 38.3 | 1167 | R | 120 | 93 | 87 | 33 |  | 0.9 | 15.5 | 83.6 | 1 | 7 | 21.3 | 1 | 287.53 | 531.15 | 531.15 | 476.57 | 427.24 | 178.43 | 129.37 | 239.01 | 0.41 | [7 empty] | 716.58 | 3.02 | 0.59 | 0.62
859 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR025 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR025 | 47 BLOCK E.P. NAGAR:PL | TG-PNR025A-1 | 19500190 | 990 | 320 | 247 | 0.96 | 693 | 220 | 916 | 234 | 978 | 238 | 989 | 68 | 2019-06-11 23:30 | 179.6 | 37.5 | 1169 | Y | 94 | 109 | 98 | 15 |  | 0.1 | 13.6 | 86.4 |  | 1 | 1 | 1 | 341.05 | 174.25 | 174.25 | 261.05 | 375.34 | 538.14 | 421.34 | 454.34 |  | 3 | [6 empty] | 716.39 | 3.21 | 0.64 | 0.7
860 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR025 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR025 | 47 BLOCK E.P. NAGAR:PL | TG-PNR025A-2 | 19500191 | 990 | 200 | 242 | 0.97 | 488 | 176 | 750 | 160 | 681 | 152 | 649 | 89 | 2019-06-11 23:00 | 112.7 | 34 | 750 | R | 105 | 91 | 104 | 14 |  |  | 2.9 | 97.1 | 29.3 | 108.42 | 23 | 33.3 | 535.12 | 549.58 | 549.58 | 570.12 | 154.58 | 61 | 121.58 | 115.58 | [8 empty] | 719.4 | 0.2 | 0.63 | 0.49
861 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR026 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR026 | 39 BLOCK E.P. NAGAR:PM | TG-PNR026A-1 | 19500195 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 527 | 186 | 811 | 172 | 753 | 168 | 731 | 72 | 2019-06-11 23:00 | 102.3 | 33.1 | 830 | R | 101 | 95 | 104 | 9 |  |  | 1 | 99 | 5 | 12.3 |  | 2.3 | 510.4 | 563.42 | 563.42 | 545.1 | 204 | 143.28 | 222.3 | 172 | [8 empty] | 719.4 | 0.2 | 0.66 | 0.53
862 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR027 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR027 | EAST PATEL NAGAR MARKET:PL | TG-PNR027A-1 | 19505253 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 671 | 198 | 889 | 237 | 1063 | 236 | 1058 | 171 | 2019-06-01 16:00 | 211.2 | 68.8 | 1468 | R | 91 | 107 | 102 | 16 | 0.4 | 0.1 |  | 99.5 |  |  |  |  | 273.58 | 125 | 125 | 158.28 | 432.14 | 582.42 | 593.44 | 549.14 | 1.3 | [7 empty] | 707.42 | 12.18 | 0.7 | 0.68
863 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR028 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR028 | 12 BLOCK E.P. NAGAR P/M:PL | TG-PNR028A-1 | 19502604 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 538 | 175 | 763 | 187 | 818 | 176 | 771 | 52 | 2019-06-29 15:00 | 111.1 | 33.9 | 889 | Y | 106 | 100 | 94 | 12 |  |  | 3.2 | 96.8 | 1 | 2.3 | 17.3 | 3 | 401.35 | 492.49 | 492.49 | 495.05 | 316.33 | 223.49 | 141.03 | 221.03 | [8 empty] | 719.08 | 0.52 | 0.66 | 0.54
864 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR028 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR028 | 12 BLOCK E.P. NAGAR P/M:PL | TG-PNR028A-2 | 19505843 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 830 | 259 | 1098 | 292 | 1242 | 279 | 1171 | 125 | 2019-06-04 15:00 | 188.8 | 25.6 | 1516 | Y | 104 | 101 | 95 | 9 | 0.2 | 0.1 | 21.9 | 77.7 |  |  |  |  | 62.3 | 113 | 113 | 75 | 631.31 | 567 | 568 | 626 | 12.59 | 26.3 | 3 | 6 |  | 0.3 |  |  | 707 | 13 | 0.63 | 0.84
865 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR029 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR029 | 10 BLOCK E. P. NAGAR (K):PL | TG-PNR029A-1 | 19504670 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 638 | 238 | 1040 | 190 | 832 | 210 | 919 | 181 | 2019-06-01 15:00 | 132.5 | 48.6 | 1080 | R | 113 | 84 | 103 | 29 |  |  | 0.1 | 99.9 |  | 3 |  |  | 171.39 | 513.39 | 513.39 | 279.39 | 548 | 203 | 470.3 | 440 | [8 empty] | 719.39 | 0.21 | 0.66 | 0.64
866 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR029 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR029 | 10 BLOCK E. P. NAGAR (K):PL | TG-PNR029A-2 | 19506571 | 990 | 320 | 235 | 0.98 | 1030 | 379 | 1751 | 243 | 1072 | 408 | 1837 | 726 | 2019-06-29 12:00 | 313.3 | 21.8 | 1837 | B | 107 | 93 | 100 | 14 | 0.5 |  | 18.3 | 81.2 |  | 2.3 |  |  | 92.3 | 198.3 | 198.3 | 155 | 516.09 | 486.39 | 456.39 | 485.09 | 96 | 20.3 | 71.3 | 67.3 | 3.3 |  | 1 | 0.3 | 708.09 | 11.51 | 0.53 | 1.04
867 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR029 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR029 | 10 BLOCK E. P. NAGAR (K):PL | TG-PNR029A-3 | 19505103 | 630 | 200 | 235 | 0.97 | 380 | 86 | 380 | 108 | 477 | 185 | 852 | 432 | 2019-06-29 12:30 | 135.4 | 28.2 | 852 | B | 113 | 91 | 95 | 22 | 0.5 |  | 3.3 | 96.2 |  | 9.4 | 9 | 0.3 | 334.09 | 593.59 | 593.59 | 512.09 | 374.3 | 105 | 187 | 196 |  |  | 1 | [5 empty] | 708.39 | 11.21 | 0.6 | 0.6
868 | 2019-06-04 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR030 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR030 | 12 BLOCK W.P. NAGAR:PL | TG-PNR030A-1 | 19502856 | 990 | 200 | 245 | 0.97 | 640 | 184 | 782 | 213 | 908 | 243 | 1032 | 216 | 2019-06-10 23:30 | 156.9 | 46.9 | 1072 | B | 90 | 93 | 117 | 27 |  |  | 2.2 | 97.8 | 0.3 | 1 |  |  | 352.34 | 343.5 | 343.5 | 256.18 | 294.14 | 302.28 | 546.18 | 391 | [8 empty] | 647.18 | 0.42 | 0.67 | 0.65
869 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR030 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR030 | 12 BLOCK W.P. NAGAR:PL | TG-PNR030A-2 | 19505320 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 389 | 82 | 337 | 127 | 524 | 180 | 752 | 359 | 2019-06-29 23:30 | 95.6 | 30.4 | 752 | B | 79 | 115 | 106 | 36 | 0.3 | 0.2 | 8.2 | 91.3 | 10.3 | 1 | 0.3 | 1 | 637.48 | 226.54 | 226.54 | 332.55 | 63.3 | 483.54 | 424.5 | 377.53 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 711.48 | 8.12 | 0.65 | 0.62
870 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR031 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR031 | SHAKTI MANDIR W.P. NGR P/M:PL | TG-PNR031A-1 | 19500189 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 640 | 269 | 1120 | 188 | 805 | 183 | 795 | 321 | 2019-06-30 23:30 | 179.6 | 50.8 | 1120 | R | 118 | 86 | 96 | 32 | 100 |  |  |  |  | 5.3 | 0.3 |  | 155.3 | 508.14 | 508.14 | 353.14 | 563.44 | 206 | 299 | 366.3 | 0.3 | [7 empty] | 719.44 | 0.16 | 0.64 | 0.65
871 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR032 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR032 | 22 BLOCK W.P. NAGAR:PL | TG-PNR032A-1 | 19506441 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 864 | 314 | 1301 | 275 | 1130 | 275 | 1132 | 170 | 2019-06-26 00:30 | 209.6 | 46.4 | 1325 | Y | 108 | 98 | 95 | 13 | 0.1 | 0.4 | 23 | 76.6 |  |  | 0.3 |  | 103.3 | 172.01 | 172.01 | 139.31 | 557.13 | 526.12 | 497.42 | 555.12 | 51.3 | 14 | 13.3 | 17.3 |  |  |  |  | 712.13 | 7.47 | 0.59 | 0.87
872 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR032 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR032 | 22 BLOCK W.P. NAGAR:PL | TG-PNR032A-2 | 19504944 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 845 | 254 | 1095 | 274 | 1169 | 317 | 1367 | 244 | 2019-06-26 | 198 | 44.2 | 1367 | B | 96 | 87 | 117 | 30 | 0.1 | 1.8 | 83.9 | 14.3 | 1 | 11 |  |  | 293 | 346.3 | 346.3 | 227 | 419.43 | 361 | 611 | 489.3 | 5.3 | 0.43 | 35.13 | 2.43 |  |  |  |  | 719.13 | 0.47 | 0.57 | 0.85
873 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR033 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR033 | 16 BLOCK E.P. NAGAR:PL | TG-PNR033A-1 | 19500103 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 471 | 155 | 648 | 191 | 790 | 125 | 519 | 235 | 2019-06-11 23:30 | 119.2 | 29.4 | 859 | Y | 94 | 121 | 85 | 36 |  |  | 21.9 | 78.1 | 66.13 | 18.45 | 139.28 | 34.43 | 634.49 | 462.41 | 462.41 | 614.19 | 16.3 | 236.06 | 1.3 | 68.3 | [8 empty] | 717.32 | 2.28 | 0.62 | 0.48
874 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR033 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR033 | 16 BLOCK E.P. NAGAR:PL | TG-PNR033A-2 | 19504885 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 449 | 172 | 720 | 151 | 646 | 127 | 536 | 160 | 2019-06-11 23:00 | 93.4 | 24.4 | 761 | R | 115 | 96 | 88 | 27 |  | 20.5 | 79.5 |  |  | 1.3 | 9.3 |  | 110.58 | 303.03 | 303.03 | 264.58 | 602.2 | 414.15 | 296.45 | 453.5 | 5.3 | [7 empty] | 718.48 | 1.12 | 0.63 | 0.71
875 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR034 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR034 | EAST PATEL NGR. ZONAL OFF.:PL | TG-PNR034A-1 | 19500105 | 990 | 200 | 240 | 0.97 | 595 | 196 | 830 | 203 | 862 | 196 | 823 | 36 | 2019-06-04 17:00 | 143.5 | 40.9 | 987 | R | 104 | 99 | 96 | 8 |  |  | 22.8 | 77.2 | 0.3 | 11.3 | 10 | 5.3 | 405.02 | 428.32 | 428.32 | 435.02 | 311.33 | 277.03 | 235 | 276.33 | [8 empty] | 717.05 | 2.55 | 0.63 | 0.6
876 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR034 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR034 | EAST PATEL NGR. ZONAL OFF.:PL | TG-PNR034A-2 | 19500101 | 990 | 320 | 234 | 0.98 | 570 | 201 | 890 | 206 | 908 | 164 | 729 | 171 | 2019-06-29 15:00 | 114.8 | 30.9 | 957 | R | 104 | 97 | 99 | 7 |  | 9.5 | 66.9 | 23.6 | 0.3 |  |  |  | 329.47 | 437.07 | 437.07 | 388.37 | 385.33 | 278.43 | 302.13 | 327.13 | [8 empty] | 715.5 | 4.1 | 0.67 | 0.58
877 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR035 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR035 | NEHRU NAGAR (K) I/D:PL | TG-PNR035A-1 | 19502586 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 425 | 178 | 727 | 135 | 544 | 112 | 453 | 242 | 2019-06-29 23:00 | 63.3 | 14 | 727 | R | 116 | 94 | 89 | 27 |  |  | 28.7 | 71.3 | 12.3 | 38.3 | 111.3 | 29 | 577.3 | 677.3 | 677.3 | 684.3 | 130 | 4 |  | 6.3 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.65 | 0.43
878 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR035 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR035 | NEHRU NAGAR (K) I/D:PL | TG-PNR035A-2 | 19505375 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 232 | 95 | 386 | 69 | 281 | 68 | 274 | 108 | 2019-06-29 23:00 | 99.4 | 15.4 | 397 | R | 120 | 91 | 88 | 32 |  | 0.1 | 73 | 26.9 | 15.3 | 214.28 | 250.58 | 88 | 666.28 | 496.3 | 496.3 | 622.58 | 29 | [11 empty] | 710.58 | 9.02 | 0.69 | 0.37
879 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR035 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR035 | NEHRU NAGAR (K) I/D:PL | TG-PNR035A-3 | 19505044 | 630 | 200 | 251 | 0.97 | 296 | 90 | 350 | 110 | 427 | 96 | 375 | 68 | 2019-06-30 23:30 | 63 | 17 | 432 | Y | 87 | 107 | 106 | 20 |  |  | 6 | 94 | 115.3 | 4 | 2.3 | 10 | 583.3 | 599.3 | 599.3 | 651 | 21 | 116.3 | 67.3 | 59 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.66 | 0.47
880 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR037 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR037 | PREM NAGAR PHATAK:PL | TG-PNR037A-1 | 19502583 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 587 | 212 | 883 | 180 | 753 | 195 | 816 | 113 | 2019-06-29 23:30 | 162.7 | 32.4 | 883 | R | 105 | 99 | 96 | 9 |  |  | 7.2 | 92.8 |  |  |  |  | 88.3 | 201.3 | 201.3 | 159.3 | 631.3 | 518.3 | 477.3 | 560.3 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.74 | 0.59
881 | 2019-06-07 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR037 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR037 | PREM NAGAR PHATAK:PL | TG-PNR037A-2 | 19502584 | 630 | 200 | 237 | 0.97 | 371 | 129 | 548 | 104 | 442 | 138 | 585 | 128 | 2019-06-30 23:00 | 103.5 | 21.2 | 585 | B | 92 | 96 | 112 | 20 |  |  | 12.1 | 87.9 | 0.3 | 0.3 |  |  | 381.54 | 325.3 | 325.3 | 260.24 | 193.3 | 249.54 | 479.24 | 315.3 | [8 empty] | 575.54 | 0.06 | 0.7 | 0.59
882 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR038 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR038 | PREM NAGAR GURUDWARA:PL | TG-PNR038A-1 | 19506243 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 485 | 194 | 781 | 141 | 600 | 151 | 645 | 163 | 2019-06-30 02:30 | 184.3 | 34.9 | 786 | R | 113 | 102 | 85 | 28 | 100 |  |  |  | 3.3 | 10 | 140.3 | 14 | 469.52 | 653.5 | 653.5 | 611.22 | 245.24 | 54.56 | 4.58 | 93.24 | [8 empty] | 718.46 | 1.14 | 0.64 | 0.49
883 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR038 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR038 | PREM NAGAR GURUDWARA:PL | TG-PNR038A-2 | 19506605 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 696 | 226 | 978 | 244 | 1051 | 225 | 966 | 79 | 2019-06-30 01:30 | 207.4 | 52.2 | 1051 | Y | 106 | 103 | 91 | 15 |  |  | 7.1 | 92.9 |  |  |  |  | 70.3 | 160.3 | 160.3 | 154 | 640.27 | 550.27 | 426.59 | 556.57 | [8 empty] | 710.57 | 9.03 | 0.66 | 0.7
884 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR039 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR039 | PREM NAGAR PARKWALA:PL | TG-PNR039A-1 | 19506832 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 623 | 190 | 820 | 232 | 1002 | 200 | 874 | 162 | 2019-06-30 01:00 | 317.8 | 43.5 | 1002 | Y | 93 | 109 | 98 | 16 | 24.2 | 6.9 | 31.1 | 37.9 |  |  |  |  | 399.57 | 144.59 | 144.59 | 293.59 | 309.29 | 564.27 | 360.59 | 415.27 | [8 empty] | 710.56 | 9.04 | 0.67 | 0.63
885 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR040 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR040 | BALJIT NGR. (SAJNAY PARK)P/M:PM | TG-PNR040A-1 | 19502804 | 990 | 320 | 243 | 0.96 | 661 | 267 | 1122 | 187 | 779 | 207 | 870 | 308 | 2019-06-11 01:30 | 250.2 | 33.1 | 1147 | R | 124 | 80 | 95 | 44 |  |  | 44.9 | 55.1 |  | 1 | 1 | 0.3 | 30.3 | 465.58 | 465.58 | 207.58 | 685.18 | 252.5 | 445.2 | 511.2 | 4 | [7 empty] | 719.48 | 0.12 | 0.68 | 0.67
886 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR041 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR041 | BALJIT NGR. AMBEDKAR PARK:PL | TG-PNR041A-1 | 19502581 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 664 | 239 | 1016 | 195 | 826 | 231 | 981 | 175 | 2019-06-30 | 209 | 27.2 | 1016 | R | 107 | 92 | 101 | 15 |  |  | 3.1 | 96.9 | 4.3 | 4 | 5 | 5 | 240.3 | 407.28 | 407.28 | 317.28 | 473.44 | 307.16 | 390.52 | 396.16 | [8 empty] | 718.44 | 1.16 | 0.63 | 0.67
887 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR042 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR042 | BALJIT NGR. BOOSTER PUMP KHATTA:PL | TG-PNR042A-1 | 19503003 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 892 | 306 | 1282 | 285 | 1203 | 301 | 1284 | 81 | 2019-06-12 02:00 | 299.6 | 18.4 | 1455 | B | 51 | 117 | 132 | 81 | 20.5 | 20.7 | 22.3 | 36.5 | 412.39 | 3.56 | 4.26 | 26.26 | 143.53 | 353.13 | 353.13 | 474.06 | 155.36 | 345.29 | 440.29 | 211.36 | 7 | 16.3 | 20.3 | 7 |  |  |  |  | 719.08 | 0.52 | 0.4 | 0.9
888 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR043 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR043 | BALJIT NGR. BARAT GHAR:PL | TG-PNR043A-1 | 19505121 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 1120 | 334 | 1414 | 442 | 1920 | 345 | 1480 | 476 | 2019-06-02 01:30 | 314.6 | 69.4 | 1920 | Y | 97 | 106 | 97 | 9 | 0.1 | 0.3 | 18.5 | 81.1 |  |  |  |  | 30.3 | 17.3 | 17.3 | 23.3 | 529.48 | 454.52 | 536.52 | 518.22 | 125.06 | 162.3 | 118.52 | 128.02 | 17.3 | 68.02 | 21.1 | 33 | 702.54 | 17.06 | 0.59 | 1.13
889 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR043 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR043 | BALJIT NGR. BARAT GHAR:PL | TG-PNR043A-2 | 19502619 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 869 | 290 | 1199 | 336 | 1401 | 242 | 996 | 350 | 2019-06-16 01:30 | 260.5 | 58.1 | 1505 | Y | 97 | 116 | 87 | 29 |  | 0.1 | 34.3 | 65.6 | 33.3 |  |  |  | 108 | 41 | 41 | 114 | 538.56 | 571.52 | 476.56 | 586.24 | 38.58 | 105.32 |  | 19 |  | 1 |  |  | 719.24 | 0.36 | 0.61 | 0.88
890 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR044 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR044 | BALJIT NAGAR AGGARWAL SWEET P/M:PM | TG-PNR044A-1 | 19506244 | 400 | 120 | 237 | 0.97 | 434 | 134 | 612 | 129 | 588 | 172 | 792 | 193 | 2019-06-10 02:00 | 137.5 | 25.4 | 965 | B | 83 | 88 | 129 | 46 | 0.7 | 0.5 | 11.1 | 87.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 295.3 | 176.3 | 176.3 | 82.3 | 389.55 | 509.55 | 465.54 | 526.52 | 15.3 | 15 | 118.28 | 86.33 | 0.3 |  | 109.33 | 5.3 | 702.25 | 17.35 | 0.53 | 1.09
891 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR045 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR045 | DMS STAFF QTRS. P/M:PM | TG-PNR045A-1 | 19504445 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 327 | 77 | 329 | 112 | 483 | 138 | 597 | 233 | 2019-06-03 | 85.1 | 15.6 | 626 | B | 81 | 97 | 122 | 41 |  |  | 0.5 | 99.5 | 218.54 | 71.23 | 16.27 | 59.57 | 483.12 | 535.14 | 535.14 | 514.46 | 13.3 | 108.59 | 248.23 | 140.53 | [8 empty] | 715.36 | 4.24 | 0.59 | 0.52
892 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR046 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR046 | DMS STAFF QTRS (K):K | TG-PNR046A-1 | 19506606 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 89 | 44 | 193 | 21 | 91 | 25 | 107 | 95 | 2019-06-28 14:30 | 29.8 | 3.4 | 200 | R | 148 | 67 | 85 | 81 | 0.1 | 0.1 | 13.1 | 86.7 | 441.42 | 694.58 | 695.58 | 682.58 | 254.16 | 1 | 1 | 13 | [12 empty] | 695.58 | 24.02 | 0.55 | 0.22
893 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR047 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR047 | SHADI PUR DTC DEPOT:PL | TG-PNR047A-1 | 19502620 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 411 | 182 | 713 | 116 | 453 | 113 | 445 | 265 | 2019-06-01 03:00 | 109.7 | 30.2 | 803 | R | 134 | 88 | 78 | 56 | 0.1 |  | 2.8 | 97.1 | 4.54 | 154.21 | 276.11 | 62.23 | 446.22 | 563.44 | 563.44 | 655.12 | 267.49 | 1 |  | 1.3 | [8 empty] | 719.05 | 0.55 | 0.67 | 0.41
894 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR047 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR047 | SHADI PUR DTC DEPOT:PL | TG-PNR047A-2 | 19506556 | 630 | 200 | 251 | 0.97 | 791 | 242 | 960 | 213 | 845 | 336 | 1359 | 468 | 2019-06-02 23:30 | 186.8 | 40.2 | 1371 | B | 91 | 90 | 119 | 29 | 1.3 | 0.9 | 25.6 | 72.2 |  |  |  |  | 172 | 117 | 117 | 75 | 450.16 | 530.13 | 464.16 | 509.46 | 71.27 | 47 | 111 | 95.57 | 1.3 | 1 | 90.57 | 14.3 | 695.13 | 24.47 | 0.47 | 1.26
895 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR048 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR048 | BALJIT NAGAR SCHOOLWALA TR.1:PM | TG-PNR048A-1 | 19506083 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 1425 | 555 | 2381 | 420 | 1791 | 450 | 1789 | 591 | 2019-06-05 06:00 | 622.4 | 81 | 2381 | R | 100 | 105 | 96 | 9 | 100 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 64.3 | 40 | 40 | 41 | 513.27 | 520.27 | 561.27 | 537.27 | 99.55 | 113.5 | 87.17 | 102.18 | 35.2 | 38.55 | 29.58 | 32.27 | 713.42 | 6.18 | 0.44 | 1.44
896 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR048 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR048 | BALJIT NAGAR SCHOOLWALA TR.1:PM | TG-PNR048A-2 | 19506082 | 990 | 320 | 242 | 0.96 | 1288 | 464 | 2073 | 420 | 1848 | 405 | 1795 | 256 | 2019-06-02 01:00 | 599.7 | 21.4 | 2234 | Y | 99 | 96 | 105 | 9 | 0.2 | 0.1 | 6.8 | 92.9 | 95.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 47.58 | 102 | 102 | 61.3 | 330.08 | 431.47 | 476.38 | 454.36 | 109.28 | 101.15 | 139.58 | 109.28 | 107.47 | 55.19 | 62.15 | 64.47 | 690.51 | 29.09 | 0.51 | 1.3
897 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR049 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR049 | BALJIT NAGAR JANTA PARK:PL | TG-PNR049A-1 | 19502781 | 990 | 320 | 243 | 0.96 | 1054 | 354 | 1459 | 339 | 1396 | 361 | 1488 | 82 | 2019-06-30 05:00 | 444.5 | 72.1 | 1662 | R | 110 | 96 | 94 | 16 |  |  | 12.1 | 87.9 |  |  |  |  | 12.57 | 65.05 | 65.05 | 29.07 | 495 | 526.52 | 563.06 | 532.5 | 148.59 | 122.21 | 94.51 | 143.53 | 58.22 | 1 | 6 | 9.28 | 715.18 | 4.42 | 0.59 | 1.07
898 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR049 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR049 | BALJIT NAGAR JANTA PARK:PL | TG-PNR049A-2 | 19505937 | 990 | 320 | 233 | 0.97 | 1032 | 309 | 1318 | 431 | 1885 | 293 | 1254 | 602 | 2019-06-18 01:00 | 327.7 | 39.7 | 2745 | R | 100 | 104 | 96 | 8 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 98.6 | 2.3 | 1.3 | 4.57 | 2.3 | 271.11 | 274.17 | 274.17 | 293.09 | 426.07 | 436.44 | 385.14 | 418.09 | 15.3 | 2.3 | 5.3 | 1.13 | 0.13 | 0.3 |  | 0.3 | 715.31 | 4.29 | 0.45 | 1.04
899 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR050 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR050 | BALJIT NAGAR P/M J. WALAN CHOWK:PL | TG-PNR050A-1 | 19502614 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 1133 | 374 | 1552 | 382 | 1587 | 378 | 1561 | 31 | 2019-06-05 05:00 | 564.5 | 50 | 1663 | R | 98 | 101 | 101 | 3 |  |  | 3.9 | 96.1 |  |  |  |  | 293.44 | 268.14 | 268.14 | 280.44 | 396.2 | 421.5 | 434.2 | 409.2 | 5.3 | 6 | 13 | 7.3 | 24 | 23.3 | 16 | 22 | 719.34 | 0.26 | 0.41 | 1.14
900 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR050 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR050 | BALJIT NAGAR P/M J. WALAN CHOWK:PL | TG-PNR050A-2 | 19502588 | 630 | 200 | 243 | 0.96 | 485 | 165 | 679 | 154 | 634 | 166 | 682 | 47 | 2019-06-30 05:00 | 251.6 | 24.8 | 687 | R | 111 | 106 | 83 | 28 |  |  | 21 | 79 |  |  | 132.19 | 0.3 | 66.58 | 121.46 | 121.46 | 172.16 | 652.06 | 597.48 | 485.18 | 546.48 | 0.3 | [7 empty] | 719.34 | 0.26 | 0.58 | 0.77
901 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR051 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR051 | DAV MULTAN:PL | TG-PNR051A-1 | 19502782 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 857 | 274 | 1175 | 309 | 1323 | 274 | 1175 | 148 | 2019-06-03 17:00 | 172.2 | 69.9 | 1345 | R | 107 | 94 | 98 | 13 |  |  | 7.4 | 92.6 |  |  |  |  | 25 | 70.21 | 70.21 | 40.3 | 636.24 | 638.08 | 638.24 | 665.24 | 52.27 | 5.22 | 10.57 | 7.57 |  |  |  |  | 713.51 | 6.09 | 0.67 | 0.87
902 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR051 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR051 | DAV MULTAN:PL | TG-PNR051A-2 | 19502859 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 960 | 310 | 1337 | 341 | 1480 | 308 | 1335 | 144 | 2019-06-01 12:00 | 233.3 | 8.1 | 1480 | Y | 93 | 103 | 105 | 12 |  | 0.1 | 9.1 | 90.8 | 20.27 | 12.27 | 11.57 | 11.57 | 387.31 | 354.28 | 354.28 | 369.56 | 290.57 | 283.49 | 298.19 | 288.53 | 9.33 | 57.17 | 65.15 | 37.42 |  | 0.27 | 0.3 |  | 708.28 | 11.32 | 0.47 | 0.97
903 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR051 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR051 | DAV MULTAN:PL | TG-PNR051A-3 | 19506440 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 620 | 236 | 1020 | 207 | 891 | 177 | 766 | 220 | 2019-06-10 14:30 | 140 | 42.2 | 1020 | R | 113 | 86 | 101 | 27 | 0.1 |  | 62.4 | 37.4 | 5 | 5.3 | 5 | 5 | 14.3 | 120.58 | 120.58 | 35 | 462.54 | 548.41 | 578.36 | 581.06 | 205.12 | 32.27 | 89 | 86.3 | 20 |  |  |  | 707.36 | 12.24 | 0.64 | 0.98
904 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR052 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR052 | MUFFATLAL:PL | TG-PNR052A-1 | 19502785 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 819 | 290 | 1311 | 278 | 1246 | 251 | 1121 | 167 | 2019-06-01 14:30 | 178.1 | 58.9 | 1325 | R | 103 | 105 | 92 | 13 |  |  | 32.2 | 67.8 |  |  |  |  | 52.3 | 41 | 41 | 50 | 656.27 | 661.27 | 638.59 | 667.27 | 10.3 | 17 | 0.3 | 2 |  |  |  |  | 719.27 | 0.33 | 0.68 | 0.83
905 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR053 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR053 | J-BLOCK W.P. NAGAR:PL | TG-PNR053A-1 | 19506084 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 513 | 200 | 874 | 166 | 718 | 147 | 641 | 206 | 2019-06-03 | 152 | 27.2 | 885 | R | 113 | 95 | 92 | 21 | 0.3 |  | 2.3 | 97.4 | 9 | 14.28 | 16.3 | 10.3 | 335.08 | 563.02 | 563.02 | 502.01 | 368.47 | 135.25 | 79.3 | 200.24 | [8 empty] | 712.55 | 7.05 | 0.67 | 0.52
906 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR054 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR054 | POLICE STN. W.P.NAGAR:PL | TG-PNR054A-1 | 19502603 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 1191 | 373 | 1526 | 378 | 1548 | 440 | 1803 | 267 | 2019-06-02 01:00 | 287 | 78 | 1803 | B | 93 | 100 | 107 | 14 |  |  | 0.6 | 99.4 |  |  |  |  | 26.37 | 4.34 | 4.34 | 7.04 | 571.56 | 548.4 | 426.51 | 527.41 | 104.12 | 138.01 | 208.44 | 155.28 | 9.58 | 21.28 | 71.38 | 22.3 | 712.43 | 7.17 | 0.58 | 1.2
907 | 2019-06-27 16:00 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR054 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR054 | POLICE STN. W.P.NAGAR:PL | TG-PNR054A-2 | 19505460 | 630 | 200 | 237.3966 | 0.97761 | 580.9609 | 160.4307 | 692.2873 | 249.576 | 1100.0839 | 170.9541 | 746.6551 | 383.5139 | 2019-06-28 01:00 | [15 empty] | 0.5 |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 0 | 80 |  | 0.54453 | 0.92216
908 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR055 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR055 | MTNL W. P. NAGAR:PM | TG-PNR055A-1 | 19505454 | 400 | 120 | 246 | 0.98 | 233 | 90 | 378 | 66 | 276 | 77 | 327 | 88 | 2019-06-06 12:00 | 60.6 | -5.8 | 378 | R | 111 | 94 | 95 | 17 | 0.1 |  | 1.3 | 98.5 | 300.07 | 330.59 | 347.29 | 324.29 | 182.52 | 222 | 222 | 193 | 229.21 | 159.21 | 184.51 | 194.51 | [8 empty] | 712.2 | 7.4 | 0.48 | 0.58
909 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR056 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR056 | F&G BLOCK W.P. NAGAR:PL | TG-PNR056A-1 | 19506652 | 990 | 320 | 233 | 0.97 | 948 | 312 | 1311 | 305 | 1272 | 331 | 1403 | 117 | 2019-06-03 02:00 | 276.5 | 53.1 | 1494 | B | 95 | 96 | 109 | 14 | 0.3 | 4.6 | 88.6 | 6.5 |  |  |  |  | 114.3 | 100 | 100 | 72 | 537 | 549 | 544.3 | 562.3 | 61.3 | 63.3 | 118 | 78.3 |  | 0.3 | 4 |  | 713 | 7 | 0.62 | 0.96
910 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR056 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR056 | F&G BLOCK W.P. NAGAR:PL | TG-PNR056A-2 | 19500298 | 990 | 320 | 234 | 0.97 | 473 | 153 | 653 | 124 | 523 | 196 | 837 | 273 | 2019-06-30 01:30 | 104.5 | 21.3 | 837 | B | 99 | 91 | 111 | 20 |  | 0.1 | 69.2 | 30.7 | 78 | 169.3 | 48 | 71.3 | 611 | 513 | 513 | 585.3 | 31 | 37.3 | 125.3 | 63 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.59 | 0.48
911 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR057 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR057 | S- BLOCK W.P. NAGAR:PL | TG-PNR057A-1 | 19502608 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 614 | 167 | 723 | 202 | 886 | 246 | 1074 | 305 | 2019-06-30 00:30 | 140.6 | 44.2 | 1107 | B | 87 | 103 | 110 | 23 |  |  | 7.2 | 92.8 | 29.57 | 1.3 | 9.27 | 5.3 | 539.14 | 435.47 | 435.47 | 466.11 | 149.24 | 281.18 | 317.2 | 246.54 | [8 empty] | 718.35 | 1.25 | 0.61 | 0.62
912 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR057 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR057 | S- BLOCK W.P. NAGAR:PL | TG-PNR057A-2 | 19506245 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 1019 | 423 | 1853 | 375 | 1717 | 221 | 966 | 828 | 2019-06-04 15:30 | 320.6 | 81 | 1853 | R | 100 | 90 | 110 | 20 | 0.3 |  | 2 | 97.7 |  |  |  |  | 60.45 | 173.38 | 173.38 | 64.27 | 620.2 | 516.02 | 598.44 | 605.43 | 30.3 | 21.55 | 80.51 | 41.25 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 712.05 | 7.55 | 0.54 | 1.03
913 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR057 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR057 | S- BLOCK W.P. NAGAR:PL | TG-PNR057A-3 | 19505748 | 630 | 200 | 232 | 0.97 | 512 | 225 | 1041 | 148 | 673 | 139 | 629 | 391 | 2019-06-29 23:00 | 179.4 | 29.4 | 1108 | R | 123 | 91 | 86 | 37 | 0.2 | 0.2 | 3 | 96.6 | 0.3 | 5.3 | 7.3 | 0.3 | 157.57 | 401.31 | 401.31 | 354.46 | 467.45 | 305.05 | 284.09 | 354.2 | 78.54 | 0.3 |  | 3 | 7.3 |  |  |  | 712.36 | 7.24 | 0.55 | 0.81
914 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR059 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR059 | BALJIT NGR. NO. 1 (DOGWALA):PL | TG-PNR059A-1 | 19506705 | 990 | 320 | 243 | 0.96 | 960 | 283 | 1221 | 316 | 1372 | 360 | 1571 | 304 | 2019-06-28 23:00 | 284.2 | 65.3 | 1571 | B | 95 | 106 | 99 | 11 | 0.1 | 0.1 | 4.1 | 95.6 |  |  |  |  | 211.59 | 97.56 | 97.56 | 168.31 | 469.15 | 540.52 | 454.14 | 492.51 | 25.47 | 67.53 | 51.12 | 45.39 |  | 0.2 | 2.3 |  | 707.01 | 12.59 | 0.54 | 0.97
915 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR059 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR059 | BALJIT NGR. NO. 1 (DOGWALA):PL | TG-PNR059A-2 | 19506478 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 724 | 235 | 971 | 230 | 961 | 258 | 1081 | 115 | 2019-06-11 23:30 | 259.2 | 36.6 | 1171 | B | 100 | 97 | 104 | 7 | 0.2 | 2.6 | 6.6 | 90.6 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 191.2 | 224.15 | 224.15 | 181.21 | 468.54 | 430.08 | 463.58 | 463.55 | 36.38 | 30.21 | 55.17 | 54.01 | 5.18 | 17.26 | 8.06 | 2.53 | 706.08 | 13.52 | 0.44 | 1.15
916 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR061 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR061 | 35 BLOCK W.P. NAGAR:PL | TG-PNR061A-1 | 19500317 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 663 | 232 | 948 | 245 | 998 | 187 | 769 | 209 | 2019-06-12 01:30 | 183.3 | 40.5 | 1008 | R | 101 | 106 | 93 | 13 |  |  | 16 | 84 | 13.3 | 5.3 | 16 | 7 | 398 | 321.3 | 321.3 | 401 | 308.3 | 393 | 261.3 | 312 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.6 | 0.67
917 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR062 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR062 | NALA (K) W.P. NAGAR:PL | TG-PNR062A-1 | 19502808 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 1113 | 336 | 1451 | 413 | 1823 | 364 | 1576 | 328 | 2019-06-11 00:30 | 279.7 | 57.4 | 1823 | Y | 93 | 104 | 103 | 11 |  | 0.2 | 29.6 | 70.2 |  |  |  |  | 36.53 | 37.14 | 37.14 | 36.44 | 551.55 | 463.34 | 465.04 | 486.34 | 119.5 | 142.3 | 152.4 | 157.1 | 5.58 | 71.18 | 62.08 | 34.08 | 714.36 | 5.24 | 0.59 | 1.12
918 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR063 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR063 | Z-BLOCK, W.P. NAGAR:PL | TG-PNR063A-1 | 19502755 | 990 | 320 | 238 | 0.96 | 875 | 314 | 1311 | 281 | 1171 | 280 | 1172 | 139 | 2019-06-30 20:00 | 216.4 | 71.4 | 1372 | R | 109 | 94 | 97 | 15 |  |  | 9.1 | 90.9 |  | 0.3 |  |  | 54.3 | 156.16 | 156.16 | 118.26 | 585.37 | 552.5 | 487.41 | 565.41 | 79.29 | 10 | 50 | 35.29 |  |  |  |  | 719.36 | 0.24 | 0.64 | 0.88
919 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR064 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR064 | D-BLOCK, W.P. NAGAR P/M:PM | TG-PNR064A-1 | 19500297 | 630 | 200 | 236 | 0.96 | 609 | 198 | 838 | 193 | 810 | 218 | 923 | 102 | 2019-06-02 03:00 | 144 | 20.7 | 1009 | B | 90 | 102 | 108 | 18 |  |  | 7.4 | 92.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 176.49 | 88.54 | 88.54 | 89.27 | 522.39 | 565.4 | 538.07 | 566.37 | 19 | 64.24 | 107.54 | 62.24 |  |  | 8.3 |  | 719.28 | 0.32 | 0.57 | 0.97
920 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR065 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR065 | C&D BLOCK NALA P/M W.P.NGR:PM | TG-PNR065A-1 | 19505313 | 990 | 320 | 234 | 0.96 | 523 | 188 | 842 | 165 | 736 | 169 | 753 | 99 | 2019-06-30 | 120.3 | 40.3 | 898 | R | 104 | 95 | 102 | 9 | 0.2 |  | 1 | 98.8 | 38.22 | 65.25 | 35.25 | 37.22 | 514.07 | 540.29 | 540.29 | 536.03 | 158.2 | 104.55 | 151.24 | 137.24 | [8 empty] | 710.49 | 9.11 | 0.6 | 0.53
921 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR065 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR065 | C&D BLOCK NALA P/M W.P.NGR:PM | TG-PNR065A-2 | 19505043 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 550 | 156 | 673 | 228 | 994 | 166 | 719 | 301 | 2019-06-30 | 105.2 | 38.3 | 1004 | Y | 94 | 111 | 95 | 17 |  |  | 0.3 | 99.7 | 85.51 | 35.21 | 69.21 | 55.21 | 196.46 | 209.46 | 209.46 | 216.46 | 38.59 | 76.29 | 31.59 | 49.29 | [8 empty] | 717.48 | 2.12 | 0.52 | 0.56
922 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR066 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR066 | WEST PATEL NAGAR INDOOR:PL | TG-PNR066A-1 | 19502857 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 716 | 210 | 892 | 262 | 1156 | 244 | 1080 | 235 | 2019-06-12 | 167.1 | 47.1 | 1156 | Y | 91 | 109 | 101 | 18 | 100 |  |  |  | 4 | 5 | 5 | 3 | 424.33 | 305.14 | 305.14 | 360.03 | 290.52 | 409.11 | 363.52 | 356.22 | [8 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.57 | 0.72
923 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR066 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR066 | WEST PATEL NAGAR INDOOR:PL | TG-PNR066A-2 | 19501641 | 630 | 200 | 235 | 0.97 | 743 | 243 | 1060 | 253 | 1135 | 247 | 1098 | 65 | 2019-06-12 00:30 | 164.2 | 23.5 | 1246 | Y | 100 | 96 | 104 | 8 | 55.8 | 39.6 | 3.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 373.01 | 478.02 | 346.34 | 404.3 | 269.59 | 165.28 | 299.56 | 249 | 72.23 | 65.53 | 70.53 | 61.53 | 719.23 | 0.37 | 0.65 | 1.18
924 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR067 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR067 | 30 BLOCK WEST PATEL NAGAR:PL | TG-PNR067A-1 | 19504737 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 652 | 214 | 914 | 182 | 807 | 256 | 1128 | 283 | 2019-06-11 23:30 | 182.5 | 39.7 | 1129 | B | 102 | 85 | 113 | 28 | 84.9 | 15.1 |  |  | 8.26 | 66.52 | 6 | 15.18 | 408.2 | 508.21 | 508.21 | 436.5 | 299.5 | 141.23 | 327.39 | 264.28 | [8 empty] | 716.36 | 3.24 | 0.57 | 0.66
925 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR067 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR067 | 30 BLOCK WEST PATEL NAGAR:PL | TG-PNR067A-2 | 19504734 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 536 | 205 | 899 | 160 | 704 | 171 | 753 | 176 | 2019-06-02 23:30 | 115.5 | 34 | 938 | R | 112 | 91 | 98 | 21 |  |  | 0.4 | 99.6 |  | 1.3 |  |  | 160.02 | 372.07 | 372.07 | 265.44 | 507.37 | 342.32 | 451.37 | 446.55 | 48.3 | 0.3 | 1.3 | 4 | 0.3 |  |  |  | 716.39 | 3.21 | 0.56 | 0.85
926 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR092 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR092 | O&M BLOCK, W.P. NAGAR:PL | TG-PNR092A-1 | 19502783 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 666 | 236 | 1005 | 219 | 929 | 211 | 892 | 100 | 2019-06-15 16:00 | 134.7 | 65.5 | 1084 | Y | 104 | 105 | 91 | 14 |  |  | 0.6 | 99.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 96.54 | 118.57 | 118.57 | 139.57 | 621.47 | 599.44 | 492.48 | 578.44 | [8 empty] | 719.11 | 0.49 | 0.73 | 0.67
927 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR093 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR093 | H. BLOCK, W.P. NAGAR:PL | TG-PNR093A-1 | 19500165 | 990 | 320 | 238 | 0.96 | 611 | 199 | 865 | 218 | 949 | 194 | 846 | 95 | 2019-06-30 00:30 | 139.8 | 53 | 965 | Y | 98 | 106 | 96 | 10 |  |  | 0.1 | 99.9 | 5 | 3 | 21 | 4 | 489.33 | 397.37 | 397.37 | 459.37 | 224.54 | 318.5 | 226.24 | 255.5 | [8 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.61 | 0.62
928 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR094 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR094 | 29 BLOCK W.P. NAGAR:PL | TG-PNR094A-1 | 19503572 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 431 | 126 | 554 | 131 | 575 | 174 | 769 | 204 | 2019-06-27 23:30 | 129.3 | 19.8 | 798 | B | 81 | 99 | 120 | 39 |  |  | 4.9 | 95.1 | 77.28 | 13 | 4 | 9.57 | 491.37 | 413.07 | 413.07 | 402.4 | 148.24 | 291.22 | 436.1 | 304.52 |  |  | 5.59 | [5 empty] | 717.29 | 2.31 | 0.57 | 0.68
929 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR094 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR094 | 29 BLOCK W.P. NAGAR:PL | TG-PNR094A-2 | 19504444 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 949 | 297 | 1243 | 299 | 1253 | 354 | 1492 | 244 | 2019-06-03 03:00 | 202.4 | 54.5 | 1533 | Y | 98 | 100 | 102 | 4 |  |  | 2.2 | 97.8 |  |  | 3 |  | 249.29 | 224.36 | 224.36 | 221.58 | 438.53 | 457 | 462.23 | 462.25 | 22.51 | 29.18 | 50.27 | 26.5 |  | 0.19 | 1.14 |  | 711.13 | 8.47 | 0.52 | 0.96
930 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR122 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR122 | TIKONA PARK NEHRU NAGAR:PL | TG-PNR122A-1 | 19502585 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 423 | 148 | 618 | 115 | 477 | 159 | 664 | 168 | 2019-06-29 22:00 | 86.8 | 24.3 | 664 | B | 107 | 88 | 106 | 19 |  |  | 1.8 | 98.2 |  | 7.3 |  | 0.3 | 664.3 | 712.3 | 712.3 | 706.3 | 55.3 |  | 60 | 13 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.75 | 0.43
931 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR122 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR122 | TIKONA PARK NEHRU NAGAR:PL | TG-PNR122A-2 | 19505954 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 36 | 12 | 50 | 19 | 80 | 5 | 21 | 51 | 2019-06-28 06:30 | 13.6 | 0.4 | 103 | Y | 129 | 104 | 67 | 62 |  |  | 3.9 | 96.1 | 711.3 | 711.3 | 711.3 | 711.3 | [16 empty] | 711.3 | 8.3 | 0.54 | 0.06
932 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR131 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR131 | HOLI CHOWK PATEL NAGAR | TG-PNR131A-1 | 19502792 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 819 | 309 | 1331 | 306 | 1319 | 204 | 869 | 457 | 2019-06-29 23:30 | 173.7 | 42.7 | 1379 | R | 110 | 112 | 79 | 33 |  |  | 9.7 | 90.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 4 | 4.3 | 4.3 | 6.3 | 629.03 | 653.33 | 596.35 | 705.33 | 86 | 61.3 |  | 7 |  |  |  |  | 719.33 | 0.27 | 0.71 | 0.83
933 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR132 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR132 | 35-BLOCK EAST PATEL NAGAR | TG-PNR132A-1 | 19500187 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 530 | 159 | 678 | 187 | 792 | 183 | 782 | 110 | 2019-06-03 | 120 | 36.8 | 920 | B | 92 | 101 | 108 | 16 |  |  | 34.4 | 65.6 | 20.3 | 10.3 | 10.3 | 9.3 | 629.3 | 528 | 528 | 538.3 | 70 | 181.3 | 233.3 | 172 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.64 | 0.53
934 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR133 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR133 | SHIV MANDIR BALJIT NAGAR | TG-PNR133A-1 | 19506570 | 990 | 320 | 238 | 0.96 | 758 | 262 | 1183 | 234 | 1052 | 262 | 1181 | 130 | 2019-06-29 22:30 | 320 | 66.6 | 1183 | R | 102 | 95 | 103 | 8 |  | 0.1 | 9.8 | 90.2 |  |  |  |  | 135.3 | 257.3 | 257.3 | 151 | 576.35 | 454.35 | 607.35 | 561.05 | [8 empty] | 712.05 | 7.55 | 0.61 | 0.77
935 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR134 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR134 | NEPALI MANDIR BALJIT NAGAR | TG-PNR134A-1 | 19502798 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 494 | 169 | 716 | 150 | 635 | 175 | 738 | 94 | 2019-06-29 23:00 | 111.8 | 29 | 738 | B | 104 | 97 | 99 | 7 |  | 0.1 | 30.3 | 69.6 |  |  |  |  | 2.3 | 6.3 | 6.3 | 4.3 | 711.14 | 712.14 | 709.14 | 714.14 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 718.44 | 1.16 | 0.76 | 0.78
936 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR142 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR142 | GUMADWALA BEHIND NEHRU NAGAR | TG-PNR142A-1 | 19502760 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 643 | 222 | 919 | 218 | 894 | 204 | 841 | 69 | 2019-06-30 23:00 | 123.6 | 25.8 | 919 | R | 106 | 99 | 95 | 11 | 6 | 9.9 | 41.4 | 42.7 |  |  |  |  | 44 | 114.3 | 114.3 | 77.3 | 675.35 | 605.05 | 544.35 | 642.05 | [8 empty] | 719.35 | 0.25 | 0.72 | 0.65
937 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR142 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR142 | GUMADWALA BEHIND NEHRU NAGAR | TG-PNR142A-2 | 19506242 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 292 | 119 | 519 | 93 | 405 | 81 | 352 | 147 | 2019-06-29 22:30 | 93.8 | 13 | 519 | R | 106 | 99 | 95 | 11 |  |  | 4.9 | 95.1 | 8.3 | 15.3 | 39.3 | 14.3 | 700.05 | 703.05 | 703.05 | 704.05 | 11 | 1 | 0.3 | 1 | [8 empty] | 719.35 | 0.25 | 0.6 | 0.46
938 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR144 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR144 | BAJAJ COLONY BALJEET NAGAR | TG-PNR144A-1 | 19505031 | 630 | 200 | 245 | 0.96 | 331 | 97 | 381 | 127 | 493 | 107 | 416 | 100 | 2019-06-04 04:30 | 209.3 | 18.4 | 505 | Y | 82 | 114 | 104 | 32 |  |  | 1.9 | 98.1 | 376.28 | 32 | 47 | 67.3 | 331.5 | 657.18 | 657.18 | 624.18 | 11.3 | 30.3 | 26 | 28 | [8 empty] | 719.48 | 0.12 | 0.48 | 0.52
939 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR148 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR148 | 15-BLK EAST PATEL NAGAR | TG-PNR148A-1 | 19504446 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 479 | 155 | 644 | 173 | 712 | 151 | 629 | 76 | 2019-06-12 00:30 | 128.8 | 25.8 | 786 | Y | 102 | 111 | 87 | 24 |  |  | 25 | 75 | 39 | 11 | 95 | 26 | 535 | 507 | 507 | 586 | 146 | 202 | 14 | 108 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.65 | 0.48
940 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR152 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR152 | 25 BLK WEST PATEL NAGAR | TG-PNR152A-1 | 19502853 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 1381 | 416 | 1810 | 491 | 2170 | 474 | 2071 | 322 | 2019-06-11 00:30 | 277.5 | 55.9 | 2173 | Y | 94 | 103 | 103 | 9 |  |  | 13.1 | 86.9 |  |  |  |  | 36.3 | 11 | 11 | 13.3 | 465.24 | 420.54 | 421.54 | 438.54 | 136.3 | 132.3 | 161.3 | 147.3 | 79.48 | 153.48 | 126.48 | 118.18 | 718.12 | 1.48 | 0.54 | 1.39
941 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR152 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR152 | 25 BLK WEST PATEL NAGAR | TG-PNR152A-2 | 19505730 | 630 | 200 | 237 | 0.97 | 525 | 168 | 738 | 176 | 765 | 182 | 793 | 48 | 2019-06-11 00:30 | 103.4 | 37.2 | 840 | B | 100 | 98 | 102 | 4 | 0.5 | 0.5 | 28.8 | 70.2 | 1.3 | 4.3 | 2 | 1 | 293.01 | 336.27 | 336.27 | 306.03 | 414.43 | 365.17 | 415.09 | 401.41 | 2 | 5 | 5.3 | 2.3 |  |  |  |  | 711.14 | 8.46 | 0.54 | 0.83
942 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR153 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR153 | ROAD NO-20 BALJEET NAGAR | TG-PNR153A-1 | 19505847 | 990 | 320 | 242 | 0.96 | 1271 | 401 | 1640 | 449 | 1856 | 421 | 1749 | 187 | 2019-06-13 05:30 | 588.2 | 81.3 | 2031 | Y | 97 | 103 | 100 | 6 |  | 0.2 | 46.8 | 53 |  |  |  |  | 8 | 8.3 | 8.3 | 4 | 509.05 | 482.13 | 512.13 | 500.43 | 140.49 | 121.3 | 140.3 | 136.3 | 49.19 | 95 | 52.3 | 66 | 707.13 | 12.47 | 0.55 | 1.28
943 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR153 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR153 | ROAD NO-20 BALJEET NAGAR | TG-PNR153A-2 | 19502810 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 994 | 342 | 1439 | 321 | 1346 | 330 | 1374 | 83 | 2019-06-14 06:00 | 440.1 | 50.8 | 1573 | R | 108 | 101 | 91 | 17 |  | 0.4 | 64.3 | 35.3 |  |  |  |  | 125.14 | 163.05 | 163.05 | 158.35 | 462.35 | 460.28 | 439.36 | 473.44 | 112.25 | 89.37 | 29.29 | 80.21 | 12.56 |  | 0.3 | 0.3 | 713.1 | 6.5 | 0.54 | 1
944 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | PATEL NAGAR | 1141 | PNR184 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR184 | AMBEDKAR PARK PUNJABI BASTHI | TG-PNR184A-1 | 19506081 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 417 | 151 | 658 | 126 | 545 | 140 | 609 | 98 | 2019-06-29 22:30 | 129.3 | 23.7 | 666 | B | 111 | 90 | 99 | 21 |  |  | 10.5 | 89.5 | 37.59 | 194.29 | 65.29 | 62.29 | 674.05 | 525.05 | 525.05 | 656.35 | 7.3 |  | 1 | 0.3 | [8 empty] | 719.34 | 0.26 | 0.6 | 0.42
945 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR096 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR096 | DHAL WALA GALI NO-6 | TG-PNR096A-1 | 19505033 | 990 | 320 | 243 | 0.88 | 791 | 253 | 1047 | 278 | 1151 | 261 | 1073 | 94 | 2019-06-20 16:00 | 69.2 | -195 | 1170 | Y | 96 | 101 | 102 | 6 |  |  | 41 | 59 | 355.59 | 355.59 | 350.29 | 352.59 | 97 | 85.3 | 85.3 | 92 | 262.46 | 272.16 | 273.16 | 270.46 |  | 2 | [6 empty] | 715.45 | 4.15 | 0.4 | 0.8
946 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR096 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR096 | DHAL WALA GALI NO-6 | TG-PNR096A-2 | 19502622 | 990 | 320 | 249 | 0.88 | 206 | 64 | 253 | 76 | 304 | 66 | 265 | 46 | 2019-06-30 16:30 | 24.3 | -81 | 306 | Y | 96 | 106 | 98 | 10 |  |  | 8.4 | 91.6 | 717.3 | 705.3 | 716.3 | 716 |  | 12 | 12 | 1.3 | [12 empty] | 717.3 | 2.3 | 0.38 | 0.21
947 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR097 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR097 | MAIN RD. K. PAHAR S/ST. NO. 3:PL | TG-PNR097A-1 | 19502624 | 990 | 320 | 248 | 0.94 | 510 | 172 | 708 | 166 | 680 | 172 | 698 | 25 | 2019-06-27 15:30 | 132.5 | -84.6 | 721 | B | 102 | 98 | 99 | 4 |  |  | 23.5 | 76.5 | 410.56 | 427.26 | 420.26 | 421.26 | 179.49 | 185.49 | 185.49 | 161.49 | 127 | 104.3 | 151.3 | 134.3 | [8 empty] | 717.45 | 2.15 | 0.4 | 0.51
948 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR098 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR098 | DOOGARMAL G. NO. 6/7 A. PBT.:PL | TG-PNR098A-1 | 19502851 | 990 | 320 | 250 | 0.71 | 640 | 206 | 867 | 225 | 938 | 209 | 879 | 65 | 2019-06-29 14:30 | -13.2 | -257.6 | 938 | Y | 99 | 98 | 103 | 5 |  |  | 21.5 | 78.5 | 143 | 308.3 | 192.3 | 233.3 | 364 | 158 | 158 | 248.3 | 210.3 | 251 | 245.3 | 235.3 | [8 empty] | 717.3 | 2.3 | 0.48 | 0.65
949 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR099 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR099 | K. PAHAR G. NO. 8 S/ST-7:PL | TG-PNR099A-1 | 19502852 | 990 | 320 | 248 | 0.89 | 753 | 251 | 1053 | 256 | 1071 | 246 | 1027 | 39 | 2019-06-09 11:00 | 72.9 | -155.3 | 1114 | R | 101 | 101 | 98 | 3 |  |  | 40.2 | 59.8 | 365.08 | 363.08 | 366.08 | 366.38 | 56.06 | 53.36 | 53.36 | 55.06 | 294.23 | 299.23 | 292.23 | 294.23 | 0.3 | [7 empty] | 716.07 | 3.53 | 0.46 | 0.76
950 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR100 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR100 | K. PAHR G. NO. 9:PL | TG-PNR100A-1 | 19506285 | 990 | 320 | 248 | 0.98 | 1015 | 321 | 1389 | 334 | 1447 | 360 | 1550 | 142 | 2019-06-26 12:30 | 198.4 | -169 | 1550 | B | 101 | 99 | 100 | 2 |  |  | 13.4 | 86.6 | 157.17 | 188.17 | 202.17 | 176.47 | 236.38 | 207.38 | 207.38 | 216.38 | 210.33 | 207.33 | 188.33 | 204.03 | 105.07 | 105.37 | 125.37 | 111.37 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 709.35 | 10.25 | 0.43 | 1.02
951 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR101 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR101 | S/STN NO.15 GALI NO.8 KALA PAHAR | TG-PNR101A-1 | 19506290 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 815 | 265 | 1114 | 263 | 1112 | 287 | 1218 | 105 | 2019-06-29 12:30 | 202.6 | -100.2 | 1566 | B | 107 | 95 | 98 | 12 | 0.1 | 0.1 | 10.4 | 89.4 | 300.25 | 336.06 | 335.36 | 325.36 | 107.52 | 98.15 | 98.15 | 95.45 | 285.08 | 274.34 | 280.04 | 286.34 | 15.3 |  | 6 | 1 |  |  | 0.3 |  | 708.55 | 11.05 | 0.42 | 0.82
952 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR101 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR101 | S/STN NO.15 GALI NO.8 KALA PAHAR | TG-PNR101A-2 | 19505749 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 990 | 320 | 1398 | 327 | 1434 | 343 | 1501 | 90 | 2019-06-15 14:00 | 183.7 | -116.8 | 1501 | B | 102 | 99 | 99 | 3 |  |  | 4.2 | 95.8 | 126.26 | 205.56 | 201.56 | 178.26 | 259.22 | 186.52 | 186.52 | 210.52 | 162.02 | 165.32 | 168.02 | 165.32 | 161.06 | 149.06 | 151.06 | 153.36 |  | 1.3 | 2 | 0.3 | 708.56 | 11.04 | 0.46 | 1
953 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR102 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR102 | NAGARWALA GHATTI RD.:PL | TG-PNR102A-1 | 19505845 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 1035 | 359 | 1508 | 353 | 1471 | 323 | 1346 | 147 | 2019-06-30 17:00 | 336 | 57.3 | 1707 | Y | 103 | 104 | 93 | 11 |  | 0.1 | 9.1 | 90.8 |  |  |  |  | 5 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 481.36 | 454.39 | 563.36 | 498.09 | 203.38 | 220.35 | 126.23 | 197.2 | 13.15 | 24.45 |  | 3.3 | 703.29 | 16.31 | 0.67 | 1.05
954 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR103 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR103 | RAMJAS SCHOOL P/M A.PBT.:PM | TG-PNR103A-1 | 19502600 | 400 | 200 | 252 | 0.95 | 220 | 80 | 330 | 82 | 336 | 58 | 234 | 99 | 2019-06-01 14:30 | 63 | 3.7 | 404 | R | 121 | 95 | 84 | 37 |  | 0.4 | 70.5 | 29.1 | 2.3 | 37.31 | 28.3 | 11 | 268.24 | 456.23 | 456.23 | 449.24 | 424.3 | 201.3 | 49.3 | 235 | [8 empty] | 717.53 | 2.07 | 0.65 | 0.55
955 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR104 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR104 | ZONAL OFF. K. PAHAR:PL | TG-PNR104A-1 | 19502593 | 990 | 320 | 249 | 0.96 | 534 | 185 | 768 | 190 | 796 | 159 | 664 | 120 | 2019-06-29 15:00 | 51.5 | -86.8 | 796 | Y | 102 | 104 | 93 | 11 |  |  | 7.3 | 92.7 | 402.54 | 392.54 | 412.36 | 403.54 | 124.15 | 128.15 | 128.15 | 132.45 | 191.28 | 197.28 | 125 | 181.58 | [8 empty] | 718.37 | 1.23 | 0.4 | 0.54
956 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR104 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR104 | ZONAL OFF. K. PAHAR:PL | TG-PNR104A-2 | 19506080 | 990 | 320 | 243 | 0.93 | 836 | 283 | 1165 | 291 | 1192 | 262 | 1073 | 108 | 2019-06-19 16:30 | 62.4 | -193.9 | 1253 | Y | 104 | 103 | 93 | 11 |  |  | 11.3 | 88.7 | 149.54 | 162.24 | 227.54 | 175.24 | 248.3 | 228 | 228 | 227.3 | 283.13 | 280.43 | 297.3 | 300.43 | 32.3 | 43 | 0.3 | 10.3 |  |  |  |  | 714.07 | 5.53 | 0.49 | 0.84
957 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR105 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR105 | POLICE POST K. PAHAR:PL | TG-PNR105A-1 | 19502802 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 783 | 248 | 1071 | 261 | 1134 | 274 | 1180 | 95 | 2019-06-01 12:30 | 91.3 | -118.5 | 1201 | Y | 98 | 101 | 101 | 3 |  |  | 26.5 | 73.5 | 112.25 | 88.45 | 90.45 | 81.45 | 313.2 | 333 | 333 | 341.3 | 293 | 295 | 294.3 | 295.3 |  | 2 | 3 | [5 empty] | 718.45 | 1.15 | 0.5 | 0.79
958 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR106 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR106 | TIN MKT. K. PAHAR:PL | TG-PNR106A-1 | 19505268 | 990 | 320 | 239 | 0.99 | 678 | 226 | 935 | 234 | 971 | 218 | 904 | 58 | 2019-06-27 16:30 | 163.8 | -62.1 | 1035 | Y | 100 | 101 | 100 | 1 |  |  | 20.2 | 79.8 | 296.3 | 324 | 322.3 | 318.3 | 166.04 | 120.39 | 120.39 | 137.09 | 232.41 | 250.36 | 237.11 | 239.36 | [8 empty] | 695.15 | 24.45 | 0.45 | 0.68
959 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR107 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR107 | BANGALI DHABA K. PAHAR:PL | TG-PNR107A-1 | 19502628 | 990 | 320 | 251 | 0.98 | 905 | 286 | 1139 | 302 | 1207 | 317 | 1266 | 110 | 2019-06-26 16:00 | 213.4 | -40.5 | 1266 | B | 96 | 97 | 107 | 11 |  |  | 1 | 99 | 324.3 | 336 | 275 | 319 | 97 | 83 | 83 | 99.3 | 277 | 245.3 | 223.3 | 241 | 21.3 | 55.3 | 92.3 | 60.3 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0.43 | 0.91
960 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR109 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR109 | GALI NO. 10 P/M:PM | TG-PNR109A-1 | 19506071 | 400 | 120 | 249 | 0.97 | 284 | 92 | 398 | 92 | 394 | 100 | 430 | 35 | 2019-06-25 15:30 | 110.8 | -35 | 443 | B | 101 | 91 | 108 | 17 |  | 4 | 37.9 | 58.1 | 362.23 | 383.23 | 374.53 | 373.23 | 133.3 | 121 | 121 | 120 | 216.45 | 208.15 | 231.45 | 219.15 | [8 empty] | 712.38 | 7.22 | 0.36 | 0.71
961 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR110 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR110 | G. NO. 11 BABU RAM K. PAHAR:PL | TG-PNR110A-1 | 19502737 | 990 | 320 | 246 | 0.94 | 820 | 285 | 1168 | 246 | 1006 | 288 | 1183 | 170 | 2019-06-28 16:30 | 2.2 | -169.3 | 1192 | B | 105 | 92 | 102 | 13 |  |  | 2.1 | 97.9 | 122.3 | 304.3 | 257.3 | 251 | 286.3 | 119 | 119 | 168 | 287.04 | 296.04 | 280.22 | 298.34 | 23.3 |  | 22.12 | 2 |  |  |  |  | 719.34 | 0.26 | 0.48 | 0.83
962 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR111 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR111 | GALI NO. 11 K. PAHAR:PM | TG-PNR111A-1 | 19506569 | 990 | 320 | 240 | 0.92 | 516 | 161 | 696 | 168 | 721 | 187 | 798 | 93 | 2019-06-15 15:30 | 176 | -69.1 | 798 | B | 94 | 100 | 106 | 12 |  |  | 7.8 | 92.2 | 416.3 | 407.3 | 400 | 407.3 | 255.3 | 247 | 247 | 236 | 35.3 | 53 | 112.3 | 64 | [8 empty] | 707.3 | 12.3 | 0.36 | 0.52
963 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR112 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR112 | ZAKHIRA U/B:ID | TG-PNR112A-1 | 19503408 | 990 | 320 | 249 | 0.9 | 580 | 185 | 760 | 197 | 806 | 198 | 814 | 50 | 2019-06-04 11:30 | 39.7 | -111.9 | 867 | Y | 100 | 103 | 97 | 6 |  | 0.1 | 1.7 | 98.3 | 383.23 | 376.53 | 376.23 | 378.53 | 101.47 | 99 | 99 | 105 | 233.05 | 242.22 | 221.52 | 234.22 | [8 empty] | 718.15 | 1.45 | 0.44 | 0.59
964 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR112 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR112 | ZAKHIRA U/B:ID | TG-PNR112A-2 | 19504425 | 990 | 320 | 248 | 0.99 | 575 | 189 | 768 | 198 | 798 | 188 | 763 | 33 | 2019-06-29 17:00 | 91.3 | -97.9 | 860 | R | 108 | 93 | 99 | 15 |  |  | 53.5 | 46.5 | 1 | 4.3 | 2.3 | 1.3 | 296.24 | 416.54 | 416.54 | 396.54 | 416.58 | 292.58 | 323.28 | 315.58 | [8 empty] | 714.22 | 5.38 | 0.71 | 0.58
965 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR113 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR113 | SARAI ROHILLA:PL | TG-PNR113A-1 | 19503210 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 911 | 321 | 1348 | 259 | 1080 | 331 | 1397 | 295 | 2019-06-30 03:00 | 259.8 | 58.9 | 1397 | B | 108 | 93 | 99 | 15 |  | 0.1 | 53 | 46.9 |  |  |  |  | 10 | 42.19 | 42.19 | 14.3 | 585.52 | 639.03 | 602.52 | 628.52 | 123 | 37.3 | 90 | 75.3 |  |  | 0.3 |  | 718.52 | 1.08 | 0.67 | 0.92
966 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR114 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR114 | KAMAL (K) K.PAHAR:PL | TG-PNR114A-1 | 19504060 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 590 | 264 | 1146 | 156 | 669 | 171 | 730 | 450 | 2019-06-29 16:00 | 137.5 | 12.4 | 1187 | R | 129 | 80 | 91 | 49 |  | 0.1 | 10.2 | 89.7 |  |  | 0.3 |  | 14 | 273.39 | 273.39 | 74.34 | 493.45 | 444.06 | 611.41 | 620.11 | 155.3 | 0.3 | 1 | 23.3 | 55 |  |  |  | 718.15 | 1.45 | 0.6 | 0.94
967 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR116 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR116 | GALI NO.1 NANAKWALA:PL | TG-PNR116A-1 | 19504411 | 630 | 200 | 247 | 0.98 | 357 | 133 | 556 | 92 | 388 | 132 | 557 | 169 | 2019-06-29 15:00 | 90.2 | -9.7 | 570 | R | 115 | 66 | 119 | 53 |  |  | 77.7 | 22.3 | 9.01 | 393.15 | 5 | 37.45 | 393.44 | 280.49 | 280.49 | 423.25 | 315.49 | 44.3 | 343.24 | 257.24 | [8 empty] | 718.34 | 1.26 | 0.59 | 0.57
968 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR116 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR116 | GALI NO.1 NANAKWALA:PL | TG-PNR116A-2 | 19506292 | 990 | 320 | 249 | 0.96 | 782 | 266 | 1165 | 265 | 1162 | 250 | 1091 | 73 | 2019-06-30 11:00 | 142.1 | -118.1 | 1165 | R | 97 | 104 | 99 | 7 |  |  | 6.1 | 93.9 | 331.14 | 323.14 | 343.14 | 332.14 | 92.3 | 93 | 93 | 89 | 277.19 | 283.49 | 283.49 | 280.19 | 0.3 | 1.3 | [6 empty] | 701.33 | 18.27 | 0.42 | 0.79
969 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR117 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR117 | UPPER INDIA K.PAHAR:PL | TG-PNR117A-1 | 19503403 | 990 | 320 | 241 | 0.99 | 612 | 194 | 827 | 198 | 849 | 220 | 941 | 104 | 2019-06-29 17:00 | 64 | -32.4 | 941 | B | 95 | 104 | 101 | 9 |  |  | 30.6 | 69.4 | 364.2 | 357.2 | 359.2 | 359.5 | 109 | 80.3 | 80.3 | 88.3 | 244.3 | 280 | 276 | 269.3 | [8 empty] | 717.5 | 2.1 | 0.44 | 0.62
970 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR117 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR117 | UPPER INDIA K.PAHAR:PL | TG-PNR117A-2 | 19503397 | 630 | 200 | 247 | 0.98 | 308 | 114 | 467 | 97 | 394 | 97 | 390 | 75 | 2019-06-29 17:30 | 46.5 | -47.8 | 495 | R | 111 | 97 | 92 | 19 |  | 79 | 21 |  | 344.21 | 372.21 | 390.21 | 368.51 | 125.3 | 207 | 207 | 173.3 | 248 | 138.3 | 89.3 | 175.3 | [8 empty] | 717.51 | 2.09 | 0.52 | 0.49
971 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR119 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR119 | GALI NO.5 K.PAHAR:PL | TG-PNR119A-1 | 19502595 | 990 | 320 | 243 | 0.84 | 314 | 115 | 482 | 99 | 413 | 100 | 416 | 68 | 2019-06-15 16:00 | 18.4 | -96.4 | 484 | R | 105 | 96 | 100 | 9 |  |  | 4.9 | 95.1 | 423.23 | 448.23 | 428.23 | 430.53 | 296 | 271 | 271 | 288.3 | [12 empty] | 719.23 | 0.37 | 0.52 | 0.32
972 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR120 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR120 | SOHAN SINGH K.PAHAR:PL | TG-PNR120A-1 | 19506568 | 630 | 200 | 249 | 0.9 | 599 | 198 | 792 | 197 | 791 | 203 | 823 | 32 | 2019-06-04 11:00 | 106.8 | -143.6 | 862 | B | 98 | 98 | 104 | 6 |  | 1.7 | 73.9 | 24.3 | 144.54 | 195.54 | 201.54 | 182.54 | 256 | 200.3 | 200.3 | 217 | 249.3 | 258.3 | 192 | 230 | 54 | 49.3 | 113.3 | 74.3 |  |  |  |  | 704.24 | 15.36 | 0.45 | 0.95
973 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR120 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR120 | SOHAN SINGH K.PAHAR:PL | TG-PNR120A-2 | 19503506 | 630 | 200 | 249 | 0.96 | 354 | 135 | 565 | 107 | 452 | 111 | 466 | 107 | 2019-06-12 14:00 | 19.3 | -69.5 | 565 | R | 100 | 97 | 103 | 6 |  |  | 12 | 88 | 324.24 | 257.54 | 221.54 | 272.54 | 149.41 | 277.41 | 277.41 | 217.11 | 244.29 | 182.59 | 228.29 | 228.29 | [8 empty] | 718.34 | 1.26 | 0.5 | 0.56
974 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR120 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR120 | SOHAN SINGH K.PAHAR:PL | TG-PNR120A-3 | 19503574 | 630 | 200 | 247 | 0.99 | 569 | 179 | 757 | 205 | 867 | 185 | 788 | 98 | 2019-06-28 15:30 | 131.1 | -40.9 | 867 | Y | 98 | 104 | 98 | 6 |  |  | 0.1 | 99.9 | 19 | 20.51 | 16.3 | 18 | 358.54 | 351.03 | 351.03 | 361.54 | 314.3 | 244 | 303 | 290.3 | 27 | 103.3 | 28.3 | 49 |  |  |  |  | 719.24 | 0.36 | 0.51 | 0.9
975 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR121 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR121 | KHANNA S/STN, K.PAHAR:PL | TG-PNR121A-1 | 19503204 | 990 | 320 | 248 | 0.87 | 838 | 299 | 1264 | 270 | 1145 | 269 | 1141 | 121 | 2019-06-29 16:00 | 68.4 | -173 | 1264 | R | 104 | 96 | 100 | 8 |  |  | 0.3 | 99.7 | 330.37 | 352.07 | 330.07 | 339.07 | 88 | 75.3 | 75.3 | 83.3 | 280.41 | 287.11 | 291.11 | 291.41 | 18 | 2.3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 717.18 | 2.42 | 0.43 | 0.85
976 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR123 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR123 | SUBZI MKT.P/M K.PAHAR:PL | TG-PNR123A-1 | 19505042 | 630 | 200 | 242 | 0.96 | 371 | 106 | 467 | 138 | 597 | 127 | 554 | 115 | 2019-06-12 15:00 | 116.4 | 17.5 | 608 | Y | 87 | 112 | 101 | 25 |  | 68.9 | 31.1 |  | 3.3 | 0.3 |  | 0.3 | 487.24 | 102 | 102 | 228.24 | 228.3 | 616.54 | 498.24 | 490.3 | [8 empty] | 719.24 | 0.36 | 0.73 | 0.59
977 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR127 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR127 | MILITARY RD. P/M S/ST:PL | TG-PNR127A-1 | 19500313 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 637 | 251 | 1036 | 175 | 720 | 211 | 863 | 274 | 2019-06-30 02:00 | 158.2 | 47.8 | 1036 | R | 117 | 86 | 97 | 31 |  |  | 45.8 | 54.2 | 1 | 44.24 | 15 | 3.3 | 374.5 | 606.43 | 606.43 | 546.07 | 342.17 | 67 | 164.3 | 168.3 | [8 empty] | 718.07 | 1.53 | 0.54 | 0.64
978 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR127 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR127 | MILITARY RD. P/M S/ST:PL | TG-PNR127A-2 | 19504393 | 990 | 320 | 257 | 0.96 | 998 | 308 | 1213 | 280 | 1091 | 410 | 1620 | 480 | 2019-06-30 02:30 | 288.5 | -270.8 | 1620 | B | 96 | 83 | 121 | 38 |  | 0.1 | 63.3 | 36.7 | 2.5 | 7.2 | 2.5 | 2.5 | 182.5 | 303.49 | 303.49 | 151.5 | 513.15 | 393.28 | 563.28 | 531.15 | 13.48 | 8.06 | 110.07 | 26.18 |  |  | 10.18 | 0.3 | 712.43 | 7.17 | 0.52 | 1.01
979 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR128 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR128 | DUGGAL SUB STN:PL | TG-PNR128A-1 | 19506376 | 990 | 320 | 249 | 0.95 | 702 | 235 | 951 | 236 | 953 | 231 | 944 | 9 | 2019-06-21 11:30 | 236.8 | -107.2 | 990 | R | 102 | 98 | 99 | 4 |  |  | 14.8 | 85.2 | 372.24 | 374.54 | 374.54 | 372.54 | 96.3 | 102 | 102 | 97.3 | 236 | 228 | 234 | 234.3 | [8 empty] | 704.54 | 15.06 | 0.36 | 0.71
980 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR129 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR129 | GALI-4 POST OFFICE ANAND PARBAT | TG-PNR129A-1 | 19502933 | 990 | 320 | 253 | 0.99 | 793 | 224 | 910 | 276 | 1123 | 293 | 1189 | 253 | 2019-06-14 15:30 | 166.3 | -78 | 1239 | B | 94 | 102 | 104 | 10 |  |  | 1.4 | 98.6 | 80.3 | 86.24 | 151.24 | 107.24 | 346.54 | 316.3 | 316.3 | 297 | 291.1 | 301.4 | 298.1 | 313.4 |  | 14 | 31.3 | 0.3 |  |  |  |  | 718.34 | 1.26 | 0.5 | 0.8
981 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR130 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR130 | TAULUI WALA PATEL NAGAR | TG-PNR130A-1 | 19506739 | 990 | 320 | 245 | 0.99 | 865 | 269 | 1091 | 289 | 1168 | 308 | 1257 | 144 | 2019-06-25 16:00 | 185 | -46.1 | 1281 | B | 96 | 95 | 109 | 14 |  |  | 60.9 | 39.1 | 3 | 3.3 |  | 1 | 367 | 369 | 369 | 362 | 322.3 | 317 | 326 | 312 | 15.3 | 18.3 | 79 | 33 |  |  |  |  | 708 | 12 | 0.56 | 0.87
982 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR137 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR137 | RUBYWALA GALI NO-10 | TG-PNR137A-1 | 19505321 | 630 | 200 | 250 | 0.92 | 475 | 173 | 691 | 148 | 587 | 154 | 611 | 94 | 2019-06-19 15:30 | 95.8 | -82.4 | 691 | R | 105 | 101 | 94 | 11 |  | 0.2 | 31 | 68.8 | 378.53 | 377.53 | 392.53 | 382.53 | 75 | 84 | 84 | 77 | 259.27 | 251.57 | 242.27 | 253.57 | 0.3 | [7 empty] | 713.5 | 6.1 | 0.37 | 0.75
983 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR137 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR137 | RUBYWALA GALI NO-10 | TG-PNR137A-2 | 19505997 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 307 | 104 | 444 | 102 | 433 | 101 | 433 | 11 | 2019-06-26 10:00 | 108.2 | -39.6 | 464 | R | 103 | 100 | 97 | 6 |  |  | 8.1 | 91.9 | 407.53 | 405.53 | 412.23 | 408.53 | 227.3 | 244 | 244 | 245.3 | 78.27 | 63.57 | 37.27 | 59.27 | [8 empty] | 713.5 | 6.1 | 0.46 | 0.49
984 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR138 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR138 | RIWA GALI NO-4 | TG-PNR138A-1 | 19502594 | 990 | 320 | 248 | 0.96 | 806 | 268 | 1111 | 270 | 1121 | 268 | 1107 | 12 | 2019-06-01 12:00 | 113.3 | -102.3 | 1176 | B | 102 | 96 | 103 | 7 |  |  | 3.9 | 96.1 | 341.5 | 367.5 | 351.5 | 356.2 | 83.51 | 63.51 | 63.51 | 68.21 | 288.3 | 285.3 | 288.3 | 292 | 3.3 | 0.3 | 5.3 | 1 |  |  |  |  | 717.41 | 2.19 | 0.43 | 0.81
985 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR139 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR139 | POST OFFICE P/M GALI NO-2 | TG-PNR139A-1 | 19502809 | 400 | 120 | 243 | 0.84 | 335 | 120 | 524 | 111 | 477 | 103 | 442 | 71 | 2019-06-26 16:00 | 11.6 | -107.9 | 541 | R | 102 | 105 | 93 | 12 | 0.8 | 9.5 | 54.5 | 35.2 | 241.04 | 63 | 262.34 | 183.34 | 180.3 | 347.04 | 347.04 | 238.3 | 232.24 | 294.48 | 284.18 | 282.18 | 63.54 | 13 | 0.3 | 13.3 |  |  |  |  | 717.52 | 2.08 | 0.48 | 0.84
986 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR140 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR140 | NALLA P/M STN GALI NO-1 | TG-PNR140A-1 | 19506070 | 630 | 200 | 243 | 0.96 | 414 | 133 | 568 | 141 | 609 | 139 | 602 | 38 | 2019-06-26 16:00 | 124 | -47.4 | 609 | Y | 96 | 105 | 99 | 9 |  | 0.1 | 25.1 | 74.9 | 393.05 | 378.05 | 387.05 | 387.35 | 125.25 | 104.49 | 104.49 | 115.25 | 183.24 | 219 | 191.24 | 198.54 | [8 empty] | 701.54 | 18.06 | 0.37 | 0.66
987 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR141 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR141 | TIKONA PARK GODODIA ROAD | TG-PNR141A-1 | 19502625 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 1113 | 320 | 1362 | 439 | 1877 | 355 | 1510 | 459 | 2019-06-29 23:00 | 307.6 | 103.8 | 2054 | Y | 95 | 122 | 83 | 39 |  | 1.5 | 11 | 87.5 |  |  |  |  | 1.16 |  |  | 0.46 | 549.38 | 264.25 | 634.43 | 484.27 | 160.16 | 242.59 | 58.41 | 187.57 | 4 | 207.46 | 6 | 42 | 715.1 | 4.5 | 0.65 | 1.12
988 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR149 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR149 | HR. ROAD ANAND PARVAT | TG-PNR149A-1 | 19504684 | 630 | 200 | 245 | 0.96 | 651 | 226 | 923 | 214 | 868 | 211 | 863 | 58 | 2019-06-26 16:00 | 52 | -168.4 | 953 | R | 110 | 93 | 97 | 17 |  |  | 23.7 | 76.3 | 94 | 213 | 145 | 143.3 | 228.05 | 127.06 | 127.06 | 189.06 | 105.06 | 189.05 | 176.05 | 149.05 | 191 | 127 | 144.3 | 173.3 | 38.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 656.41 | 15.19 | 0.47 | 1.03
989 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR149 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR149 | HR. ROAD ANAND PARVAT | TG-PNR149A-2 | 19505394 | 400 | 120 | 243 | 0.99 | 352 | 121 | 502 | 105 | 435 | 126 | 525 | 82 | 2019-06-22 16:00 | 106.1 | -7.7 | 620 | R | 103 | 86 | 111 | 25 |  |  | 14 | 86 | 0.3 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 64.26 | 273.26 | 273.26 | 101.26 | 622.18 | 419.18 | 595.18 | 583.48 | 15.3 | 6 | 60 | 17.3 | 0.3 |  |  |  | 703.14 | 16.46 | 0.62 | 0.88
990 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR161 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR161 | DUGGAL P/M | TG-PNR161A-1 | 19502806 | 400 | 120 | 247 | 0.98 | 306 | 97 | 412 | 97 | 415 | 112 | 480 | 67 | 2019-06-26 15:30 | 75.3 | -21.3 | 480 | B | 95 | 95 | 110 | 15 |  |  | 23.4 | 76.6 | 371.24 | 375.24 | 342.24 | 362.24 | 77.3 | 77 | 77 | 75 | 270.3 | 267 | 292 | 282 |  |  | 2 | [5 empty] | 719.24 | 0.36 | 0.38 | 0.76
991 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR163 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR163 | POST OFFICE GALI NO-2 ANAND PARBAT | TG-PNR163A-1 | 19503410 | 630 | 200 | 248 | 0.91 | 402 | 138 | 571 | 132 | 547 | 133 | 547 | 24 | 2019-06-29 16:00 | 25.8 | -76.4 | 581 | Y | 102 | 99 | 99 | 3 |  |  | 59.7 | 40.3 | 381.05 | 372.05 | 378.05 | 376.35 | 76.55 | 90.25 | 90.25 | 81.55 | 260.24 | 255.54 | 264.24 | 259.54 | [8 empty] | 718.24 | 1.36 | 0.44 | 0.64
992 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR165 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR165 | Booster Pump Nai basti( Rajiv Vatika ) | TG-PNR165A-1 | 19504825 | 990 | 320 | 240 | 0.96 | 827 | 278 | 1149 | 317 | 1298 | 232 | 951 | 302 | 2019-06-11 23:30 | 275.3 | 36.8 | 1416 | Y | 103 | 111 | 87 | 24 |  | 0.1 | 68.2 | 31.8 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 65.3 | 39 | 39 | 66 | 641.24 | 576.24 | 533.54 | 642.24 | 12 | 103 |  | 10 |  | 0.3 |  |  | 719.24 | 0.36 | 0.66 | 0.84
993 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR189 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR189 | CEMENT ROAD GALI NO-4 | TG-PNR189A-1 | 19506375 | 630 | 200 | 249 | 0.87 | 147 | 53 | 219 | 43 | 178 | 51 | 211 | 38 | 2019-06-27 11:00 | 63.8 | -53.4 | 219 | R | 103 | 89 | 108 | 19 |  |  | 11.1 | 88.9 | 699.39 | 711.39 | 694.39 | 704.09 | 14.3 | 2.3 | 2.3 | 10 | [12 empty] | 714.09 | 5.51 | 0.33 | 0.23
994 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | PATEL NAGAR | SARAI ROHILLA | 1141 | PNR200 | 1S-DL-YP-CTC-DPNR-1451-PNR200 | NEW TIN MARKET | TG-PNR200A-1 | 19505104 | 630 | 200 | 236 | 0.99 | 714 | 242 | 1065 | 208 | 906 | 264 | 1176 | 235 | 2019-06-01 16:30 | 161.8 | -8.2 | 1176 | B | 106 | 87 | 107 | 20 |  | 1.7 | 63.1 | 35.2 | [5 empty] | 19.3 | 19.3 |  | 359.45 | 435.15 | 322.15 | 378.15 | 125 | 97.3 | 144 | 135.3 | 69.3 | 2 | 88 | 40.3 | 708.02 | 11.58 | 0.62 | 1.13
995 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI002 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI002 | ESI HOSPITAL:ID | TG-JHI002A-1 | 19505836 | 400 | 120 | 241 | 0.99 | 81 | 2 | 10 | 18 | 76 | 61 | 265 | 229 | 2019-06-16 03:30 | 27 | 0.4 | 265 | B | 17 | 123 | 160 | 143 | 0.1 | 0.6 | 62.4 | 37 | 718.19 | 714.49 | 575.19 | 717.49 |  | 3.3 | 3.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | [9 empty] | 718.19 | 1.41 | 0.43 | 0.2
996 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI007 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI007 | B BLOCK VIVEK VIHAR PH-1(MTD):ID | TG-JHI007A-1 | 19501645 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 739 | 240 | 1040 | 237 | 1026 | 262 | 1156 | 123 | 2019-06-12 | 164.1 | 51.5 | 1218 | B | 101 | 96 | 103 | 7 |  | 4.1 | 43.6 | 52.3 |  |  |  |  | 68 | 93.3 | 93.3 | 71.3 | 651.1 | 626.1 | 642.27 | 648.1 | 0.3 |  | 3.3 | [5 empty] | 719.4 | 0.2 | 0.71 | 0.75
997 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI007 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI007 | B BLOCK VIVEK VIHAR PH-1(MTD):ID | TG-JHI007A-2 | 19505581 | 990 | 320 | 242 | 0.99 | 541 | 112 | 477 | 120 | 485 | 309 | 1376 | 895 | 2019-06-16 03:30 | 137.3 | -21.8 | 1376 | B | 95 | 92 | 113 | 21 | 0.1 | 1.1 | 41.4 | 57.4 | 20.3 | 17 | 7 | 10 | 576.41 | 617.41 | 617.41 | 551.11 | 106 | 68.3 | 273.3 | 142 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 703.11 | 16.49 | 0.62 | 0.55
998 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI038 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI038 | D-BLK VIVEK VIHAR PLM:PL | TG-JHI038A-1 | 19501553 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 565 | 232 | 1005 | 172 | 749 | 162 | 703 | 282 | 2019-06-11 23:30 | 102.3 | 39.7 | 1005 | R | 117 | 91 | 93 | 26 |  |  | 7.9 | 92.1 |  | 6.3 | 2 |  | 232.37 | 535.57 | 535.57 | 432.26 | 481.27 | 171.37 | 204.38 | 281.38 | [8 empty] | 714.04 | 5.56 | 0.67 | 0.57
999 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI038 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI038 | D-BLK VIVEK VIHAR PLM:PL | TG-JHI038A-2 | 19505944 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 546 | 91 | 376 | 306 | 1357 | 150 | 601 | 890 | 2019-06-16 03:30 | 197 | 31.8 | 1357 | Y | 88 | 94 | 118 | 30 | 0.1 |  | 9.2 | 90.6 |  |  |  |  | 284.36 | 283.21 | 283.21 | 190.59 | 416.56 | 417.41 | 520.38 | 510.03 |  |  | 83.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 701.32 | 18.28 | 0.55 | 0.87
1000 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI039 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI039 | PRATAP KHAND:ID | TG-JHI039A-1 | 19506635 | 630 | 200 | 246 | 0.96 | 374 | 104 | 439 | 126 | 530 | 144 | 604 | 144 | 2019-06-12 | 107.2 | 29.6 | 664 | Y | 92 | 106 | 103 | 14 | 0.1 | 0.1 | 10.5 | 89.2 | 38.28 | 15 | 6 | 11.3 | 480.13 | 371.41 | 371.41 | 434.11 | 183.3 | 315.3 | 285.26 | 256.3 | [8 empty] | 702.11 | 17.49 | 0.63 | 0.59
1001 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI039 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI039 | PRATAP KHAND:ID | TG-JHI039A-2 | 19505839 | 400 | 120 | 246 | 0.95 | 276 | 73 | 290 | 154 | 673 | 50 | 208 | 430 | 2019-06-16 03:30 | 94.2 | 20.8 | 673 | Y | 101 | 94 | 105 | 11 | 0.1 | 0.4 | 35.5 | 64 | 59.47 | 29.3 | 3.3 | 5.3 | 373.58 | 512.1 | 512.1 | 493.1 | 267.55 | 160 | 231.3 | 203.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 702.1 | 17.5 | 0.52 | 0.69
1002 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI039 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI039 | PRATAP KHAND:ID | TG-JHI039A-3 | 19506493 | 630 | 200 | 246 | 0.96 | 496 | 183 | 754 | 176 | 728 | 137 | 567 | 175 | 2019-06-30 00:30 | 135 | 41.4 | 811 | R | 111 | 95 | 94 | 17 |  | 0.1 | 21.1 | 78.8 |  | 2 |  |  | 205.45 | 312.15 | 312.15 | 259.45 | 459 | 385.3 | 408.4 | 442 | 37 | 2 | [6 empty] | 701.45 | 18.15 | 0.59 | 0.79
1003 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI040 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI040 | POLICE STATION VIVEK VIHAR:ID | TG-JHI040A-1 | 19501612 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 119 | 35 | 149 | 29 | 127 | 56 | 242 | 105 | 2019-06-02 22:30 | 18.9 | 2.3 | 244 | B | 88 | 80 | 132 | 52 |  | 0.1 | 17.9 | 82 | 719.15 | 719.15 | 628.15 | 719.15 | [16 empty] | 719.15 | 0.45 | 0.6 | 0.19
1004 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI041 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI041 | 928 QTR. VIVEK VHR-1(MOTHER DAIRY):ID) | TG-JHI041A-1 | 19502872 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 340 | 105 | 461 | 95 | 412 | 140 | 615 | 184 | 2019-06-30 23:30 | 63 | 18.9 | 645 | B | 97 | 88 | 115 | 27 |  |  | 4.9 | 95.1 | 135.27 | 198.27 | 91.29 | 119.27 | 495.51 | 492.5 | 492.5 | 484.21 | 88.29 | 28.3 | 207.52 | 115.59 | [8 empty] | 719.47 | 0.13 | 0.54 | 0.54
1005 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI042 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI042 | 928 QTR. VIVEK VHR-2(SHIV MANDIR):ID | TG-JHI042A-1 | 19503596 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 434 | 192 | 833 | 127 | 551 | 114 | 492 | 315 | 2019-06-12 00:30 | 79.6 | 16.1 | 833 | R | 133 | 84 | 83 | 50 |  |  | 6.7 | 93.3 | 0.3 | 69.38 | 65.55 | 9 | 226.28 | 507.18 | 507.18 | 460.26 | 476.54 | 140.56 | 139.28 | 248.26 | 14 | [7 empty] | 717.52 | 2.08 | 0.54 | 0.69
1006 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI042 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI042 | 928 QTR. VIVEK VHR-2(SHIV MANDIR):ID | TG-JHI042A-2 | 19501611 | 630 | 200 | 238 | 0.97 | 494 | 185 | 801 | 168 | 726 | 141 | 608 | 168 | 2019-06-12 00:30 | 104.4 | 31.7 | 804 | R | 112 | 102 | 87 | 25 |  |  | 10.2 | 89.8 | 4.3 | 6.3 | 24 | 7.3 | 269.3 | 347.58 | 347.58 | 367.28 | 423.52 | 362.24 | 242.25 | 342.54 | 20 | 1 | [6 empty] | 717.52 | 2.08 | 0.54 | 0.78
1007 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI047 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI047 | BATRA S/STN JLM COL.:K | TG-JHI047A-1 | 19506733 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 636 | 322 | 1398 | 167 | 665 | 147 | 615 | 760 | 2019-06-16 03:00 | 207 | 36.8 | 1398 | R | 95 | 114 | 91 | 23 | 0.2 | 0.6 | 14.8 | 84.4 | 26 | 21.23 | 108.23 | 29.53 | 529.11 | 419.18 | 419.18 | 490.18 | 138.51 | 251.51 | 143.21 | 174.21 | 0.3 | 2 | [6 empty] | 694.32 | 25.28 | 0.52 | 0.64
1008 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI047 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI047 | BATRA S/STN JLM COL.:K | TG-JHI047A-2 | 19503691 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 646 | 182 | 736 | 277 | 1117 | 187 | 756 | 372 | 2019-06-03 01:30 | 142 | 48.6 | 1189 | Y | 84 | 125 | 91 | 41 |  | 0.4 | 26.6 | 73 | 6 |  | 5.3 | 0.3 | 568.4 | 204.48 | 204.48 | 406.4 | 139.28 | 498.24 | 211.28 | 306.58 |  | 10.56 | [6 empty] | 714.08 | 5.52 | 0.6 | 0.65
1009 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI047 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI047 | BATRA S/STN JLM COL.:K | TG-JHI047A-3 | 19505367 | 630 | 200 | 243 | 0.96 | 287 | 115 | 494 | 83 | 356 | 89 | 380 | 128 | 2019-06-11 | 73 | 21 | 508 | Y | 108 | 97 | 94 | 14 | 31.5 | 0.1 | 13.7 | 54.6 | 149.57 | 232.24 | 207.13 | 193.25 | 467.48 | 465.39 | 465.39 | 488.08 | 87.18 | 7 | 16.18 | 23.3 | [8 empty] | 716.01 | 3.59 | 0.55 | 0.46
1010 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI061 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI061 | C-BLK VIVEK VIHAR(PARK WALA):PG | TG-JHI061A-1 | 19503696 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 502 | 182 | 749 | 117 | 479 | 203 | 828 | 318 | 2019-06-13 23:30 | 100.8 | 25 | 950 | B | 107 | 72 | 121 | 49 |  | 0.1 | 18 | 81.9 | 52.3 | 384.16 | 42.28 | 103.26 | 568.59 | 331.13 | 331.13 | 533.03 | 94 |  | 203.56 | 79 | [8 empty] | 715.29 | 4.31 | 0.56 | 0.51
1011 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI061 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI061 | C-BLK VIVEK VIHAR(PARK WALA):PG | TG-JHI061A-2 | 19504197 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 572 | 196 | 823 | 203 | 851 | 173 | 716 | 123 | 2019-06-29 23:00 | 118.2 | 26.2 | 859 | R | 97 | 106 | 97 | 9 |  |  | 13.5 | 86.5 | 1.3 | 9 | 5.3 | 3 | 307.56 | 236.26 | 236.26 | 290.26 | 393.37 | 452.37 | 357.37 | 408.37 | 14 | 19 | 25.3 | 15 |  |  |  |  | 717.03 | 2.57 | 0.52 | 0.91
1012 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI062 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI062 | JANTA QTR. VIVEK VIHAR:PL | TG-JHI062A-1 | 19501614 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 584 | 202 | 915 | 172 | 779 | 211 | 963 | 165 | 2019-06-30 23:30 | 121.4 | 36.8 | 1065 | B | 108 | 74 | 118 | 44 | 0.1 |  | 5.4 | 94.6 |  | 4.3 |  |  | 67.58 | 397.39 | 397.39 | 113.11 | 547.15 | 277 | 524.15 | 528.58 | 64.56 | 2.3 | 112.26 | 39.3 | 1.3 |  | 16 |  | 684.35 | 35.25 | 0.58 | 0.93
1013 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI062 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI062 | JANTA QTR. VIVEK VIHAR:PL | TG-JHI062A-2 | 19505586 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 312 | 64 | 265 | 88 | 365 | 160 | 676 | 370 | 2019-06-12 | 82.2 | 17 | 676 | B | 75 | 96 | 128 | 53 | 0.1 | 0.3 | 24.3 | 75.3 | 349.31 | 133.58 | 34.3 | 113.58 | 349 | 515.33 | 515.33 | 507.38 | 1.3 | 50.3 | 219.25 | 78.25 | [8 empty] | 700.01 | 19.59 | 0.56 | 0.49
1014 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI063 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI063 | MAHILA COLLEGE VIVEK VIHAR:PL | TG-JHI063A-1 | 19503019 | 990 | 320 | 239 | 0.93 | 713 | 230 | 949 | 234 | 975 | 249 | 1044 | 85 | 2019-06-03 03:30 | 167.8 | 53.7 | 1044 | B | 102 | 91 | 108 | 17 |  |  | 22 | 78 | 6.2 | 23.12 | 8.59 | 10.49 | 455.58 | 539.13 | 539.13 | 475.29 | 254.16 | 154.09 | 304.16 | 230.16 | [8 empty] | 716.34 | 3.26 | 0.5 | 0.72
1015 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI063 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI063 | MAHILA COLLEGE VIVEK VIHAR:PL | TG-JHI063A-2 | 19505797 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 557 | 169 | 717 | 158 | 676 | 230 | 989 | 294 | 2019-06-30 23:30 | 119.2 | 29.8 | 989 | B | 90 | 93 | 116 | 26 | 0.3 | 0.1 | 41.4 | 58.2 | 5 |  |  |  | 321.44 | 258.33 | 258.33 | 232.44 | 361.04 | 432.43 | 451.32 | 436.34 | 4.58 | 2 | 95.56 | 23.58 | 0.3 |  | 6.3 |  | 693.16 | 26.44 | 0.55 | 0.88
1016 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI064 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI064 | SHIVA KHAND:PL | TG-JHI064A-1 | 19501632 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 545 | 178 | 744 | 145 | 605 | 222 | 946 | 296 | 2019-06-30 | 103.5 | 35.9 | 954 | B | 97 | 87 | 115 | 28 |  | 0.9 | 33.2 | 65.9 | 1.3 | 10.3 | 1 | 0.3 | 281.55 | 361.55 | 361.55 | 268.55 | 432.53 | 346.53 | 447.54 | 441.53 | 3 |  | 83.59 | 8 |  |  | 3 |  | 719.18 | 0.42 | 0.55 | 0.86
1017 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI064 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI064 | SHIVA KHAND:PL | TG-JHI064A-2 | 19501038 | 400 | 120 | 238 | 0.96 | 212 | 76 | 338 | 76 | 338 | 60 | 265 | 73 | 2019-06-11 | 53.3 | 12.1 | 354 | R | 106 | 105 | 89 | 17 |  |  | 34.1 | 65.9 | 77.57 | 62.59 | 168.36 | 74.14 | 443 | 456.28 | 456.28 | 476.13 | 197.59 | 199.29 | 97.29 | 168.29 | [8 empty] | 718.56 | 1.04 | 0.59 | 0.53
1018 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI069 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI069 | D-BLK VIVEK VIHAR:ID | TG-JHI069A-1 | 19505310 | 990 | 320 | 240 | 0.99 | 496 | 147 | 612 | 161 | 680 | 188 | 786 | 152 | 2019-06-02 23:30 | 124.2 | -3.2 | 1008 | Y | 85 | 93 | 122 | 37 | 0.1 | 0.6 | 17.1 | 82.1 | 210.52 | 176.09 | 40 | 106.23 | 486.16 | 509.29 | 509.29 | 561.15 | 4.3 | 16 | 177.48 | 34 | [8 empty] | 701.38 | 18.22 | 0.54 | 0.5
1019 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI069 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI069 | D-BLK VIVEK VIHAR:ID | TG-JHI069A-2 | 19501541 | 990 | 320 | 233 | 0.98 | 525 | 161 | 682 | 190 | 809 | 174 | 744 | 110 | 2019-06-13 23:00 | 101.6 | 33.9 | 915 | Y | 92 | 111 | 97 | 19 |  | 0.1 | 46.5 | 53.4 | 0.3 |  | 2 |  | 551.01 | 277.53 | 277.53 | 419.47 | 163.48 | 437.26 | 261.31 | 295.32 | [8 empty] | 715.19 | 4.41 | 0.73 | 0.53
1020 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI069 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI069 | D-BLK VIVEK VIHAR:ID | TG-JHI069A-3 | 19505455 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 407 | 136 | 600 | 83 | 363 | 188 | 854 | 425 | 2019-06-30 23:00 | 108.2 | 25.6 | 854 | B | 123 | 81 | 96 | 42 | 0.2 | 0.1 | 11.7 | 87.9 |  | 1.3 | 5.3 |  | 124 | 614.55 | 614.55 | 329.3 | 576.43 | 85.18 | 313.43 | 372.13 | 1 |  | 0.3 | [5 empty] | 701.43 | 18.17 | 0.64 | 0.65
1021 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI070 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI070 | ABUDANA VIVEK VIHAR:PL | TG-JHI070A-1 | 19501619 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 593 | 217 | 891 | 218 | 919 | 158 | 658 | 249 | 2019-06-14 | 131 | 37.5 | 971 | R | 103 | 113 | 84 | 29 | 8.6 | 83.5 | 7.6 | 0.2 | 2.12 | 0.3 | 10.43 | 1.12 | 438.21 | 325.33 | 325.33 | 479.51 | 274.39 | 389.09 | 48.39 | 234.09 | [8 empty] | 717.12 | 2.48 | 0.62 | 0.6
1022 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI070 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI070 | ABUDANA VIVEK VIHAR:PL | TG-JHI070A-2 | 19504307 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 406 | 128 | 542 | 140 | 595 | 138 | 587 | 49 | 2019-06-12 | 69.5 | 12 | 628 | B | 99 | 99 | 102 | 3 |  |  | 1 | 99 | 2 | 4.3 | 2.3 | 1.3 | 428.51 | 444.12 | 444.12 | 425.42 | 286.3 | 268.39 | 320 | 290.09 | [8 empty] | 717.21 | 2.39 | 0.61 | 0.64
1023 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI071 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI071 | VIVEK VIHAR SUPER BAZAR:PL | TG-JHI071A-1 | 19506230 | 990 | 320 | 233 | 0.99 | 777 | 201 | 910 | 193 | 870 | 384 | 1807 | 917 | 2019-06-30 22:30 | 231.7 | 13.1 | 1807 | B | 87 | 95 | 118 | 31 | 0.6 | 1.7 | 53.2 | 44.5 | 10 | 8 | 0.3 | 1.3 | 411.26 | 355.56 | 355.56 | 309.56 | 280.06 | 337.06 | 509.06 | 390.06 |  |  | 33 |  |  | 0.3 | 1 |  | 701.32 | 18.28 | 0.57 | 0.79
1024 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI072 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI072 | A-BLK DSIDC JLM COLONY:ID | TG-JHI072A-1 | 19504212 | 400 | 120 | 246 | 0.97 | 219 | 91 | 382 | 78 | 333 | 50 | 211 | 153 | 2019-06-11 00:30 | 54.4 | 14.4 | 426 | R | 128 | 99 | 73 | 55 |  |  | 10.5 | 89.5 | 7.3 | 54 | 211.15 | 34 | 356.24 | 516.48 | 516.48 | 542.18 | 355.24 | 148.3 | 0.3 | 143 | [8 empty] | 719.18 | 0.42 | 0.59 | 0.55
1025 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI073 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI073 | B-BLK DSIDC JLM COLONY:ID | TG-JHI073A-1 | 19505798 | 400 | 120 | 240 | 0.97 | 228 | 51 | 218 | 94 | 410 | 84 | 362 | 172 | 2019-06-12 | 44.9 | 12.2 | 420 | Y | 76 | 120 | 104 | 44 | 0.1 | 0.6 | 33.9 | 65.4 | 227.15 | 27.3 | 113.45 | 65 | 484.54 | 432.14 | 432.14 | 507.09 | 7.3 | 259.55 | 195.3 | 147.3 | [8 empty] | 719.39 | 0.21 | 0.55 | 0.57
1026 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI074 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI074 | C-BLK DSIDC JLM COLONY:ID | TG-JHI074A-1 | 19505838 | 400 | 120 | 244 | 0.97 | 402 | 144 | 601 | 120 | 496 | 138 | 574 | 94 | 2019-06-02 00:30 | 93.4 | 18.2 | 685 | R | 110 | 94 | 97 | 16 | 0.1 | 0.1 | 8.6 | 91.2 |  |  |  |  | 30.58 | 125.22 | 125.22 | 67.28 | 556.51 | 551.27 | 510.37 | 567.21 | 107 | 41 | 71.3 | 82.3 | 23 |  | 1.3 | 0.3 | 717.49 | 2.11 | 0.57 | 1
1027 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI074 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI074 | C-BLK DSIDC JLM COLONY:ID | TG-JHI074A-2 | 19506228 | 400 | 120 | 246 | 0.97 | 191 | 41 | 167 | 82 | 337 | 68 | 277 | 150 | 2019-06-03 | 40.4 | 8.9 | 365 | Y | 78 | 125 | 97 | 47 | 0.1 |  | 4.6 | 95.3 | 426.07 | 159.42 | 287.28 | 277.07 | 289.13 | 389.1 | 389.1 | 386.43 | 2.3 | 168.58 | 29 | 54 | [8 empty] | 717.5 | 2.1 | 0.51 | 0.48
1028 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI075 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI075 | D-BLK DSIDC JLM COLONY:ID | TG-JHI075A-1 | 19501597 | 400 | 120 | 247 | 0.92 | 93 | 31 | 126 | 27 | 109 | 35 | 144 | 30 | 2019-06-15 16:00 | 47.5 | -0.3 | 168 | R | 117 | 68 | 116 | 49 |  |  | 65.9 | 34.1 | 657.1 | 713.38 | 679.08 | 705.38 | 60.58 | 4.3 | 4.3 | 12.3 | [12 empty] | 718.08 | 1.52 | 0.41 | 0.23
1029 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI076 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI076 | E-BLK DSIDC JLM COLONY:ID | TG-JHI076A-1 | 19504700 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 286 | 125 | 557 | 83 | 367 | 77 | 338 | 206 | 2019-06-27 | 46 | 9.7 | 565 | R | 123 | 90 | 87 | 36 |  | 0.3 | 80.8 | 18.9 | 116.58 | 376.44 | 346.1 | 268.15 | 492.11 | 335.25 | 335.25 | 441.54 | 110.3 | 7.3 |  | 9.3 | [8 empty] | 719.39 | 0.21 | 0.52 | 0.45
1030 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI076 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI076 | E-BLK DSIDC JLM COLONY:ID | TG-JHI076A-2 | 19506227 | 400 | 120 | 247 | 0.98 | 167 | 50 | 216 | 32 | 139 | 85 | 365 | 199 | 2019-06-10 23:30 | 28.7 | -16.1 | 365 | B | 100 | 71 | 129 | 58 | 0.1 | 0.2 | 5.7 | 94 | 222.45 | 433.1 | 75 | 215.45 | 322.55 | 118.3 | 118.3 | 333.55 | 6 |  | 90 | 2 | [8 empty] | 551.4 | 0.2 | 0.55 | 0.42
1031 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI078 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI078 | GOBIND KHAND:PG | TG-JHI078A-1 | 19503614 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 670 | 240 | 1050 | 187 | 809 | 243 | 1066 | 249 | 2019-06-11 00:30 | 130.3 | 42 | 1115 | B | 103 | 86 | 111 | 25 |  | 0.1 | 9.4 | 90.6 | 33.28 | 45.23 | 11.28 | 21.55 | 425.41 | 520.11 | 520.11 | 456.14 | 259.55 | 153.3 | 340.55 | 240.55 | [8 empty] | 719.04 | 0.56 | 0.55 | 0.68
1032 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI079 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI079 | ROAD NO.56 VIVEK VIHAR:PM | TG-JHI079A-1 | 19506732 | 100 | 40 | 245 | 0.89 | 50 | 17 | 71 | 20 | 83 | 13 | 52 | 27 | 2019-06-18 12:00 | 32.7 | 0.2 | 87 | R | 110 | 105 | 85 | 25 |  | 0.4 | 41.2 | 58.3 | 52.09 | 16.37 | 93.07 | 56.07 | 385.23 | 518.25 | 518.25 | 543.55 | 263.3 | 166 | 20 | 101 | [8 empty] | 701.02 | 18.58 | 0.67 | 0.5
1033 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI087 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI087 | PRATAP KHAND EXTN:PL | TG-JHI087A-1 | 19504160 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 443 | 189 | 865 | 132 | 600 | 122 | 555 | 291 | 2019-06-30 23:30 | 90.6 | 32.2 | 865 | R | 124 | 87 | 88 | 37 |  | 0.1 | 58.8 | 41.1 |  | 17.3 | 19 | 2 | 230.1 | 472.04 | 472.04 | 379.37 | 463.23 | 229.59 | 239 | 337.56 | 26 | [7 empty] | 719.33 | 0.27 | 0.58 | 0.7
1034 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI088 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI088 | E-BLK JHILMIL COLONY:ID | TG-JHI088A-1 | 19504400 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 356 | 107 | 453 | 125 | 538 | 124 | 531 | 82 | 2019-06-29 23:30 | 73.6 | 20.2 | 589 | B | 88 | 98 | 114 | 26 |  | 0.2 | 78.2 | 21.6 | 169.15 | 50.3 | 16.3 | 46.28 | 422.24 | 527.39 | 527.39 | 510.41 | 128 | 141.3 | 258.3 | 162.3 | [8 empty] | 719.39 | 0.21 | 0.57 | 0.56
1035 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI088 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI088 | E-BLK JHILMIL COLONY:ID | TG-JHI088A-2 | 19503615 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 673 | 194 | 798 | 235 | 984 | 243 | 1004 | 197 | 2019-06-30 00:30 | 156 | 61.1 | 1042 | Y | 90 | 104 | 106 | 16 | 0.1 | 1 | 96.9 | 2.1 |  |  |  |  | 365.14 | 248.45 | 248.45 | 289.45 | 354.25 | 470.54 | 498.24 | 429.54 | [8 empty] | 719.39 | 0.21 | 0.65 | 0.68
1036 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI099 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI099 | SEWYAM SEWA SANSTHAN VIVEK VIHAR | TG-JHI099A-1 | 19504220 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 745 | 275 | 1215 | 193 | 845 | 276 | 1212 | 368 | 2019-06-30 23:30 | 137.6 | 53 | 1215 | R | 104 | 86 | 110 | 24 |  | 2.4 | 91.7 | 5.9 | 4.3 | 15.3 | 0.3 | 3 | 360.41 | 463.33 | 463.33 | 372.11 | 345.17 | 237.25 | 428.08 | 341.17 | 6 |  | 8 | [5 empty] | 716.28 | 3.32 | 0.56 | 0.75
1037 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI100 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI100 | MTNL QTR. VIVEK VHR-1:ID | TG-JHI100A-1 | 19501615 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 85 | 31 | 129 | 17 | 71 | 37 | 153 | 73 | 2019-06-03 | 12 | 2.8 | 157 | B | 109 | 68 | 123 | 55 |  |  | 1.3 | 98.7 | 717.02 | 717.02 | 717.02 | 717.02 | [16 empty] | 717.02 | 2.58 | 0.52 | 0.13
1038 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI100 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI100 | MTNL QTR. VIVEK VHR-1:ID | TG-JHI100A-2 | 19506494 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 81 | 30 | 129 | 23 | 97 | 28 | 113 | 27 | 2019-06-29 23:00 | 24.6 | 3.8 | 140 | R | 116 | 88 | 96 | 28 | 100 |  |  |  | 717.02 | 717.02 | 717.02 | 717.02 | [16 empty] | 717.02 | 2.58 | 0.48 | 0.13
1039 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI101 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI101 | MTNL QTR. VIVEK VHR-2:ID | TG-JHI101A-1 | 19503448 | 630 | 200 | 245 | 0.96 | 270 | 148 | 617 | 66 | 275 | 55 | 227 | 368 | 2019-06-05 23:30 | 63 | 17 | 669 | R | 162 | 73 | 65 | 97 |  | 0.1 | 34.6 | 65.3 | 31 | 504.58 | 541.33 | 276.28 | 401.28 | 212.05 | 212.05 | 423.05 | 284.35 |  | 9.3 | 17.3 | [8 empty] | 717.03 | 2.57 | 0.56 | 0.43
1040 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI101 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI101 | MTNL QTR. VIVEK VHR-2:ID | TG-JHI101A-2 | 19505837 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 99 | 41 | 174 | 29 | 123 | 30 | 126 | 50 | 2019-06-02 23:00 | 24 | 4.4 | 183 | Y | 105 | 97 | 98 | 8 | 0.1 | 0.1 | 6.1 | 93.7 | 700.32 | 700.32 | 700.32 | 700.32 | [16 empty] | 700.32 | 19.28 | 0.51 | 0.16
1041 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI102 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI102 | A-BLK VIVEK VIHAR NURSERY WALA:PM | TG-JHI102A-1 | 19505475 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 705 | 373 | 1642 | 171 | 683 | 161 | 675 | 963 | 2019-06-16 03:00 | 289.9 | 26.6 | 1642 | R | 102 | 95 | 103 | 8 | 0.1 | 0.3 | 17.8 | 81.8 | 15 | 77.28 | 18 | 20.3 | 450.42 | 399.47 | 399.47 | 453.15 | 236.3 | 225.27 | 250.27 | 228.57 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 702.42 | 17.18 | 0.51 | 0.71
1042 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI102 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI102 | A-BLK VIVEK VIHAR NURSERY WALA:PM | TG-JHI102A-2 | 19506229 | 400 | 120 | 248 | 0.98 | 171 | 57 | 230 | 55 | 222 | 59 | 238 | 15 | 2019-06-03 00:30 | 55.7 | 3.5 | 390 | Y | 102 | 111 | 87 | 24 | 0.1 |  | 8.7 | 91.2 | 256.15 | 148.58 | 401.45 | 254.45 | 427.56 | 533.43 | 533.43 | 442.26 | 18.3 | 20 | 13.3 | 5.3 | [8 empty] | 702.41 | 17.19 | 0.55 | 0.43
1043 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI126 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI126 | A-BLK VIVEK VIHAR PH-2 | TG-JHI126A-1 | 19505009 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 811 | 265 | 1115 | 279 | 1170 | 266 | 1130 | 49 | 2019-06-29 23:30 | 157.5 | 51.5 | 1263 | B | 90 | 99 | 111 | 21 |  | 0.1 | 37.9 | 62 |  |  |  |  | 226.42 | 134.59 | 134.59 | 111.46 | 491.54 | 583.37 | 626.2 | 606.5 | 1 | 1 | 33.3 | 1 |  |  |  |  | 719.36 | 0.24 | 0.62 | 0.82
1044 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI126 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI126 | A-BLK VIVEK VIHAR PH-2 | TG-JHI126A-2 | 19505428 | 400 | 120 | 244.0402 | 0.97472 | 298.0303 | 115.7397 | 483.8618 | 105.5294 | 435.4781 | 76.7612 | 319.0406 | 146.739 | 2019-06-13 23:00 | [15 empty] | 2.5 |  |  |  | 318 |  |  |  | 398.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 719 |  | 0.58964 | 0.74508
1045 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI135 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI135 | I.T.I. STAFF QUATERS | TG-JHI135A-1 | 19504050 | 400 | 120 | 249 | 0.99 | 46 | 9 | 37 | 20 | 85 | 17 | 72 | 43 | 2019-06-11 23:30 | 7.5 | 1.1 | 94 | Y | 70 | 123 | 107 | 53 | 0.7 | 1.3 | 16.6 | 81.4 | 719.41 | 719.41 | 719.41 | 719.41 | [16 empty] | 719.41 | 0.19 | 0.54 | 0.12
1046 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI135 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI135 | I.T.I. STAFF QUATERS | TG-JHI135A-2 | 19504196 | 400 | 120 | 248 | 0.99 | 35 | 10 | 41 | 8 | 34 | 17 | 69 | 32 | 2019-06-02 23:00 | 4.1 | 0.3 | 70 | B | 88 | 63 | 149 | 86 |  |  | 71 | 29 | 719.41 | 719.41 | 719.41 | 719.41 | [16 empty] | 719.41 | 0.19 | 0.47 | 0.09
1047 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | JHI145 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI145 | D-Block Vivek Vihar Nalla PSS | TG-JHI145A-1 | 19506259 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 513 | 110 | 456 | 124 | 492 | 279 | 1216 | 743 | 2019-06-16 03:00 | 171.2 | 37.8 | 1216 | B | 93 | 101 | 106 | 13 | 0.1 | 0.2 | 6.8 | 92.8 | 20 | 3.31 | 7.01 | 5.01 | 588.51 | 554.5 | 554.5 | 569.5 | 94 | 144.3 | 202 | 128 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 702.51 | 17.09 | 0.66 | 0.52
1048 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | VNG002 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG002 | YOJNA VIHAR C-BLOCK:ID | TG-VNG002A-1 | 19504191 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 920 | 287 | 1237 | 327 | 1408 | 305 | 1317 | 148 | 2019-06-11 23:00 | 186.9 | 58.9 | 1408 | Y | 91 | 99 | 110 | 19 |  |  | 19.8 | 80.2 |  |  |  |  | 131.45 | 108.58 | 108.58 | 67.28 | 570.13 | 536 | 626.28 | 606 | 17.3 | 74.3 | 70 | 46 |  |  |  |  | 719.28 | 0.32 | 0.61 | 0.93
1049 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | VNG003 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG003 | SAVITA VIHAR:ID | TG-VNG003A-1 | 19506236 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 332 | 95 | 382 | 70 | 293 | 167 | 727 | 397 | 2019-06-16 03:00 | 128.3 | 17.9 | 727 | B | 112 | 100 | 88 | 24 | 0.1 | 0.2 | 5.5 | 94.1 | 317.56 | 382.49 | 495.43 | 382.17 | 386.23 | 321.3 | 321.3 | 322.02 |  |  | 0.3 | [9 empty] | 704.19 | 15.41 | 0.6 | 0.34
1050 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | VNG003 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG003 | SAVITA VIHAR:ID | TG-VNG003A-2 | 19504746 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 618 | 165 | 687 | 209 | 870 | 245 | 1018 | 288 | 2019-06-11 16:00 | 138.4 | 48.6 | 1068 | B | 87 | 103 | 109 | 22 |  |  | 2.6 | 97.4 | 11.3 | 2 | 4.3 | 1 | 575.19 | 404.16 | 404.16 | 431.53 | 131 | 311.33 | 380.56 | 284.56 | [8 empty] | 717.49 | 2.11 | 0.61 | 0.62
1051 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | VNG004 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG004 | VIGYAN VIHAR:ID | TG-VNG004A-1 | 19502999 | 990 | 320 | 246 | 0.98 | 309 | 110 | 459 | 86 | 359 | 113 | 479 | 112 | 2019-06-29 23:30 | 72.1 | 8.8 | 520 | R | 107 | 92 | 102 | 15 |  |  | 0.6 | 99.4 | 261.28 | 434.24 | 326.26 | 321.58 | 458.26 | 285.3 | 285.3 | 397.56 | [12 empty] | 719.54 | 0.06 | 0.66 | 0.31
1052 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | VNG004 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG004 | VIGYAN VIHAR:ID | TG-VNG004A-2 | 19501506 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 733 | 285 | 1221 | 195 | 840 | 253 | 1073 | 332 | 2019-06-30 23:30 | 132.5 | 45.6 | 1268 | R | 118 | 84 | 99 | 34 |  | 0.1 | 31.8 | 68.1 |  | 10.3 |  |  | 124.58 | 452.26 | 452.26 | 288.26 | 583.26 | 256.58 | 405.58 | 431.28 | 11.3 | [7 empty] | 719.54 | 0.06 | 0.6 | 0.74
1053 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | VNG039 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG039 | YOJANA VIHAR:ID | TG-VNG039A-1 | 19505943 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 722 | 137 | 586 | 190 | 778 | 395 | 1798 | 1128 | 2019-06-16 03:30 | 241.3 | 42.6 | 1798 | B | 86 | 111 | 104 | 25 | 0.1 | 0.4 | 9.9 | 89.6 | 7 |  | 1 |  | 473.32 | 267.01 | 267.01 | 351.25 | 223.25 | 429.26 | 374.56 | 352.32 |  | 7.3 |  |  |  |  | 0.3 |  | 703.57 | 16.03 | 0.57 | 0.73
1054 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | VNG039 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG039 | YOJANA VIHAR:ID | TG-VNG039A-2 | 19506752 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 453 | 92 | 394 | 110 | 446 | 251 | 1115 | 696 | 2019-06-16 03:00 | 136.3 | 14.7 | 1115 | B | 88 | 102 | 110 | 22 | 0.1 | 0.2 | 17.7 | 82 | 303.25 | 144.57 | 82.58 | 145.55 | 400.32 | 538 | 538 | 549.02 |  | 21 | 50.3 | 9 | [8 empty] | 703.57 | 16.03 | 0.56 | 0.46
1055 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | VNG047 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG047 | SURAJ MAL VIHAR D-BLOCK:ID | TG-VNG047A-1 | 19501643 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 692 | 205 | 882 | 278 | 1204 | 209 | 902 | 313 | 2019-06-11 23:00 | 117.8 | 7.4 | 1204 | Y | 96 | 107 | 98 | 11 |  |  | 0.8 | 99.2 | 3.3 | 3 | 15 | 2 | 412.26 | 307.52 | 307.52 | 373.26 | 303.01 | 406.05 | 319.02 | 343.31 |  | 2 | [6 empty] | 718.57 | 1.03 | 0.59 | 0.7
1056 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | VNG047 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG047 | SURAJ MAL VIHAR D-BLOCK:ID | TG-VNG047A-2 | 19505953 | 990 | 320 | 246 | 0.98 | 493 | 171 | 749 | 130 | 562 | 192 | 834 | 241 | 2019-06-11 | 107.2 | 26.9 | 834 | B | 104 | 77 | 119 | 42 | 0.1 | 0.2 | 43.2 | 56.5 | 7 | 120.3 | 3.3 | 10.3 | 540.55 | 586.54 | 586.54 | 591.58 | 161.29 | 2 | 332.56 | 106.56 | [8 empty] | 709.24 | 10.36 | 0.66 | 0.5
1057 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | VNG048 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG048 | SURAJ MAL VIHAR C-BLOCK:ID | TG-VNG048A-1 | 19502894 | 990 | 320 | 251 | 0.96 | 866 | 314 | 1255 | 282 | 1126 | 270 | 1077 | 159 | 2019-06-03 02:00 | 211.2 | 67 | 1377 | R | 107 | 101 | 92 | 15 |  |  | 1.7 | 98.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 93 | 126.58 | 126.58 | 119.58 | 574.26 | 569.58 | 542.56 | 585.56 | 49.58 | 20.28 | 0.3 | 11.3 |  |  |  |  | 719.54 | 0.06 | 0.59 | 0.87
1058 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | VNG048 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG048 | SURAJ MAL VIHAR C-BLOCK:ID | TG-VNG048A-2 | 19502893 | 990 | 200 | 245 | 0.97 | 745 | 270 | 1140 | 276 | 1176 | 199 | 844 | 316 | 2019-06-13 22:00 | 158.7 | 33.6 | 1243 | R | 109 | 98 | 93 | 16 |  |  | 19.9 | 80.1 |  | 3 | 6 |  | 225.42 | 314.42 | 314.42 | 300.12 | 485 | 401 | 340 | 419.3 | 9 | 1 | [6 empty] | 719.42 | 0.18 | 0.6 | 0.75
1059 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | VNG048 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG048 | SURAJ MAL VIHAR C-BLOCK:ID | TG-VNG048A-3 | 19504546 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 510 | 123 | 524 | 210 | 914 | 176 | 750 | 339 | 2019-06-08 23:30 | 119.1 | 25.3 | 1012 | Y | 77 | 128 | 95 | 51 | 1 | 12.6 | 82.8 | 3.5 | 12 |  | 6 |  | 473.26 | 64 | 64 | 264.26 | 234.3 | 555.26 | 391 | 454 |  | 96.3 | 3.3 | 1.3 |  | 4 |  |  | 719.56 | 0.04 | 0.58 | 0.81
1060 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | VNG069 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG069 | PETROL PUMP OPP.VIVEK VIHAR P.S:PM | TG-VNG069A-1 | 19503609 | 400 | 120 | 243 | 0.89 | 120 | 37 | 153 | 46 | 189 | 37 | 150 | 37 | 2019-06-13 19:30 | 12.4 | -44.4 | 195 | Y | 93 | 113 | 94 | 20 |  |  | 79.4 | 20.6 | 227 | 143.3 | 157 | 146.3 | 492.53 | 576.23 | 576.23 | 573.23 | [12 empty] | 719.53 | 0.07 | 0.73 | 0.3
1061 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | VNG104 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG104 | YOJANA VIHAR B-BLOCK:ID | TG-VNG104A-1 | 19503000 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 385 | 155 | 658 | 119 | 497 | 111 | 467 | 178 | 2019-06-29 23:00 | 77.3 | 19.1 | 713 | R | 114 | 94 | 92 | 22 |  |  | 40 | 60 | 128.3 | 218.28 | 233.25 | 144 | 524.1 | 501.12 | 501.12 | 575.4 | 67 | [11 empty] | 719.4 | 0.2 | 0.63 | 0.39
1062 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | VNG104 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG104 | YOJANA VIHAR B-BLOCK:ID | TG-VNG104A-2 | 19503016 | 400 | 120 | 238 | 0.97 | 348 | 85 | 365 | 115 | 497 | 148 | 647 | 244 | 2019-06-16 00:30 | 72.9 | 15.2 | 650 | B | 81 | 100 | 120 | 39 |  | 17.6 | 66.3 | 16.1 | 8 |  |  |  | 356.15 | 186.45 | 186.45 | 183.15 | 355.25 | 500.55 | 445.42 | 515.25 |  | 32 | 138 | 21 |  |  | 18.3 |  | 719.4 | 0.2 | 0.59 | 0.87
1063 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | VNG115 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG115 | SURAJ MAL VIHAR B-BLOCK:PG | TG-VNG115A-1 | 19501029 | 990 | 320 | 241 | 0.94 | 1038 | 337 | 1442 | 366 | 1554 | 336 | 1435 | 115 | 2019-06-01 00:30 | 442.3 | -174.4 | 1664 | Y | 106 | 106 | 87 | 19 | 5.4 | 5.7 | 6.9 | 82 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 58.3 | 56 | 56 | 70.31 | 511.12 | 513.11 | 533.36 | 540.1 | 116.25 | 112.15 | 16.03 | 100.33 | 27.05 | 31.46 | 0.28 | 1.58 | 714.42 | 5.18 | 0.56 | 1.05
1064 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | B-BLOCK VIVEK VIHAR | 1210 | VNG172 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG172 | A-Blk Yojana Vihar Pkg | TG-VNG172A-1 | 19501013 | 990 | 320 | 252 | 0.96 | 616 | 191 | 798 | 189 | 789 | 236 | 983 | 190 | 2019-06-10 23:30 | 153.8 | 49.3 | 999 | B | 97 | 86 | 116 | 30 |  |  | 33.7 | 66.3 | 3 | 18 |  |  | 394.15 | 509.38 | 509.38 | 378.15 | 322.23 | 192 | 517.45 | 341.23 | [8 empty] | 719.38 | 0.22 | 0.64 | 0.62
1065 | 2019-06-04 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | JHI043 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2203-JHI043 | KASTURBA NGR.COMPLAINT CENTRE:ID | TG-JHI043A-1 | 19503707 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 612 | 186 | 816 | 254 | 1121 | 172 | 752 | 341 | 2019-06-26 23:00 | 121.4 | -8.1 | 1121 | Y | 94 | 129 | 76 | 53 |  |  | 9.4 | 90.6 | 64.42 | 0.3 | 167.42 | 25.42 | 452.23 | 297.35 | 297.35 | 467.53 | 130.3 | 349.3 | 28.3 | 154 | [8 empty] | 647.35 | 0.25 | 0.54 | 0.62
1066 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG005 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG005 | SHAHDRA CITY:K | TG-VNG005A-1 | 19506064 | 630 | 200 | 243 | 0.96 | 392 | 106 | 452 | 104 | 444 | 182 | 781 | 333 | 2019-06-30 23:00 | 136.6 | 37 | 781 | B | 86 | 104 | 110 | 24 | 0.1 | 0.2 | 35.6 | 64.1 | 2.3 | 1.3 |  |  | 584.44 | 337.44 | 337.44 | 392.44 | 121 | 369 | 437 | 315.3 |  |  | 1.3 | [5 empty] | 708.14 | 11.46 | 0.63 | 0.62
1067 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG005 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG005 | SHAHDRA CITY:K | TG-VNG005A-2 | 19504090 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 443 | 148 | 589 | 174 | 697 | 120 | 477 | 191 | 2019-06-13 18:30 | 131 | 33.9 | 743 | Y | 115 | 102 | 83 | 32 |  |  | 17.2 | 82.8 | 2 | 18.08 | 57.38 | 11 | 454.46 | 504.24 | 504.24 | 639.46 | 262.24 | 196.38 | 0.3 | 68.24 | [8 empty] | 719.1 | 0.5 | 0.72 | 0.45
1068 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG005 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG005 | SHAHDRA CITY:K | TG-VNG005A-3 | 19502912 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 270 | 89 | 380 | 106 | 451 | 76 | 318 | 115 | 2019-06-15 00:30 | 61.1 | -1.5 | 504 | Y | 101 | 110 | 89 | 21 | 0.1 |  | 55.8 | 44.1 | 414.54 | 356.04 | 476.24 | 412.26 | 103.47 | 162.37 | 162.37 | 106.15 | [12 empty] | 518.41 | 33.19 | 0.48 | 0.27
1069 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG006 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG006 | DCP OFFICE:K | TG-VNG006A-1 | 19504180 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 607 | 186 | 801 | 199 | 857 | 222 | 961 | 141 | 2019-06-10 16:00 | 117.8 | 17.7 | 1079 | B | 81 | 102 | 117 | 36 |  |  |  | 100 | 25.3 |  |  |  | 572.47 | 312.47 | 312.47 | 349.47 | 121.3 | 407 | 525.47 | 370 | [8 empty] | 719.47 | 0.13 | 0.66 | 0.61
1070 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG006 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG006 | DCP OFFICE:K | TG-VNG006A-2 | 19501310 | 990 | 320 | 246 | 0.99 | 306 | 98 | 405 | 72 | 297 | 136 | 564 | 233 | 2019-06-12 14:30 | 65.5 | -31.6 | 564 | B | 80 | 93 | 128 | 48 |  |  |  | 100 | 566.08 | 509.08 | 249.08 | 408.08 | 153.3 | 210.3 | 210.3 | 311.3 |  |  | 2 | [9 empty] | 719.38 | 0.22 | 0.61 | 0.31
1071 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG006 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG006 | DCP OFFICE:K | TG-VNG006A-3 | 19505449 | 630 | 200 | 246 | 0.96 | 152 | 33 | 135 | 71 | 292 | 48 | 198 | 137 | 2019-06-11 23:30 | 42 | 9.8 | 300 | Y | 62 | 112 | 127 | 65 |  |  | 5.1 | 94.9 | 701.23 | 457.53 | 272 | 584.23 |  | 243.3 | 243.3 | 117 | [12 empty] | 701.23 | 18.37 | 0.69 | 0.24
1072 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG007 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG007 | RAMA BLOCK(BABU RAM SCHOOL):K | TG-VNG007A-1 | 19501463 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 459 | 189 | 799 | 140 | 584 | 129 | 541 | 239 | 2019-06-11 23:00 | 95.2 | 22.1 | 883 | R | 123 | 83 | 93 | 40 |  |  | 28.2 | 71.8 |  | 13 | 2 |  | 102 | 440.45 | 440.45 | 264.16 | 574.15 | 265.3 | 406.23 | 454.59 | 43 | [7 empty] | 719.15 | 0.45 | 0.62 | 0.73
1073 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG007 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG007 | RAMA BLOCK(BABU RAM SCHOOL):K | TG-VNG007A-2 | 19503651 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 928 | 353 | 1476 | 258 | 1072 | 317 | 1318 | 352 | 2019-06-12 | 175.9 | 55.2 | 1593 | R | 110 | 88 | 101 | 22 |  |  | 3.5 | 96.5 |  |  |  |  | 67 | 178 | 178 | 88.01 | 535.53 | 541.23 | 585.22 | 585.22 | 104 |  | 50.3 | 46 | 12.3 |  |  |  | 719.23 | 0.37 | 0.58 | 0.94
1074 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG008 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG008 | SARVARIA MARKET:K | TG-VNG008A-1 | 19506624 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 161 | 95 | 413 | 28 | 123 | 39 | 168 | 270 | 2019-06-08 23:00 | 43.5 | 4.2 | 413 | R | 165 | 59 | 76 | 106 | 0.1 | 0.1 | 3 | 96.7 | 539.05 | 706.04 | 706.04 | 706.04 | 166.59 | [15 empty] | 706.04 | 13.56 | 0.62 | 0.16
1075 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG008 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG008 | SARVARIA MARKET:K | TG-VNG008A-2 | 19502923 | 990 | 320 | 240 | 0.96 | 226 | 92 | 403 | 87 | 377 | 47 | 204 | 188 | 2019-06-11 23:30 | 57.4 | 13.2 | 568 | Y | 122 | 113 | 65 | 57 |  |  | 4.1 | 95.9 | 566.19 | 620.57 | 718.49 | 682.49 | 152.3 | 95.52 | 95.52 | 36 |  | 2 | [10 empty] | 718.49 | 1.11 | 0.57 | 0.23
1076 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG008 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG008 | SARVARIA MARKET:K | TG-VNG008A-3 | 19502920 | 990 | 320 | 244 | 0.92 | 75 | 21 | 84 | 24 | 95 | 31 | 123 | 35 | 2019-06-16 09:30 | 49.3 | -0.7 | 126 | B | 79 | 94 | 128 | 49 |  |  | 1.1 | 98.9 | 719.35 | 719.35 | 719.35 | 719.35 | [16 empty] | 719.35 | 0.25 | 0.52 | 0.08
1077 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG008 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG008 | SARVARIA MARKET:K | TG-VNG008A-4 | 19502917 | 990 | 200 | 245 | 0.98 | 356 | 96 | 400 | 133 | 554 | 127 | 525 | 141 | 2019-06-13 22:30 | 75.9 | 19.3 | 574 | B | 84 | 107 | 110 | 26 |  |  | 0.3 | 99.7 | 393.35 | 180.27 | 99.35 | 196.57 | 325.46 | 536.54 | 536.54 | 522.24 |  | 2 | 1.3 | [9 empty] | 719.21 | 0.39 | 0.65 | 0.36
1078 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG009 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG009 | TIKONA PARK JWALA NAGAR:K | TG-VNG009A-1 | 19501196 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 526 | 144 | 590 | 154 | 628 | 228 | 943 | 335 | 2019-06-30 00:30 | 95.7 | 0.7 | 943 | B | 89 | 96 | 115 | 26 |  |  | 3.3 | 96.7 | 96.27 | 66.23 | 19.21 | 37.51 | 596.19 | 593.52 | 593.52 | 615.38 | 24.16 | 56.47 | 150.32 | 63.33 | [8 empty] | 717.02 | 2.58 | 0.56 | 0.53
1079 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG009 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG009 | TIKONA PARK JWALA NAGAR:K | TG-VNG009A-2 | 19503571 | 990 | 320 | 251 | 0.97 | 727 | 246 | 1034 | 254 | 1063 | 226 | 937 | 114 | 2019-06-11 23:30 | 134.7 | 5.2 | 1209 | R | 105 | 99 | 96 | 9 |  | 0.1 | 45 | 55 | 1.3 | 9.3 | 7 | 4 | 263.01 | 303.19 | 303.19 | 279.53 | 442.52 | 399.04 | 395.1 | 434 | 10.3 | 6 | [6 empty] | 717.53 | 2.07 | 0.6 | 0.73
1080 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG009 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG009 | TIKONA PARK JWALA NAGAR:K | TG-VNG009A-3 | 19501248 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 366 | 102 | 419 | 142 | 587 | 122 | 508 | 146 | 2019-06-11 23:30 | 86.1 | 26.5 | 587 | Y | 88 | 112 | 100 | 24 |  |  | 3.3 | 96.7 | 349.22 | 123.22 | 264.22 | 230.22 | 370.23 | 593.53 | 593.53 | 489.23 |  | 2.3 | 1 | [9 empty] | 719.45 | 0.15 | 0.63 | 0.37
1081 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG009 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG009 | TIKONA PARK JWALA NAGAR:K | TG-VNG009A-4 | 19506351 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 261 | 98 | 414 | 80 | 338 | 82 | 347 | 72 | 2019-06-10 23:00 | 56.4 | 1.8 | 504 | R | 106 | 98 | 96 | 10 |  |  | 0.6 | 99.4 | 58.3 | 106.3 | 94.22 | 76.3 | 612.15 | 598.15 | 598.15 | 627.15 | 36 | 2 | 3.3 | 3 | [8 empty] | 706.45 | 13.15 | 0.66 | 0.41
1082 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG010 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG010 | ANAJ MANDI:K | TG-VNG010A-1 | 19504171 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 398 | 116 | 487 | 146 | 623 | 136 | 571 | 119 | 2019-06-12 13:30 | 95.7 | 24.4 | 668 | B | 84 | 103 | 112 | 28 |  | 12 | 59.4 | 28.6 | 19 |  |  |  | 470.28 | 313 | 313 | 288.3 | 230.08 | 406.36 | 533.06 | 431.06 | [8 empty] | 719.36 | 0.24 | 0.67 | 0.63
1083 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG010 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG010 | ANAJ MANDI:K | TG-VNG010A-2 | 19505882 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 954 | 299 | 1242 | 365 | 1527 | 290 | 1205 | 305 | 2019-06-10 | 232 | 49.3 | 1541 | B | 104 | 100 | 96 | 8 |  | 0.1 | 4.7 | 95.1 |  |  |  |  | 60 | 71.3 | 71.3 | 48.3 | 593.15 | 610.15 | 649.15 | 648.45 | 62.3 | 35 | 12 | 22.3 | 4 | 3 | 0.3 |  | 719.45 | 0.15 | 0.58 | 0.96
1084 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG011 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG011 | DELHI GATE:K | TG-VNG011A-1 | 19506806 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 792 | 276 | 1180 | 291 | 1238 | 225 | 950 | 264 | 2019-06-10 23:30 | 224.3 | 62.1 | 1359 | R | 99 | 109 | 92 | 17 |  | 0.9 | 63.1 | 36 |  |  |  |  | 113.27 | 75.27 | 75.27 | 107.27 | 588.27 | 597.57 | 543.57 | 595.57 | 2 | 30.3 |  | 0.3 |  |  |  |  | 703.54 | 16.06 | 0.65 | 0.8
1085 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG011 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG011 | DELHI GATE:K | TG-VNG011A-2 | 19504394 | 400 | 120 | 244 | 0.97 | 288 | 104 | 435 | 104 | 434 | 80 | 334 | 101 | 2019-06-11 23:30 | 48.6 | 18.5 | 477 | Y | 116 | 103 | 82 | 34 | 0 |  | 0.1 | 99.9 |  |  | 52.3 |  | 234.13 | 358.36 | 358.36 | 385.06 | 478.14 | 358.51 | 202.48 | 333.21 | 6 | 1 | [6 empty] | 718.27 | 1.33 | 0.57 | 0.72
1086 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG013 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG013 | BIHARI COLONY:K | TG-VNG013A-1 | 19503502 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 981 | 378 | 1583 | 248 | 1041 | 355 | 1509 | 509 | 2019-06-11 23:30 | 179.6 | 87.6 | 1583 | R | 112 | 79 | 108 | 33 |  |  | 64.3 | 35.7 |  |  |  |  | 13.19 | 281.58 | 281.58 | 49.18 | 556.39 | 437.29 | 570.28 | 588.09 | 121.59 |  | 106.59 | 82 | 27.3 |  | 12.3 |  | 719.27 | 0.33 | 0.58 | 0.99
1087 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG013 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG013 | BIHARI COLONY:K | TG-VNG013A-2 | 19506743 | 990 | 320 | 249 | 0.97 | 855 | 339 | 1410 | 278 | 1149 | 238 | 971 | 383 | 2019-06-30 23:00 | 192.6 | 68.8 | 1410 | R | 116 | 105 | 79 | 37 | 0.4 | 1.1 | 87.9 | 10.6 |  |  |  |  | 79.57 | 115.12 | 115.12 | 157.33 | 556 | 580.45 | 314.29 | 549.54 | 74 | 14.3 |  | 3 | 0.3 |  |  |  | 710.27 | 9.33 | 0.58 | 0.86
1088 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG013 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG013 | BIHARI COLONY:K | TG-VNG013A-3 | 19504190 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 1048 | 354 | 1571 | 353 | 1587 | 341 | 1522 | 59 | 2019-06-11 00:30 | 174.4 | 78 | 1590 | B | 98 | 98 | 104 | 6 |  | 0.1 | 17.3 | 82.6 |  |  |  |  | 34.13 | 28 | 28 | 23.3 | 556.15 | 593.58 | 541.58 | 566.28 | 121.59 | 93.59 | 142.29 | 124.59 | 7 | 3.3 | 18.3 | 4.3 | 719.27 | 0.33 | 0.6 | 1.06
1089 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG014 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG014 | COMMERCIAL BLOCK:K | TG-VNG014A-1 | 19504838 | 990 | 200 | 243 | 0.97 | 709 | 264 | 1091 | 179 | 735 | 267 | 1111 | 366 | 2019-06-12 | 156.4 | 46.5 | 1194 | R | 104 | 89 | 107 | 18 |  |  | 9.3 | 90.7 |  | 0.3 |  |  | 192.24 | 315.58 | 315.58 | 222.31 | 522.33 | 401.29 | 515.26 | 495.26 | 3 |  | 3.3 | [5 empty] | 717.57 | 2.03 | 0.65 | 0.72
1090 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG014 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG014 | COMMERCIAL BLOCK:K | TG-VNG014A-2 | 19504075 | 990 | 320 | 250 | 0.96 | 769 | 267 | 1091 | 215 | 868 | 287 | 1170 | 272 | 2019-06-13 23:30 | 172.2 | 67.7 | 1222 | B | 104 | 89 | 107 | 18 |  | 0.3 | 4.9 | 94.7 |  |  |  |  | 147.3 | 313 | 313 | 183.3 | 569.1 | 406.1 | 576.1 | 535.4 | 2.3 |  | 7.3 | [5 empty] | 719.1 | 0.5 | 0.6 | 0.78
1091 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG015 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG015 | SHAMSHAN GHAT:PL | TG-VNG015A-1 | 19504540 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 560 | 152 | 618 | 206 | 837 | 202 | 823 | 213 | 2019-06-29 23:30 | 138.4 | 32.4 | 953 | B | 76 | 105 | 119 | 43 |  |  | 0.3 | 99.7 | 10.1 |  |  |  | 687.44 | 332.4 | 332.4 | 381.4 | 21.3 | 386.44 | 577.14 | 337.44 | [8 empty] | 719.24 | 0.36 | 0.7 | 0.57
1092 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG015 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG015 | SHAMSHAN GHAT:PL | TG-VNG015A-2 | 19504538 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 256 | 43 | 180 | 120 | 502 | 93 | 383 | 282 | 2019-06-01 | 51.5 | 8.7 | 518 | Y | 58 | 138 | 103 | 80 |  |  | 6.9 | 93.1 | 687.24 | 220.12 | 378.4 | 422.24 | 32 | 380.12 | 380.12 | 296 |  | 119 | 2 | 1 | [8 empty] | 719.24 | 0.36 | 0.49 | 0.41
1093 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG016 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG016 | RAMLEELA GROUND JWALA NAGAR:PL | TG-VNG016A-1 | 19505775 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 810 | 372 | 1607 | 216 | 928 | 222 | 1013 | 641 | 2019-06-03 00:30 | 243.8 | 47.7 | 1607 | R | 113 | 100 | 87 | 26 | 55.7 | 24.2 | 5.1 | 15.1 |  |  |  |  | 56.12 | 211.27 | 211.27 | 175.59 | 631.21 | 506.06 | 375.46 | 541.04 | 28.3 |  |  | 0.3 | 1.3 |  |  |  | 717.33 | 2.27 | 0.58 | 0.82
1094 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG016 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG016 | RAMLEELA GROUND JWALA NAGAR:PL | TG-VNG016A-2 | 19501198 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 654 | 163 | 705 | 211 | 905 | 280 | 1207 | 437 | 2019-06-12 00:30 | 148.7 | 50 | 1235 | B | 76 | 97 | 127 | 51 |  | 1.9 | 30.5 | 67.6 | 2.1 |  |  |  | 605.2 | 330.35 | 330.35 | 286.05 | 110.16 | 387.11 | 642.31 | 431.41 |  |  | 8.48 | [5 empty] | 717.46 | 2.14 | 0.65 | 0.66
1095 | 2019-06-13 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG017 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG017 | MUKESH NAGAR:PL | TG-VNG017A-1 | 19506922 | 990 | 320 | 255 | 0.96 | 978 | 320 | 1371 | 361 | 1581 | 298 | 1289 | 261 | 2019-06-30 23:30 | 284.5 | 99.2 | 1581 | Y | 103 | 98 | 99 | 5 | 0.1 | 0.9 | 14.7 | 84.3 |  |  |  |  | 21.24 | 29.24 | 29.24 | 20.54 | 326.31 | 340.01 | 351.55 | 341.31 | 51.3 | 35 | 34 | 44 | 7 | 2 |  |  | 406.25 | 25.35 | 0.59 | 0.99
1096 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG017 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG017 | MUKESH NAGAR:PL | TG-VNG017A-2 | 19504777 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 683 | 239 | 1014 | 180 | 766 | 265 | 1120 | 315 | 2019-06-02 23:30 | 149.4 | 33.9 | 1219 | B | 97 | 83 | 120 | 37 |  |  | 0.4 | 99.6 | 0.39 | 2.09 | 0.39 | 0.39 | 334.05 | 480.3 | 480.3 | 261.51 | 382.25 | 234.3 | 619.56 | 454.39 |  |  | 5.3 | [5 empty] | 717.09 | 2.51 | 0.64 | 0.69
1097 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG018 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG018 | TEL MILL:PL | TG-VNG018A-1 | 19505883 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 969 | 443 | 1887 | 255 | 1072 | 271 | 1131 | 788 | 2019-06-09 | 232.6 | 44.2 | 1887 | R | 118 | 85 | 97 | 33 |  | 0.3 | 8.4 | 91.3 |  |  |  |  | 81.22 | 263.22 | 263.22 | 147.52 | 511.23 | 456.23 | 537.23 | 533.23 | 93 |  | 34.3 | 38.3 | 34 |  | 0.3 |  | 719.45 | 0.15 | 0.54 | 0.98
1098 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG020 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG020 | TASH FACTORY:PL | TG-VNG020A-1 | 19505531 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 531 | 158 | 701 | 184 | 813 | 189 | 834 | 124 | 2019-06-11 01:30 | 308.2 | 4.8 | 834 | B | 88 | 108 | 104 | 20 |  |  | 0.6 | 99.4 | 170.54 | 88.27 | 97.57 | 116.54 | 493.29 | 498.56 | 498.56 | 516.59 | 39 | 116 | 89.3 | 69.3 | [8 empty] | 703.23 | 16.37 | 0.55 | 0.54
1099 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG020 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG020 | TASH FACTORY:PL | TG-VNG020A-2 | 19501465 | 990 | 320 | 233 | 0.99 | 318 | 109 | 472 | 101 | 433 | 108 | 464 | 35 | 2019-06-27 16:00 | 50.8 | -23.6 | 472 | R | 100 | 94 | 107 | 13 |  |  | 2.2 | 97.8 | 533.25 | 554.55 | 491.55 | 523.25 | 186.27 | 164.57 | 164.57 | 196.27 | [12 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.46 | 0.32
1100 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG021 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG021 | GALI NO-5 V.NGR:PL | TG-VNG021A-1 | 19504076 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 711 | 240 | 1040 | 256 | 1102 | 215 | 927 | 154 | 2019-06-10 03:00 | 127.3 | 36.8 | 1164 | Y | 108 | 106 | 86 | 22 |  |  | 15 | 85 | 1.3 |  | 7 | 0.3 | 256.28 | 270.58 | 270.58 | 324.55 | 461.56 | 448.56 | 244.59 | 394.29 | [8 empty] | 719.54 | 0.06 | 0.6 | 0.72
1101 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG022 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG022 | 4-POLE PANDAV ROAD:PL | TG-VNG022A-1 | 19505267 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 855 | 232 | 1014 | 292 | 1283 | 331 | 1457 | 386 | 2019-06-10 23:30 | 147.2 | 59.5 | 1457 | B | 90 | 96 | 114 | 24 |  | 0.1 | 19.1 | 80.8 |  |  |  |  | 188.35 | 124.36 | 124.36 | 85.06 | 513.36 | 569.05 | 593.11 | 604.05 |  | 8.3 | 74 | 13 |  |  | 0.3 |  | 702.11 | 17.49 | 0.62 | 0.86
1102 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG024 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG024 | GALI NO-16 VISHWAS NAGAR:PL | TG-VNG024A-1 | 19506850 | 990 | 320 | 250 | 0.98 | 243 | 72 | 293 | 94 | 383 | 77 | 314 | 81 | 2019-06-15 16:00 | 67.5 | -3.5 | 443 | R | 88 | 130 | 82 | 48 |  | 0.1 | 1.1 | 98.7 | 688.46 | 564.29 | 680.47 | 664.17 | 31 | 155.17 | 155.17 | 55.29 | [12 empty] | 719.46 | 0.14 | 0.53 | 0.25
1103 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG024 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG024 | GALI NO-16 VISHWAS NAGAR:PL | TG-VNG024A-2 | 19506689 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 215 | 64 | 279 | 72 | 309 | 80 | 344 | 56 | 2019-06-10 22:30 | 47.7 | 13.4 | 423 | B | 78 | 107 | 115 | 37 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 99.1 | 695.16 | 592.46 | 539.46 | 674.46 | 1 | 103.3 | 103.3 | 21.3 | [12 empty] | 696.16 | 23.44 | 0.69 | 0.22
1104 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG025 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG025 | MAHAVIR BLOCK:PL | TG-VNG025A-1 | 19505298 | 400 | 120 | 250 | 0.96 | 388 | 109 | 437 | 172 | 698 | 107 | 428 | 265 | 2019-06-02 23:30 | 96.7 | 29.9 | 727 | Y | 88 | 104 | 108 | 20 |  | 0.6 | 47.5 | 51.9 |  | 1 |  |  | 220.13 | 134 | 134 | 124 | 476.52 | 514.05 | 582.08 | 546.35 | 3.3 | 36 | 58.44 | 30 |  | 15.3 |  |  | 700.35 | 19.25 | 0.55 | 0.97
1105 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG025 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG025 | MAHAVIR BLOCK:PL | TG-VNG025A-2 | 19506616 | 400 | 200 | 242 | 0.96 | 307 | 109 | 447 | 94 | 393 | 105 | 432 | 48 | 2019-06-12 00:30 | 66 | 17.6 | 464 | R | 101 | 97 | 102 | 5 | 1.1 | 79.7 | 18.3 | 0.9 | 1 | 2.3 | 1.3 |  | 305.13 | 381.14 | 381.14 | 340.43 | 392.21 | 316.5 | 363.07 | 359.51 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 700.34 | 19.26 | 0.56 | 0.77
1106 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG026 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG026 | DALAI MOHALLA:PL | TG-VNG026A-1 | 19504081 | 990 | 320 | 243 | 0.99 | 792 | 224 | 936 | 268 | 1127 | 300 | 1248 | 272 | 2019-06-12 14:30 | 86.1 | -35.3 | 1258 | B | 93 | 102 | 105 | 12 | 11.8 | 0.2 | 19.3 | 68.6 |  |  |  |  | 55.3 | 29.3 | 29.3 | 27.3 | 544.08 | 569.08 | 566.08 | 571.38 |  | 1 | 11.3 | 0.3 |  |  |  |  | 599.38 | 72.22 | 0.7 | 0.8
1107 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG027 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG027 | SHALIMAR PARK:K | TG-VNG027A-1 | 19505963 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 981 | 390 | 1661 | 248 | 1051 | 343 | 1465 | 540 | 2019-06-10 23:30 | 239.4 | 56.3 | 1749 | R | 109 | 84 | 107 | 25 | 0.1 |  | 0.2 | 99.7 |  |  |  |  | 43.3 | 201.02 | 201.02 | 79 | 537.24 | 508.52 | 499.24 | 550.54 | 114 |  | 102.3 | 80 | 15 |  | 28.3 |  | 709.54 | 10.06 | 0.57 | 0.99
1108 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG027 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG027 | SHALIMAR PARK:K | TG-VNG027A-2 | 19505354 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 374 | 128 | 559 | 122 | 530 | 124 | 538 | 26 | 2019-06-29 23:00 | 80.6 | 23.4 | 656 | R | 108 | 85 | 107 | 23 |  |  | 2.9 | 97.1 | 6.3 | 17.3 |  | 0.3 | 413.32 | 615.55 | 615.55 | 505.55 | 289.23 | 76 | 293 | 203 | [8 empty] | 709.25 | 10.35 | 0.61 | 0.59
1109 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG028 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG028 | MANI RAM MANDIR:PL | TG-VNG028A-1 | 19506740 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 1245 | 368 | 1467 | 360 | 1413 | 517 | 2088 | 649 | 2019-06-27 03:00 | 342.4 | 85.8 | 2088 | B | 101 | 97 | 103 | 6 | 0.6 | 4.3 | 68 | 27.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 12.3 | 23 | 23 | 13 | 545.28 | 549.28 | 516.58 | 540.58 | 114.3 | 101.3 | 113 | 113 | 36.33 | 35.03 | 61.03 | 42.03 | 710.31 | 9.29 | 0.53 | 1.26
1110 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG028 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG028 | MANI RAM MANDIR:PL | TG-VNG028A-2 | 19504924 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 800 | 221 | 907 | 316 | 1311 | 264 | 1069 | 352 | 2019-06-30 23:30 | 136.2 | 20.6 | 1311 | Y | 92 | 115 | 94 | 23 |  | 4.1 | 95.8 | 0.1 | 26.29 | 4 | 29.51 | 15.3 | 491.04 | 339.33 | 339.33 | 433.33 | 201.3 | 363.3 | 235 | 268 |  | 12 | 2.3 | 2 |  |  |  |  | 719.03 | 0.57 | 0.47 | 0.81
1111 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG028 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG028 | MANI RAM MANDIR:PL | TG-VNG028A-3 | 19505681 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 648 | 280 | 1180 | 220 | 896 | 148 | 607 | 496 | 2019-06-12 | 164 | 32.8 | 1180 | R | 90 | 119 | 91 | 29 | 25 | 1.1 | 6 | 67.9 | 1 | 0.3 | 13.41 | 0.3 | 150.02 | 35.59 | 35.59 | 99.32 | 193.3 | 252.03 | 203.3 | 228.3 | 11.3 | 59.3 | 4 | 29.3 | 2.3 | 10.3 | 0.3 | 0.3 | 710.54 | 9.06 | 0.5 | 1.03
1112 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG029 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG029 | IDGAH BHOLA NATH NAGAR:PL | TG-VNG029A-1 | 19505511 | 990 | 320 | 240.9735 | 0.97697 | 1160.112 | 457.9477 | 2048.7998 | 309.9058 | 1380.5495 | 392.2585 | 1779.5959 | 582.3518 | 2019-06-10 23:30 | [15 empty] | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 568.5 |  |  |  | 130.5 |  |  |  | 14.5 | 718.5 |  | 0.58425 | 1.1718
1113 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG030 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG030 | TELEWARA:PM | TG-VNG030A-1 | 19504455 | 400 | 120 | 235 | 0.98 | 347 | 120 | 519 | 115 | 497 | 112 | 487 | 29 | 2019-06-12 | 56.6 | 21 | 560 | R | 108 | 96 | 97 | 12 |  |  | 1.5 | 98.5 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 34.3 | 146.24 | 146.24 | 66.3 | 647.36 | 545.12 | 594.56 | 635.06 | 36.3 | 26.3 | 12.3 | 17 |  |  |  |  | 719.06 | 0.54 | 0.63 | 0.87
1114 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG031 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG031 | TEJAB MILL:PL | TG-VNG031A-1 | 19503074 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 942 | 291 | 1285 | 376 | 1667 | 275 | 1213 | 423 | 2019-06-11 00:30 | 184 | 48.6 | 1714 | Y | 95 | 114 | 91 | 23 |  |  | 4.9 | 95.1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 21.01 | 1.01 | 1.01 | 12.31 | 670.07 | 542.18 | 651.44 | 634.02 | 17.09 | 112.49 | 16.02 | 62.14 |  | 52.39 |  |  | 709.17 | 10.43 | 0.64 | 0.95
1115 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG031 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG031 | TEJAB MILL:PL | TG-VNG031A-2 | 19504207 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 626 | 228 | 1019 | 192 | 849 | 205 | 917 | 148 | 2019-06-30 23:30 | 129.5 | 9.6 | 1038 | R | 99 | 99 | 102 | 3 |  |  | 4.8 | 95.2 | 0.3 | 14.19 | 1.3 | 0.3 | 383.38 | 320.09 | 320.09 | 333.11 | 324.17 | 373.57 | 394.41 | 374.44 | [8 empty] | 708.25 | 11.35 | 0.64 | 0.63
1116 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG031 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG031 | TEJAB MILL:PL | TG-VNG031A-3 | 19506510 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 501 | 184 | 742 | 136 | 546 | 181 | 724 | 188 | 2019-06-30 | 124.8 | 34.2 | 780 | R | 106 | 88 | 107 | 19 |  |  | 4.4 | 95.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 25.32 | 89.26 | 89.26 | 27.02 | 271.36 | 214.2 | 279.44 | 276.44 | 6.38 |  | 5 | [5 empty] | 690.24 | 29.36 | 0.65 | 0.79
1117 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG032 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG032 | MAHA RAM MOHALLA:PL | TG-VNG032A-1 | 19506260 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 515 | 259 | 1140 | 141 | 611 | 115 | 495 | 595 | 2019-06-26 | 133.4 | 29.4 | 1140 | R | 113 | 107 | 79 | 34 |  | 0.2 | 26.2 | 73.6 | 28.3 | 55.3 | 269.13 | 81.3 | 501.11 | 515.11 | 515.11 | 518.11 | 171.3 | 130.3 | 3 | 101.3 | [8 empty] | 701.11 | 18.49 | 0.56 | 0.52
1118 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG032 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG032 | MAHA RAM MOHALLA:PL | TG-VNG032A-2 | 19506688 | 630 | 200 | 244 | 0.96 | 546 | 204 | 830 | 159 | 645 | 183 | 747 | 161 | 2019-06-30 00:30 | 132.4 | 47.4 | 1055 | B | 113 | 83 | 104 | 30 |  | 2.2 | 11.4 | 86.3 |  | 3.25 |  |  | 31.28 | 257.41 | 257.41 | 92.25 | 589.34 | 440.26 | 571.36 | 596.37 | 80.3 |  | 33.56 | 12.3 |  |  | 13 |  | 701.32 | 18.28 | 0.62 | 0.87
1119 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG033 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG033 | INDRA PARK:PL | TG-VNG033A-1 | 19504971 | 990 | 320 | 244 | 0.96 | 713 | 172 | 745 | 248 | 1083 | 292 | 1267 | 458 | 2019-06-27 00:30 | 146.5 | 58.1 | 1267 | B | 71 | 108 | 121 | 50 |  |  | 10.6 | 89.4 | 45.22 |  |  |  | 562.5 | 226.44 | 226.44 | 322.14 | 110.24 | 491.52 | 550.37 | 396.22 |  |  | 12.38 | [5 empty] | 718.36 | 1.24 | 0.59 | 0.72
1120 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG033 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG033 | INDRA PARK:PL | TG-VNG033A-2 | 19504136 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 666 | 161 | 709 | 252 | 1139 | 253 | 1125 | 423 | 2019-06-27 00:30 | 121.4 | 34.6 | 1233 | Y | 76 | 118 | 106 | 42 | 0.1 | 8.8 | 78.8 | 12.3 | 18.3 |  |  |  | 594.45 | 189.15 | 189.15 | 330.45 | 105.23 | 526.53 | 425.23 | 387.53 |  | 2.3 | [6 empty] | 718.38 | 1.22 | 0.62 | 0.67
1121 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG034 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG034 | DCP OFFICE PEELA MANDIR:ID | TG-VNG034A-1 | 19503010 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 405 | 170 | 708 | 96 | 393 | 139 | 574 | 273 | 2019-06-11 01:30 | 93.5 | 39 | 708 | R | 118 | 76 | 106 | 42 |  |  | 6 | 94 | 5.3 | 279 | 34 | 36.3 | 586.23 | 440.53 | 440.53 | 679.23 | 128 |  | 28 | 4 | [8 empty] | 719.53 | 0.07 | 0.68 | 0.41
1122 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG036 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG036 | BHOLA NATH NAGAR:K | TG-VNG036A-1 | 19503515 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 809 | 249 | 1051 | 261 | 1116 | 299 | 1249 | 175 | 2019-06-29 23:30 | 148.7 | 39 | 1328 | B | 103 | 95 | 103 | 8 |  | 1.1 | 16.8 | 82.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 58 | 161.4 | 161.4 | 104 | 658.34 | 554.54 | 557.04 | 613.04 | 1.3 | 1.3 | 22 | 1 |  |  |  |  | 718.34 | 1.26 | 0.63 | 0.82
1123 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG036 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG036 | BHOLA NATH NAGAR:K | TG-VNG036A-2 | 19501600 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 805 | 231 | 941 | 275 | 1142 | 300 | 1243 | 266 | 2019-06-12 | 143.5 | 3.7 | 1399 | B | 90 | 99 | 112 | 22 |  | 5.6 | 87.8 | 6.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 292.44 | 268.59 | 268.59 | 202.44 | 426.15 | 435.3 | 557.15 | 514.45 |  | 14.3 | 39.3 | 1.3 |  |  |  |  | 719.29 | 0.31 | 0.59 | 0.81
1124 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG036 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG036 | BHOLA NATH NAGAR:K | TG-VNG036A-3 | 19506687 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 665 | 210 | 887 | 169 | 710 | 285 | 1238 | 465 | 2019-06-10 01:30 | 200.6 | 42.2 | 1238 | B | 103 | 97 | 100 | 6 | 0.6 | 0.5 | 11.4 | 87.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.42 | 126.16 | 126.16 | 129.41 | 524.46 | 563.41 | 474 | 532.47 | 55.04 | 11.47 | 53 | 38.59 | 1.12 |  | 6.16 | 0.17 | 702.44 | 17.16 | 0.5 | 1.06
1125 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG037 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG037 | PATHAN PURA:PL | TG-VNG037A-1 | 19505282 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 1165 | 364 | 1656 | 500 | 2284 | 300 | 1321 | 847 | 2019-06-09 23:30 | 430.1 | 55 | 2284 | Y | 96 | 123 | 81 | 42 | 4.3 | 2.1 | 77.8 | 15.9 |  |  | 2.3 |  | 120.54 | 17 | 17 | 93.54 | 563.48 | 505.12 | 447.3 | 553.18 | 11 | 131.3 | 1 | 48.3 | 0.3 | 42.3 |  | 0.3 | 696.12 | 23.48 | 0.48 | 1.18
1126 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG038 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG038 | AGGARWAL BHAWAN:PM | TG-VNG038A-1 | 19501636 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 511 | 179 | 744 | 176 | 732 | 156 | 656 | 83 | 2019-06-11 23:30 | 79.1 | 20.7 | 788 | R | 106 | 99 | 96 | 10 |  |  | 12.4 | 87.6 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 186.11 | 254.11 | 254.11 | 236.11 | 522 | 464 | 411.3 | 482.3 | 11 | 1 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 719.41 | 0.19 | 0.58 | 0.81
1127 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG038 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG038 | AGGARWAL BHAWAN:PM | TG-VNG038A-2 | 19506027 | 630 | 200 | 247 | 0.96 | 478 | 156 | 688 | 126 | 555 | 196 | 888 | 291 | 2019-06-09 23:00 | 188.4 | 25.2 | 888 | B | 96 | 82 | 122 | 40 | 0.2 | 0.8 | 65.1 | 33.9 | 42 | 118.41 | 14.3 | 24 | 527.41 | 538 | 538 | 525.11 | 150 | 63 | 324 | 170.3 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 719.41 | 0.19 | 0.44 | 0.76
1128 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG059 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG059 | 28/29 BLOCK VISHWAS NAGAR | TG-VNG059A-1 | 19504619 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 538 | 194 | 775 | 148 | 589 | 197 | 783 | 190 | 2019-06-15 23:00 | 117.8 | 44.9 | 865 | R | 105 | 80 | 115 | 35 |  |  | 0.3 | 99.7 | 4 | 55.3 |  | 0.3 | 463.28 | 621.58 | 621.58 | 524.58 | 252.3 | 42.3 | 366.58 | 194.3 | [8 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.65 | 0.54
1129 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG059 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG059 | 28/29 BLOCK VISHWAS NAGAR | TG-VNG059A-2 | 19504199 | 990 | 320 | 247 | 0.98 | 238 | 79 | 325 | 87 | 360 | 73 | 297 | 55 | 2019-06-28 15:00 | 53.7 | -7.4 | 362 | Y | 103 | 114 | 83 | 31 |  | 0.1 | 14.7 | 85.3 | 691.52 | 646.22 | 715.52 | 698.22 | 28 | 73.3 | 73.3 | 21.3 | [12 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.61 | 0.24
1130 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG060 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG060 | NEHRU GALI:PL | TG-VNG060A-1 | 19504588 | 990 | 320 | 246 | 0.98 | 153 | 48 | 209 | 41 | 178 | 64 | 275 | 86 | 2019-06-11 | 56.7 | 0.7 | 277 | B | 114 | 71 | 115 | 44 |  |  |  | 100 | 719.54 | 719.54 | 719.54 | 719.54 | [16 empty] | 719.54 | 0.06 | 0.48 | 0.15
1131 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG061 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG061 | SHIVAM ENCLAVE-1:ID | TG-VNG061A-1 | 19501259 | 630 | 200 | 246 | 0.96 | 409 | 147 | 649 | 134 | 588 | 127 | 559 | 80 | 2019-06-10 23:30 | 93.4 | 18.9 | 685 | R | 110 | 94 | 97 | 16 |  |  | 19.5 | 80.5 | 55 | 86 | 62.01 | 54 | 399.51 | 445.14 | 445.14 | 439.21 | 263.53 | 187.3 | 195.23 | 225.23 | [8 empty] | 718.44 | 1.16 | 0.53 | 0.65
1132 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG062 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG062 | SHIVAM ENCLAVE-2:ID | TG-VNG062A-1 | 19501298 | 400 | 120 | 248 | 0.97 | 79 | 39 | 167 | 10 | 41 | 31 | 130 | 112 | 2019-06-11 23:30 | 15.2 | 2.5 | 191 | R | 147 | 31 | 122 | 116 |  |  | 17.6 | 82.4 | 561.23 | 719.52 | 672.52 | 719.52 | 158.29 | [15 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.5 | 0.2
1133 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG062 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG062 | SHIVAM ENCLAVE-2:ID | TG-VNG062A-2 | 19501315 | 630 | 200 | 247 | 0.95 | 237 | 69 | 282 | 81 | 332 | 87 | 351 | 62 | 2019-06-29 23:30 | 63.9 | 13.8 | 368 | B | 93 | 94 | 113 | 20 | 38.5 | 61.5 |  |  | 416.27 | 430.22 | 161.58 | 315.58 | 303.25 | 289.3 | 289.3 | 403.54 |  |  | 4.3 | [9 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.57 | 0.38
1134 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG064 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG064 | HALKANA KUNA NO-1:K | TG-VNG064A-1 | 19504605 | 630 | 200 | 235 | 0.97 | 540 | 155 | 683 | 167 | 732 | 218 | 966 | 263 | 2019-06-29 23:00 | 113.2 | 41.4 | 966 | B | 93 | 93 | 114 | 21 |  |  | 11.1 | 88.9 |  |  |  |  | 9 | 21.3 | 21.3 | 9 | 708.22 | 677.28 | 582.23 | 702.22 | 0.3 | 18.54 | 133.59 | 6.3 |  |  | 0.3 |  | 717.52 | 2.08 | 0.72 | 0.86
1135 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG064 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG064 | HALKANA KUNA NO-1:K | TG-VNG064A-2 | 19504069 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 481 | 167 | 672 | 152 | 614 | 162 | 651 | 51 | 2019-06-30 | 145 | 40.5 | 718 | R | 103 | 88 | 109 | 21 |  |  | 0.3 | 99.7 | 4.16 | 14.46 |  | 1.46 | 546.11 | 651.11 | 651.11 | 592.41 | 169 | 53.3 | 239.47 | 125 | [8 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.71 | 0.49
1136 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG064 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG064 | HALKANA KUNA NO-1:K | TG-VNG064A-3 | 19504070 | 990 | 320 | 250 | 0.98 | 679 | 233 | 963 | 207 | 868 | 240 | 992 | 113 | 2019-06-29 23:00 | 119.2 | -30.9 | 1033 | B | 97 | 99 | 104 | 7 |  | 0.2 | 49.8 | 50 | 2 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 264.26 | 258.24 | 258.24 | 228.26 | 452.14 | 457.46 | 527.12 | 488.44 | [8 empty] | 718.4 | 1.2 | 0.66 | 0.69
1137 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG064 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG064 | HALKANA KUNA NO-1:K | TG-VNG064A-4 | 19506251 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 795 | 54 | 221 | 335 | 1630 | 405 | 1773 | 1485 | 2019-06-29 15:00 | 252.6 | 17.2 | 1773 | B | 68 | 92 | 140 | 72 | 0.2 | 1.6 | 77 | 21.1 | 236.14 | 56.31 | 2 | 25.37 | 464.08 | 578.51 | 578.51 | 557.45 |  | 64 | 416.21 | 116.3 |  | 0.3 | 4 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 700.22 | 19.38 | 0.26 | 1.26
1138 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG065 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG065 | HALKANA KUAN NO-II:PL | TG-VNG065A-1 | 19504347 | 990 | 320 | 247 | 0.99 | 451 | 145 | 609 | 171 | 721 | 135 | 568 | 137 | 2019-06-10 15:00 | 61.1 | -82.4 | 721 | Y | 94 | 117 | 90 | 27 |  |  | 9 | 91 | 263.53 | 36.29 | 286.53 | 160.23 | 439.26 | 623.5 | 623.5 | 542.56 | 16 | 59 | 3 | 16 | [8 empty] | 719.19 | 0.41 | 0.58 | 0.46
1139 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG065 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG065 | HALKANA KUAN NO-II:PL | TG-VNG065A-2 | 19503598 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 432 | 133 | 535 | 158 | 641 | 140 | 561 | 96 | 2019-06-29 23:30 | 75.1 | 22.8 | 673 | Y | 90 | 104 | 106 | 16 |  |  | 11.5 | 88.5 | 219.31 | 168.03 | 57.37 | 142.33 | 498.47 | 462.45 | 462.45 | 563.15 | 1 | 88.3 | 25.3 | 13.3 | [8 empty] | 719.18 | 0.42 | 0.6 | 0.44
1140 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG066 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG066 | NEHRU GALI (NALLAHA SIDE):PL | TG-VNG066A-1 | 19506562 | 630 | 200 | 235 | 0.85 | 23 | 8 | 34 | 1 | 4 | 13 | 55 | 44 | 2019-06-12 18:30 | 11.8 | -0.2 | 65 | R | 82 | 47 | 170 | 123 |  |  | 38.4 | 61.6 | 705.03 | 705.03 | 705.03 | 705.03 | [16 empty] | 705.03 | 14.57 | 0.34 | 0.04
1141 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG066 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG066 | NEHRU GALI (NALLAHA SIDE):PL | TG-VNG066A-2 | 19506564 | 630 | 200 | 248 | 0.93 | 28 | 5 | 19 | 8 | 33 | 15 | 62 | 38 | 2019-06-17 18:00 | 12.2 | 0.8 | 79 | Y | 55 | 194 | 51 | 143 |  | 0.1 | 1.8 | 98.1 | 705.03 | 705.03 | 705.03 | 705.03 | [16 empty] | 705.03 | 14.57 | 0.56 | 0.05
1142 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG067 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG067 | 18 QTR VISWAS NAGAR:PL | TG-VNG067A-1 | 19504231 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 157 | 52 | 214 | 38 | 158 | 66 | 272 | 99 | 2019-06-29 16:00 | 46.4 | 11 | 313 | B | 107 | 78 | 115 | 37 |  |  | 15.6 | 84.4 | 719.21 | 719.51 | 710.51 | 719.51 | 0.3 | [15 empty] | 719.51 | 0.09 | 0.64 | 0.16
1143 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG068 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG068 | PATEL GALI NALA:PL | TG-VNG068A-1 | 19504118 | 630 | 200 | 249 | 0.96 | 72 | 30 | 116 | 26 | 101 | 16 | 62 | 48 | 2019-06-06 | 22.5 | 0.5 | 120 | Y | 123 | 111 | 66 | 57 |  | 0.6 | 69.8 | 29.5 | 719.22 | 719.22 | 719.22 | 719.22 | [16 empty] | 719.22 | 0.38 | 0.53 | 0.11
1144 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG068 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG068 | PATEL GALI NALA:PL | TG-VNG068A-2 | 19504059 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 122 | 45 | 186 | 25 | 102 | 53 | 217 | 103 | 2019-06-10 23:00 | 35.3 | 2.9 | 234 | B | 104 | 55 | 141 | 86 |  |  | 10.1 | 89.9 | 719.24 | 719.24 | 719.24 | 719.24 | [16 empty] | 719.24 | 0.36 | 0.6 | 0.12
1145 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG077 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG077 | SHASTRI GALI (BAGILCHI):PL | TG-VNG077A-1 | 19504159 | 990 | 320 | 241 | 0.98 | 106 | 53 | 221 | 22 | 91 | 31 | 129 | 116 | 2019-06-30 14:30 | 21.3 | 0.7 | 225 | R | 137 | 68 | 95 | 69 |  | 0.1 | 24.9 | 75.1 | 719.19 | 719.19 | 719.19 | 719.19 | [16 empty] | 719.19 | 0.41 | 0.65 | 0.11
1146 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG082 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG082 | SHASTRI GALI (NALA):PL | TG-VNG082A-1 | 19504739 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 110 | 54 | 228 | 25 | 105 | 32 | 133 | 112 | 2019-06-02 23:30 | 24.8 | 3.2 | 260 | R | 154 | 66 | 80 | 88 |  |  | 15.6 | 84.4 | 561.52 | 719.22 | 719.22 | 719.22 | 157.3 | [15 empty] | 719.22 | 0.38 | 0.59 | 0.18
1147 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG083 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG083 | KARAM GALI:PL | TG-VNG083A-1 | 19502910 | 990 | 320 | 247 | 0.96 | 84 | 18 | 75 | 12 | 51 | 54 | 227 | 165 | 2019-06-08 16:30 | 29.4 | 2.9 | 227 | B | 68 | 55 | 177 | 122 |  |  | 7.8 | 92.2 | 719.54 | 719.54 | 719.54 | 719.54 | [16 empty] | 719.54 | 0.06 | 0.63 | 0.08
1148 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG084 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG084 | RAM GALI (NALA):PL | TG-VNG084A-1 | 19503499 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 89 | 48 | 203 | 18 | 77 | 22 | 94 | 119 | 2019-06-09 22:00 | 25 | -0.7 | 205 | R | 134 | 82 | 85 | 52 |  |  | 16 | 84 | 719.33 | 719.33 | 719.33 | 719.33 | [16 empty] | 719.33 | 0.27 | 0.63 | 0.09
1149 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG085 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG085 | RAM GALI 60ROAD:PL | TG-VNG085A-1 | 19506352 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 190 | 45 | 182 | 54 | 215 | 91 | 363 | 167 | 2019-06-30 | 53.1 | 9 | 403 | B | 72 | 92 | 136 | 64 |  | 0.1 | 0.1 | 99.8 | 701.24 | 701.24 | 599.54 | 701.24 | [16 empty] | 701.24 | 18.36 | 0.61 | 0.19
1150 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG086 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG086 | YUDHISHTER GALI:PL | TG-VNG086A-1 | 19503610 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 161 | 88 | 360 | 44 | 177 | 30 | 121 | 217 | 2019-06-12 15:30 | 37.5 | 11 | 375 | R | 162 | 72 | 65 | 97 |  |  | 30.1 | 69.9 | 495.54 | 719.54 | 719.54 | 719.54 | 224 | [15 empty] | 719.54 | 0.06 | 0.69 | 0.16
1151 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG087 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG087 | YUDHISHTER GALI(NALA):PL | TG-VNG087A-1 | 19501237 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 207 | 66 | 296 | 59 | 262 | 83 | 368 | 94 | 2019-06-10 23:30 | 55.9 | 11.8 | 395 | B | 101 | 71 | 127 | 56 |  |  | 19.4 | 80.6 | 718.03 | 719.33 | 463.33 | 709.03 | 1.3 |  |  | 10.3 | [12 empty] | 719.33 | 0.27 | 0.7 | 0.21
1152 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG088 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG088 | GALI NO.6 NALA VISWAS NAGAR:PL | TG-VNG088A-1 | 19504778 | 990 | 320 | 248 | 0.98 | 558 | 216 | 863 | 244 | 986 | 98 | 396 | 539 | 2019-06-29 23:30 | 114.8 | 28.7 | 1089 | Y | 112 | 130 | 58 | 72 |  |  | 10.6 | 89.4 | 1.3 | 0.3 | 390.39 | 13.3 | 436.39 | 307.09 | 307.09 | 544.09 | 281.3 | 412 |  | 162 | [8 empty] | 719.39 | 0.21 | 0.6 | 0.56
1153 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG089 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG089 | GALI NO-8 VISHWAS NAGAR:PL | TG-VNG089A-1 | 19506258 | 630 | 200 | 249 | 0.98 | 159 | 49 | 198 | 64 | 264 | 46 | 182 | 75 | 2019-06-11 23:30 | 43.2 | -4.4 | 279 | Y | 99 | 116 | 86 | 30 | 13.7 | 14.7 | 33.2 | 38.5 | 611.16 | 508.16 | 685.46 | 604.46 | 102 | 205 | 205 | 108.3 | [12 empty] | 713.16 | 6.44 | 0.59 | 0.25
1154 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG089 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG089 | GALI NO-8 VISHWAS NAGAR:PL | TG-VNG089A-2 | 19505774 | 990 | 320 | 256 | 0.97 | 242 | 90 | 367 | 41 | 167 | 112 | 456 | 256 | 2019-06-01 23:30 | 62.7 | 8.3 | 467 | B | 120 | 56 | 124 | 68 |  |  | 3.5 | 96.5 | 534.07 | 713.07 | 481.07 | 631.37 | 179 |  |  | 81.3 | [12 empty] | 713.07 | 6.53 | 0.58 | 0.24
1155 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG090 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG090 | GALI NO-10 VISHWAS NAGAR:PL | TG-VNG090A-1 | 19500425 | 990 | 200 | 241 | 0.97 | 268 | 89 | 373 | 108 | 461 | 71 | 302 | 138 | 2019-06-13 22:30 | 61.2 | 23 | 523 | Y | 90 | 123 | 87 | 36 |  |  | 3.7 | 96.3 | 552.09 | 130.49 | 627.24 | 398.13 | 167 | 588.2 | 588.2 | 320.56 | [12 empty] | 719.09 | 0.51 | 0.72 | 0.27
1156 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG090 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG090 | GALI NO-10 VISHWAS NAGAR:PL | TG-VNG090A-2 | 19505959 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 920 | 233 | 1014 | 272 | 1197 | 415 | 1887 | 797 | 2019-06-30 23:30 | 252.2 | 35.8 | 1887 | B | 89 | 100 | 110 | 21 | 0.8 | 2.1 | 54.7 | 42.4 |  |  | 0.3 |  | 44.3 | 19 | 19 | 17 | 655.1 | 626.4 | 557.4 | 637.4 | 0.3 | 54.3 | 115.3 | 45.3 |  |  | 16 |  | 700.1 | 19.5 | 0.66 | 0.93
1157 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG091 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG091 | BHIKAM SINGH COLONY SCHOOL WALA:PL | TG-VNG091A-1 | 19501963 | 990 | 320 | 246 | 0.98 | 522 | 209 | 879 | 186 | 779 | 127 | 529 | 312 | 2019-06-02 14:00 | 125.9 | 7.4 | 879 | R | 118 | 108 | 75 | 43 |  |  | 0.9 | 99.1 |  |  | 5.3 |  | 57.3 | 179.32 | 179.32 | 312.32 | 661.38 | 539.36 | 8 | 406.36 | [8 empty] | 719.08 | 0.52 | 0.77 | 0.53
1158 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG091 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG091 | BHIKAM SINGH COLONY SCHOOL WALA:PL | TG-VNG091A-2 | 19504883 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 526 | 113 | 457 | 214 | 869 | 199 | 808 | 385 | 2019-06-30 | 122.2 | 42.7 | 944 | Y | 76 | 115 | 109 | 39 |  |  | 14.4 | 85.6 | 14.3 |  |  |  | 703.48 | 346.18 | 346.18 | 557.48 |  | 372 | 309.23 | 160.3 | [8 empty] | 718.18 | 1.42 | 0.68 | 0.53
1159 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG093 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG093 | NAKUL GALI:PL | TG-VNG093A-1 | 19505067 | 990 | 320 | 247 | 0.96 | 169 | 70 | 283 | 68 | 278 | 31 | 120 | 160 | 2019-06-29 23:30 | 44.2 | 8.8 | 291 | Y | 122 | 123 | 55 | 68 | 91.1 | 8.9 |  |  | 718.04 | 713.04 | 719.34 | 719.34 | 1.3 | 6.3 | 6.3 | [13 empty] | 719.34 | 0.26 | 0.58 | 0.17
1160 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG097 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG097 | 18' QTR P/M VISHNU GALI:PM | TG-VNG097A-1 | 19504234 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 161 | 57 | 233 | 38 | 156 | 67 | 275 | 104 | 2019-06-11 22:30 | 37.5 | 6.6 | 297 | B | 111 | 66 | 124 | 58 |  |  | 6.5 | 93.5 | 719.55 | 719.55 | 716.25 | 719.55 | [16 empty] | 719.55 | 0.05 | 0.64 | 0.16
1161 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG101 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG101 | BHIKAM SINGH COLONY P/M:PM | TG-VNG101A-1 | 19503004 | 630 | 200 | 253 | 0.99 | 316 | 81 | 328 | 129 | 528 | 106 | 426 | 173 | 2019-06-29 16:30 | 38.6 | -38.2 | 528 | Y | 77 | 130 | 93 | 53 |  |  | 35.2 | 64.8 | 222 |  | 23 | 11 | 496.27 | 396 | 396 | 677.27 | 1.3 | 323.57 | 25.3 | 31.3 | [8 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.61 | 0.5
1162 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG102 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG102 | SUBHASH GALI (NALA):PL | TG-VNG102A-1 | 19506439 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 105 | 40 | 172 | 41 | 177 | 23 | 97 | 78 | 2019-06-29 23:00 | 26.9 | 4.5 | 200 | B | 106 | 108 | 86 | 22 | 0.1 |  | 1.7 | 98.2 | 717.1 | 717.1 | 717.1 | 717.1 | [16 empty] | 717.1 | 2.5 | 0.58 | 0.11
1163 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG105 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG105 | KARKARI MORE:K | TG-VNG105A-1 | 19504837 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 259 | 102 | 418 | 114 | 464 | 42 | 172 | 272 | 2019-06-06 14:30 | 55.2 | 13.2 | 475 | Y | 115 | 126 | 59 | 67 |  |  | 4.4 | 95.6 | 482.52 | 421.28 | 719.51 | 635.22 | 236.59 | 298.23 | 298.23 | 84.29 | [12 empty] | 719.51 | 0.09 | 0.6 | 0.26
1164 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG110 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG110 | GALI NO-4-NALA VISHWAS NAGAR:PL | TG-VNG110A-1 | 19505675 | 990 | 320 | 249 | 0.97 | 224 | 64 | 260 | 52 | 210 | 108 | 436 | 205 | 2019-06-11 00:30 | 56.6 | 9 | 480 | B | 89 | 67 | 144 | 77 | 0.1 | 0.2 | 11 | 88.7 | 703.46 | 705.46 | 400.16 | 656.46 | 2 |  |  | 49 | [12 empty] | 705.46 | 14.14 | 0.61 | 0.23
1165 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG111 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG111 | BIHARI COLONY EXTN. | TG-VNG111A-1 | 19506872 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 448 | 102 | 419 | 221 | 927 | 125 | 512 | 468 | 2019-06-30 23:00 | 125.1 | 33.6 | 941 | Y | 75 | 138 | 87 | 63 | 0.2 | 7.9 | 89.1 | 2.8 | 130.13 |  | 28.51 | 2.3 | 581.18 | 246.21 | 246.21 | 662.31 |  | 465.1 | 5.3 | 46.3 | [8 empty] | 711.31 | 8.29 | 0.7 | 0.45
1166 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG111 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG111 | BIHARI COLONY EXTN. | TG-VNG111A-2 | 19505884 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 562 | 142 | 576 | 200 | 827 | 220 | 910 | 302 | 2019-06-03 | 160.4 | 17.8 | 1071 | Y | 99 | 101 | 100 | 2 | 0.4 | 0.9 | 62.3 | 36.4 |  | 0.3 |  |  | 55.51 | 68.51 | 68.51 | 45.51 | 633.11 | 612.41 | 591.41 | 651.11 | 22.3 | 29 | 40 | 15 | 0.3 | 1 | 2 |  | 712.02 | 7.58 | 0.61 | 0.89
1167 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG113 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG113 | BAZAR GALI(NALA):PL | TG-VNG113A-1 | 19504878 | 990 | 320 | 249 | 0.94 | 20 | 17 | 68 | 1 | 6 | 2 | 6 | 62 | 2019-06-30 00:30 | 6.6 | 0.7 | 71 | R | 237 | 47 | 16 | 221 |  |  | 7 | 93 | 719.22 | 719.22 | 719.22 | 719.22 | [16 empty] | 719.22 | 0.38 | 0.52 | 0.02
1168 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG113 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG113 | BAZAR GALI(NALA):PL | TG-VNG113A-2 | 19506063 | 400 | 120 | 248 | 0.92 | 62 | 27 | 110 | 31 | 126 | 4 | 16 | 104 | 2019-06-11 22:30 | 32.3 | 1.3 | 136 | R | 123 | 144 | 32 | 112 |  | 0.1 | 3.3 | 96.6 | 683.54 | 701.54 | 704.54 | 704.54 | 21 | 3 | 3 | [13 empty] | 704.54 | 15.06 | 0.53 | 0.16
1169 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG132 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG132 | GALI NUMBER - 3 (NALA) VISWAS NGR:PL | TG-VNG132A-1 | 19504413 | 630 | 200 | 248 | 0.96 | 117 | 32 | 132 | 49 | 202 | 37 | 151 | 63 | 2019-06-03 | 29.4 | 6 | 238 | Y | 84 | 136 | 80 | 56 |  |  | 1.1 | 98.9 | 719.45 | 638.15 | 719.45 | 719.45 |  | 81.3 | 81.3 | [13 empty] | 719.45 | 0.15 | 0.57 | 0.19
1170 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG158 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG158 | CIVIL HOSPITAL SHAHDARA S/STN | TG-VNG158A-1 | 19501461 | 990 | 320 | 232 | 0.99 | 911 | 341 | 1492 | 295 | 1277 | 275 | 1188 | 270 | 2019-06-30 16:00 | 114.8 | 0.7 | 1526 | R | 112 | 95 | 93 | 19 |  |  | 3.8 | 96.2 | 55.01 | 99.01 | 82.01 | 80.31 | 296.1 | 309.1 | 309.1 | 310.4 | 281.24 | 298.24 | 284.24 | 305.24 | 81.3 | 12.3 | 8 | 22.3 | 5 |  |  |  | 719.05 | 0.55 | 0.47 | 0.92
1171 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG170 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG170 | KARAN GALI M.C.D. SCHOOL:PL/M | TG-VNG170A-1 | 19504768 | 630 | 200 | 251 | 0.98 | 297 | 120 | 482 | 79 | 316 | 98 | 394 | 143 | 2019-06-30 | 67.2 | 11.5 | 482 | R | 106 | 89 | 105 | 17 |  |  | 0.6 | 99.4 | 73.3 | 135.08 | 73.3 | 72 | 542.05 | 574.26 | 574.26 | 604.34 | 103.59 | 10 | 92.3 | 43 | [8 empty] | 719.34 | 0.26 | 0.61 | 0.47
1172 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | JWALA NAGAR | 1210 | VNG177 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG177 | TELIWARA PARK NEAR GURUDWARA :OD | TG-VNG177A-1 | 19501469 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 509 | 206 | 872 | 118 | 497 | 185 | 762 | 334 | 2019-06-11 23:30 | 115.9 | 32.7 | 953 | R | 119 | 83 | 99 | 36 | 3.6 | 95.1 | 1.3 |  |  | 11 |  |  | 57 | 369.06 | 369.06 | 173.32 | 610.06 | 331.3 | 523.42 | 544.04 | 51.3 | 7.3 | 9 | 1.3 | 0.3 |  |  |  | 719.06 | 0.54 | 0.61 | 0.81
1173 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG001 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG001 | CHITRAKOOT CGHS:ID | TG-VNG001A-1 | 19501008 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 98 | 14 | 58 | 54 | 220 | 30 | 125 | 141 | 2019-06-10 23:30 | 28 | 2.2 | 263 | Y | 41 | 185 | 74 | 144 |  |  | 0.1 | 99.9 | 719.58 | 719.58 | 719.58 | 719.58 | [16 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.54 | 0.1
1174 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG012 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG012 | LSC MKT A-BLK SURAJ MAL VIHAR:ID | TG-VNG012A-1 | 19501049 | 630 | 200 | 236 | 0.97 | 546 | 163 | 697 | 214 | 932 | 169 | 726 | 223 | 2019-06-29 16:30 | 110.9 | 36.8 | 991 | Y | 94 | 122 | 85 | 37 |  | 1.7 | 73.5 | 24.9 |  |  | 0.3 |  | 107 | 13.3 | 13.3 | 78.3 | 608.52 | 544.27 | 515.12 | 635.22 | 2 | 153.55 | 1.3 | 4 |  | 6 |  |  | 717.52 | 2.08 | 0.65 | 0.87
1175 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG012 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG012 | LSC MKT A-BLK SURAJ MAL VIHAR:ID | TG-VNG012A-2 | 19501050 | 630 | 200 | 237 | 0.97 | 198 | 53 | 234 | 76 | 339 | 68 | 306 | 93 | 2019-06-08 15:00 | 59.8 | 15.6 | 339 | Y | 88 | 111 | 101 | 23 |  |  | 82.5 | 17.5 | 486.59 | 311.09 | 402.57 | 361.57 | 230.57 | 406.47 | 406.47 | 355.59 | [12 empty] | 717.56 | 2.04 | 0.63 | 0.31
1176 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG019 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG019 | ASHOKA NIKETAN:PG | TG-VNG019A-1 | 19504456 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 842 | 330 | 1446 | 267 | 1169 | 246 | 1073 | 335 | 2019-06-11 23:30 | 155.3 | 47.8 | 1492 | R | 117 | 97 | 86 | 31 |  |  | 8.2 | 91.8 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 57.36 | 236.32 | 236.32 | 180.02 | 567.48 | 472.22 | 393.3 | 524.22 | 90.3 | 7 |  | 11.3 |  |  |  |  | 717.24 | 2.36 | 0.59 | 0.85
1177 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG023 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG023 | SANJAY AMAR COLONY :PL | TG-VNG023A-1 | 19505881 | 990 | 320 | 240 | 0.96 | 573 | 170 | 690 | 171 | 696 | 232 | 947 | 254 | 2019-06-30 00:30 | 190.4 | 44.5 | 1045 | B | 83 | 91 | 126 | 43 |  |  | 1 | 99 | 1.3 | 1 |  | 0.3 | 551.39 | 453.11 | 453.11 | 295.41 | 159.49 | 258.47 | 660.2 | 416.47 | [8 empty] | 712.58 | 7.02 | 0.72 | 0.58
1178 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG035 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG035 | KARKARDOOMA VILLAGE:PM | TG-VNG035A-1 | 19506467 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 958 | 349 | 1466 | 368 | 1551 | 241 | 1012 | 502 | 2019-06-29 23:30 | 281.6 | 54.1 | 1699 | R | 119 | 111 | 70 | 49 | 0.4 | 0.1 | 5 | 94.5 | [7 empty] | 3 | 373.48 | 493.44 | 530.38 | 612.29 | 289.11 | 196.59 |  | 90.14 | 42.44 | 15 |  |  | 705.43 | 14.17 | 0.68 | 0.97
1179 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG040 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG040 | ANAND VIHAR B-BLOCK:ID | TG-VNG040A-1 | 19501089 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 539 | 160 | 697 | 165 | 730 | 214 | 938 | 226 | 2019-06-11 23:00 | 108.2 | 30.9 | 938 | B | 90 | 99 | 111 | 21 |  | 12.2 | 87.2 | 0.6 | 49.58 | 68.28 | 17.3 | 26 | 583.56 | 459.58 | 459.58 | 528.56 | 86 | 191.28 | 212.28 | 164.58 | [8 empty] | 719.54 | 0.06 | 0.61 | 0.54
1180 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG040 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG040 | ANAND VIHAR B-BLOCK:ID | TG-VNG040A-2 | 19501088 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 598 | 225 | 983 | 184 | 809 | 190 | 828 | 165 | 2019-06-12 | 91.3 | 32.4 | 1034 | R | 108 | 92 | 100 | 16 | 4.5 |  | 13.6 | 81.9 | 26 | 68.48 | 44.43 | 24.3 | 443.59 | 510.41 | 510.41 | 507.59 | 249.28 | 139.58 | 195.58 | 186.58 | [8 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.56 | 0.6
1181 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG041 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG041 | DAYANAND VIHAR:PG | TG-VNG041A-1 | 19506672 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 588 | 155 | 626 | 214 | 873 | 219 | 892 | 257 | 2019-06-12 00:30 | 153.6 | 24 | 987 | Y | 78 | 110 | 111 | 33 | 0.4 |  | 3.7 | 96 | 121.11 | 11.14 | 6.44 | 17.44 | 531.13 | 417.44 | 417.44 | 488.1 | 52.3 | 275.56 | 271.58 | 199 | [8 empty] | 704.54 | 15.06 | 0.59 | 0.59
1182 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG042 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG042 | HANSA APTT. NO-1:ID | TG-VNG042A-1 | 19506065 | 630 | 200 | 248 | 0.97 | 110 | 35 | 148 | 23 | 95 | 53 | 222 | 110 | 2019-06-30 23:30 | 26.4 | 4.6 | 234 | B | 80 | 73 | 147 | 74 |  |  | 0.1 | 99.9 | 719.57 | 719.57 | 628.27 | 719.57 | [16 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.51 | 0.18
1183 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG042 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG042 | HANSA APTT. NO-1:ID | TG-VNG042A-2 | 19505841 | 630 | 200 | 248 | 0.97 | 114 | 41 | 160 | 30 | 117 | 43 | 172 | 49 | 2019-06-15 00:30 | 62.8 | 3.6 | 187 | B | 102 | 82 | 115 | 33 |  |  | 0.3 | 99.7 | 719.28 | 719.58 | 714.28 | 719.58 | 0.3 | [15 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.57 | 0.18
1184 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG043 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG043 | HANSA APTT. NO-2:ID | TG-VNG043A-1 | 19506399 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 160 | 62 | 250 | 33 | 134 | 64 | 259 | 121 | 2019-06-12 | 36.2 | 5.8 | 284 | B | 115 | 68 | 117 | 49 |  |  |  | 100 | 567.57 | 696.27 | 542.27 | 627.27 | 128.3 |  |  | 69 | [12 empty] | 696.27 | 23.33 | 0.52 | 0.25
1185 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG043 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG043 | HANSA APTT. NO-2:ID | TG-VNG043A-2 | 19501010 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 191 | 63 | 255 | 79 | 323 | 49 | 201 | 106 | 2019-06-11 00:30 | 42.3 | 6.4 | 348 | Y | 96 | 130 | 73 | 57 |  |  | 0.1 | 99.9 | 547.28 | 385.28 | 677.28 | 543.58 | 172.3 | 333 | 333 | 176 |  | 1.3 | [10 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.52 | 0.3
1186 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG044 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG044 | SHAKTI KIRAN BUILIDING KAKARDOMA GRID:ID | TG-VNG044A-1 | 19502900 | 630 | 200 | 240 | 0.99 | 64 | 26 | 110 | 21 | 89 | 17 | 72 | 34 | 2019-06-27 12:30 | 11.5 | -1.4 | 121 | R | 137 | 99 | 65 | 72 |  | 0.1 | 2.5 | 97.4 | 695.55 | 695.55 | 695.55 | 695.55 | [16 empty] | 695.55 | 0.05 | 0.3 | 0.1
1187 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG045 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG045 | JAGRITI ENCLAVE:ID | TG-VNG045A-1 | 19502918 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 484 | 138 | 590 | 157 | 676 | 189 | 807 | 190 | 2019-06-11 23:00 | 94.9 | 34.6 | 807 | B | 90 | 99 | 111 | 21 |  |  | 35.7 | 64.3 | 51 | 65.56 | 42.28 | 34.3 | 666.47 | 597.51 | 597.51 | 639.17 | 2 | 56 | 159.28 | 46 | [8 empty] | 719.47 | 0.13 | 0.6 | 0.49
1188 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG045 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG045 | JAGRITI ENCLAVE:ID | TG-VNG045A-2 | 19502925 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 572 | 172 | 738 | 176 | 752 | 225 | 974 | 230 | 2019-06-11 23:00 | 123.6 | 25 | 974 | B | 90 | 99 | 110 | 20 |  |  | 30 | 70 | 2 |  |  |  | 524.2 | 379.29 | 379.29 | 378.57 | 193.28 | 340.19 | 458.21 | 340.51 | [8 empty] | 719.48 | 0.12 | 0.68 | 0.58
1189 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG045 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG045 | JAGRITI ENCLAVE:ID | TG-VNG045A-3 | 19504922 | 630 | 200 | 245 | 0.96 | 351 | 119 | 507 | 144 | 612 | 88 | 370 | 210 | 2019-06-03 22:30 | 82.3 | 23.5 | 614 | Y | 101 | 118 | 81 | 37 |  |  | 58.5 | 41.5 | 22.3 | 3 | 93.28 | 13 | 478.25 | 404.55 | 404.55 | 516.55 | 218.58 | 311.58 | 44 | 189.58 | [8 empty] | 719.53 | 0.07 | 0.62 | 0.56
1190 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG046 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG046 | SHANTI VIHAR:ID | TG-VNG046A-1 | 19501085 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 236 | 51 | 207 | 94 | 386 | 91 | 378 | 175 | 2019-06-30 00:30 | 40.5 | 5.1 | 448 | B | 74 | 108 | 118 | 44 |  | 0.1 | 12.1 | 87.9 | 603.35 | 367.51 | 297.23 | 443.51 | 116 | 348.44 | 348.44 | 275.44 |  | 3 | 16.3 | [9 empty] | 719.35 | 0.25 | 0.53 | 0.37
1191 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG046 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG046 | SHANTI VIHAR:ID | TG-VNG046A-2 | 19501106 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 466 | 196 | 841 | 116 | 500 | 154 | 661 | 296 | 2019-06-28 22:30 | 97.9 | 24.3 | 956 | R | 153 | 107 | 40 | 113 |  | 0.1 | 20.3 | 79.6 | 2.3 | 55.3 | 496.04 | 151.28 | 452.45 | 664 | 664 | 547.02 | 264.15 |  | 19 | 21 | [8 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.53 | 0.47
1192 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG049 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG049 | GITANJALI APPARTMENT:ID | TG-VNG049A-1 | 19501077 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 214 | 79 | 320 | 78 | 315 | 57 | 231 | 86 | 2019-06-12 01:00 | 50 | 4.4 | 352 | R | 108 | 104 | 88 | 20 |  |  | 0.1 | 99.9 | 674.06 | 690.36 | 719.36 | 713.36 | 45.3 | 29 | 29 | 6 | [12 empty] | 719.36 | 0.24 | 0.53 | 0.22
1193 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG049 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG049 | GITANJALI APPARTMENT:ID | TG-VNG049A-2 | 19503013 | 990 | 320 | 246 | 0.98 | 142 | 53 | 227 | 33 | 140 | 57 | 244 | 96 | 2019-06-01 22:30 | 25.8 | -29.4 | 276 | B | 91 | 79 | 130 | 51 |  |  |  | 100 | 719.36 | 719.36 | 718.36 | 719.36 | [16 empty] | 719.36 | 0.24 | 0.57 | 0.14
1194 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG050 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG050 | ARYA NAGAR:ID | TG-VNG050A-1 | 19506824 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 699 | 278 | 1188 | 239 | 1013 | 182 | 767 | 366 | 2019-06-30 23:00 | 204.2 | 30.7 | 1261 | Y | 96 | 115 | 89 | 26 | 0.1 | 1.4 | 9.3 | 89.2 |  |  | 1.3 |  | 348.34 | 213 | 213 | 319.35 | 345.58 | 472.02 | 278.3 | 375.27 | 0.3 | 10 | [6 empty] | 695.02 | 24.58 | 0.61 | 0.71
1195 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG051 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG051 | ANUPAM APPARTMENT NO-1:ID | TG-VNG051A-1 | 19504925 | 630 | 200 | 236 | 0.97 | 174 | 55 | 244 | 59 | 268 | 60 | 268 | 25 | 2019-06-10 22:30 | 31.3 | 6.4 | 287 | B | 92 | 102 | 106 | 14 |  |  | 3.9 | 96.1 | 671.48 | 587.48 | 549.18 | 603.48 | 48 | 132 | 132 | 116 | [12 empty] | 719.48 | 0.12 | 0.51 | 0.28
1196 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG051 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG051 | ANUPAM APPARTMENT NO-1:ID | TG-VNG051A-2 | 19501128 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 155 | 48 | 191 | 58 | 242 | 50 | 205 | 45 | 2019-06-11 23:30 | 26.5 | 3.7 | 281 | Y | 93 | 115 | 92 | 23 | 100 |  |  |  | 719.48 | 719.48 | 719.48 | 719.48 | [16 empty] | 719.48 | 0.12 | 0.51 | 0.16
1197 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG052 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG052 | ANUPAM APPTT. NO-2:ID | TG-VNG052A-1 | 19501130 | 990 | 300 | 243 | 0.98 | 176 | 62 | 267 | 58 | 247 | 56 | 237 | 26 | 2019-06-13 21:30 | 33.1 | 4.8 | 297 | R | 107 | 100 | 93 | 14 |  |  | 16.7 | 83.3 | 716.49 | 719.49 | 719.49 | 719.49 | 3 | [15 empty] | 719.49 | 0.11 | 0.52 | 0.18
1198 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG052 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG052 | ANUPAM APPTT. NO-2:ID | TG-VNG052A-2 | 19506400 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 169 | 48 | 189 | 53 | 210 | 68 | 274 | 77 | 2019-06-12 00:30 | 30.6 | 4.2 | 281 | B | 83 | 104 | 113 | 30 | 0.1 |  | 16 | 83.9 | 688.48 | 618.48 | 551.48 | 628.48 | 31 | 101 | 101 | 91 | [12 empty] | 719.48 | 0.12 | 0.53 | 0.27
1199 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG053 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG053 | ANAND VIHAR C-BLOCK:ID | TG-VNG053A-1 | 19502989 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 367 | 143 | 626 | 124 | 544 | 100 | 435 | 166 | 2019-06-11 23:30 | 58.9 | 4.4 | 640 | R | 119 | 99 | 82 | 37 | 1.9 | 0.5 | 21.7 | 75.9 | 105.28 | 286.14 | 436.24 | 252.14 | 593.49 | 431.33 | 431.33 | 465.33 | 18.3 | [11 empty] | 717.47 | 2.13 | 0.61 | 0.37
1200 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG053 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG053 | ANAND VIHAR C-BLOCK:ID | TG-VNG053A-2 | 19502988 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 956 | 325 | 1395 | 346 | 1477 | 285 | 1212 | 235 | 2019-06-11 00:30 | 188.4 | 62.6 | 1553 | Y | 105 | 106 | 89 | 17 |  |  | 37.3 | 62.7 |  |  |  |  | 35.3 | 21.3 | 21.3 | 36.3 | 577.41 | 601.11 | 599.39 | 612.11 | 104 | 91 | 17 | 69 | 0.3 | 4 |  |  | 717.41 | 2.19 | 0.61 | 0.97
1201 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG053 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG053 | ANAND VIHAR C-BLOCK:ID | TG-VNG053A-3 | 19504618 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 745 | 364 | 1549 | 190 | 804 | 191 | 804 | 745 | 2019-06-12 | 167.8 | 51.5 | 1574 | R | 130 | 78 | 92 | 52 |  |  | 10.2 | 89.8 |  | 24.58 | 1 |  | 137.28 | 487.22 | 487.22 | 329.15 | 476.39 | 205.47 | 318.18 | 388.52 | 83.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 718.07 | 1.53 | 0.59 | 0.75
1202 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG054 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG054 | VIVEK APPARTMENT:ID | TG-VNG054A-1 | 19501103 | 990 | 300 | 248 | 0.95 | 109 | 34 | 141 | 50 | 205 | 25 | 102 | 90 | 2019-06-09 23:30 | 31.1 | 4.8 | 216 | Y | 104 | 133 | 63 | 70 |  | 0.1 | 40.5 | 59.5 | 719.4 | 719.4 | 719.4 | 719.4 | [16 empty] | 719.4 | 0.2 | 0.54 | 0.11
1203 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG054 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG054 | VIVEK APPARTMENT:ID | TG-VNG054A-2 | 19505840 | 400 | 120 | 248 | 0.97 | 189 | 62 | 257 | 73 | 300 | 54 | 221 | 68 | 2019-06-14 21:30 | 33.8 | 1.9 | 300 | Y | 61 | 122 | 117 | 61 | 0.1 | 0.1 | 9.9 | 89.9 | 719.1 | 709.1 | 705.1 | 719.1 |  | 10 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 719.4 | 0.2 | 0.19 | 0.47
1204 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG055 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG055 | GHRONDA APPARTMENT:ID | TG-VNG055A-1 | 19501082 | 630 | 200 | 246.8286 | 0.96473 | 260.9712 | 94.5521 | 392.6419 | 64.0177 | 265.3364 | 102.4014 | 423.2163 | 145.0302 | 2019-06-29 23:30 | [15 empty] | 367.5 |  |  |  | 351 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.51298 | 0.41424
1205 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG055 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG055 | GHRONDA APPARTMENT:ID | TG-VNG055A-2 | 19501105 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 129 | 49 | 207 | 66 | 279 | 14 | 60 | 194 | 2019-06-12 | 22.5 | 4.6 | 280 | Y | 118 | 147 | 35 | 112 |  |  | 3.8 | 96.2 | 697.1 | 599.1 | 719.4 | 719.1 | 22.3 | 120.3 | 120.3 | 0.3 | [12 empty] | 719.4 | 0.2 | 0.46 | 0.21
1206 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG056 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG056 | JEEVAN BIMA:ID | TG-VNG056A-1 | 19501043 | 400 | 120 | 243 | 0.97 | 50 | 14 | 57 | 20 | 82 | 16 | 68 | 22 | 2019-06-30 19:30 | 14.1 | 1.4 | 93 | Y | 76 | 129 | 95 | 53 |  | 4.6 | 95.4 |  | 719.57 | 719.57 | 719.57 | 719.57 | [16 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.51 | 0.12
1207 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG056 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG056 | JEEVAN BIMA:ID | TG-VNG056A-2 | 19501045 | 400 | 120 | 241 | 0.97 | 77 | 37 | 149 | 22 | 92 | 18 | 76 | 66 | 2019-06-11 22:30 | 16 | 1.1 | 149 | R | 129 | 90 | 81 | 48 | 91.6 | 8.4 |  |  | 676.27 | 719.57 | 719.57 | 719.57 | 43.3 | [15 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.47 | 0.19
1208 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG057 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG057 | LAW APTT.:ID | TG-VNG057A-1 | 19501046 | 400 | 120 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 23:30 |  |  | 0 | [7 empty] | 3.9 | 96.1 | 719.36 | 719.36 | 719.36 | 719.36 | [16 empty] | 719.36 | 0.24 |  | 0
1209 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG057 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG057 | LAW APTT.:ID | TG-VNG057A-2 | 19506360 | 400 | 120 | 252 | 0.97 | 63 | 9 | 38 | 20 | 82 | 34 | 141 | 89 | 2019-06-02 00:30 | 12.7 | -15.4 | 152 | B | 18 | 125 | 157 | 139 | 0.1 |  |  | 99.9 | 709.36 | 705.36 | 678.06 | 709.36 |  | 4 | 4 | [13 empty] | 709.36 | 10.24 | 0.51 | 0.16
1210 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG058 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG058 | BAHUBALI ENCLAVE:ID | TG-VNG058A-1 | 19501122 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 471 | 167 | 723 | 138 | 595 | 166 | 726 | 130 | 2019-06-14 23:30 | 97.9 | 30.2 | 811 | B | 92 | 91 | 117 | 26 |  |  | 27.2 | 72.8 | 56.49 | 67.39 | 1.3 | 15.49 | 619.07 | 601.47 | 601.47 | 633.37 | 43.3 | 50 | 226 | 70 | [8 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.66 | 0.48
1211 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG063 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG063 | JAGRITI ENCLAVE EXTN.:ID | TG-VNG063A-1 | 19501156 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 794 | 247 | 1094 | 296 | 1314 | 251 | 1119 | 209 | 2019-06-11 23:00 | 137.6 | 33.9 | 1314 | Y | 92 | 107 | 101 | 15 |  |  | 3.6 | 96.4 | 16 | 2.3 | 4 | 4.3 | 400.32 | 289.26 | 289.26 | 334.33 | 300.02 | 420.24 | 397.57 | 377.01 |  | 4.14 |  | 0.3 |  |  |  |  | 716.34 | 3.26 | 0.53 | 0.8
1212 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG070 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG070 | AGCR ENCLAVE:ID | TG-VNG070A-1 | 19502985 | 990 | 320 | 250 | 0.99 | 425 | 128 | 510 | 166 | 661 | 131 | 526 | 144 | 2019-06-11 23:00 | 89.1 | 14.7 | 722 | Y | 97 | 114 | 89 | 25 |  |  |  | 100 | 104.3 | 54 | 240 | 99 | 612.15 | 543.45 | 543.45 | 598.45 | 3 | 122 | 4 | 22 | [8 empty] | 719.45 | 0.15 | 0.62 | 0.43
1213 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG070 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG070 | AGCR ENCLAVE:ID | TG-VNG070A-2 | 19502991 | 630 | 200 | 248 | 0.97 | 531 | 214 | 861 | 140 | 563 | 177 | 713 | 258 | 2019-06-30 01:00 | 114.5 | 23.5 | 883 | R | 110 | 89 | 101 | 21 |  |  | 1.3 | 98.7 |  | 2.3 | 0.3 |  | 213.51 | 340.3 | 340.3 | 258 | 423.58 | 351.47 | 442.2 | 435.38 | 55.49 |  | 3.57 | 1.09 | 1.09 |  |  |  | 694.47 | 1.13 | 0.55 | 0.84
1214 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG070 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG070 | AGCR ENCLAVE:ID | TG-VNG070A-3 | 19504048 | 990 | 320 | 250 | 0.99 | 469 | 171 | 686 | 137 | 549 | 160 | 638 | 120 | 2019-06-30 20:00 | 72.9 | -13.2 | 710 | R | 116 | 94 | 90 | 26 |  | 0.1 | 0.8 | 99.1 | 11 | 81.3 | 194 | 72.3 | 532.48 | 624.53 | 624.53 | 612.53 | 175.35 | 13 | 35 | 34 | [8 empty] | 719.23 | 0.37 | 0.63 | 0.47
1215 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG071 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG071 | HARGOVIND ENCLAVE:ID | TG-VNG071A-1 | 19501110 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 830 | 306 | 1354 | 283 | 1256 | 241 | 1063 | 257 | 2019-06-11 00:30 | 178.1 | 33.1 | 1520 | R | 113 | 102 | 85 | 28 |  |  | 0.4 | 99.6 |  | 0.05 | 2.4 | 0.32 | 22.38 | 54.06 | 54.06 | 51.34 | 643.11 | 639.38 | 547.17 | 659.43 | 47.3 | 20 |  | 2 | 0.3 |  |  |  | 713.49 | 6.11 | 0.65 | 0.84
1216 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG071 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG071 | HARGOVIND ENCLAVE:ID | TG-VNG071A-2 | 19501074 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 771 | 248 | 1047 | 257 | 1089 | 266 | 1121 | 64 | 2019-06-12 11:30 | 183.3 | 30.9 | 1121 | B | 88 | 99 | 113 | 25 |  |  | 2 | 98 | 4.38 | 2.38 | 0.38 | 3.08 | 400.28 | 236.08 | 236.08 | 202.38 | 306.47 | 473.07 | 638.38 | 506.07 |  |  | 0.14 | [5 empty] | 711.53 | 8.07 | 0.59 | 0.78
1217 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG071 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG071 | HARGOVIND ENCLAVE:ID | TG-VNG071A-3 | 19503063 | 630 | 120 | 243 | 0.98 | 720 | 228 | 927 | 268 | 1107 | 224 | 919 | 184 | 2019-06-27 17:00 | 138.8 | 1.7 | 1109 | Y | 98 | 110 | 92 | 18 |  | 0.6 | 56.5 | 42.8 | 0.36 |  | 0.36 | 0.36 | 77.15 | 68.51 | 68.51 | 86.45 | 543.59 | 426 | 502.15 | 515.15 | 85.37 | 185.07 | 52.4 | 97.55 | 5.44 | 33.13 | 5.55 | 12.4 | 713.11 | 6.49 | 0.54 | 1.14
1218 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG072 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG072 | KIRAN VIHAR:ID | TG-VNG072A-1 | 19501003 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 651 | 227 | 946 | 187 | 784 | 237 | 996 | 192 | 2019-06-11 23:30 | 139.1 | 42 | 1093 | B | 105 | 86 | 108 | 22 |  |  | 2.7 | 97.3 | 0.3 | 10 |  |  | 302.23 | 486.36 | 486.36 | 349.23 | 416.43 | 223 | 441.41 | 370.13 | [8 empty] | 719.36 | 0.24 | 0.62 | 0.66
1219 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG072 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG072 | KIRAN VIHAR:ID | TG-VNG072A-2 | 19501123 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 430 | 144 | 610 | 150 | 628 | 135 | 540 | 81 | 2019-06-30 23:30 | 100.8 | 19.1 | 682 | Y | 101 | 103 | 96 | 7 | 55.4 | 31.7 | 12.9 |  | 150.27 | 200.23 | 143 | 144.57 | 555.39 | 457.43 | 457.43 | 557.39 | 13.3 | 61.3 | 9.3 | 17 | [8 empty] | 719.36 | 0.24 | 0.59 | 0.43
1220 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG073 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG073 | DELHI ADMN FLATS:ID | TG-VNG073A-1 | 19501084 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 568 | 211 | 895 | 158 | 669 | 199 | 843 | 205 | 2019-06-30 23:30 | 91.1 | 33.1 | 954 | R | 123 | 76 | 101 | 47 |  |  | 6.1 | 93.9 |  | 0.3 |  |  | 23.3 | 382.42 | 382.42 | 105.3 | 539.56 | 335.14 | 586.25 | 590.26 | 142.3 |  | 28.3 | 22.3 | 12.3 |  |  |  | 718.26 | 1.34 | 0.6 | 0.9
1221 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG073 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG073 | DELHI ADMN FLATS:ID | TG-VNG073A-2 | 19501107 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 736 | 221 | 888 | 270 | 1093 | 246 | 985 | 178 | 2019-06-17 07:00 | 214.2 | -47.1 | 1174 | Y | 89 | 112 | 99 | 23 |  | 0.9 | 82 | 17.1 |  |  |  |  | 291.14 | 74.22 | 74.22 | 179.07 | 426.11 | 641.33 | 526.3 | 538.18 |  | 1.3 | [6 empty] | 717.25 | 2.35 | 0.66 | 0.74
1222 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG074 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG074 | SHARAD VIHAR:ID | TG-VNG074A-1 | 19501124 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 525 | 193 | 805 | 191 | 790 | 140 | 577 | 221 | 2019-06-30 | 118.5 | 25 | 842 | R | 116 | 99 | 85 | 31 |  |  | 18.7 | 81.3 | 5.49 | 45.39 | 148.57 | 32.09 | 495.07 | 549.47 | 549.47 | 570.47 | 218.3 | 124 | 39.3 | 116.3 | [8 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.58 | 0.53
1223 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG074 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG074 | SHARAD VIHAR:ID | TG-VNG074A-2 | 19501121 | 990 | 320 | 247 | 0.96 | 366 | 114 | 490 | 105 | 434 | 148 | 623 | 168 | 2019-06-15 | 100.1 | 15.5 | 623 | B | 99 | 90 | 111 | 21 | 2.6 | 84.1 | 8.5 | 4.8 | 327.38 | 384.27 | 238.28 | 327.27 | 391.49 | 335 | 335 | 392 |  |  | 10.3 | [9 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.59 | 0.37
1224 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG075 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG075 | SAINI ENCLAVE:ID | TG-VNG075A-1 | 19505521 | 990 | 320 | 241 | 0.99 | 752 | 240 | 1007 | 224 | 949 | 288 | 1221 | 248 | 2019-06-11 23:30 | 136 | 29.4 | 1225 | B | 93 | 96 | 111 | 18 | 0.1 | 0.4 | 45.4 | 54.2 |  |  |  |  | 180.04 | 182.33 | 182.33 | 122.34 | 525.48 | 523.19 | 600.48 | 583.18 |  |  | 15 | [5 empty] | 705.52 | 14.08 | 0.64 | 0.76
1225 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG075 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG075 | SAINI ENCLAVE:ID | TG-VNG075A-2 | 19503620 | 990 | 320 | 245 | 0.99 | 589 | 173 | 709 | 184 | 751 | 232 | 942 | 216 | 2019-06-15 15:30 | 118.5 | 14 | 951 | B | 90 | 98 | 112 | 22 |  |  | 16.9 | 83.1 | 1 |  | 0.3 |  | 519.59 | 388.3 | 388.3 | 364 | 198.59 | 331.28 | 468.58 | 355.58 | [8 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.67 | 0.6
1226 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG076 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG076 | SURYA NIKETAN:ID | TG-VNG076A-1 | 19501036 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 754 | 221 | 927 | 300 | 1267 | 233 | 986 | 315 | 2019-06-11 23:30 | 150.1 | 35.3 | 1368 | Y | 95 | 113 | 92 | 21 |  |  | 11.1 | 88.9 |  | 1 |  |  | 275.06 | 172.24 | 172.24 | 256.54 | 442.41 | 503.03 | 347.12 | 460.53 |  | 41.2 | [6 empty] | 717.47 | 2.13 | 0.6 | 0.76
1227 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG076 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG076 | SURYA NIKETAN:ID | TG-VNG076A-2 | 19501023 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 1047 | 361 | 1552 | 323 | 1384 | 364 | 1550 | 167 | 2019-06-06 | 203.1 | 42.7 | 1615 | R | 98 | 98 | 104 | 6 |  |  | 18.8 | 81.2 | 0.3 |  |  |  | 62 | 54 | 54 | 34.3 | 544.09 | 553.39 | 564.39 | 566.39 | 104 | 112 | 121 | 114.3 | 9 |  | 14.3 | 4 | 719.39 | 0.21 | 0.59 | 1.06
1228 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG076 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG076 | SURYA NIKETAN:ID | TG-VNG076A-3 | 19502911 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 572 | 195 | 812 | 156 | 654 | 221 | 920 | 232 | 2019-06-11 23:30 | 120.7 | 19.1 | 1000 | B | 100 | 90 | 111 | 21 |  | 0.1 | 2 | 97.9 | 40.3 | 71 | 29 | 31.3 | 527.07 | 581.07 | 581.07 | 522.07 | 150.59 | 66.29 | 226 | 164.59 | [8 empty] | 718.36 | 1.24 | 0.56 | 0.58
1229 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG078 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG078 | RAM VIHAR:ID | TG-VNG078A-1 | 19505058 | 990 | 320 | 241 | 0.99 | 455 | 144 | 620 | 158 | 689 | 152 | 655 | 59 | 2019-06-12 | 50.8 | -0.7 | 767 | Y | 92 | 106 | 102 | 14 |  |  | 29.3 | 70.7 | 88 | 38 | 31 | 34 | 603.25 | 590.25 | 590.25 | 652.55 | 28 | 91 | 48.3 | 32.3 | [8 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.64 | 0.46
1230 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG078 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG078 | RAM VIHAR:ID | TG-VNG078A-2 | 19502974 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 483 | 167 | 678 | 172 | 696 | 144 | 582 | 106 | 2019-06-12 01:00 | 119.2 | 31.6 | 758 | Y | 98 | 108 | 95 | 13 |  |  | 4.1 | 95.9 | 40.3 | 17 | 50.3 | 25.3 | 583.58 | 555.28 | 555.28 | 596.28 | 95.3 | 147.3 | 46.3 | 98 | [8 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.63 | 0.49
1231 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG078 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG078 | RAM VIHAR:ID | TG-VNG078A-3 | 19503470 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 492 | 182 | 751 | 162 | 663 | 147 | 597 | 134 | 2019-06-11 23:30 | 109.9 | 26.2 | 852 | R | 110 | 103 | 87 | 23 |  | 0.1 | 21.5 | 78.4 |  |  |  |  | 122 | 120 | 120 | 158 | 572.58 | 598.28 | 397.59 | 561.58 | 25 | 1.3 | [6 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.62 | 0.78
1232 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG079 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG079 | SHRESTHA VIHAR:ID | TG-VNG079A-1 | 19502992 | 990 | 320 | 234 | 0.97 | 506 | 176 | 772 | 152 | 665 | 179 | 779 | 111 | 2019-06-11 16:00 | 121.4 | 39.7 | 817 | B | 94 | 103 | 103 | 9 |  |  | 5.6 | 94.4 | 23 | 3.3 | 13 | 6.3 | 605.41 | 558.12 | 558.12 | 571.42 | 91 | 157.59 | 175.59 | 141.29 | [8 empty] | 719.41 | 0.19 | 0.65 | 0.51
1233 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG079 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG079 | SHRESTHA VIHAR:ID | TG-VNG079A-2 | 19502995 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 474 | 156 | 679 | 150 | 657 | 168 | 734 | 68 | 2019-06-11 23:30 | 72.1 | 24.3 | 766 | B | 97 | 91 | 112 | 21 |  | 0.1 | 45.3 | 54.6 | 69.28 | 148.45 | 18 | 45.58 | 608.42 | 542.55 | 542.55 | 621.12 | 41.3 | 28 | 107.3 | 52.3 | [8 empty] | 719.4 | 0.2 | 0.6 | 0.48
1234 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG080 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG080 | MANAK VIHAR:PG | TG-VNG080A-1 | 19501002 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 611 | 146 | 633 | 196 | 858 | 269 | 1167 | 465 | 2019-06-11 23:30 | 120 | 36.8 | 1261 | B | 68 | 95 | 137 | 69 |  |  | 32.8 | 67.2 | 164.58 | 21 | 0.3 | 6 | 538.43 | 456.11 | 456.11 | 441.41 | 16 | 242.3 | 608.43 | 272 |  |  | 6.3 | [5 empty] | 719.41 | 0.19 | 0.61 | 0.62
1235 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG081 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG081 | ANAND VIHAR A-BLOCK:ID | TG-VNG081A-1 | 19501125 | 990 | 320 | 250 | 0.96 | 548 | 164 | 682 | 174 | 733 | 210 | 877 | 175 | 2019-06-11 23:00 | 140.6 | 58.9 | 893 | B | 93 | 98 | 109 | 16 |  |  | 21.5 | 78.5 |  |  |  |  | 473.25 | 420.27 | 420.27 | 390.27 | 246.28 | 299.26 | 470.54 | 329.26 | [8 empty] | 719.53 | 0.07 | 0.71 | 0.55
1236 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG081 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG081 | ANAND VIHAR A-BLOCK:ID | TG-VNG081A-2 | 19501090 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 825 | 270 | 1191 | 291 | 1277 | 264 | 1153 | 110 | 2019-06-11 | 170.8 | 70.7 | 1312 | Y | 107 | 98 | 95 | 12 |  |  | 45 | 55 |  |  |  |  | 56 | 107 | 107 | 92.3 | 647.51 | 604.21 | 578.23 | 624.51 | 16 | 8.3 | 1 | 2.3 |  |  |  |  | 719.51 | 0.09 | 0.63 | 0.83
1237 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG081 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG081 | ANAND VIHAR A-BLOCK:ID | TG-VNG081A-3 | 19506753 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 356 | 88 | 366 | 89 | 380 | 179 | 811 | 438 | 2019-06-03 00:30 | 132.4 | 21.2 | 925 | B | 83 | 112 | 105 | 29 | 0.4 | 0.4 | 5.7 | 93.5 | 83.3 |  |  |  | 599.22 | 467.54 | 467.54 | 594.52 | 21.3 | 236.28 | 141.29 | 109.3 |  |  | 1 | [5 empty] | 704.22 | 15.38 | 0.59 | 0.56
1238 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG092 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG092 | EAST ARJUN NAGAR:K | TG-VNG092A-1 | 19502895 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 723 | 179 | 785 | 235 | 1047 | 309 | 1375 | 512 | 2019-06-30 23:30 | 146.5 | 42.7 | 1375 | B | 83 | 92 | 125 | 42 |  |  | 37.7 | 62.3 | 1 | 3 |  |  | 466.48 | 391.54 | 391.54 | 293.54 | 252 | 324.54 | 561.24 | 425.54 |  |  | 43 | [5 empty] | 719.48 | 0.12 | 0.61 | 0.73
1239 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG094 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG094 | SANJAY AMAR COLONY (VEG. MARKET);PL | TG-VNG094A-1 | 19505970 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 510 | 186 | 769 | 162 | 671 | 162 | 669 | 99 | 2019-06-29 23:00 | 169.9 | 52.2 | 786 | R | 106 | 96 | 97 | 10 |  |  | 5.8 | 94.2 |  | 0.3 | 0.3 |  | 377.28 | 530.28 | 530.28 | 481.58 | 336 | 182.3 | 185 | 231.3 | [8 empty] | 713.28 | 6.32 | 0.73 | 0.52
1240 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG094 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG094 | SANJAY AMAR COLONY (VEG. MARKET);PL | TG-VNG094A-2 | 19506427 | 630 | 200 | 247 | 0.96 | 345 | 109 | 455 | 111 | 463 | 125 | 524 | 65 | 2019-06-10 22:30 | 229 | 6.8 | 524 | B | 92 | 88 | 120 | 32 |  |  | 0.2 | 99.8 | 553.57 | 560.27 | 399.27 | 528.27 | 157.3 | 151 | 151 | 183 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | [8 empty] | 712.57 | 7.03 | 0.3 | 0.55
1241 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG095 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG095 | STREET LIGHT CBD:PM | TG-VNG095A-1 | 19504198 | 100 | 40 | 250 | 0.96 | 22 | 4 | 15 | 6 | 23 | 13 | 50 | 32 | 2019-06-18 03:00 | 5.7 | -8.4 | 50 | B | 135 | 24 | 141 | 117 |  |  | 0.9 | 99.1 | 719.48 | 719.48 | 704.18 | 719.18 |  |  |  | 0.3 | [12 empty] | 719.48 | 0.12 | 0.18 | 0.22
1242 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG096 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG096 | ST.LIGHT SAI BABA MANDIR:PM | TG-VNG096A-1 | 19505487 | 990 | 320 | 245 | 0.95 | 530 | 140 | 559 | 119 | 493 | 271 | 1165 | 642 | 2019-06-16 03:30 | 199.4 | 67.2 | 1165 | B | 113 | 88 | 99 | 25 | 0.1 | 0.1 | 8 | 91.8 |  | 2 |  |  | 357.19 | 649.41 | 649.41 | 537.41 | 342.52 | 48.3 | 167.3 | 162.3 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 700.11 | 19.49 | 0.67 | 0.54
1243 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG098 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG098 | MTNL CBD GROUND:ID | TG-VNG098A-1 | 19501119 | 400 | 120 | 244 | 0.98 | 91 | 40 | 170 | 24 | 101 | 27 | 111 | 64 | 2019-06-15 15:00 | 24.8 | -1.9 | 170 | R | 120 | 99 | 81 | 39 |  |  | 0.6 | 99.4 | 580.22 | 719.46 | 717.52 | 716.22 | 139.24 |  |  | 3.24 | [12 empty] | 719.46 | 0.14 | 0.57 | 0.23
1244 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG099 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG099 | L.S.C SAINI ENCLAVE:ID | TG-VNG099A-1 | 19501087 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 176 | 36 | 150 | 49 | 205 | 91 | 383 | 211 | 2019-06-12 15:30 | 33.1 | 6.4 | 393 | B | 64 | 81 | 154 | 90 |  |  | 5.8 | 94.2 | 717.57 | 674.57 | 413.3 | 595.48 | 1.3 | 44.3 | 44.3 | 123.39 |  |  | 13 | [9 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.42 | 0.28
1245 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG099 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG099 | L.S.C SAINI ENCLAVE:ID | TG-VNG099A-2 | 19501086 | 630 | 200 | 237 | 0.97 | 562 | 215 | 925 | 169 | 707 | 179 | 753 | 199 | 2019-06-10 16:00 | 134.3 | 43.7 | 988 | R | 117 | 99 | 85 | 32 | 1.9 | 38.1 | 54.4 | 5.6 |  |  |  |  | 21 | 56.3 | 56.3 | 52 | 522.26 | 629.26 | 590.26 | 640.26 | 172.3 | 33.3 | 4 | 27 | 3.3 |  |  |  | 719.26 | 0.34 | 0.66 | 0.89
1246 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG103 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG103 | DAYANAND VIHAR 2:ID | TG-VNG103A-1 | 19501137 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 421 | 139 | 592 | 119 | 504 | 164 | 706 | 175 | 2019-06-29 23:00 | 89.2 | 22.1 | 800 | B | 94 | 78 | 128 | 50 |  | 0.3 | 58.8 | 40.9 | 31.44 | 109.42 | 1.3 | 18.46 | 476.1 | 527.49 | 527.49 | 449.47 | 209.07 | 79.3 | 458.52 | 248.28 |  |  | 11.3 | [5 empty] | 717.01 | 2.59 | 0.56 | 0.67
1247 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG103 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG103 | DAYANAND VIHAR 2:ID | TG-VNG103A-2 | 19501081 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 577 | 171 | 718 | 222 | 934 | 184 | 769 | 195 | 2019-06-29 13:30 | 115.6 | 31.6 | 934 | Y | 99 | 103 | 98 | 5 |  |  | 7.9 | 92.1 | 3 | 3 | 14.3 | 3 | 491.07 | 445.37 | 445.37 | 489.07 | 224.12 | 269.42 | 219.38 | 226.12 | [8 empty] | 718.19 | 1.41 | 0.63 | 0.58
1248 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG103 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG103 | DAYANAND VIHAR 2:ID | TG-VNG103A-3 | 19505437 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 570 | 186 | 788 | 193 | 816 | 191 | 805 | 25 | 2019-06-29 16:00 | 139.6 | 23.4 | 888 | B | 92 | 96 | 112 | 20 | 0.1 |  | 0.4 | 99.4 | 1 |  |  |  | 246.45 | 238.15 | 238.15 | 178.45 | 456.29 | 456.29 | 608.46 | 516.59 | 2 | 11.3 | 43.28 | 10.3 |  |  |  |  | 706.14 | 13.46 | 0.58 | 0.9
1249 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG107 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG107 | LSC RISHABH VIHAR:ID | TG-VNG107A-1 | 19501138 | 990 | 200 | 239 | 0.98 | 385 | 97 | 405 | 144 | 605 | 145 | 618 | 206 | 2019-06-13 22:00 | 76.8 | 25.8 | 673 | B | 77 | 109 | 114 | 37 |  |  | 48.9 | 51.1 | 339.58 | 55.29 | 29 | 86.59 | 380 | 650.29 | 650.29 | 632.59 |  | 14 | 51 | [9 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.67 | 0.39
1250 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG107 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG107 | LSC RISHABH VIHAR:ID | TG-VNG107A-2 | 19501139 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 539 | 172 | 731 | 133 | 561 | 234 | 996 | 380 | 2019-06-30 23:00 | 136.9 | 41.2 | 996 | B | 102 | 81 | 117 | 36 |  |  | 2.8 | 97.2 |  | 43 |  | 0.3 | 503.58 | 630.28 | 630.28 | 525.58 | 216 | 46.3 | 364 | 193.3 | [8 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.66 | 0.54
1251 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG109 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG109 | SURAJ MAL VIHAR A-BLOCK:ID | TG-VNG109A-1 | 19502994 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 358 | 107 | 456 | 110 | 469 | 141 | 607 | 145 | 2019-06-01 00:30 | 83.9 | 8.1 | 607 | B | 89 | 96 | 114 | 25 |  |  | 1.3 | 98.7 | 437.48 | 341.15 | 190.2 | 305.49 | 280.14 | 376.47 | 376.47 | 412.13 |  |  | 2.47 | [9 empty] | 718.02 | 1.58 | 0.59 | 0.36
1252 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG109 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG109 | SURAJ MAL VIHAR A-BLOCK:ID | TG-VNG109A-2 | 19504391 | 990 | 320 | 231 | 0.98 | 869 | 347 | 1553 | 282 | 1251 | 240 | 1056 | 434 | 2019-06-01 01:00 | 140.6 | 22.1 | 1553 | R | 109 | 102 | 89 | 20 | 0.2 | 0.3 | 16.3 | 83.2 | 1.18 | 0.48 | 1.18 | 0.48 | 121.53 | 186.1 | 186.1 | 183.3 | 548.04 | 516 | 433.26 | 529.4 | 45.13 | 14.15 |  | 3.15 | 0.45 |  |  |  | 717.13 | 2.47 | 0.56 | 0.88
1253 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG114 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG114 | JUDGE CLY, KKD COURT:ID | TG-VNG114A-1 | 19506870 | 400 | 120 | 247 | 0.98 | 136 | 43 | 179 | 49 | 207 | 44 | 187 | 25 | 2019-06-01 23:00 | 23.6 | 4.2 | 221 | R | 108 | 97 | 95 | 13 |  |  | 0.5 | 99.5 | 407.3 | 477.23 | 464.3 | 471 | 304.53 | 235 | 235 | 241.23 | [12 empty] | 712.23 | 7.37 | 0.53 | 0.34
1254 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG119 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG119 | INSTITUTIONAL AREA:ID | TG-VNG119A-1 | 19504288 | 400 | 120 | 244 | 0.9 | 128 | 35 | 144 | 35 | 144 | 57 | 236 | 92 | 2019-06-13 13:00 | 75.1 | 12.1 | 240 | B | 75 | 89 | 135 | 60 |  |  | 0.3 | 99.7 | 560.07 | 515.37 | 107 | 352.3 | 159.28 | 203.58 | 203.58 | 367.05 |  |  | 10.3 | [9 empty] | 719.35 | 0.25 | 0.63 | 0.32
1255 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG122 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG122 | KARKARDOOMA COURT:ID | TG-VNG122A-1 | 19506583 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 416 | 147 | 598 | 151 | 617 | 118 | 477 | 132 | 2019-06-04 13:30 | 78.2 | 0.8 | 636 | Y | 100 | 117 | 83 | 34 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 97.1 | 561.24 | 521.54 | 575.24 | 555.54 | 69.3 | 107.3 | 107.3 | 81.3 | 65.3 | 67 | 40.3 | 59 | [8 empty] | 696.24 | 23.36 | 0.16 | 0.66
1256 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG129 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG129 | S/STN NO-2 KARKARDOOMA INST. AREA:ID | TG-VNG129A-1 | 19505382 | 630 | 200 | 247 | 0.98 | 99 | 29 | 120 | 29 | 120 | 40 | 166 | 46 | 2019-06-08 13:30 | 20.4 | 0.2 | 207 | B | 91 | 65 | 144 | 79 |  |  | 0.7 | 99.3 | 712.28 | 712.28 | 707.28 | 712.28 | [16 empty] | 712.28 | 7.32 | 0.37 | 0.16
1257 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG129 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG129 | S/STN NO-2 KARKARDOOMA INST. AREA:ID | TG-VNG129A-2 | 19505385 | 630 | 200 | 247 | 0.94 | 105 | 15 | 61 | 8 | 33 | 82 | 330 | 284 | 2019-06-15 17:30 | 41.4 | -2.8 | 330 | B | 123 | 51 | 126 | 75 |  |  | 0.1 | 99.9 | 712.28 | 712.28 | 711.28 | 712.28 | [16 empty] | 712.28 | 7.32 | 0.21 | 0.17
1258 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG131 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG131 | MANAK VIHAR (VIGYAN LOK) | TG-VNG131A-1 | 19501109 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 532 | 102 | 411 | 195 | 800 | 234 | 964 | 492 | 2019-06-05 23:30 | 112.2 | 30.4 | 988 | B | 60 | 108 | 132 | 72 | 0.1 | 17.2 | 76 | 6.8 | 42 | 0.3 |  |  | 621.11 | 173.45 | 173.45 | 221.45 | 56.3 | 486.56 | 531.47 | 491.26 |  | 58.3 | 118.56 | 6.3 |  |  | 24 |  | 719.41 | 0.19 | 0.57 | 0.84
1259 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG131 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG131 | MANAK VIHAR (VIGYAN LOK) | TG-VNG131A-2 | 19501108 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 221 | 59 | 242 | 100 | 413 | 62 | 254 | 165 | 2019-06-01 23:30 | 46.4 | 10.3 | 435 | Y | 77 | 124 | 99 | 47 |  |  | 1.7 | 98.3 | 719.1 | 523.1 | 713.1 | 700.4 | 0.3 | 196.3 | 196.3 | 19 | [12 empty] | 719.4 | 0.2 | 0.61 | 0.22
1260 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG133 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG133 | D BLOCK ANAND VIHAR | TG-VNG133A-1 | 19501012 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 1199 | 468 | 2030 | 353 | 1517 | 378 | 1626 | 469 | 2019-06-11 23:30 | 209.8 | 63.3 | 2030 | R | 104 | 102 | 94 | 10 |  |  | 0.7 | 99.3 |  |  |  |  | 23 | 19 | 19 | 23.3 | 503.3 | 524 | 537.32 | 535.3 | 130.49 | 148.19 | 115.19 | 129.19 | 60.3 | 26.3 | 12.3 | 29.3 | 717.49 | 2.11 | 0.54 | 1.21
1261 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG135 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG135 | S/STN.1 LSC KARKARDOOMA NR PETROL PUMP | TG-VNG135A-1 | 19505264 | 630 | 200 | 240 | 0.96 | 180 | 83 | 348 | 43 | 179 | 54 | 227 | 151 | 2019-06-06 17:30 | 62.6 | 3 | 351 | R | 138 | 77 | 85 | 61 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 99.6 | 318.15 | 639.4 | 562.15 | 494.15 | 390.21 | 69.26 | 69.26 | 214.51 | 0.3 | [11 empty] | 709.06 | 10.54 | 0.51 | 0.29
1262 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG135 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG135 | S/STN.1 LSC KARKARDOOMA NR PETROL PUMP | TG-VNG135A-2 | 19506469 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 258 | 86 | 373 | 85 | 370 | 87 | 376 | 5 | 2019-06-29 15:30 | 71.8 | -15 | 441 | B | 100 | 102 | 98 | 4 | 0.1 | 0.1 | 9.8 | 89.9 | 392.15 | 369.45 | 385.45 | 363.15 | 313.51 | 335.21 | 335.21 | 343.51 | 2 | 3 | 3 | 1 | [8 empty] | 708.06 | 11.54 | 0.44 | 0.41
1263 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG136 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG136 | S/S NUMBER 2, LSC KARKARDOOMA | TG-VNG136A-1 | 19505819 | 630 | 200 | 254 | 0.96 | 39 | 9 | 35 | 15 | 57 | 16 | 62 | 25 | 2019-06-11 17:30 | 15.8 | 0.2 | 91 | Y | 73 | 113 | 114 | 41 |  | 0.1 |  | 99.9 | 709.36 | 709.36 | 709.36 | 709.36 | [16 empty] | 709.36 | 10.24 | 0.32 | 0.06
1264 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG136 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG136 | S/S NUMBER 2, LSC KARKARDOOMA | TG-VNG136A-2 | 19501005 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 62 | 12 | 49 | 24 | 103 | 26 | 109 | 57 | 2019-06-10 12:30 | 10.1 | -0.9 | 119 | Y | 67 | 133 | 101 | 66 |  |  | 0.1 | 99.9 | 719.36 | 719.36 | 719.36 | 719.36 | [16 empty] | 719.36 | 0.24 | 0.31 | 0.1
1265 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG137 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG137 | 18 KKD COMMERCIAL COMPLEX | TG-VNG137A-1 | 19501538 | 630 | 200 | 246 | 0.89 | 102 | 26 | 105 | 31 | 126 | 45 | 185 | 72 | 2019-06-26 13:00 | 17.9 | -13.3 | 206 | B | 71 | 96 | 133 | 62 |  |  | 2.4 | 97.6 | 719.36 | 719.36 | 674.08 | 719.36 | [16 empty] | 719.36 | 0.24 | 0.3 | 0.16
1266 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG137 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG137 | 18 KKD COMMERCIAL COMPLEX | TG-VNG137A-2 | 19506827 | 630 | 200 | 247 | 0.98 | 88 | 21 | 85 | 33 | 136 | 34 | 140 | 53 | 2019-06-30 20:30 | 25.2 | -4 | 148 | Y | 84 | 102 | 115 | 31 | 0.1 |  | 1.1 | 98.9 | 709.06 | 709.06 | 709.06 | 709.06 | [16 empty] | 709.06 | 10.54 | 0.51 | 0.14
1267 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG138 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG138 | JJ CLUSTER ANAND VIHAR S/STN | TG-VNG138A-1 | 19505773 | 630 | 200 | 238 | 0.97 | 518 | 147 | 661 | 192 | 872 | 179 | 818 | 190 | 2019-06-30 23:30 | 143.4 | 30 | 885 | Y | 85 | 110 | 104 | 25 |  |  | 8.1 | 91.9 | 1.3 |  | 0.3 |  | 374.17 | 114 | 114 | 241.58 | 325.02 | 585.19 | 465.21 | 457.21 |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 700.49 | 19.11 | 0.57 | 0.82
1268 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG139 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG139 | H BLK CBD GROUND I/D | TG-VNG139A-1 | 19503697 | 400 | 120 | 245 | 0.8 | 19 | 18 | 71 | 1 | 3 | 0 | 0 | 69 | 2019-06-03 19:00 | 12.7 | 0.3 | 71 | R | 262 | 38 | 0 | 262 | 0.1 | 0.3 | 42.1 | 57.6 | 571.21 | 571.21 | 571.21 | 571.21 | [16 empty] | 571.21 | 4.39 | 0.34 | 0.05
1269 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG140 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG140 | F BLK CBD GROUND I/D | TG-VNG140A-1 | 19504258 | 400 | 120 | 251 | 0.89 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2019-06-02 19:30 | 3.3 | 0.3 | 14 | Y | 0 | 216 | 85 | 216 |  |  | 17.2 | 82.8 | 479.59 | 479.59 | 479.59 | 479.59 | [16 empty] | 479.59 | 0.01 | 0.19 | 0.01
1270 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG141 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG141 | B BLK CBD GROUND I/D | TG-VNG141A-1 | 19504282 | 630 | 200 | 243 | 0.93 | 248 | 77 | 324 | 94 | 392 | 77 | 319 | 71 | 2019-06-26 13:30 | 63.9 | -61.2 | 402 | Y | 102 | 105 | 93 | 12 |  | 0.1 | 28.5 | 71.5 | 347.58 | 335.53 | 435.3 | 360.39 | 369.33 | 362.08 | 362.08 | 356.52 |  | 19.3 | [10 empty] | 717.31 | 2.29 | 0.5 | 0.39
1271 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG143 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG143 | INSTITUTIONAL AREA S/STN-1 I/D | TG-VNG143A-1 | 19506324 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 161 | 60 | 254 | 45 | 189 | 55 | 232 | 57 | 2019-06-03 12:00 | 46 | 2.8 | 286 | R | 110 | 81 | 109 | 29 |  |  | 1.1 | 98.9 | 677.36 | 676.36 | 679.36 | 683.06 | 34.3 | 35.3 | 35.3 | 29 | [12 empty] | 712.06 | 7.54 | 0.42 | 0.25
1272 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG145 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG145 | PLOT NO.14 DDA COMMUNITY CENTER KKD | TG-VNG145A-1 | 19503694 | 990 | 320 | 247 | 0.96 | 154 | 51 | 217 | 53 | 227 | 50 | 213 | 12 | 2019-06-10 12:30 | 42 | 0.7 | 237 | B | 98 | 88 | 114 | 26 |  |  |  | 100 | 719.36 | 719.36 | 719.36 | 719.36 | [16 empty] | 719.36 | 0.24 | 0.32 | 0.16
1273 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG146 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG146 | PLOT NO.13 DDA COMMUNITY CENTER KKD | TG-VNG146A-1 | 19505196 | 990 | 300 | 247 | 0.94 | 178 | 61 | 254 | 66 | 274 | 51 | 210 | 56 | 2019-06-14 15:30 | 64.5 | 0.9 | 391 | R | 83 | 117 | 100 | 34 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 99.6 | 708.36 | 702.36 | 709.06 | 709.06 | 0.3 | 6.3 | 6.3 | [13 empty] | 709.06 | 10.54 | 0.39 | 0.18
1274 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG147 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG147 | AGCR ENCLAVE:PKG STN | TG-VNG147A-1 | 19501011 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 871 | 266 | 1103 | 344 | 1438 | 261 | 1085 | 345 | 2019-06-11 23:00 | 209 | 44.9 | 1480 | Y | 93 | 110 | 97 | 17 |  |  | 0.8 | 99.2 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 75 | 38 | 38 | 39 | 639.21 | 572.21 | 679.51 | 655.21 | 4.3 | 104.3 | 3.3 | 24.3 |  | 4.3 |  |  | 719.51 | 0.09 | 0.64 | 0.88
1275 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG148 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG148 | NAV RACHANA APPTT:ID | TG-VNG148A-1 | 19502382 | 630 | 200 | 252 | 0.97 | 196 | 62 | 245 | 75 | 297 | 58 | 228 | 62 | 2019-06-12 | 45.1 | 8.7 | 308 | Y | 84 | 120 | 96 | 36 |  |  |  | 100 | 661.28 | 458 | 542.28 | 563.28 | 58.3 | 261.58 | 261.58 | 156.3 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.51 | 0.31
1276 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG149 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG149 | PLOT NO 15 KARKARDOMA COMM COMP | TG-VNG149A-1 | 19503700 | 990 | 320 | 247 | 0.96 | 171 | 60 | 254 | 45 | 192 | 66 | 283 | 81 | 2019-06-10 14:30 | 24.3 | -33.9 | 283 | B | 101 | 91 | 108 | 17 | 0.1 |  |  | 99.9 | 719.37 | 719.37 | 719.07 | 719.37 | [16 empty] | 719.37 | 0.23 | 0.3 | 0.17
1277 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG150 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG150 | PLOT NO 16 KARKARDOMA COMM COMP | TG-VNG150A-1 | 19505566 | 990 | 320 | 247 | 0.96 | 174 | 40 | 165 | 25 | 104 | 109 | 458 | 328 | 2019-06-15 11:00 | 65.3 | -8.3 | 458 | B | 95 | 97 | 108 | 13 | 0.2 | 0.1 |  | 99.7 | 719.36 | 719.36 | 718.36 | 719.36 | [16 empty] | 719.36 | 0.24 | 0.33 | 0.18
1278 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG151 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG151 | PLOT NO 17 KARKARDOMA COMM COMP | TG-VNG151A-1 | 19501929 | 990 | 320 | 240 | 0.99 | 127 | 33 | 141 | 42 | 180 | 51 | 219 | 67 | 2019-06-14 14:30 | 19.1 | 0.7 | 219 | B | 90 | 86 | 123 | 37 |  |  | 0.5 | 99.5 | 716.16 | 716.16 | 716.16 | 716.16 | [16 empty] | 716.16 | 3.44 | 0.33 | 0.13
1279 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG152 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG152 | KKD INSTITIONAL AREA S/ST-3 | TG-VNG152A-1 | 19505291 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 315 | 108 | 445 | 121 | 499 | 85 | 348 | 132 | 2019-06-14 14:30 | 77.4 | 6.2 | 499 | Y | 98 | 112 | 90 | 22 | 0.1 |  | 0.1 | 99.9 | 108 | 28 | 164.3 | 74 | 573.25 | 606.27 | 606.27 | 617.25 | 30.3 | 77.28 | 14.3 | 20.3 | [8 empty] | 711.55 | 8.05 | 0.55 | 0.5
1280 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG152 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG152 | KKD INSTITIONAL AREA S/ST-3 | TG-VNG152A-2 | 19506325 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 68 | 15 | 59 | 34 | 139 | 18 | 74 | 74 | 2019-06-27 16:30 | 19.2 | 2.4 | 156 | Y | 28 | 230 | 42 | 202 |  |  | 0.1 | 99.9 | 711.39 | 711.39 | 711.39 | 711.39 | [16 empty] | 711.39 | 8.21 | 0.41 | 0.11
1281 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG153 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG153 | E-BLK CBD GROUND | TG-VNG153A-1 | 19504285 | 400 | 120 | 249 | 0.99 | 47 | 17 | 69 | 19 | 76 | 10 | 41 | 32 | 2019-06-10 13:00 | 6.6 | -0.8 | 86 | Y | 93 | 117 | 91 | 26 |  |  | 0.2 | 99.8 | 718.2 | 718.2 | 718.2 | 718.2 | [16 empty] | 718.2 | 1.4 | 0.34 | 0.12
1282 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG159 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG159 | EAST END CLUB | TG-VNG159A-1 | 19501926 | 100 | 40 | 248 | 0.97 | 53 | 26 | 107 | 11 | 46 | 16 | 63 | 54 | 2019-06-10 14:00 | 10.5 | -8.4 | 107 | R | 107 | 59 | 134 | 75 |  | 0.1 | 4.7 | 95.3 | 395 | 648.18 | 236 | 394.3 | 292.18 | 70 | 70 | 321.18 | 32.3 | 1.3 | 42 | 4 | [8 empty] | 719.48 | 0.12 | 0.34 | 0.53
1283 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG162 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG162 | KKD Court New S/Stn | TG-VNG162A-1 | 19502938 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 463 | 132 | 532 | 160 | 651 | 171 | 694 | 145 | 2019-06-06 13:30 | 77.7 | -0.5 | 694 | B | 92 | 103 | 105 | 13 |  |  | 2.7 | 97.3 | 567.55 | 556.25 | 562.55 | 560.25 | 91.3 | 95 | 95 | 92.3 | 60.3 | 68.3 | 69.3 | 67 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 719.55 | 0.05 | 0.15 | 0.74
1284 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG163 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG163 | A - BLK S/STN, CBD GROUND | TG-VNG163A-1 | 19503657 | 630 | 200 | 249 | 0.92 | 286 | 97 | 408 | 94 | 391 | 96 | 403 | 15 | 2019-06-06 09:30 | 52.9 | -66.2 | 425 | R | 107 | 99 | 94 | 13 |  |  | 8.5 | 91.5 | 403.57 | 427.45 | 458 | 419.15 | 250.4 | 266.47 | 266.47 | 258.11 | 61.49 | 21.54 | 23.08 | 39 | [8 empty] | 716.26 | 3.34 | 0.41 | 0.45
1285 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG164 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG164 | C- BLK S/STN, CBD GROUND | TG-VNG164A-1 | 19505796 | 400 | 120 | 244 | 0.99 | 22 | 9 | 35 | 13 | 54 | 0 | 0 | 48 | 2019-06-13 13:00 | 9.5 | -1.2 | 60 | Y | 151 | 148 | 1 | 150 |  |  | 9.1 | 90.9 | 710.57 | 710.57 | 710.57 | 710.57 | [16 empty] | 710.57 | 9.03 | 0.46 | 0.06
1286 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG167 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG167 | D-Blk S/Stn Cbd Ground, Cbd Ground | TG-VNG167A-1 | 19505978 | 400 | 120 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-11 11:30 | 0.1 | 0.1 | 0 | Y | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  | 23.5 | 76.5 | 708.27 | 708.27 | 708.27 | 708.27 | [16 empty] | 708.27 | 11.33 | 0 | 0
1287 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG168 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG168 | G Block S/Stn Cbd, Cbd Ground | TG-VNG168A-1 | 19504681 | 400 | 120 | 251 | 0.97 | 23 | 7 | 27 | 11 | 44 | 5 | 21 | 20 | 2019-06-10 13:30 | 6.1 | -0.3 | 53 | Y | 83 | 207 | 10 | 197 |  | 0.1 | 96.6 | 3.3 | 719.42 | 719.42 | 719.42 | 719.42 | [16 empty] | 719.42 | 0.18 | 0.41 | 0.06
1288 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG171 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG171 | Priyadarshni Working Women,Ymca Hostel | TG-VNG171A-1 | 19504683 | 400 | 120 | 245 | 0.89 | 22 | 5 | 22 | 7 | 26 | 10 | 39 | 16 | 2019-06-06 16:30 | 13.5 | 1.1 | 42 | B | 78 | 89 | 133 | 55 |  |  | 1.7 | 98.3 | 719.48 | 719.48 | 719.48 | 719.48 | [16 empty] | 719.48 | 0.12 | 0.51 | 0.05
1289 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG176 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG176 | SHAKTI KIRAN BUILIDING CBD-2 GRID:OD | TG-VNG176A-1 | 19504834 | 630 | 200 | 242 | 0.94 | 173 | 54 | 218 | 55 | 220 | 64 | 256 | 37 | 2019-06-14 12:30 | 72.2 | 10.1 | 271 | B | 95 | 91 | 114 | 23 |  |  | 0.8 | 99.2 | 518.3 | 564.59 | 479.3 | 519.3 | 201.28 | 154.59 | 154.59 | 200.28 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.54 | 0.27
1290 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG176 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG176 | SHAKTI KIRAN BUILIDING CBD-2 GRID:OD | TG-VNG176A-2 | 19504982 | 630 | 200 | 239 | 0.9 | 306 | 111 | 479 | 94 | 413 | 101 | 440 | 58 | 2019-06-10 09:30 | 125.1 | -0.5 | 479 | R | 108 | 90 | 102 | 18 |  |  | 7 | 93 | 389.58 | 398.58 | 389.58 | 392.28 | 259.57 | 320.27 | 320.27 | 310.57 | 70 | 0.3 | 25.3 | 16.3 | [8 empty] | 719.55 | 0.05 | 0.35 | 0.49
1291 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG179 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG179 | HOTEL HOLIDAY INN PKG | TG-VNG179A-1 | 19504521 | 400 | 120 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 23:30 |  |  | 0 | [7 empty] | 29.2 | 70.8 | 719.47 | 719.47 | 719.47 | 719.47 | [16 empty] | 719.47 | 0.13 |  | 0
1292 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG181 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG181 | Anand Vihar Police Station | TG-VNG181A-1 | 19506387 | 400 | 120 | 247 | 0.99 | 54 | 18 | 74 | 16 | 62 | 20 | 80 | 16 | 2019-06-03 15:30 | 16 | -2.6 | 106 | B | 99 | 85 | 116 | 31 |  |  | 0.1 | 99.9 | 712.53 | 712.53 | 712.53 | 712.53 | [16 empty] | 712.53 | 7.07 | 0.7 | 0.14
1293 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG182 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG182 | UTCS STAFF QUARTER | TG-VNG182A-1 | 19505429 | 400 | 120 | 244 | 0.99 | 28 | 12 | 50 | 15 | 62 | 2 | 7 | 50 | 2019-06-03 23:30 | 4.9 | -1.1 | 78 | Y | 99 | 196 | 5 | 191 |  |  | 5.6 | 94.4 | 712.48 | 712.48 | 712.48 | 712.48 | [16 empty] | 712.48 | 7.12 | 0.48 | 0.07
1294 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG189 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG189 | EMPLOYMENT EXCHANGE OFFICE S/S | TG-VNG189A-1 | 19506024 | 400 | 120 | 248 | 0.98 | 193 | 66 | 276 | 64 | 264 | 64 | 266 | 11 | 2019-06-06 12:00 | 48.6 | 0.5 | 317 | R | 114 | 75 | 111 | 39 |  |  | 6.5 | 93.5 | 528 | 540.3 | 531.3 | 534.3 | 93 | 171.28 | 171.28 | 131.3 | 92.28 | 1.3 | 112.58 | 47.28 | [8 empty] | 713.28 | 6.32 | 0.26 | 0.48
1295 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG200 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG200 | JAGRITI ENCLAVE PHASE-III S/Stn No.1 | TG-VNG200A-1 | 19506747 | 990 | 320 | 247 | 0.96 | 99 | 41 | 167 | 9 | 36 | 49 | 202 | 151 | 2019-06-08 21:00 | 32.6 | 1.3 | 202 | B | 77 | 81 | 142 | 65 | 0.1 | 0.1 | 2 | 97.9 | 699.23 | 699.23 | 699.23 | 699.23 | [16 empty] | 699.23 | 20.37 | 0.22 | 0.1
1296 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG201 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG201 | INDER PURI - KKD | TG-VNG201A-1 | 19506696 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 142 | 44 | 180 | 24 | 99 | 74 | 302 | 178 | 2019-06-11 22:00 | 40.6 | 6.8 | 304 | B | 102 | 49 | 150 | 101 | 0.1 | 0.1 | 18 | 81.8 | 626.28 | 706.58 | 216.58 | 658.28 | 80.3 |  |  | 48.3 | [12 empty] | 706.58 | 13.02 | 0.69 | 0.23
1297 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARKARDOOMA | SAINI ENCLAVE | 1210 | VNG203 | 1S-DL-YP-ETC-DJLM-2201-VNG203 | JAGRITI ENCLAVE PHASE-III S/Stn No.2 | TG-VNG203A-1 | 19506749 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 34 | 22 | 92 | 7 | 30 | 5 | 21 | 67 | 2019-06-28 16:00 | 15 | 0.6 | 92 | R | 98 | 100 | 102 | 4 |  | 0.1 | 6.6 | 93.4 | 700.48 | 700.48 | 700.48 | 700.48 | [16 empty] | 700.48 | 19.12 | 0.57 | 0.03
1298 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN068 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN068 | A-BLK JLM IA FLATTED FACTORY:ID | TG-DGN068A-1 | 19504323 | 990 | 320 | 257 | 0.94 | 489 | 155 | 634 | 161 | 659 | 173 | 704 | 62 | 2019-06-29 12:00 | 30.2 | -92.7 | 704 | B | 98 | 103 | 99 | 5 |  |  | 1.8 | 98.2 | 419.22 | 399.52 | 418.22 | 411.22 | 197.4 | 215.53 | 215.53 | 201.25 | 92 | 93.17 | 102.45 | 96.15 | [8 empty] | 709.02 | 10.58 | 0.42 | 0.49
1299 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN068 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN068 | A-BLK JLM IA FLATTED FACTORY:ID | TG-DGN068A-2 | 19504327 | 990 | 320 | 231 | 0.97 | 509 | 167 | 722 | 181 | 787 | 161 | 691 | 85 | 2019-06-28 12:00 | 41.2 | -78 | 787 | Y | 100 | 106 | 94 | 12 | 1.6 | 1.6 | 29 | 67.8 | 333.23 | 331.13 | 344.53 | 335.23 | 194.58 | 173.38 | 173.38 | 189.58 | 131.38 | 155.08 | 91.52 | 134.38 | [8 empty] | 709.29 | 10.31 | 0.43 | 0.51
1300 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN069 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN069 | A-BLOCK JHILMIL INDILSHAD AREA:ID | TG-DGN069A-1 | 19505452 | 990 | 320 | 256 | 0.99 | 753 | 248 | 1042 | 253 | 1070 | 251 | 1060 | 25 | 2019-06-22 14:30 | 251.8 | -83.2 | 1070 | Y | 102 | 98 | 99 | 4 |  |  | 4.9 | 95.1 | 84.57 | 136.27 | 121.41 | 114.57 | 324.44 | 282.44 | 282.44 | 297.14 | 296.21 | 286.51 | 295.51 | 293.51 | [8 empty] | 706.02 | 13.58 | 0.5 | 0.76
1301 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN069 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN069 | A-BLOCK JHILMIL INDILSHAD AREA:ID | TG-DGN069A-2 | 19501371 | 990 | 320 | 244 | 0.91 | 856 | 298 | 1273 | 278 | 1194 | 280 | 1194 | 79 | 2019-06-01 13:00 | 18.4 | -259.1 | 1273 | R | 106 | 96 | 98 | 10 |  |  |  | 100 | 5 | 51.27 | 20 | 20 | 356.57 | 357.3 | 357.3 | 366.27 | 337.2 | 304.2 | 323.2 | 324.5 | 20 | 6 | 5 | 8 |  |  |  |  | 719.17 | 0.43 | 0.5 | 0.86
1302 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN069 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN069 | A-BLOCK JHILMIL INDILSHAD AREA:ID | TG-DGN069A-3 | 19506328 | 990 | 320 | 248 | 0.99 | 1088 | 367 | 1571 | 361 | 1542 | 360 | 1532 | 35 | 2019-06-01 11:30 | 246.7 | -577 | 1627 | R | 103 | 93 | 103 | 10 |  |  | 6.6 | 93.4 |  |  |  |  | 8.3 | 37.3 | 37.3 | 11 | 442.03 | 477.4 | 439.41 | 455.11 | 213.52 | 180.15 | 232.13 | 221.13 | 36.29 | 5.29 | 25 | 13.3 | 700.54 | 19.06 | 0.64 | 1.1
1303 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN069 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN069 | A-BLOCK JHILMIL INDILSHAD AREA:ID | TG-DGN069A-4 | 19506858 | 990 | 320 | 248 | 0.96 | 893 | 309 | 1323 | 302 | 1296 | 282 | 1201 | 111 | 2019-06-28 14:30 | 124.2 | -284.5 | 1402 | B | 53 | 124 | 123 | 71 | 59.1 | 0.1 | 2.2 | 38.5 | 432.58 | 10.3 | 21.32 | 122.05 | 119.3 | 355.08 | 355.08 | 323.03 | 116 | 310.2 | 301.51 | 240.2 | 34 | 26.3 | 17.59 | 17 |  |  |  |  | 702.28 | 17.32 | 0.41 | 0.9
1304 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN070 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN070 | A-BLOCK DSIDC SHED:ID | TG-DGN070A-1 | 19501352 | 990 | 320 | 252 | 0.95 | 707 | 234 | 936 | 225 | 893 | 248 | 993 | 88 | 2019-06-27 16:00 | 96.4 | -200.2 | 997 | B | 100 | 93 | 107 | 14 |  |  | 2.4 | 97.6 | 8.01 | 12.01 | 3.31 | 7.01 | 401.33 | 431.33 | 431.33 | 401.35 | 307.45 | 273.45 | 338.43 | 308.43 | [8 empty] | 717.19 | 2.41 | 0.56 | 0.71
1305 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN070 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN070 | A-BLOCK DSIDC SHED:ID | TG-DGN070A-2 | 19501367 | 990 | 320 | 246 | 0.99 | 501 | 162 | 657 | 174 | 708 | 165 | 667 | 47 | 2019-06-19 11:30 | 90.5 | -52.3 | 717 | Y | 95 | 105 | 100 | 10 |  |  | 13.7 | 86.3 | 388.21 | 280.28 | 289.21 | 322.51 | 240 | 307.25 | 307.25 | 297.02 | 87.59 | 128.27 | 76.57 | 96.27 | [8 empty] | 716.2 | 3.4 | 0.48 | 0.51
1306 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN070 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN070 | A-BLOCK DSIDC SHED:ID | TG-DGN070A-3 | 19504201 | 400 | 120 | 253 | 0.96 | 285 | 96 | 379 | 91 | 363 | 98 | 387 | 22 | 2019-06-03 12:00 | 42.2 | -34.8 | 390 | R | 96 | 104 | 100 | 8 |  |  | 33.9 | 66.1 | 632.17 | 628.47 | 630.47 | 632.17 | 34.33 | 29.03 | 29.03 | 25.33 | 50.3 | 59.3 | 62 | 59.3 | [8 empty] | 717.2 | 2.4 | 0.19 | 0.71
1307 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN071 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN071 | B-BLK COMPLAINT CENTER JLM IND AREA:ID | TG-DGN071A-1 | 19506356 | 990 | 320 | 253 | 0.99 | 953 | 313 | 1265 | 317 | 1274 | 324 | 1315 | 46 | 2019-06-29 15:00 | 382.1 | -104.6 | 1376 | B | 98 | 98 | 103 | 5 |  |  | 2.1 | 97.9 | 44.3 | 40.3 | 37.3 | 40.3 | 267.3 | 257 | 257 | 258.3 | 337 | 354.3 | 327.3 | 342.3 | 53 | 50 | 89.3 | 60.3 |  |  |  |  | 702 | 18 | 0.5 | 0.96
1308 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN071 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN071 | B-BLK COMPLAINT CENTER JLM IND AREA:ID | TG-DGN071A-2 | 19501446 | 990 | 320 | 254 | 0.98 | 775 | 246 | 1007 | 250 | 1022 | 280 | 1154 | 139 | 2019-06-13 13:00 | 97.2 | -104.5 | 1154 | B | 94 | 99 | 107 | 13 |  |  |  | 100 | 93.3 | 66 | 48.3 | 65 | 355.3 | 376 | 376 | 375.3 | 270.52 | 277.52 | 297.52 | 279.22 |  |  | 3.3 | [5 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.5 | 0.78
1309 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN071 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN071 | B-BLK COMPLAINT CENTER JLM IND AREA:ID | TG-DGN071A-3 | 19506610 | 990 | 320 | 248 | 0.96 | 1127 | 380 | 1631 | 378 | 1608 | 369 | 1575 | 48 | 2019-06-22 12:30 | 248 | -220.2 | 1631 | R | 101 | 100 | 99 | 2 |  | 0.1 | 12.2 | 87.7 | 25.3 | 25.3 | 24.3 | 25.3 | 198.3 | 209 | 209 | 204.3 | 237.3 | 229.3 | 227 | 232.3 | 181.3 | 179.3 | 193.3 | 186.3 | 59 | 58.3 | 42.3 | 53 | 702 | 18 | 0.52 | 1.14
1310 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN072 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN072 | PREM ICE FACTORY:ID | TG-DGN072A-1 | 19506735 | 990 | 320 | 246 | 0.99 | 1024 | 343 | 1409 | 339 | 1397 | 342 | 1412 | 13 | 2019-06-29 15:30 | 212.8 | -54.4 | 1465 | B | 100 | 98 | 102 | 4 |  |  | 11.2 | 88.8 | 16 | 19.3 | 10 | 14.3 | 126 | 118.3 | 118.3 | 124 | 100.42 | 108.12 | 107.42 | 105.12 | 66.13 | 64.43 | 66.43 | 66.13 | 3.3 | 1.3 | 5.3 | 2.3 | 698.42 | 21.18 | 0.52 | 1.03
1311 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN073 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN073 | SARDAR ALUMINIUM:ID | TG-DGN073A-1 | 19501448 | 990 | 320 | 254 | 0.91 | 911 | 312 | 1298 | 308 | 1286 | 291 | 1215 | 78 | 2019-06-22 15:00 | 42.7 | -259.8 | 1298 | R | 105 | 101 | 94 | 11 |  |  | 0.2 | 99.8 |  |  | 7.3 |  | 364.07 | 379.37 | 379.37 | 384.37 | 265.25 | 305.52 | 313.52 | 301.52 | 88.27 | 32.3 | 7 | 31.3 |  |  |  |  | 717.59 | 2.01 | 0.52 | 0.92
1312 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN076 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN076 | SSR MILL:ID | TG-DGN076A-1 | 19504247 | 630 | 200 | 247 | 0.95 | 464 | 150 | 627 | 156 | 648 | 157 | 663 | 31 | 2019-06-10 12:00 | 39.6 | -113.2 | 671 | B | 93 | 104 | 103 | 11 |  |  | 29.3 | 70.7 | 258.56 | 207.56 | 232.26 | 230.56 | 292.12 | 298.13 | 298.13 | 287.43 | 168.3 | 213.29 | 215.59 | 200.59 | [8 empty] | 719.38 | 0.22 | 0.4 | 0.74
1313 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN076 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN076 | SSR MILL:ID | TG-DGN076A-2 | 19505064 | 630 | 200 | 249 | 0.63 | 498 | 162 | 652 | 172 | 687 | 164 | 657 | 33 | 2019-06-30 12:00 | -0.9 | -215.7 | 687 | Y | 96 | 102 | 102 | 6 |  |  | 0.3 | 99.7 | 324.2 | 305.5 | 307.5 | 313.2 | 128.23 | 137.23 | 137.23 | 132.23 | 266.57 | 275.57 | 275.57 | 273.57 |  | 0.3 | [6 empty] | 719.4 | 0.2 | 0.41 | 0.79
1314 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN077 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN077 | SANSAR:K | TG-DGN077A-1 | 19500679 | 990 | 320 | 241 | 0.76 | 803 | 269 | 1113 | 273 | 1126 | 262 | 1081 | 40 | 2019-06-28 11:00 | 5.2 | -244.4 | 1139 | Y | 100 | 103 | 96 | 7 |  |  | 0.4 | 99.6 | 77.3 | 68.3 | 83 | 76 | 75 | 83 | 83 | 78 | 119.3 | 119 | 117 | 117.3 | 0.3 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 719.33 | 0.27 | 0.49 | 0.81
1315 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN077 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN077 | SANSAR:K | TG-DGN077A-2 | 19505904 | 990 | 320 | 248 | 0.87 | 867 | 290 | 1200 | 297 | 1232 | 279 | 1157 | 65 | 2019-06-21 15:30 | 213.1 | -179.8 | 1232 | Y | 100 | 103 | 97 | 6 |  | 0.1 | 2.3 | 97.6 | 143.19 | 132.49 | 154.19 | 140.19 | 276.52 | 283.22 | 283.22 | 279.22 | 276.38 | 272.08 | 280.08 | 280.08 | 9 | 17.3 | 2 | 6 |  |  |  |  | 705.49 | 14.11 | 0.45 | 0.88
1316 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN077 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN077 | SANSAR:K | TG-DGN077A-3 | 19506621 | 990 | 320 | 253 | 0.98 | 1125 | 383 | 1551 | 367 | 1477 | 375 | 1513 | 64 | 2019-06-26 12:00 | 319.7 | -119 | 1551 | R | 102 | 100 | 98 | 4 |  | 0.1 | 0.6 | 99.3 |  |  |  |  | 92.26 | 93.26 | 93.26 | 95.56 | 428.47 | 451.16 | 439.47 | 438.17 | 171.27 | 153.28 | 153.57 | 164.27 | 12.3 | 7 | 6 | 6.3 | 705.1 | 14.5 | 0.54 | 1.14
1317 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN078 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN078 | B/D OFFICE DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN078A-1 | 19501424 | 750 | 320 | 244 | 0.97 | 497 | 179 | 752 | 197 | 824 | 122 | 507 | 287 | 2019-06-11 23:30 | 101.6 | 22.8 | 824 | Y | 117 | 110 | 72 | 45 |  |  | 16.3 | 83.7 | 14.3 | 44.58 | 241.14 | 62.28 | 400.44 | 400.33 | 400.33 | 462.25 | 303.38 | 273.21 | 31 | 193.59 | [8 empty] | 718.52 | 1.08 | 0.51 | 0.66
1318 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN078 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN078 | B/D OFFICE DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN078A-2 | 19505440 | 630 | 200 | 250 | 0.96 | 563 | 184 | 770 | 227 | 964 | 153 | 632 | 289 | 2019-06-10 | 158.6 | 15 | 973 | R | 107 | 107 | 86 | 21 | 0.9 | 4.9 | 53.1 | 41.2 | 46 | 53.53 | 101 | 54.3 | 320.51 | 316.44 | 316.44 | 352.21 | 318.26 | 308.53 | 209.01 | 290.03 | 13.2 | 17.07 |  | 2.26 | 0.43 | 2.43 |  |  | 699.2 | 20.4 | 0.43 | 0.89
1319 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN079 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN079 | SHAKUN ENGG.:ID | TG-DGN079A-1 | 19501404 | 990 | 320 | 249 | 0.99 | 707 | 263 | 1038 | 218 | 860 | 227 | 885 | 167 | 2019-06-29 16:00 | 108.9 | -60.4 | 1038 | R | 117 | 88 | 95 | 29 |  | 1.7 | 80.5 | 17.7 | 1 | 34 | 6 | 3 | 264.21 | 506.08 | 506.08 | 433.4 | 450.14 | 175.27 | 235.25 | 278.55 | [8 empty] | 715.35 | 4.25 | 0.53 | 0.71
1320 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN080 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN080 | SITA FLATS,DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN080A-1 | 19503174 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 456 | 148 | 661 | 167 | 752 | 141 | 631 | 108 | 2019-06-08 14:30 | 159.2 | -75 | 752 | Y | 92 | 122 | 86 | 36 |  | 18.6 | 54.5 | 26.9 | 35.01 |  | 67.01 | 12.3 | 405.55 | 172.31 | 172.31 | 383.01 | 278.2 | 546.45 | 238.54 | 323.45 | [8 empty] | 719.16 | 0.44 | 0.55 | 0.72
1321 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN080 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN080 | SITA FLATS,DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN080A-2 | 19504241 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 549 | 178 | 766 | 187 | 805 | 185 | 797 | 35 | 2019-06-22 18:30 | 31.7 | -82.3 | 805 | Y | 99 | 101 | 100 | 2 |  |  | 0.1 | 99.9 | 116 | 90 | 88.3 | 95.3 | 293.52 | 313.52 | 313.52 | 311.22 | 305.24 | 309.54 | 310.24 | 308.24 | 4 | 5.3 | 2.3 | 4 |  |  |  |  | 719.16 | 0.44 | 0.47 | 0.87
1322 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN080 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN080 | SITA FLATS,DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN080A-3 | 19503631 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 367 | 146 | 591 | 100 | 402 | 121 | 485 | 164 | 2019-06-12 | 63 | 14.3 | 591 | R | 105 | 91 | 104 | 14 |  |  |  | 100 | 76.24 | 130 | 84.28 | 86.28 | 463.56 | 502.2 | 502.2 | 481.52 | 178.56 | 86.56 | 183.56 | 150.56 | [8 empty] | 719.16 | 0.44 | 0.54 | 0.58
1323 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN081 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN081 | DILSHAD GDN S/STN-4:ID | TG-DGN081A-1 | 19505788 | 990 | 320 | 251 | 0.99 | 703 | 220 | 917 | 235 | 982 | 248 | 1038 | 105 | 2019-06-20 15:30 | 163.5 | -52.8 | 1177 | R | 98 | 97 | 105 | 8 | 0.1 |  | 2.4 | 97.5 | 19 | 17.3 | 11 | 12.3 | 392.02 | 395.06 | 395.06 | 385.08 | 289.07 | 288.03 | 324.01 | 303.01 | 0.3 | [7 empty] | 700.39 | 19.21 | 0.55 | 0.71
1324 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN081 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN081 | DILSHAD GDN S/STN-4:ID | TG-DGN081A-2 | 19505787 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 753 | 164 | 700 | 384 | 1708 | 205 | 880 | 931 | 2019-06-02 03:30 | 257.3 | 36.2 | 1708 | Y | 98 | 108 | 94 | 14 | 0.2 |  | 10.1 | 89.7 | 14.3 | 13.3 | 15.3 | 12 | 366.04 | 317.2 | 317.2 | 370.12 | 320.08 | 365.22 | 263.52 | 318.3 |  | 4 | 1.3 |  |  | 0.3 |  |  | 700.42 | 19.18 | 0.54 | 0.76
1325 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN081 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN081 | DILSHAD GDN S/STN-4:ID | TG-DGN081A-3 | 19504435 | 630 | 200 | 249 | 0.99 | 623 | 221 | 903 | 209 | 847 | 193 | 783 | 103 | 2019-06-13 11:30 | 99.4 | -52.9 | 923 | R | 106 | 98 | 96 | 10 |  |  | 3.6 | 96.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 67 | 67 | 49 | 546.5 | 568.16 | 601.16 | 575.16 | 146.26 | 82 | 47.3 | 93 | 3 |  |  |  | 719.16 | 0.44 | 0.64 | 0.99
1326 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN081 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN081 | DILSHAD GDN S/STN-4:ID | TG-DGN081A-4 | 19504966 | 990 | 320 | 245 | 0.99 | 881 | 270 | 1114 | 326 | 1346 | 285 | 1177 | 208 | 2019-06-27 11:00 | 253.9 | -58.9 | 1346 | Y | 87 | 116 | 97 | 29 |  |  | 0.3 | 99.7 | 64.3 | 0.3 | 27.3 | 10 | 345.48 | 211.37 | 211.37 | 314.54 | 307.45 | 439.56 | 368.09 | 388.39 | 0.3 | 66.3 | 3.3 | 5 |  |  |  |  | 718.33 | 1.27 | 0.51 | 0.89
1327 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN082 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN082 | DILSHAD GDN S/STN-5:ID | TG-DGN082A-1 | 19501412 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 629 | 229 | 924 | 211 | 854 | 189 | 770 | 133 | 2019-06-29 23:30 | 117.8 | 17.7 | 938 | B | 113 | 94 | 93 | 20 |  | 7.3 | 45.6 | 47.1 | 16.58 | 72.28 | 116.53 | 39.26 | 361.14 | 472.56 | 472.56 | 473.28 | 340.42 | 173.3 | 184.3 | 206 | [8 empty] | 718.54 | 1.06 | 0.54 | 0.64
1328 | 2019-06-09 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN082 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN082 | DILSHAD GDN S/STN-5:ID | TG-DGN082A-2 | 19501414 | 630 | 200 | 236 | 0.98 | 441 | 164 | 734 | 141 | 644 | 136 | 606 | 114 | 2019-06-10 23:00 | 79.1 | 20.2 | 734 | R | 109 | 99 | 92 | 17 | 0.1 | 70.7 | 29.2 |  | 11 | 36 | 48.54 | 20.3 | 264.51 | 321.03 | 321.03 | 318.56 | 251.12 | 170 | 157.3 | 187.37 | [8 empty] | 527.03 | 0.57 | 0.53 | 0.7
1329 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN083 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN083 | R.BLK DILSHAD GARDEN S/S NO-1:ID | TG-DGN083A-1 | 19505369 | 990 | 320 | 241 | 0.99 | 459 | 136 | 584 | 161 | 691 | 162 | 705 | 115 | 2019-06-15 16:30 | 178.2 | -12.5 | 733 | Y | 90 | 114 | 96 | 24 |  |  | 8.8 | 91.2 | 143 | 53 | 126.3 | 100 | 561.59 | 504.49 | 504.49 | 580.47 | 8 | 155.1 | 33.09 | 32.12 | [8 empty] | 712.59 | 7.01 | 0.63 | 0.46
1330 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN083 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN083 | R.BLK DILSHAD GARDEN S/S NO-1:ID | TG-DGN083A-2 | 19503033 | 630 | 200 | 237 | 0.99 | 552 | 212 | 877 | 180 | 741 | 160 | 659 | 191 | 2019-06-29 16:00 | 67.6 | -20.7 | 1030 | R | 117 | 87 | 96 | 30 |  |  | 10.6 | 89.4 |  |  |  |  | 28.3 | 265.3 | 265.3 | 86 | 577.19 | 438.31 | 633 | 623.49 | 109.3 | 14.59 |  | 9.11 | 3.41 |  |  |  | 719 | 1 | 0.63 | 0.88
1331 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN084 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN084 | R.BLK DILSHAD GARDEN S/S NO-2:ID | TG-DGN084A-1 | 19505780 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 812 | 251 | 1065 | 281 | 1194 | 280 | 1192 | 129 | 2019-06-28 15:00 | 394.9 | -2.9 | 1202 | Y | 89 | 111 | 100 | 22 |  | 0.1 | 21.2 | 78.7 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 347.46 | 120.49 | 120.49 | 214.19 | 361.47 | 587.44 | 498.14 | 498.14 |  | 5 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 714.03 | 5.57 | 0.56 | 0.82
1332 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN084 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN084 | R.BLK DILSHAD GARDEN S/S NO-2:ID | TG-DGN084A-2 | 19505789 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 329 | 123 | 516 | 117 | 494 | 88 | 366 | 140 | 2019-06-04 | 121 | -27.8 | 578 | Y | 113 | 106 | 81 | 32 |  |  | 25.8 | 74.2 | 233.47 | 290.16 | 541.03 | 331.46 | 480.16 | 422.47 | 422.47 | 382.17 |  | 1 | [10 empty] | 714.03 | 5.57 | 0.6 | 0.33
1333 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN085 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN085 | A-PKT,DILSHAD GDN:ID | TG-DGN085A-1 | 19501381 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 558 | 193 | 850 | 216 | 954 | 149 | 647 | 271 | 2019-06-11 01:30 | 91.5 | 4.1 | 981 | Y | 96 | 123 | 81 | 42 |  | 0.1 | 51.7 | 48.2 | 37.23 | 0.3 | 37.59 | 9.3 | 381.11 | 177.4 | 177.4 | 377.39 | 288.52 | 468.16 | 213.31 | 325.47 | 10.42 | 67.24 |  | 5.12 |  | 4.18 |  |  | 718.08 | 1.52 | 0.48 | 0.89
1334 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN085 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN085 | A-PKT,DILSHAD GDN:ID | TG-DGN085A-2 | 19501390 | 630 | 200 | 236 | 0.98 | 507 | 187 | 825 | 185 | 817 | 134 | 588 | 233 | 2019-06-11 01:30 | 87.9 | -3.2 | 827 | Y | 99 | 113 | 88 | 25 |  | 0.3 | 37.4 | 62.3 | 19 | 7 | 32.53 | 9.3 | 387.35 | 307.42 | 307.42 | 406.35 | 309.17 | 386.4 | 220.59 | 301.29 | 2.12 | 16.42 |  | 0.3 |  |  |  |  | 718.04 | 1.56 | 0.5 | 0.8
1335 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN085 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN085 | A-PKT,DILSHAD GDN:ID | TG-DGN085A-3 | 19506709 | 630 | 200 | 245 | 0.96 | 198 | 66 | 262 | 35 | 138 | 97 | 391 | 219 | 2019-06-12 | 89 | 3 | 408 | B | 108 | 72 | 121 | 49 |  | 0.2 | 44.2 | 55.6 | 276.47 | 691.54 | 272.42 | 376.06 | 426.37 | 11.3 | 11.3 | 327.18 |  |  | 21 | [9 empty] | 703.24 | 16.36 | 0.62 | 0.31
1336 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN086 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN086 | B-PKT,DILSHAD GDN:ID | TG-DGN086A-1 | 19501378 | 630 | 200 | 249 | 0.97 | 403 | 145 | 579 | 132 | 523 | 126 | 504 | 67 | 2019-06-03 | 89.7 | 16.6 | 629 | R | 111 | 91 | 98 | 20 |  |  | 21.4 | 78.6 | 64.52 | 180.21 | 58.23 | 90.22 | 414.48 | 369.46 | 369.46 | 444.45 | 239.27 | 169 | 157.3 | 184 | [8 empty] | 719.07 | 0.53 | 0.51 | 0.64
1337 | 2019-06-13 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN086 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN086 | B-PKT,DILSHAD GDN:ID | TG-DGN086A-2 | 19501384 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 760 | 217 | 915 | 300 | 1267 | 243 | 1026 | 312 | 2019-06-29 23:00 | 128.1 | 49.3 | 1267 | Y | 88 | 116 | 96 | 28 |  |  |  | 100 | 0.3 |  |  |  | 256.55 | 82.49 | 82.49 | 183.36 | 161.16 | 314.22 | 212.06 | 235.05 |  | 21.3 | [6 empty] | 418.41 | 13.19 | 0.58 | 0.77
1338 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN087 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN087 | R-PKT DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN087A-1 | 19501373 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 123 | 49 | 200 | 33 | 133 | 40 | 160 | 58 | 2019-06-12 | 29.9 | 3.7 | 231 | R | 121 | 68 | 111 | 53 |  |  | 5.1 | 94.9 | 613.44 | 718.14 | 714.44 | 718.14 | 104.3 | [15 empty] | 718.14 | 1.46 | 0.54 | 0.19
1339 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN087 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN087 | R-PKT DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN087A-2 | 19501376 | 630 | 200 | 245 | 0.96 | 380 | 119 | 492 | 151 | 625 | 109 | 448 | 159 | 2019-06-02 23:30 | 78.7 | 18.4 | 625 | Y | 91 | 115 | 94 | 24 |  |  | 1.9 | 98.1 | 95.51 | 8.3 | 58.3 | 29.3 | 481.53 | 453.44 | 453.44 | 523.44 | 140.3 | 256 | 134 | 165 | [8 empty] | 718.14 | 1.46 | 0.54 | 0.6
1340 | 2019-06-11 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN088 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN088 | L&H PKT DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN088A-1 | 19504149 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 327 | 105 | 442 | 121 | 508 | 101 | 422 | 78 | 2019-06-29 15:00 | 81 | 20.7 | 539 | Y | 91 | 107 | 102 | 16 |  |  | 5.3 | 94.7 | 54.26 | 21.28 | 58.08 | 42.28 | 346.46 | 261.47 | 261.47 | 288.44 | 77.33 | 195.3 | 168.03 | 147.33 | [8 empty] | 478.45 | 1.15 | 0.65 | 0.52
1341 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN088 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN088 | L&H PKT DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN088A-2 | 19504150 | 630 | 200 | 241 | 0.96 | 280 | 144 | 589 | 60 | 244 | 77 | 314 | 316 | 2019-06-03 01:00 | 66.7 | 12 | 589 | R | 132 | 70 | 98 | 62 |  |  | 0.2 | 99.8 | 63.27 | 455.43 | 153.31 | 162.3 | 448.32 | 262.1 | 262.1 | 550.53 | 205.54 |  | 1 | 4.3 | [8 empty] | 717.53 | 2.07 | 0.58 | 0.44
1342 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN088 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN088 | L&H PKT DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN088A-3 | 19504331 | 400 | 120 | 246 | 0.97 | 293 | 102 | 405 | 56 | 223 | 135 | 537 | 273 | 2019-06-15 16:30 | 55.5 | 18.2 | 601 | B | 101 | 69 | 130 | 61 | 4.2 | 1.3 | 21 | 73.5 | 10.3 | 112.47 | 0.3 | 5.3 | 239.32 | 424.37 | 424.37 | 248.02 | 468.42 | 181.2 | 469.41 | 465.12 |  |  | 94 |  |  |  | 3 |  | 718.44 | 1.16 | 0.62 | 0.73
1343 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN089 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN089 | S&G PKT DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN089A-1 | 19501362 | 630 | 200 | 246 | 0.96 | 193 | 85 | 356 | 46 | 194 | 62 | 250 | 143 | 2019-06-29 23:30 | 37.3 | 10.6 | 356 | R | 131 | 80 | 89 | 51 | 71.6 | 0.4 | 2.2 | 25.8 | 442.5 | 700.2 | 579.5 | 562.5 | 276 | 19.3 | 19.3 | 157 | 1 | [11 empty] | 719.5 | 0.1 | 0.5 | 0.31
1344 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN089 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN089 | S&G PKT DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN089A-2 | 19501360 | 400 | 120 | 245 | 0.98 | 216 | 64 | 266 | 60 | 248 | 92 | 384 | 128 | 2019-06-29 23:30 | 33.4 | -2.2 | 388 | B | 89 | 88 | 123 | 35 |  |  | 23.2 | 76.8 | 217.59 | 202.58 | 54.3 | 111 | 425.5 | 469.21 | 469.21 | 482.19 | 76 | 47.3 | 250.3 | 126.3 | [8 empty] | 719.49 | 0.11 | 0.54 | 0.54
1345 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN090 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN090 | M&N PKT DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN090A-1 | 19505312 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 543 | 194 | 848 | 220 | 966 | 129 | 566 | 356 | 2019-06-30 23:30 | 128.6 | 33.9 | 1046 | Y | 97 | 119 | 84 | 35 |  | 0.1 | 9.7 | 90.2 | 31.3 | 7 | 76 | 17 | 482.45 | 301.19 | 301.19 | 472.45 | 192.59 | 398.55 | 25.59 | 217.29 | [8 empty] | 707.14 | 12.46 | 0.63 | 0.55
1346 | 2019-06-20 13:00 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN090 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN090 | M&N PKT DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN090A-2 | 19506926 | 630 | 200 | 237.1856 | 0.97461 | 321.1856 | 113.0647 | 499.4686 | 119.7545 | 531.6042 | 88.3665 | 390.2767 | 128.3141 | 2019-06-30 23:30 | [15 empty] | 98.5 |  |  |  | 135 |  |  |  | 17.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 251 |  | 0.49215 | 0.50982
1347 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN091 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN091 | O&P PKT DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN091A-1 | 19506580 | 630 | 200 | 244 | 0.96 | 647 | 221 | 911 | 245 | 999 | 181 | 738 | 230 | 2019-06-03 06:00 | 183.6 | 40 | 1293 | Y | 113 | 113 | 74 | 39 | 0.2 |  | 9.6 | 90.2 |  |  | 1 |  | 80 | 105 | 105 | 155.24 | 542.52 | 494.22 | 291.3 | 534.58 | 82 | 93 | 0.3 | 16 | 2 | 14.3 |  | 0.3 | 706.52 | 13.08 | 0.5 | 1.03
1348 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN091 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN091 | O&P PKT DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN091A-2 | 19506560 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 585 | 244 | 1009 | 159 | 647 | 181 | 741 | 325 | 2019-06-02 01:00 | 138.8 | 13.2 | 1027 | R | 115 | 88 | 97 | 27 |  | 0.1 | 29.9 | 69.9 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 63.3 | 182 | 182 | 111 | 512.52 | 523.22 | 578.52 | 567.52 | 109 | 0.3 | 11.3 | 27.3 | 21 |  |  |  | 706.52 | 13.08 | 0.59 | 0.93
1349 | 2019-06-04 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN092 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN092 | Q-POCKET DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN092A-1 | 19505790 | 630 | 200 | 246 | 0.96 | 291 | 145 | 594 | 65 | 266 | 81 | 329 | 302 | 2019-06-30 00:30 | 91 | 19.4 | 610 | R | 136 | 89 | 74 | 62 |  |  | 2.1 | 97.9 | 79 | 327.22 | 418.51 | 262.22 | 377.2 | 301.28 | 301.28 | 348.28 | 191.3 | 19 | 1 | 37 | [8 empty] | 647.5 | 0.1 | 0.53 | 0.46
1350 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN092 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN092 | Q-POCKET DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN092A-2 | 19505791 | 400 | 120 | 244 | 0.96 | 371 | 164 | 697 | 96 | 399 | 110 | 456 | 274 | 2019-06-02 | 99.1 | 22.2 | 697 | R | 100 | 93 | 107 | 14 |  | 0.9 | 21.3 | 77.9 | 1 | 5 | 2.3 |  | 316.18 | 369.46 | 369.46 | 310.18 | 361.39 | 318.04 | 441.22 | 380.39 | 13.3 |  | 15.4 | 1.53 | 0.23 |  |  |  | 718.44 | 1.16 | 0.49 | 0.93
1351 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN093 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN093 | D-PKT DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN093A-1 | 19501388 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 384 | 95 | 392 | 174 | 719 | 114 | 469 | 296 | 2019-06-11 23:30 | 78.7 | 8.7 | 745 | Y | 78 | 131 | 91 | 53 | 51.3 | 41.9 | 3.3 | 3.6 | 165.19 | 19.53 | 142.37 | 79.23 | 506.06 | 383.02 | 383.02 | 456.32 | 48 | 315 | 137.3 | 183.3 |  | 1.3 | [6 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.53 | 0.61
1352 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN093 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN093 | D-PKT DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN093A-2 | 19505046 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 415 | 112 | 486 | 176 | 769 | 128 | 555 | 256 | 2019-06-10 23:30 | 81.9 | 23.5 | 769 | Y | 82 | 120 | 97 | 38 |  |  | 25.9 | 74.1 | 161.37 | 4.3 | 47.53 | 34.23 | 457.17 | 422.24 | 422.24 | 496.31 | 100.3 | 289 | 174.3 | 188.3 |  | 3.3 | [6 empty] | 719.24 | 0.36 | 0.51 | 0.66
1353 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN094 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN094 | I-PKT. DILSHAD GDN:ID | TG-DGN094A-1 | 19503030 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 448 | 153 | 643 | 143 | 601 | 152 | 639 | 40 | 2019-06-12 | 84.2 | 17.5 | 711 | B | 104 | 94 | 102 | 10 |  |  | 4.1 | 95.9 | 7 | 10 | 14.41 | 6.3 | 325.24 | 434.03 | 434.03 | 377.53 | 386.2 | 274.41 | 335.3 | 334.21 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 718.44 | 1.16 | 0.56 | 0.71
1354 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN094 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN094 | I-PKT. DILSHAD GDN:ID | TG-DGN094A-2 | 19503064 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 518 | 188 | 767 | 141 | 598 | 189 | 797 | 186 | 2019-06-29 23:30 | 86.1 | 27.2 | 883 | R | 108 | 93 | 100 | 15 | 99.7 | 0.3 |  |  | 39.57 | 172.2 | 133.25 | 97.25 | 524.16 | 513.23 | 513.23 | 528.18 | 154.3 | 33 | 86.3 | 93 | [8 empty] | 718.43 | 1.17 | 0.56 | 0.52
1355 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN095 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN095 | J&K PKT DILSHAD GARDEN-1:ID | TG-DGN095A-1 | 19501403 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 395 | 161 | 646 | 68 | 282 | 166 | 699 | 393 | 2019-06-29 23:30 | 74.1 | 20.2 | 732 | B | 116 | 61 | 123 | 62 | 99.5 | 0.5 |  |  | 23.27 | 357.07 | 3.3 | 45.27 | 388.36 | 360.07 | 360.07 | 476.36 | 307.11 | 2 | 340.37 | 197.11 | [8 empty] | 719.14 | 0.46 | 0.54 | 0.63
1356 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN095 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN095 | J&K PKT DILSHAD GARDEN-1:ID | TG-DGN095A-2 | 19504946 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 354 | 98 | 411 | 157 | 663 | 98 | 403 | 256 | 2019-06-30 00:30 | 52.9 | 14.7 | 705 | Y | 86 | 136 | 77 | 59 | 77.4 | 22.6 |  |  | 296.34 | 44.27 | 377.33 | 174.49 | 401.1 | 437.06 | 437.06 | 454.14 | 21.3 | 237.41 | 11 | 90.11 | [8 empty] | 719.14 | 0.46 | 0.48 | 0.56
1357 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN096 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN096 | J&K PKT DILSHAD GARDEN-3:ID | TG-DGN096A-1 | 19503021 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 462 | 171 | 694 | 182 | 712 | 109 | 448 | 256 | 2019-06-15 23:00 | 93.4 | 35 | 848 | R | 117 | 109 | 74 | 43 | 100 | [5 empty] | 25.57 |  | 130.55 | 125.25 | 125.25 | 242.18 | 560.37 | 590.04 | 157.12 | 477.11 | 27.57 | 4 | [6 empty] | 719.29 | 0.31 | 0.63 | 0.73
1358 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN096 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN096 | J&K PKT DILSHAD GARDEN-3:ID | TG-DGN096A-2 | 19504434 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 372 | 97 | 404 | 108 | 454 | 168 | 715 | 288 | 2019-06-11 23:30 | 65.3 | 17 | 756 | B | 84 | 82 | 134 | 52 |  | 0.7 | 71.1 | 28.2 | 264.24 | 298.46 | 26.3 | 144.24 | 409.11 | 387.19 | 387.19 | 457.52 | 45.53 | 33.23 | 260.12 | 117.12 |  |  | 1 | [5 empty] | 719.28 | 0.32 | 0.48 | 0.59
1359 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN097 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN097 | J&K PKT DILSHAD GARDEN-4 | TG-DGN097A-1 | 19501399 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 453 | 128 | 523 | 228 | 939 | 97 | 397 | 491 | 2019-06-30 00:30 | 75.9 | 17 | 959 | Y | 89 | 149 | 62 | 87 |  |  | 2.2 | 97.8 | 61.57 | 1.3 | 273.47 | 23.57 | 460.2 | 135.24 | 135.24 | 435.2 | 173.11 | 478.04 | 12.3 | 236.11 |  | 78 |  |  |  | 2.3 |  |  | 695.28 | 0.32 | 0.52 | 0.72
1360 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN097 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN097 | J&K PKT DILSHAD GARDEN-4 | TG-DGN097A-2 | 19501397 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 415 | 131 | 533 | 134 | 547 | 151 | 614 | 75 | 2019-06-12 | 80 | 18.9 | 695 | B | 92 | 101 | 107 | 15 |  |  | 2.1 | 97.9 | 74.57 | 50.27 | 45.27 | 44.27 | 487.19 | 461.49 | 461.49 | 473.49 | 157.11 | 207.11 | 238.41 | 201.11 | [8 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.52 | 0.66
1361 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN098 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN098 | OLD SEEMAPURI (BUS STOP):ID | TG-DGN098A-1 | 19504962 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 912 | 391 | 1606 | 259 | 1058 | 262 | 1064 | 545 | 2019-06-11 23:30 | 233.3 | 71.4 | 1650 | R | 124 | 91 | 85 | 39 |  |  | 30.8 | 69.2 |  |  |  |  | 0.3 | 14.26 | 14.26 | 5.26 | 326.04 | 650.51 | 628.03 | 585.21 | 256.43 | 3 | 0.3 | 77.3 | 85 |  |  |  | 668.17 | 3.43 | 0.71 | 0.92
1362 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN098 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN098 | OLD SEEMAPURI (BUS STOP):ID | TG-DGN098A-2 | 19503080 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 548 | 164 | 685 | 152 | 641 | 231 | 979 | 318 | 2019-06-30 20:00 | 139.8 | 50.8 | 979 | B | 87 | 92 | 121 | 34 |  |  | 59.2 | 40.8 | 0.3 |  |  |  | 425.46 | 333.5 | 333.5 | 156.36 | 242 | 334.26 | 643.21 | 511.4 | [8 empty] | 668.16 | 3.44 | 0.79 | 0.55
1363 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN098 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN098 | OLD SEEMAPURI (BUS STOP):ID | TG-DGN098A-3 | 19504148 | 400 | 120 | 246 | 0.98 | 261 | 79 | 321 | 95 | 391 | 87 | 353 | 60 | 2019-06-27 17:30 | 53.5 | -37.8 | 391 | Y | 90 | 107 | 103 | 17 |  | 0.1 | 49.7 | 50.3 | 4.3 |  | 0.3 |  | 365.52 | 314.03 | 314.03 | 335.03 | 298.49 | 355.08 | 389.02 | 334.08 | [8 empty] | 669.11 | 2.49 | 0.64 | 0.65
1364 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN099 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN099 | POLICE STATION OLD SEEMAPURI:ID | TG-DGN099A-1 | 19505491 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 761 | 278 | 1144 | 249 | 1015 | 234 | 958 | 165 | 2019-06-11 23:30 | 277.1 | 73.9 | 1241 | R | 108 | 103 | 90 | 18 |  | 0.1 | 7 | 92.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 14.24 | 24.54 | 24.54 | 27.24 | 687.39 | 692.39 | 593.39 | 690.09 | 15.3 | [7 empty] | 718.03 | 1.57 | 0.7 | 0.77
1365 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN100 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN100 | C-BLK NEW SEEMAPURI:K | TG-DGN100A-1 | 19505238 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 646 | 231 | 939 | 221 | 895 | 194 | 782 | 140 | 2019-06-14 | 211.5 | 33 | 968 | R | 104 | 104 | 92 | 12 |  | 0.1 | 47.2 | 52.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 165.59 | 134.59 | 134.59 | 195.29 | 542.55 | 573.55 | 380.58 | 513.25 | [8 empty] | 710.24 | 9.36 | 0.68 | 0.65
1366 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN100 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN100 | C-BLK NEW SEEMAPURI:K | TG-DGN100A-2 | 19506894 | 990 | 320 | 239 | 0.96 | 526 | 154 | 633 | 153 | 632 | 219 | 915 | 282 | 2019-06-13 16:30 | 174.4 | 51.2 | 915 | B | 92 | 85 | 123 | 38 |  | 0.6 | 83.6 | 15.8 | 3.3 | 12.3 | 1 | 1 | 628.24 | 689.27 | 689.27 | 569.28 | 78 | 7.57 | 374.26 | 139.26 | [8 empty] | 709.54 | 10.06 | 0.64 | 0.53
1367 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN101 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN101 | B-BLK DSIDC SHED JLM IA NO-3:ID | TG-DGN101A-1 | 19501370 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 396 | 131 | 535 | 144 | 589 | 122 | 496 | 81 | 2019-06-06 11:30 | 73.1 | -34.5 | 589 | Y | 102 | 109 | 89 | 20 |  |  | 22.4 | 77.6 | 396.28 | 394.58 | 418.58 | 406.28 | 154.06 | 136.12 | 136.12 | 149.06 | 168.54 | 188.18 | 136.54 | 163.54 | [8 empty] | 719.28 | 0.32 | 0.33 | 0.63
1368 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN101 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN101 | B-BLK DSIDC SHED JLM IA NO-3:ID | TG-DGN101A-2 | 19501353 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 758 | 247 | 1057 | 260 | 1106 | 251 | 1076 | 42 | 2019-06-29 11:00 | 124.2 | -140.8 | 1106 | Y | 98 | 104 | 98 | 6 |  |  | 2.6 | 97.4 | 20.3 | 13.3 | 24.3 | 18.3 | 281.2 | 242.53 | 242.53 | 271.2 | 272.5 | 278.47 | 267.52 | 268.2 | 123 | 130 | 120.3 | 129 | 18.24 | 50.54 | 27.24 | 28.54 | 716.04 | 3.56 | 0.45 | 1.2
1369 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN102 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN102 | LEPROCY COLONY S/STN-1:PL | TG-DGN102A-1 | 19506043 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 390 | 149 | 619 | 99 | 405 | 142 | 584 | 199 | 2019-06-13 23:30 | 119.7 | 28.8 | 619 | R | 109 | 73 | 117 | 44 | 0.1 | 4.3 | 48.9 | 46.8 | 40.38 | 400.4 | 5 | 38 | 649.39 | 316.37 | 316.37 | 679.17 | 27 |  | 25 | [9 empty] | 717.17 | 2.43 | 0.68 | 0.39
1370 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN103 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN103 | A BLK TAHIRPUR(JLM IND AREA) S/STN-1:ID | TG-DGN103A-1 | 19501361 | 630 | 200 | 265 | 0.94 | 567 | 185 | 697 | 187 | 701 | 195 | 739 | 41 | 2019-06-27 14:30 | 61.2 | -155.9 | 739 | B | 99 | 100 | 101 | 2 |  |  | 4.7 | 95.3 | 102.3 | 93 | 112.3 | 102 | 314.3 | 315 | 315 | 313 | 301.43 | 310.43 | 301.43 | 303.43 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 719.43 | 0.17 | 0.44 | 0.9
1371 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN103 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN103 | A BLK TAHIRPUR(JLM IND AREA) S/STN-1:ID | TG-DGN103A-2 | 19501356 | 630 | 200 | 247 | 0.87 | 672 | 230 | 986 | 221 | 953 | 221 | 945 | 38 | 2019-06-21 13:00 | 26.2 | -231.4 | 986 | R | 100 | 99 | 101 | 2 |  |  | 17.2 | 82.8 | 28 | 28.3 | 18.3 | 26.3 | 273.3 | 275.3 | 275.3 | 267 | 309.13 | 328.42 | 362.13 | 329.43 | 103.29 | 85 | 90.29 | 92.59 | 5.3 | 2 | 2 | 3.3 | 719.42 | 0.18 | 0.48 | 1.07
1372 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN103 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN103 | A BLK TAHIRPUR(JLM IND AREA) S/STN-1:ID | TG-DGN103A-3 | 19504773 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 474 | 156 | 676 | 168 | 723 | 151 | 658 | 58 | 2019-06-06 10:00 | 121.9 | -42.8 | 723 | Y | 99 | 105 | 96 | 9 |  |  | 7.8 | 92.2 | 94 | 94.3 | 109 | 98.3 | 394.3 | 369 | 369 | 386 | 231.12 | 256.12 | 225.42 | 235.12 | [8 empty] | 719.42 | 0.18 | 0.47 | 0.75
1373 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN104 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN104 | A BLK TAHIRPUR(JLM IND AREA) S/STN-3:ID | TG-DGN104A-1 | 19505489 | 630 | 200 | 249 | 0.97 | 637 | 209 | 893 | 216 | 929 | 212 | 909 | 31 | 2019-06-09 16:30 | 291 | -70 | 929 | Y | 95 | 101 | 103 | 8 |  | 0.1 | 5.1 | 94.8 | 180.04 | 158.39 | 142.09 | 160.39 | 162.27 | 172.25 | 172.25 | 169.25 | 321.56 | 310.56 | 339.23 | 325.26 | 37.3 | 58.57 | 48 | 45.57 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 701.57 | 18.03 | 0.43 | 1.01
1374 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN104 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN104 | A BLK TAHIRPUR(JLM IND AREA) S/STN-3:ID | TG-DGN104A-2 | 19501369 | 630 | 200 | 265 | 0.95 | 577 | 195 | 723 | 199 | 741 | 184 | 683 | 51 | 2019-06-29 16:00 | 103 | -89.2 | 763 | R | 101 | 102 | 97 | 5 |  |  | 0.2 | 99.8 | 278.3 | 265 | 273.3 | 271.3 | 140 | 155.3 | 155.3 | 148.3 | 269.12 | 268.12 | 281.42 | 276.42 | 32 | 31 | 13.3 | 23 |  |  |  |  | 719.42 | 0.18 | 0.42 | 0.92
1375 | 2019-06-10 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN104 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN104 | A BLK TAHIRPUR(JLM IND AREA) S/STN-3:ID | TG-DGN104A-3 | 19501368 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 424 | 143 | 599 | 148 | 627 | 133 | 561 | 58 | 2019-06-27 12:00 | 74.5 | -46.9 | 627 | Y | 104 | 104 | 92 | 12 |  |  | 0.4 | 99.6 | 238.3 | 233.3 | 254 | 241 | 92 | 99 | 99 | 99 | 158.33 | 156.33 | 112.22 | 149.03 | [8 empty] | 489.03 | 14.57 | 0.39 | 0.67
1376 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN104 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN104 | A BLK TAHIRPUR(JLM IND AREA) S/STN-3:ID | TG-DGN104A-4 | 19506355 | 630 | 200 | 244 | 0.99 | 520 | 180 | 740 | 171 | 699 | 169 | 688 | 47 | 2019-06-24 16:30 | 263.4 | -17 | 746 | R | 104 | 100 | 96 | 8 |  |  | 3.4 | 96.6 | 341.07 | 368.32 | 361.07 | 358.37 | 104.55 | 74.3 | 74.3 | 94.25 | 254.4 | 257.4 | 238.41 | 248.4 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 702.12 | 17.48 | 0.35 | 0.82
1377 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN106 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN106 | LEPROCY COLONY S/STN-2:PM | TG-DGN106A-1 | 19503505 | 630 | 200 | 244 | 0.95 | 306 | 94 | 386 | 111 | 459 | 101 | 415 | 64 | 2019-06-29 23:00 | 96.6 | 24.8 | 472 | Y | 92 | 112 | 96 | 20 |  | 0.1 | 25.2 | 74.8 | 5.3 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 614.5 | 368.2 | 368.2 | 507.2 | 97 | 347.3 | 160 | 208.3 | [8 empty] | 717.2 | 2.4 | 0.74 | 0.49
1378 | 2019-06-10 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN107 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN107 | B BLK OPP SWAHNEY IND.:PL | TG-DGN107A-1 | 19505328 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 876 | 292 | 1266 | 268 | 1161 | 316 | 1366 | 178 | 2019-06-13 17:00 | 265.9 | -85.8 | 1366 | B | 96 | 98 | 106 | 10 |  |  | 1.9 | 98.1 | 127.14 | 89.44 | 74.14 | 97.44 | 160.1 | 188.1 | 188.1 | 175.4 | 184.14 | 195.44 | 186.14 | 194.44 | 8.3 | 6.3 | 28.3 | 12 |  |  |  |  | 480.08 | 23.52 | 0.46 | 0.89
1379 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN107 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN107 | B BLK OPP SWAHNEY IND.:PL | TG-DGN107A-2 | 19505690 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 449 | 206 | 860 | 127 | 522 | 117 | 479 | 361 | 2019-06-30 15:00 | 135.4 | -39.2 | 860 | R | 115 | 88 | 97 | 27 |  |  | 38.7 | 61.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.54 | 158.16 | 158.16 | 38.41 | 687.34 | 537.12 | 649.26 | 656.47 | 2 | [7 empty] | 699.58 | 20.02 | 0.75 | 0.71
1380 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN107 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN107 | B BLK OPP SWAHNEY IND.:PL | TG-DGN107A-3 | 19506841 | 630 | 200 | 247 | 0.99 | 316 | 107 | 444 | 102 | 422 | 108 | 447 | 24 | 2019-06-27 12:30 | 127 | -32.8 | 447 | B | 106 | 95 | 99 | 11 |  |  | 0.4 | 99.6 | 336.2 | 400.19 | 383.2 | 373.19 | 326.57 | 283.28 | 283.28 | 298.28 | 36 | 15.3 | 30 | 27.3 | [8 empty] | 699.17 | 20.43 | 0.41 | 0.5
1381 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN108 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN108 | IN FROPNT OF KC, B-BLK IND AREA:PG | TG-DGN108A-1 | 19503090 | 990 | 320 | 261 | 0.93 | 556 | 173 | 682 | 182 | 716 | 202 | 792 | 98 | 2019-06-29 12:00 | 77.3 | -130.3 | 792 | B | 94 | 102 | 104 | 10 |  |  |  | 100 | 410.3 | 393.3 | 389 | 394 | 217.22 | 194.34 | 194.34 | 194.34 | 91.26 | 131.14 | 155.44 | 130.44 | [8 empty] | 719.18 | 0.42 | 0.39 | 0.56
1382 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN109 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN109 | B-34 JLM INDUSTRIAL AREA | TG-DGN109A-1 | 19501836 | 990 | 320 | 242 | 0.9 | 1088 | 355 | 1525 | 367 | 1581 | 366 | 1568 | 51 | 2019-06-24 11:30 | 82.4 | -225.2 | 1581 | Y | 99 | 101 | 100 | 2 |  |  | 0.1 | 99.9 | 25 | 57.3 | 45 | 43 | 382 | 347 | 347 | 363 | 154.54 | 126.24 | 137.25 | 137.24 | 151.59 | 168.59 | 163.28 | 163.59 | 6 | 20 | 14 | 12.3 | 719.53 | 0.07 | 0.45 | 1.1
1383 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN112 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN112 | DAMODAR PARK,DILSHAD GARDEN:PL | TG-DGN112A-1 | 19506505 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 1313 | 440 | 1846 | 430 | 1805 | 443 | 1861 | 51 | 2019-06-21 16:00 | 219.5 | -178.2 | 1910 | R | 100 | 100 | 100 | 0 | 7.9 | 17.2 | 3.3 | 71.6 | 19.3 | 17 | 19.3 | 18.3 | 185 | 176.3 | 176.3 | 180.3 | 246.24 | 258.54 | 251.54 | 253.54 | 116.57 | 131.26 | 109.29 | 117.57 | 136.34 | 120.35 | 142.32 | 133.34 | 704.25 | 15.35 | 0.48 | 1.33
1384 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN112 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN112 | DAMODAR PARK,DILSHAD GARDEN:PL | TG-DGN112A-2 | 19502279 | 990 | 320 | 247 | 0.99 | 1045 | 348 | 1518 | 348 | 1523 | 349 | 1521 | 4 | 2019-06-08 11:00 | 170 | -138.4 | 1523 | Y | 103 | 99 | 98 | 5 | 22.8 | 11.1 | 32.5 | 33.6 |  |  | 0.3 |  | 102 | 137 | 137 | 127 | 435.03 | 459.59 | 426.03 | 437.59 | 174.22 | 119.56 | 147.22 | 150.26 | 7.3 | 2 | 3.3 | 3.3 | 718.55 | 1.05 | 0.55 | 1.06
1385 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN112 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN112 | DAMODAR PARK,DILSHAD GARDEN:PL | TG-DGN112A-3 | 19505439 | 990 | 320 | 254 | 0.98 | 1327 | 480 | 1954 | 431 | 1738 | 416 | 1696 | 240 | 2019-06-23 11:30 | 458.6 | -190.1 | 1954 | R | 103 | 100 | 97 | 6 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 98.6 | 9.3 | 12 | 17 | 11 | 107 | 125 | 125 | 119 | 290.59 | 279.29 | 280.59 | 286.29 | 91.3 | 89.39 | 107.43 | 97.13 | 196.34 | 189.25 | 165.51 | 181.51 | 695.33 | 24.27 | 0.53 | 1.34
1386 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN112 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN112 | DAMODAR PARK,DILSHAD GARDEN:PL | TG-DGN112A-4 | 19502634 | 990 | 320 | 251 | 0.97 | 852 | 283 | 1186 | 284 | 1187 | 284 | 1191 | 5 | 2019-06-22 11:30 | 41.2 | -125.9 | 1191 | B | 102 | 97 | 101 | 5 |  |  | 1.2 | 98.8 | 46 | 60 | 46.3 | 50.3 | 293.29 | 324.29 | 324.29 | 304.59 | 376.03 | 332.03 | 370.34 | 360.33 | 4 | 3 | 4.3 | 3.3 |  |  |  |  | 719.32 | 0.28 | 0.49 | 0.86
1387 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN113 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN113 | DAL MILL,DILSHAD GARDEN:PM | TG-DGN113A-1 | 19501363 | 400 | 120 | 245 | 0.97 | 141 | 26 | 111 | 74 | 316 | 41 | 174 | 181 | 2019-06-02 20:30 | 29.3 | 0.8 | 316 | Y | 63 | 131 | 106 | 68 | 20.3 | 23.9 | 44.4 | 11.3 | 691.34 | 520.16 | 558.12 | 561.14 | 4.3 | 162.26 | 162.26 | 134.5 |  | 13.22 | [10 empty] | 710.12 | 9.48 | 0.33 | 0.35
1388 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN113 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN113 | DAL MILL,DILSHAD GARDEN:PM | TG-DGN113A-2 | 19503411 | 990 | 200 | 239 | 0.96 | 534 | 203 | 861 | 42 | 179 | 289 | 1227 | 921 | 2019-06-10 00:30 | 133.9 | 6 | 1298 | B | 120 | 11 | 169 | 158 |  |  | 0.1 | 99.9 | 2 | 708.11 | 2 | 2 | 77.46 | 2 | 2 | 331.4 | 630.25 |  | 542.11 | 376.31 |  |  | 161.3 | [5 empty] | 710.11 | 9.49 | 0.76 | 0.54
1389 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN114 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN114 | JHULFE BENGAL S/S NO. 2:PL | TG-DGN114A-1 | 19506419 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 789 | 250 | 1037 | 279 | 1166 | 261 | 1092 | 112 | 2019-06-28 15:30 | 329.4 | -41.2 | 1188 | R | 95 | 101 | 104 | 9 |  | 0.1 | 17 | 82.9 | 6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 66.54 | 54.07 | 54.07 | 49.19 | 392.22 | 365.27 | 358.02 | 376.5 | 187.27 | 171.12 | 212.57 | 190.07 | 36.14 | 93.41 | 80.21 | 68.11 | 688.57 | 31.03 | 0.58 | 1.25
1390 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN114 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN114 | JULFE BENGAL S/S NO.II:PL | TG-DGN114A-2 | 19506330 | 630 | 200 | 243 | 0.91 | 512 | 179 | 780 | 189 | 839 | 145 | 635 | 181 | 2019-06-21 12:00 | 217.2 | -80 | 839 | Y | 104 | 98 | 98 | 6 |  | 1.1 | 28.9 | 70 | 262.03 | 301.33 | 279.33 | 281.03 | 142.54 | 120.01 | 120.01 | 138.01 | 294.2 | 274.43 | 278.43 | 281.43 | 2 | 5 |  | 0.3 |  |  |  |  | 701.17 | 18.43 | 0.41 | 0.81
1391 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN114 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN114 | JHULFE BENGAL S/S NO. 2:PL | TG-DGN114A-3 | 19500063 | 990 | 320 | 253 | 0.99 | 1146 | 386 | 1651 | 384 | 1635 | 376 | 1594 | 52 | 2019-06-22 15:30 | 220.1 | -81.7 | 1651 | R | 99 | 103 | 98 | 5 |  |  | 5.1 | 94.9 | 17.57 | 11.57 | 13.57 | 15.27 | 136.3 | 113 | 113 | 130.3 | 335.01 | 360.31 | 347.57 | 347.31 | 168.15 | 172.15 | 163.17 | 170.15 | 32 | 32 | 19.3 | 26 | 712.25 | 7.35 | 0.53 | 1.16
1392 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN115 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN115 | RED CROSS:PL | TG-DGN115A-1 | 19505503 | 400 | 120 | 239 | 0.98 | 128 | 47 | 202 | 45 | 193 | 36 | 154 | 44 | 2019-06-27 08:00 | 86.6 | -0.5 | 207 | R | 129 | 102 | 69 | 60 |  | 0.1 | 12.7 | 87.2 | 481.08 | 609.37 | 662.07 | 613.37 | 220.45 | 92.16 | 92.16 | 88.16 | [12 empty] | 701.53 | 18.07 | 0.42 | 0.32
1393 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN116 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN116 | E-BLK NEW SEEMA PURI:PL | TG-DGN116A-1 | 19506588 | 630 | 200 | 238 | 0.97 | 645 | 230 | 1003 | 219 | 949 | 196 | 849 | 135 | 2019-06-25 23:00 | 273 | 13 | 1003 | R | 112 | 95 | 93 | 19 | 0.1 | 0.1 | 15.1 | 84.8 |  |  | 0.3 |  | 5.3 | 24.29 | 24.29 | 12.59 | 606 | 675.22 | 667.01 | 686.22 | 90.21 | 2.29 | 2.29 | 2.59 | 0.59 | 0.3 |  | 0.3 | 702.5 | 17.1 | 0.58 | 1.02
1394 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN116 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN116 | E-BLK NEW SEEMA PURI:PL | TG-DGN116A-2 | 19505340 | 990 | 200 | 239 | 0.96 | 780 | 189 | 782 | 366 | 1548 | 225 | 935 | 702 | 2019-06-08 03:00 | 274.8 | 65.2 | 1548 | Y | 99 | 106 | 95 | 11 |  | 0.6 | 15.3 | 84.1 | 1.3 | 0.3 |  |  | 199.44 | 161.18 | 161.18 | 190.39 | 501.35 | 535.52 | 442.38 | 512.1 |  | 3.3 |  |  |  | 1.39 |  |  | 702.49 | 17.11 | 0.57 | 0.79
1395 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN117 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN117 | F-BLK NEW SEEMA PURI:PL | TG-DGN117A-1 | 19504132 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 556 | 177 | 759 | 171 | 729 | 208 | 890 | 148 | 2019-06-14 06:30 | 126.6 | 33.9 | 891 | B | 102 | 89 | 109 | 20 | 0.1 | 1 | 80.3 | 18.6 |  |  |  |  | 135.13 | 317.15 | 317.15 | 168.43 | 413.45 | 231.43 | 446 | 380.15 | [8 empty] | 548.58 | 3.02 | 0.77 | 0.56
1396 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN117 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN117 | F-BLK NEW SEEMA PURI:PL | TG-DGN117A-2 | 19506774 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 441 | 161 | 683 | 150 | 635 | 131 | 556 | 111 | 2019-06-14 20:00 | 158.7 | 30.1 | 683 | R | 116 | 92 | 92 | 24 |  | 0.2 | 4.4 | 95.4 | 14.31 | 230.12 | 206.01 | 100.31 | 693.29 | 478.18 | 478.18 | 607.59 | 0.59 | 0.29 |  | 0.29 | [8 empty] | 709 | 11 | 0.54 | 0.45
1397 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN117 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN117 | F-BLK NEW SEEMA PURI:PL | TG-DGN117A-3 | 19505464 | 630 | 200 | 239 | 0.95 | 457 | 206 | 857 | 165 | 707 | 86 | 357 | 444 | 2019-06-11 21:00 | 119.8 | 24 | 857 | R | 123 | 97 | 79 | 44 |  | 0.2 | 8 | 91.8 |  | 2.3 | 11.3 | 2 | 314.41 | 589.37 | 589.37 | 608.16 | 392.54 | 115.53 | 1.25 | 97.44 | 0.25 | [7 empty] | 708 | 12 | 0.47 | 0.73
1398 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN118 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN118 | A-BLK NEW SEEMA PURI:PL | TG-DGN118A-1 | 19505905 | 990 | 320 | 233 | 0.96 | 443 | 141 | 626 | 146 | 650 | 157 | 703 | 68 | 2019-06-10 01:30 | 158.1 | 39 | 734 | B | 97 | 94 | 109 | 15 |  | 0.1 | 26 | 73.8 | 92.11 | 36.3 | 20.3 | 28.3 | 573.21 | 667.02 | 667.02 | 646.02 | 39.3 | 1.3 | 110.04 | 30.3 | [8 empty] | 705.02 | 14.58 | 0.64 | 0.45
1399 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN118 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN118 | A-BLK NEW SEEMA PURI:PL | TG-DGN118A-2 | 19506316 | 630 | 200 | 250 | 0.94 | 382 | 147 | 615 | 80 | 331 | 154 | 643 | 299 | 2019-06-10 01:30 | 133.2 | 38.2 | 643 | B | 116 | 62 | 122 | 60 | 0.1 | 8.9 | 77.8 | 13.3 | 0.3 | 348.43 |  | 7.3 | 411.13 | 356.21 | 356.21 | 527.43 | 293.21 |  | 359.51 | 169.51 | [8 empty] | 705.04 | 14.56 | 0.55 | 0.61
1400 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN121 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN121 | TAHIR PUR VILLAGE:PL | TG-DGN121A-1 | 19503461 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 656 | 233 | 985 | 237 | 1006 | 185 | 782 | 215 | 2019-06-29 23:00 | 143.5 | 42.7 | 1058 | Y | 104 | 107 | 88 | 19 |  | 0.1 | 4.2 | 95.7 |  |  |  |  | 75.42 | 45.3 | 45.3 | 94.12 | 642.06 | 672.18 | 446.31 | 623.36 | [8 empty] | 717.48 | 2.12 | 0.72 | 0.66
1401 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN122 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN122 | B-BLK DSIDC SHED JLM IA NO-1:ID | TG-DGN122A-1 | 19501387 | 990 | 320 | 241 | 0.98 | 496 | 152 | 661 | 173 | 755 | 171 | 742 | 88 | 2019-06-22 11:30 | 103 | -53 | 759 | B | 92 | 101 | 108 | 16 | 1.1 | 0.1 | 15.8 | 82.9 | 432.11 | 402.41 | 392.41 | 407.41 | 251.47 | 219.55 | 219.55 | 220.25 | 35.3 | 96.52 | 126.22 | 91.22 | [8 empty] | 719.28 | 0.32 | 0.42 | 0.5
1402 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN122 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN122 | B-BLK DSIDC SHED JLM IA NO-1:ID | TG-DGN122A-2 | 19501374 | 990 | 320 | 243 | 0.84 | 495 | 165 | 683 | 160 | 661 | 169 | 692 | 27 | 2019-06-29 12:30 | 54.5 | -160.4 | 725 | B | 97 | 100 | 102 | 5 |  |  | 18.3 | 81.7 | 393.11 | 394.11 | 375.11 | 382.41 | 268.53 | 260.28 | 260.28 | 262.58 | 57.24 | 64.49 | 99.49 | 73.49 | [8 empty] | 719.28 | 0.32 | 0.47 | 0.5
1403 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN124 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN124 | G.T ROAD SEEMA PURI BORDER:PM | TG-DGN124A-1 | 19506420 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 637 | 228 | 953 | 205 | 848 | 203 | 844 | 108 | 2019-06-15 15:30 | 267.4 | -87.4 | 966 | R | 107 | 95 | 98 | 12 |  | 1 | 40.8 | 58.3 | 82.3 | 91.27 | 88.57 | 87.27 | 252.14 | 253.47 | 253.47 | 252.47 | 261.24 | 338.34 | 330.57 | 313.26 | 104.31 | 19.44 | 35.21 | 49.22 | 2.53 |  |  | 0.3 | 703.32 | 16.28 | 0.45 | 1.01
1404 | 2019-06-10 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN125 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN125 | NEW SEEMAPURI DDA FLAT:ID | TG-DGN125A-1 | 19504891 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 779 | 240 | 1016 | 313 | 1326 | 226 | 945 | 351 | 2019-06-30 | 161.9 | 27.2 | 1410 | Y | 95 | 123 | 82 | 41 |  | 0.1 | 69.3 | 30.6 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 192.4 | 55.3 | 55.3 | 165.25 | 297.59 | 380.39 | 193.29 | 325.14 |  | 53.3 |  |  |  | 1 |  |  | 491.09 | 12.51 | 0.59 | 0.79
1405 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN125 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN125 | NEW SEEMAPURI DDA FLAT:ID | TG-DGN125A-2 | 19506317 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 627 | 212 | 924 | 195 | 842 | 220 | 951 | 98 | 2019-06-25 21:30 | 125.2 | 32.8 | 951 | B | 91 | 106 | 103 | 15 |  | 0.1 | 21.6 | 78.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 290.28 | 109.3 | 109.3 | 159.58 | 410.4 | 591.08 | 546.1 | 541.1 |  | 0.46 |  | 0.16 | 0.16 |  | 0.16 |  | 704.54 | 15.06 | 0.46 | 0.99
1406 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN126 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN126 | J&K PKT DILSHAD GARDEN-2:ID | TG-DGN126A-1 | 19501433 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 413 | 159 | 663 | 120 | 502 | 134 | 562 | 140 | 2019-06-11 23:30 | 70.7 | 18.4 | 663 | R | 106 | 96 | 97 | 10 |  |  | 0.2 | 99.8 | 274.07 | 357.07 | 376.07 | 331.37 | 420.12 | 361.42 | 361.42 | 384.42 | 25 | 0.3 | 4 | 3 | [8 empty] | 719.19 | 0.41 | 0.53 | 0.42
1407 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN126 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN126 | J&K PKT DILSHAD GARDEN-2:ID | TG-DGN126A-2 | 19503582 | 400 | 120 | 248 | 0.97 | 69 | 48 | 195 | 4 | 16 | 18 | 70 | 159 | 2019-06-01 23:30 | 12.7 | 1.7 | 195 | R | 158 | 26 | 116 | 132 | 98.3 | 1 | 0.7 |  | 591.22 | 719.18 | 719.18 | 719.18 | 127.56 | [15 empty] | 719.18 | 0.42 | 0.52 | 0.17
1408 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN128 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN128 | JULFE BENGAL S/S NO.I | TG-DGN128A-1 | 19505545 | 990 | 320 | 245 | 0.99 | 847 | 274 | 1156 | 293 | 1232 | 280 | 1175 | 69 | 2019-06-28 15:00 | 384 | -67.2 | 1264 | Y | 97 | 104 | 99 | 7 | 0.1 |  | 1.4 | 98.5 | 154.1 | 145.1 | 141.03 | 147.4 | 173 | 158.3 | 158.3 | 169 | 357.54 | 372.57 | 353.54 | 367.27 | 3.3 | 11.57 | 4 | 4.27 |  |  |  |  | 688.34 | 31.26 | 0.48 | 0.86
1409 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN128 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN128 | JULFE BENGAL S/S NO.I | TG-DGN128A-2 | 19505758 | 990 | 320 | 252 | 0.98 | 1181 | 395 | 1698 | 400 | 1708 | 386 | 1661 | 43 | 2019-06-07 12:30 | 488.3 | -130.6 | 1718 | Y | 100 | 105 | 95 | 10 |  | 0.1 | 5.1 | 94.7 | 16.34 | 6.3 | 24.48 | 12.23 | 351 | 308.47 | 308.47 | 352.54 | 144.25 | 182.23 | 149.12 | 150.12 | 150.55 | 142.19 | 144.55 | 148.55 | 25.26 | 48.21 | 10.56 | 23.56 | 688.2 | 31.4 | 0.45 | 1.19
1410 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN128 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN128 | JULFE BENGAL S/S NO.I | TG-DGN128A-3 | 19506329 | 630 | 200 | 245 | 0.94 | 906 | 313 | 1340 | 295 | 1255 | 298 | 1291 | 73 | 2019-06-07 17:00 | 343.8 | -123.2 | 1340 | R | 104 | 100 | 96 | 8 |  | 0.2 | 17.5 | 82.2 | 61.3 | 61.3 | 80.3 | 65.3 | 154.52 | 175.02 | 175.02 | 174.02 | 277.35 | 268.55 | 265.14 | 274.55 | 143.15 | 127.45 | 115.15 | 129.15 | 50.48 | 54.48 | 32.18 | 44.18 | 688 | 32 | 0.39 | 1.44
1411 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN130 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN130 | LOCAL SHOPPING CENTER DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN130A-1 | 19504967 | 990 | 320 | 238 | 0.99 | 857 | 278 | 1194 | 280 | 1190 | 299 | 1278 | 86 | 2019-06-03 13:30 | 168.5 | -67.7 | 1282 | R | 98 | 97 | 105 | 8 |  |  | 2.6 | 97.4 | 38.05 | 27.3 | 11 | 23 | 344.39 | 356.14 | 356.14 | 355.44 | 322.3 | 330.3 | 326.3 | 331 | 11 | 2 | 27.3 | 6.3 |  |  |  |  | 716.14 | 3.46 | 0.52 | 0.87
1412 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN130 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN130 | LOCAL SHOPPING CENTER DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN130A-2 | 19504294 | 630 | 120 | 245 | 0.94 | 493 | 159 | 686 | 169 | 732 | 164 | 708 | 40 | 2019-06-28 16:30 | 127 | -71.8 | 732 | Y | 100 | 97 | 103 | 6 |  |  | 0.7 | 99.3 | 376.13 | 381.1 | 369.43 | 372.43 | 105 | 116.03 | 116.03 | 108.3 | 234.31 | 218.31 | 233.01 | 235.01 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 716.14 | 3.46 | 0.36 | 0.78
1413 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN132 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN132 | E&F PKT. DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN132A-1 | 19501450 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 860 | 338 | 1486 | 288 | 1276 | 233 | 1024 | 401 | 2019-06-10 22:30 | 167.8 | 50 | 1510 | R | 110 | 103 | 87 | 23 | 35.4 | 23.7 | 22 | 18.8 |  | 0.3 | 1.3 |  | 127.54 | 182.17 | 182.17 | 189.17 | 494.08 | 489.15 | 438.45 | 490.45 | 70 | 23 |  | 15 | 3 |  |  |  | 695.02 | 0.58 | 0.59 | 0.87
1414 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN132 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN132 | E&F PKT. DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN132A-2 | 19504483 | 990 | 320 | 247 | 0.99 | 426 | 112 | 452 | 209 | 855 | 105 | 426 | 417 | 2019-06-30 | 76.5 | 3.7 | 855 | Y | 107 | 126 | 67 | 59 |  |  | 17.5 | 82.5 | 141.59 | 66.48 | 291.58 | 159.59 | 200.29 | 247.4 | 247.4 | 212.29 | 37 | 65 |  | 7 | [8 empty] | 379.28 | 28.32 | 0.54 | 0.43
1415 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN133 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN133 | B-BLOCK OLD SEEMAPURI :PL | TG-DGN133A-1 | 19504194 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 333 | 109 | 438 | 121 | 483 | 103 | 410 | 64 | 2019-06-29 19:30 | 81.7 | 29.4 | 490 | Y | 104 | 101 | 95 | 9 |  |  | 56.1 | 43.9 | 123.52 | 148.04 | 219.51 | 151.05 | 546.53 | 522.41 | 522.41 | 519.4 | [12 empty] | 670.45 | 1.15 | 0.69 | 0.34
1416 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN133 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN133 | B-BLOCK OLD SEEMAPURI :PL | TG-DGN133A-2 | 19501372 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 524 | 188 | 804 | 123 | 520 | 213 | 915 | 353 | 2019-06-29 23:30 | 120 | 37.5 | 918 | B | 115 | 66 | 119 | 53 |  |  | 46.2 | 53.8 | 1 | 47.3 | 1 | 1 | 170.46 | 623.08 | 623.08 | 407.38 | 498.52 |  | 533.22 | 262 | [8 empty] | 670.38 | 1.22 | 0.72 | 0.53
1417 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN133 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN133 | B-BLOCK OLD SEEMAPURI :PL | TG-DGN133A-3 | 19503779 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 386 | 212 | 903 | 119 | 503 | 54 | 226 | 590 | 2019-06-30 00:30 | 86.5 | 26.7 | 940 | R | 164 | 90 | 46 | 118 |  | 0.9 | 60.5 | 38.6 |  | 1 | 331.59 | 1 | 1.3 | 383.28 | 383.28 | 222.55 | 549.44 | 286.08 |  | 446.41 | 117.22 |  |  |  | 2 |  |  |  | 670.36 | 1.24 | 0.7 | 0.61
1418 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN133 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN133 | B-BLOCK OLD SEEMAPURI :PL | TG-DGN133A-4 | 19504208 | 630 | 200 | 237 | 0.97 | 656 | 240 | 1039 | 172 | 733 | 245 | 1053 | 313 | 2019-06-29 22:30 | 136.6 | 63 | 1084 | B | 108 | 85 | 107 | 23 |  |  | 36.7 | 63.3 | [5 empty] | 10 | 10 |  | 399.01 | 605 | 418.01 | 503.16 | 232.06 | 54.3 | 217.06 | 161.44 | 38.23 |  | 33.23 | 4.3 | 669.3 | 2.3 | 0.69 | 1.04
1419 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN134 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN134 | TAHIRPUR SARAI:PM | TG-DGN134A-1 | 19504602 | 400 | 120 | 243 | 0.96 | 445 | 193 | 794 | 122 | 494 | 131 | 532 | 283 | 2019-06-14 02:00 | 121.7 | 33.4 | 809 | R | 118 | 82 | 100 | 36 |  | 0.4 | 23.3 | 76.3 |  |  |  |  | 5.57 | 114.12 | 114.12 | 23.27 | 401.11 | 547.56 | 514.41 | 491.22 | 147.41 | 48.5 | 140.5 | 171.26 | 156.09 |  | 34.3 | 24.43 | 710.58 | 9.02 | 0.61 | 1.11
1420 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN135 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN135 | KHERA VILLAGE:PM | TG-DGN135A-1 | 19506547 | 630 | 200 | 247 | 0.96 | 585 | 224 | 935 | 164 | 687 | 197 | 841 | 217 | 2019-06-10 21:30 | 210.6 | 49.2 | 935 | R | 107 | 83 | 110 | 27 | 0.1 | 0.9 | 74.7 | 24.3 |  |  |  |  | 5 | 133.57 | 133.57 | 20 | 540.42 | 570.06 | 510.2 | 593.34 | 156.21 |  | 184.13 | 90.29 | 2 |  |  |  | 704.03 | 15.57 | 0.67 | 0.93
1421 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN136 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN136 | HMT COLONY:ID | TG-DGN136A-1 | 19504604 | 630 | 200 | 240 | 0.96 | 52 | 21 | 87 | 10 | 42 | 20 | 82 | 43 | 2019-06-12 | 13.3 | 1.4 | 114 | R | 123 | 61 | 116 | 62 |  |  |  | 100 | 719.32 | 719.32 | 719.32 | 719.32 | [16 empty] | 719.32 | 0.28 | 0.51 | 0.08
1422 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN136 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN136 | HMT COLONY:ID | TG-DGN136A-2 | 19501777 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 122 | 75 | 317 | 24 | 101 | 23 | 91 | 220 | 2019-06-29 23:00 | 20.2 | 3.2 | 317 | R | 174 | 70 | 56 | 118 | 99.9 | 0.1 |  |  | 486.04 | 719.32 | 719.32 | 719.32 | 233.28 | [15 empty] | 719.32 | 0.28 | 0.5 | 0.19
1423 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN137 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN137 | LIC COLONY DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN137A-1 | 19504202 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 268 | 96 | 399 | 82 | 338 | 90 | 371 | 53 | 2019-06-30 23:30 | 52 | 8.7 | 504 | B | 104 | 86 | 110 | 24 |  |  | 7.4 | 92.6 | 263.27 | 408.57 | 224.29 | 282.26 | 431.56 | 309.56 | 309.56 | 427.57 | 24.3 | 1 | 45 | 9.3 | [8 empty] | 719.53 | 0.07 | 0.54 | 0.43
1424 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN140 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN140 | C-BLK DILSHAD CLY:PL | TG-DGN140A-1 | 19503048 | 630 | 200 | 257 | 0.96 | 298 | 78 | 300 | 104 | 401 | 115 | 441 | 126 | 2019-06-02 | 79.6 | 20.2 | 459 | B | 87 | 103 | 111 | 24 |  |  | 2.9 | 97.1 | 190.53 | 92.54 | 84.54 | 103.54 | 526.15 | 548.44 | 548.44 | 560.44 |  | 75.3 | 131.3 | 52.3 | [8 empty] | 717.08 | 2.52 | 0.58 | 0.47
1425 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN141 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN141 | B-BLK DILSHAD CLY:PM | TG-DGN141A-1 | 19506373 | 990 | 320 | 235 | 0.98 | 610 | 182 | 783 | 252 | 1091 | 176 | 755 | 323 | 2019-06-29 23:30 | 109.1 | 28.5 | 1091 | Y | 94 | 113 | 92 | 21 |  |  | 14.8 | 85.2 | 92.27 | 23 | 115.54 | 62.57 | 481.49 | 458.16 | 458.16 | 483.19 | 144.55 | 237.55 | 140.25 | 172.55 | [8 empty] | 719.11 | 0.49 | 0.53 | 0.62
1426 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN141 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN141 | B-BLK DILSHAD CLY:PM | TG-DGN141A-2 | 19505287 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 1031 | 321 | 1342 | 352 | 1477 | 359 | 1500 | 148 | 2019-06-30 00:30 | 206.1 | 57.3 | 1604 | B | 92 | 106 | 102 | 14 | 0.1 |  | 6.7 | 93.2 | 1 |  |  |  | 232.25 | 150.57 | 150.57 | 182.55 | 418.56 | 436.11 | 396.43 | 419.43 | 40.1 | 86.13 | 91.43 | 86.23 |  | 19.1 | 14.1 | 3.3 | 692.31 | 27.29 | 0.51 | 1.04
1427 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN141 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN141 | B-BLK DILSHAD CLY:PM | TG-DGN141A-3 | 19505585 | 630 | 200 | 249 | 0.95 | 146 | 51 | 199 | 53 | 208 | 42 | 163 | 41 | 2019-06-10 06:00 | 111.2 | 4.8 | 214 | Y | 103 | 126 | 72 | 54 |  | 0.6 | 85.4 | 14 | 714.16 | 665.47 | 718.16 | 713.46 | 5.3 | 53.59 | 53.59 | 6 | [12 empty] | 719.46 | 0.14 | 0.45 | 0.23
1428 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN147 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN147 | SATISH STEEL ROLLING MILL:ID | TG-DGN147A-1 | 19506363 | 630 | 200 | 248 | 0.99 | 510 | 172 | 718 | 171 | 708 | 167 | 696 | 19 | 2019-06-13 15:30 | 47.4 | -117.6 | 762 | R | 103 | 98 | 99 | 5 |  |  | 1.8 | 98.2 | 0.33 | 0.33 | 0.03 | 0.33 | 23.05 | 51.05 | 51.05 | 33.05 | 673.3 | 647.3 | 663 | 665 | 3 | 1 | 0.3 | 1.3 |  |  |  |  | 700.08 | 19.52 | 0.7 | 0.81
1429 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN147 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN147 | SATISH STEEL ROLLING MILL:ID | TG-DGN147A-2 | 19504244 | 630 | 200 | 247 | 0.98 | 445 | 149 | 652 | 148 | 647 | 148 | 645 | 6 | 2019-06-08 16:30 | 129.3 | -49.2 | 654 | B | 99 | 102 | 99 | 3 |  |  | 1 | 99 | 370.57 | 359.57 | 371.57 | 370.27 | 175.53 | 180.23 | 180.23 | 170.53 | 172.52 | 179.22 | 178.52 | 178.22 | [8 empty] | 719.42 | 0.18 | 0.34 | 0.71
1430 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN152 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN152 | GANPATI ROLLING MILL | TG-DGN152A-1 | 19500034 | 990 | 300 | 248 | 0.94 | 139 | 47 | 185 | 48 | 192 | 44 | 176 | 14 | 2019-06-29 11:00 | 49 | -113.9 | 192 | Y | 98 | 102 | 100 | 4 |  |  | 5.3 | 94.7 | 719.42 | 719.42 | 719.42 | 719.42 | [16 empty] | 719.42 | 0.18 | 0.12 | 0.14
1431 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN157 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN157 | D-PKT DILSHAD GARDEN STN-2:ID | TG-DGN157A-1 | 19504781 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 417 | 123 | 513 | 118 | 492 | 176 | 737 | 235 | 2019-06-11 23:30 | 71.3 | 14.7 | 769 | B | 94 | 87 | 119 | 32 |  |  | 1.1 | 98.9 | 121.5 | 207.49 | 36.27 | 97.24 | 424.37 | 355.08 | 355.08 | 419.03 | 170.3 | 154 | 282.3 | 200.3 |  |  | 2.3 | [5 empty] | 716.57 | 3.03 | 0.5 | 0.66
1432 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN161 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN161 | B & D POCKET,DILSHAD GARDEN:ID | TG-DGN161A-1 | 19505276 | 400 | 120 | 248 | 0.97 | 216 | 70 | 273 | 85 | 331 | 61 | 238 | 81 | 2019-06-15 18:00 | 57.4 | 11.5 | 384 | R | 111 | 94 | 95 | 17 |  |  | 2.9 | 97.1 | 36.56 | 184.19 | 164.49 | 96.56 | 448.2 | 357.27 | 357.27 | 417.2 | 224 | 167.3 | 169.3 | 195 | [8 empty] | 709.16 | 10.44 | 0.58 | 0.54
1433 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN162 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN162 | F-BLOCK DILSHAD COLONY:ID | TG-DGN162A-1 | 19504839 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 908 | 364 | 1510 | 299 | 1236 | 245 | 1006 | 437 | 2019-06-29 23:30 | 173 | 11.8 | 1553 | R | 116 | 97 | 87 | 29 |  |  | 17.1 | 82.9 | 3 | 5 | 3.3 | 3 | 140.23 | 257.1 | 257.1 | 215.53 | 444.58 | 382.5 | 323.31 | 427.37 | 72.09 | 23.3 |  | 22 | 8 |  |  |  | 668.3 | 3.3 | 0.52 | 0.92
1434 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN162 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN162 | F-BLOCK DILSHAD COLONY:ID | TG-DGN162A-2 | 19505806 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 799 | 287 | 1170 | 232 | 947 | 279 | 1145 | 212 | 2019-06-30 | 210.6 | 30.4 | 1478 | B | 109 | 92 | 98 | 17 | 0.1 | 0.4 | 7.2 | 92.2 | 1.3 | 6.24 | 2.3 | 2.3 | 281.39 | 414.03 | 414.03 | 359.5 | 401.08 | 279.5 | 306.31 | 336.27 | 16 |  | 9 | 1.3 |  |  | 0.3 |  | 700.17 | 19.43 | 0.53 | 0.81
1435 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN162 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN162 | F-BLOCK DILSHAD COLONY:ID | TG-DGN162A-3 | 19501791 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 1139 | 340 | 1363 | 432 | 1756 | 367 | 1467 | 353 | 2019-06-30 01:30 | 189.9 | 12.5 | 1756 | Y | 96 | 109 | 95 | 14 |  |  | 59.3 | 40.7 | 0.01 | 0.01 | 2.37 | 0.01 | 147.29 | 72.53 | 72.53 | 143.52 | 476.32 | 494.43 | 391.57 | 452.09 | 39.38 | 84.25 | 65.3 | 66.08 | 0.58 | 12.36 | 4.36 | 2.28 | 664.38 | 7.22 | 0.47 | 1.15
1436 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN162 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN162 | F-BLOCK DILSHAD COLONY:ID | TG-DGN162A-4 | 19504902 | 630 | 200 | 250 | 0.97 | 442 | 175 | 696 | 131 | 519 | 136 | 540 | 167 | 2019-06-30 | 115.5 | 25.3 | 724 | R | 109 | 93 | 98 | 16 |  |  | 6.1 | 93.9 |  | 2.3 | 7.27 | 1 | 172.16 | 335.55 | 335.55 | 243 | 490.24 | 327.15 | 389.4 | 421.4 | 3 | [7 empty] | 665.4 | 6.2 | 0.63 | 0.7
1437 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN180 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN180 | DEEPAK PETROL PUMP(NEAR SALIM COMND) | TG-DGN180A-1 | 19504210 | 990 | 320 | 248 | 0.94 | 764 | 250 | 1034 | 258 | 1064 | 257 | 1065 | 31 | 2019-06-21 17:30 | 53.7 | -204.6 | 1109 | B | 98 | 99 | 104 | 6 |  |  | 0.3 | 99.7 | 34 | 36 | 20.3 | 30 | 222 | 225.3 | 225.3 | 212 | 463.52 | 458.22 | 501.52 | 477.52 | [8 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.59 | 0.77
1438 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN181 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN181 | AHINSA COMPOUND,GT RD,DILSHAD GARDEN | TG-DGN181A-1 | 19504204 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 602 | 201 | 871 | 207 | 897 | 194 | 832 | 57 | 2019-06-26 12:30 | 48.6 | -81 | 897 | Y | 103 | 98 | 99 | 5 |  | 0.1 | 43 | 56.9 | 329.3 | 362 | 347.3 | 346 | 198.55 | 189.55 | 189.55 | 199.25 | 191.27 | 167.57 | 159.3 | 174.27 | [8 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.42 | 0.61
1439 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN182 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN182 | DP PM AT SHAMSHAN GHAT OLD SEEMAPURI | TG-DGN182A-1 | 19502668 | 100 | 40 | 247 | 0.95 | 10 | 2 | 9 | 5 | 19 | 3 | 11 | 9 | 2019-06-13 19:30 | 8.8 | 0.5 | 19 | Y | 77 | 119 | 104 | 42 |  |  | 66.4 | 33.6 | 719.28 | 719.28 | 719.28 | 719.28 | [16 empty] | 719.28 | 0.32 | 0.22 | 0.1
1440 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN183 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN183 | HANUMAN MANDIR LEPROSY SSTN-3:PL | TG-DGN183A-1 | 19501435 | 630 | 200 | 242 | 0.96 | 356 | 91 | 375 | 129 | 526 | 136 | 562 | 171 | 2019-06-30 | 87.9 | 32.2 | 570 | B | 75 | 110 | 115 | 40 |  |  | 1.7 | 98.3 | 140.24 | 1 | 2 | 4.27 | 563.14 | 433.18 | 433.18 | 508.41 | 13.3 | 282.5 | 310.5 | 204 | [8 empty] | 717.08 | 2.52 | 0.62 | 0.57
1441 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN187 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN187 | MEENA BAZAR SSTN NO.-1:PL | TG-DGN187A-1 | 19506854 | 400 | 120 | 245 | 0.97 | 241 | 74 | 316 | 66 | 277 | 102 | 435 | 143 | 2019-06-14 16:00 | 87.5 | 10.9 | 474 | B | 99 | 87 | 113 | 26 |  | 0.5 | 21.8 | 77.7 | 5.3 | 7.3 | 3 | 2 | 214 | 317 | 317 | 197 | 273.29 | 168.29 | 391.23 | 293.59 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 705.28 | 14.32 | 0.69 | 0.6
1442 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN188 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN188 | MEENA BAZAR SSTN NO.-2:PL | TG-DGN188A-1 | 19503540 | 400 | 120 | 248 | 0.91 | 54 | 8 | 33 | 37 | 150 | 9 | 35 | 116 | 2019-06-13 17:30 | 27 | -0.3 | 150 | Y | 51 | 207 | 42 | 165 |  |  | 35.6 | 64.4 | 671.28 | 618.59 | 671.28 | 671.28 |  | 52.29 | 52.29 | [13 empty] | 671.28 | 0.32 | 0.49 | 0.14
1443 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN189 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN189 | MEENA BAZAR SSTN NO.-3:PL | TG-DGN189A-1 | 19505552 | 400 | 120 | 241 | 0.91 | 142 | 29 | 120 | 73 | 308 | 40 | 168 | 169 | 2019-06-26 17:00 | 50.8 | -37.7 | 328 | Y | 70 | 144 | 86 | 74 |  |  | 6.2 | 93.8 | 601.58 | 81.3 | 456 | 402.36 | 95 | 511.29 | 511.29 | 294.22 |  | 103.59 | 2 | [9 empty] | 696.58 | 23.02 | 0.58 | 0.36
1444 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN190 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN190 | NEW POLICE BOTH DILSHAD CLY | TG-DGN190A-1 | 19506003 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 996 | 340 | 1464 | 325 | 1408 | 331 | 1436 | 49 | 2019-06-30 23:30 | 201.6 | 66.9 | 1475 | R | 106 | 97 | 97 | 9 |  | 0.1 | 5.8 | 94.1 |  |  |  |  | 27.57 | 48.27 | 48.27 | 38.57 | 563.49 | 610.49 | 592.52 | 593.49 | 111 | 53 | 61 | 79.3 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 712.46 | 7.14 | 0.59 | 1.01
1445 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN191 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN191 | TAHIRPUR VILLAGE BEHIND NNG GRID:PL | TG-DGN191A-1 | 19506120 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 322 | 96 | 380 | 120 | 496 | 106 | 440 | 100 | 2019-06-29 23:00 | 81.4 | 17.4 | 587 | Y | 89 | 117 | 94 | 28 | 100 |  |  |  | 0.3 |  | 1 |  | 635.57 | 285.58 | 285.58 | 481.58 | 83.27 | 433.56 | 147 | 237.56 | [8 empty] | 719.54 | 0.06 | 0.73 | 0.51
1446 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN197 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN197 | C- BLK DILSHAD COLONY SSTN NO.-2:PL | TG-DGN197A-1 | 19506596 | 630 | 200 | 249 | 0.98 | 582 | 192 | 768 | 185 | 740 | 205 | 816 | 66 | 2019-06-29 23:30 | 135 | 37 | 893 | B | 90 | 103 | 106 | 16 | 0.1 | 0.1 | 8.8 | 91 |  |  |  |  | 268.53 | 51.57 | 51.57 | 116.54 | 414.52 | 625.48 | 544.51 | 558.51 | 13 | 19 | 49.3 | 21 |  |  | 1 |  | 696.45 | 23.15 | 0.56 | 0.92
1447 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN197 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN197 | C- BLK DILSHAD COLONY SSTN NO.-2:PL | TG-DGN197A-2 | 19505164 | 630 | 200 | 243 | 0.96 | 310 | 104 | 430 | 119 | 496 | 87 | 362 | 116 | 2019-06-14 08:00 | 104 | 27.6 | 504 | Y | 103 | 109 | 89 | 20 | 0.3 | 0.4 | 6 | 93.3 | 3.57 | 2 | 33.27 | 4.27 | 560.32 | 527.3 | 527.3 | 611.32 | 138.06 | 173.05 | 2.5 | 86.36 | [8 empty] | 702.35 | 17.25 | 0.66 | 0.49
1448 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN207 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN207 | SHANKAR KE DP,A-BLK.JLM IA. | TG-DGN207A-1 | 19506501 | 990 | 320 | 233 | 0.98 | 960 | 303 | 1322 | 325 | 1422 | 332 | 1449 | 116 | 2019-06-29 11:00 | 355.5 | -32.6 | 1470 | R | 97 | 101 | 102 | 5 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 96 | 352.58 | 350.28 | 350.58 | 350.28 | 86 | 81 | 81 | 83.3 | 259.42 | 265.12 | 257.42 | 264.12 | 7 | 9 | 14.3 | 7.3 |  |  | 0.3 |  | 705.4 | 14.2 | 0.33 | 0.97
1449 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN208 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN208 | THANA SEEMAPURI (NEW) | TG-DGN208A-1 | 19504759 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 94 | 30 | 127 | 18 | 76 | 46 | 192 | 101 | 2019-06-29 23:00 | 20.4 | 1.7 | 192 | B | 89 | 74 | 137 | 63 |  |  | 0.3 | 99.7 | 703.52 | 718.52 | 312.55 | 676.22 | 16 | 1 | 1 | 43.3 | [12 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.66 | 0.24
1450 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN208 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN208 | THANA SEEMAPURI (NEW) | TG-DGN208A-2 | 19504754 | 400 | 120 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 23:30 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.6 | 99.4 | 719.52 | 719.52 | 719.52 | 719.52 | [16 empty] | 719.52 | 0.08 |  | 0
1451 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN220 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN220 | R-BLK DDA Flat laxmi nryn mandir S/Stn-1 | TG-DGN220A-1 | 19504752 | 990 | 320 | 243 | 0.96 | 252 | 88 | 354 | 79 | 323 | 85 | 347 | 28 | 2019-06-29 20:30 | 42.7 | -43.4 | 381 | B | 99 | 100 | 101 | 2 |  |  | 1.7 | 98.3 | 541.46 | 536.47 | 532.16 | 538.16 | 178 | 182.59 | 182.59 | 181.3 | [12 empty] | 719.46 | 0.14 | 0.68 | 0.25
1452 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN221 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN221 | R-BLK DDA Flat laxmi nryn mandir S/Stn-2 | TG-DGN221A-1 | 19504755 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 246 | 75 | 307 | 36 | 145 | 135 | 552 | 356 | 2019-06-29 23:30 | 57.4 | 7.4 | 552 | B | 105 | 43 | 152 | 109 |  |  | 21.8 | 78.2 | 621.47 | 719.47 | 374.48 | 651.17 | 98 |  |  | 68.3 |  |  | 1 | [9 empty] | 719.47 | 0.13 | 0.54 | 0.25
1453 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN222 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN222 | P.S. G.T.B Enclave Package S/Stn | TG-DGN222A-1 | 19504795 | 990 | 320 | 252 | 0.98 | 68 | 11 | 44 | 17 | 69 | 39 | 156 | 102 | 2019-06-04 15:00 | 15.5 | 0.7 | 158 | B | 61 | 90 | 148 | 87 |  |  | 1.3 | 98.7 | 719.42 | 719.42 | 719.42 | 719.42 | [16 empty] | 719.42 | 0.18 | 0.51 | 0.07
1454 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN225 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN225 | Oberai compound | TG-DGN225A-1 | 19504360 | 990 | 320 | 246 | 0.98 | 1039 | 352 | 1478 | 352 | 1490 | 335 | 1416 | 70 | 2019-06-01 11:30 | 173.7 | -97.9 | 1490 | Y | 106 | 102 | 92 | 14 |  |  | 1.5 | 98.5 | 107.3 | 154.3 | 197 | 147 | 302.26 | 256.56 | 256.56 | 272.56 | 269.29 | 266.29 | 251.59 | 266.59 | 36 | 37 | 20.3 | 29.3 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 716.55 | 3.05 | 0.37 | 1.05
1455 | 2019-06-04 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN225 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN225 | Oberai compound | TG-DGN225A-2 | 19506760 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 1093 | 367 | 1614 | 365 | 1611 | 361 | 1595 | 17 | 2019-06-20 11:00 | 475.8 | -114.9 | 1872 | Y | 101 | 103 | 96 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 99.2 | 102.02 | 94.02 | 118.02 | 104.02 | 217.3 | 228.3 | 228.3 | 224.3 | 210.12 | 201.12 | 209.09 | 206.12 | 83.27 | 89.57 | 65.3 | 78.57 | 2 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 615.11 | 32.49 | 0.4 | 1.1
1456 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN228 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN228 | A-BLK DILSHAD COLONY | TG-DGN228A-1 | 19504330 | 990 | 320 | 252 | 0.97 | 1053 | 292 | 1155 | 342 | 1369 | 420 | 1692 | 469 | 2019-06-30 00:30 | 184.7 | 39.7 | 1764 | B | 82 | 103 | 115 | 33 |  | 0.8 | 92 | 7.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 288.5 | 137.54 | 137.54 | 157.24 | 415.02 | 462.35 | 466.32 | 457.35 | 13 | 111.23 | 92.53 | 97.53 |  | 7 | 71.3 | 6 | 719.22 | 0.38 | 0.52 | 1.06
1457 | 2019-06-04 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN232 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN232 | DSIDC SUBSTATION NO-2 | TG-DGN232A-1 | 19506918 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 700 | 230 | 1029 | 234 | 1040 | 235 | 1049 | 17 | 2019-06-07 16:30 | 346 | -51.2 | 1049 | B | 102 | 100 | 98 | 4 |  |  | 28.9 | 71.1 | 349.22 | 350.52 | 352.52 | 351.22 | 160.09 | 174.39 | 174.39 | 172.09 | 96.57 | 81 | 77 | 83.27 | 14.25 | 13.52 | 13.52 | 12.55 | 3 | 3.3 | 3.3 | 4 | 623.53 | 24.07 | 0.21 | 1.11
1458 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN232 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN232 | DSIDC SUBSTATION NO-2 | TG-DGN232A-2 | 19501354 | 990 | 320 | 236 | 0.93 | 978 | 331 | 1468 | 317 | 1408 | 330 | 1474 | 63 | 2019-06-24 12:00 | 89.1 | -184.7 | 1474 | B | 103 | 94 | 103 | 9 |  |  | 2.8 | 97.2 | 310.3 | 349.59 | 324 | 328 | 101.28 | 76.29 | 76.29 | 89.58 | 184.41 | 209.11 | 190.11 | 191.11 | 120.46 | 82.16 | 113.16 | 108.46 | 0.3 |  |  |  | 717.55 | 2.05 | 0.39 | 0.99
1459 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN232 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN232 | DSIDC SUBSTATION NO-2 | TG-DGN232A-3 | 19505129 | 990 | 320 | 247 | 0.99 | 1313 | 436 | 1823 | 435 | 1808 | 442 | 1838 | 26 | 2019-06-22 18:00 | 364.8 | -166.4 | 1838 | B | 100 | 98 | 102 | 4 |  |  | 1.1 | 98.9 | 6 | 13.38 | 6.3 | 8.3 | 115.57 | 117.49 | 117.49 | 113.57 | 309.59 | 318.59 | 310.59 | 308.59 | 149.12 | 136.12 | 147.12 | 147.12 | 124.09 | 118.39 | 138.09 | 126.39 | 705.17 | 14.43 | 0.54 | 1.33
1460 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN232 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN232 | DSIDC SUBSTATION NO-2 | TG-DGN232A-4 | 19504958 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 958 | 318 | 1292 | 331 | 1345 | 310 | 1257 | 77 | 2019-06-15 10:30 | 107.5 | -129.5 | 1390 | Y | 101 | 103 | 96 | 7 |  |  | 0.4 | 99.6 | 123.26 | 125.1 | 172.06 | 138.4 | 292.08 | 290.54 | 290.54 | 280.54 | 264.52 | 248.22 | 265.14 | 260.52 | 34.16 | 49.46 | 25.24 | 34.16 |  | 0.3 |  |  | 714.42 | 5.18 | 0.43 | 0.97
1461 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN233 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN233 | G Block Dilshad Colony ( Park Wala) | TG-DGN233A-1 | 19505277 | 990 | 320 | 233.5127 | 0.97001 | 1188.5711 | 425.769 | 1889.0323 | 391.2125 | 1735.6368 | 371.5896 | 1640.4997 | 217.1977 | 2019-06-11 23:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 62 |  |  |  | 517.5 |  |  |  | 110 |  |  |  | 29 | 718.5 |  | 0.5212 | 1.2006
1462 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN237 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN237 | B-42 JHILMIL IND AREA NEARRAILWAY LINE | TG-DGN237A-1 | 19505962 | 630 | 200 | 251 | 0.85 | 577 | 188 | 811 | 190 | 823 | 200 | 868 | 52 | 2019-06-21 10:30 | 183.4 | -139.2 | 868 | B | 96 | 102 | 102 | 6 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 97.6 | 265 | 254 | 261.3 | 258.3 | 180.3 | 181.3 | 181.3 | 178 | 255.25 | 263.25 | 263.25 | 263.25 | 1 | 3 | 4 | 2 |  |  |  |  | 701.55 | 18.05 | 0.37 | 0.92
1463 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN237 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN237 | B-42 JHILMIL IND AREA NEARRAILWAY LINE | TG-DGN237A-2 | 19505961 | 990 | 320 | 252 | 0.99 | 895 | 298 | 1200 | 297 | 1199 | 300 | 1207 | 8 | 2019-06-19 11:00 | 187.2 | -57.6 | 1223 | B | 100 | 100 | 101 | 1 |  |  | 5 | 95 | 301.3 | 292 | 290.3 | 295 | 143.3 | 154 | 154 | 149.3 | 247.55 | 247.25 | 250.25 | 248.25 | 8.3 | 8 | 9.3 | 8.3 |  |  |  |  | 701.25 | 18.35 | 0.39 | 0.9
1464 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN249 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN249 | Police Booth A BLK JLM IA | TG-DGN249A-1 | 19506423 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 956 | 310 | 1320 | 328 | 1393 | 318 | 1354 | 63 | 2019-06-17 14:00 | 262.7 | -33 | 1393 | Y | 99 | 102 | 99 | 3 |  |  | 1.3 | 98.7 | 12.27 | 11.58 | 12.28 | 11.58 | 317.36 | 301.05 | 301.05 | 311.05 | 347.18 | 322.5 | 350.18 | 343.48 | 26.3 | 67.28 | 28.3 | 37 |  | 0.3 |  |  | 703.51 | 16.09 | 0.51 | 0.97
1465 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN252 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN252 | RAILWAY LINE IN FRONT OF B-43 JHILMIL | TG-DGN252A-1 | 19506619 | 990 | 320 | 256 | 0.97 | 1135 | 375 | 1531 | 371 | 1519 | 390 | 1604 | 79 | 2019-06-08 18:00 | 336.6 | -63.4 | 1604 | B | 100 | 97 | 103 | 6 |  |  | 0.4 | 99.6 | 16.3 | 26 | 13.3 | 16.3 | 132 | 139.3 | 139.3 | 129 | 388.25 | 389.25 | 380.25 | 386.25 | 160 | 143 | 184.3 | 165.3 | 4.3 | 3.3 | 4.3 | 4 | 701.25 | 18.35 | 0.51 | 1.15
1466 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN254 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN254 | DAMODAR PARK S/S NO. 2 | TG-DGN254A-1 | 19506877 | 630 | 200 | 245 | 0.91 | 492 | 170 | 730 | 155 | 664 | 167 | 713 | 59 | 2019-06-01 14:00 | 179.4 | -91.6 | 741 | B | 104 | 92 | 104 | 12 |  |  | 0.1 | 99.9 | 140.28 | 200.58 | 151.58 | 161.28 | 294.28 | 273.28 | 273.28 | 283.58 | 269.34 | 230.34 | 277.04 | 259.34 | 0.3 |  | 0.3 | [5 empty] | 705 | 15 | 0.44 | 0.78
1467 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | E&F DILSHAD GARDEN | 1211 | DGN254 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN254 | DAMODAR PARK S/S NO. 2 | TG-DGN254A-2 | 19506876 | 630 | 200 | 249 | 0.92 | 837 | 279 | 1159 | 283 | 1173 | 275 | 1140 | 29 | 2019-06-10 12:30 | 265.6 | -172 | 1214 | Y | 101 | 99 | 100 | 2 |  |  | 0.4 | 99.6 | 21.3 | 18 | 36.3 | 25 | 166 | 177 | 177 | 167.3 | 263.52 | 259.22 | 241.52 | 258.52 | 93.46 | 95.16 | 92.48 | 91.16 | 159.54 | 155.24 | 166.22 | 162.24 | 705.02 | 14.58 | 0.49 | 1.33
1468 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN016 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN016 | G.T.ROAD COMPLAINT OFFICE S/STN | TG-DGN016A-1 | 19506374 | 630 | 200 | 263 | 0.99 | 431 | 153 | 587 | 149 | 570 | 129 | 492 | 88 | 2019-06-26 15:00 | 171.8 | -17.6 | 587 | R | 106 | 102 | 92 | 14 |  | 0.2 | 9.8 | 90 | 1 | 1.3 | 2 | 1.3 | 119.3 | 237 | 237 | 273.16 | 598.3 | 480.3 | 312.02 | 444.14 | [8 empty] | 719 | 1 | 0.65 | 0.68
1469 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN032 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN032 | J-Block MS Park Package Near Dispensary | TG-DGN032A-1 | 19501019 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 989 | 349 | 1520 | 316 | 1375 | 324 | 1393 | 136 | 2019-06-11 | 200.2 | 59.6 | 1524 | B | 106 | 95 | 99 | 11 |  | 0.6 | 52.3 | 47.1 |  |  |  |  | 53.59 | 153.06 | 153.06 | 89.42 | 538.05 | 493.28 | 542.22 | 530.52 | 114.08 | 68.38 | 86.38 | 94.38 | 9 |  | 0.3 |  | 715.12 | 4.48 | 0.58 | 1
1470 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN033 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN033 | NOVA:PL | TG-DGN033A-1 | 19505338 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 586 | 190 | 820 | 190 | 819 | 206 | 888 | 68 | 2019-06-10 23:30 | 166.4 | 41.3 | 891 | B | 92 | 104 | 104 | 12 |  | 0.2 | 21 | 78.8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 506.13 | 407.56 | 407.56 | 453.35 | 186.35 | 290.52 | 280.01 | 246.13 | [8 empty] | 703.48 | 16.12 | 0.63 | 0.59
1471 | 2019-06-07 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN035 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN035 | LONI ROAD SEWAGE PUMP SUBSTATION | TG-DGN035A-1 | 19505082 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 383 | 82 | 351 | 154 | 660 | 147 | 631 | 296 | 2019-06-10 14:30 | 101.6 | 3.7 | 696 | Y | 61 | 129 | 110 | 68 |  |  | 1.9 | 98.1 | 518.38 | 129.28 | 206.58 | 260.22 | 31 | 379.1 | 379.1 | 289.16 |  | 41 | 6.3 | [9 empty] | 572.09 | 3.51 | 0.54 | 0.39
1472 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN036 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN036 | G.T.ROAD WATER WORKS S/STN | TG-DGN036A-1 | 19506341 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 721 | 213 | 899 | 232 | 980 | 276 | 1177 | 248 | 2019-06-04 16:30 | 230.1 | 46.7 | 1254 | R | 114 | 74 | 113 | 40 | 0.3 | 1.3 | 88.8 | 9.6 |  | 2 |  |  | 37 | 438.59 | 438.59 | 90 | 662.22 | 264.23 | 672.22 | 615.22 | 6 |  | 0.3 | [5 empty] | 705.22 | 14.38 | 0.69 | 0.73
1473 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN037 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN037 | RILWAY ROAD (COURT ROAD):PL | TG-DGN037A-1 | 19501800 | 630 | 200 | 238 | 0.97 | 191 | 75 | 324 | 58 | 252 | 58 | 253 | 71 | 2019-06-05 23:30 | 43.7 | 6 | 326 | R | 111 | 90 | 99 | 21 |  |  | 10.8 | 89.2 | 384.52 | 551.22 | 527.27 | 508.22 | 335 | 168.3 | 168.3 | 211.3 | [12 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.6 | 0.3
1474 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN038 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN038 | MOTI RAM ROAD G.T.ROAD FLYOVER S/STN | TG-DGN038A-1 | 19501709 | 990 | 320 | 244 | 0.99 | 314 | 106 | 420 | 116 | 478 | 93 | 384 | 82 | 2019-06-10 15:30 | 60.4 | -14 | 509 | Y | 94 | 114 | 92 | 22 | 100 |  |  |  | 479.41 | 343 | 562.04 | 461.48 | 214.37 | 351.18 | 351.18 | 232.3 | [12 empty] | 694.18 | 1.42 | 0.58 | 0.32
1475 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN038 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN038 | MOTI RAM ROAD G.T.ROAD FLYOVER S/STN | TG-DGN038A-2 | 19501708 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 844 | 250 | 1067 | 340 | 1478 | 254 | 1092 | 399 | 2019-06-29 23:30 | 184.7 | 81 | 1478 | Y | 97 | 105 | 98 | 8 |  |  | 7.9 | 92.1 |  |  |  |  | 14.34 | 26.34 | 26.34 | 17.3 | 482.22 | 383.52 | 474.26 | 461.56 | 4 | 88 | 7.3 | 21.3 |  | 2.3 |  |  | 690.03 | 5.57 | 0.7 | 0.85
1476 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN039 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN039 | MANSAROVER PARK MOTHER DAIRY | TG-DGN039A-1 | 19506343 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 907 | 343 | 1513 | 315 | 1383 | 250 | 1089 | 376 | 2019-06-10 23:00 | 239 | 59.2 | 1523 | R | 110 | 104 | 85 | 25 | 0.1 | 0.1 | 11.3 | 88.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 27.04 | 35.34 | 35.34 | 63.04 | 560.29 | 615.46 | 490.24 | 597.16 | 104.28 | 47.01 |  | 38.01 | 6.2 |  | 0.3 |  | 698.51 | 21.09 | 0.61 | 0.92
1477 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN039 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN039 | MANSAROVER PARK MOTHER DAIRY | TG-DGN039A-2 | 19506342 | 990 | 320 | 241.1018 | 0.9722 | 865.8276 | 299.3608 | 1261.5289 | 319.1749 | 1346.3888 | 247.2919 | 1036.7329 | 277.1473 | 2019-06-29 23:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 160.5 |  |  |  | 535.5 |  |  |  | 22 |  |  |  | 0 | 718 |  | 0.59139 | 0.87457
1478 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN039 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN039 | MANSAROVER PARK, MOTHER DAIRY | TG-DGN039A-3 | 19505670 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 467 | 69 | 296 | 150 | 659 | 249 | 1106 | 702 | 2019-06-12 01:00 | 134 | 5.8 | 1239 | B | 60 | 104 | 137 | 77 | 0.3 | 1.7 | 72.2 | 25.8 | 316.13 | 12.02 | 2 | 17.45 | 360.33 | 406.35 | 406.35 | 439.48 | 22.3 | 280.39 | 423.2 | 241.43 |  |  | 50 |  |  |  | 4 |  | 699.16 | 20.44 | 0.51 | 0.74
1479 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN040 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN040 | MANSAROVER PARK KHATTE WALA S/STN | TG-DGN040A-1 | 19501703 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 494 | 116 | 495 | 137 | 590 | 242 | 1063 | 527 | 2019-06-30 23:30 | 83.9 | 16.9 | 1063 | B | 76 | 85 | 139 | 63 | 0.1 | 5.7 | 48.9 | 45.3 | 301.54 | 229.54 | 14 | 108.3 | 417.58 | 469.28 | 469.28 | 536.52 |  | 20.3 | 292 | 74.3 | [8 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.57 | 0.5
1480 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN041 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN041 | MOTI RAM UNWALA S/STN | TG-DGN041A-1 | 19505041 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 287 | 80 | 341 | 145 | 624 | 63 | 268 | 325 | 2019-06-30 23:00 | 42.8 | 3.6 | 624 | Y | 91 | 159 | 50 | 109 |  |  | 22.5 | 77.5 | 51.16 |  | 315.33 | 60.35 | 471.36 | 113.12 | 113.12 | 400.08 | 192.2 | 486.01 | 64.59 | 254.29 |  | 104.59 |  |  |  | 11 |  |  | 715.12 | 4.48 | 0.51 | 0.72
1481 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN041 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN041 | MOTI RAM UNWALA S/STN | TG-DGN041A-2 | 19500567 | 990 | 320 | 234 | 0.98 | 431 | 149 | 673 | 183 | 818 | 100 | 447 | 323 | 2019-06-12 00:30 | 64 | 19.1 | 850 | Y | 104 | 125 | 71 | 54 |  | 0.7 | 71.9 | 27.4 | 238.05 | 96.34 | 506.43 | 267.13 | 450.38 | 484.39 | 484.39 | 432.3 | 26.3 | 134 |  | 15.3 | [8 empty] | 715.13 | 4.47 | 0.55 | 0.44
1482 | 2019-06-21 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN042 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN042 | MOTI RAM PEER WALA S/STN | TG-DGN042A-1 | 19506929 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 183 | 44 | 186 | 63 | 268 | 76 | 325 | 121 | 2019-06-26 14:30 | 80.2 | 10.8 | 339 | B | 68 | 103 | 130 | 62 |  |  | 43.5 | 56.5 | 214.54 | 127.55 | 48.51 | 132.25 | 1 | 87.59 | 87.59 | 83.29 | [12 empty] | 215.54 | 24.06 | 0.65 | 0.29
1483 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN042 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN042 | MOTI RAM PEER WALA S/STN | TG-DGN042A-2 | 19505471 | 630 | 200 | 235 | 0.99 | 592 | 93 | 411 | 286 | 1312 | 212 | 956 | 786 | 2019-06-11 | 147.8 | 5.8 | 1312 | Y | 68 | 114 | 118 | 50 | 0.5 | 1.1 | 29.9 | 68.6 | 9.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 406.13 | 54.3 | 54.3 | 89.03 | 282.5 | 508.03 | 519.33 | 579.3 |  | 116.3 | 124.3 | 29.3 |  | 19 | 23 |  | 698.33 | 21.27 | 0.59 | 0.94
1484 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN043 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN043 | D S R MILL:K | TG-DGN043A-1 | 19501805 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 517 | 162 | 686 | 161 | 684 | 194 | 830 | 145 | 2019-06-03 00:30 | 98.6 | 19.9 | 830 | B | 98 | 96 | 106 | 10 |  |  | 17.5 | 82.5 | 29.3 | 35 | 15 | 20 | 590.4 | 611.06 | 611.06 | 590.06 | 98.09 | 72.13 | 179.43 | 108.13 | [8 empty] | 718.19 | 1.41 | 0.62 | 0.52
1485 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN043 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN043 | D S R MILL:K | TG-DGN043A-2 | 19505225 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 467 | 166 | 658 | 167 | 699 | 134 | 552 | 131 | 2019-06-06 01:30 | 99.6 | 12.2 | 809 | R | 109 | 105 | 86 | 23 | 100 |  |  |  | 5.3 | 11 | 42 | 10 | 308.42 | 402.37 | 402.37 | 412.1 | 399.54 | 304.26 | 173.26 | 296.53 | 4.57 | 1 | [6 empty] | 719.03 | 0.57 | 0.53 | 0.74
1486 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN044 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN044 | JAISWAL MARG:PM | TG-DGN044A-1 | 19501798 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 866 | 290 | 1185 | 278 | 1156 | 298 | 1232 | 67 | 2019-06-03 01:00 | 181.8 | 53 | 1390 | B | 97 | 91 | 113 | 22 |  | 4.3 | 94.6 | 1 | 0.3 | 13 |  |  | 328.21 | 375.25 | 375.25 | 287.09 | 375.05 | 326.41 | 508.3 | 422.47 | 11.5 | 0.4 | 40.5 | 5.5 |  |  |  |  | 715.46 | 4.14 | 0.53 | 0.87
1487 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN044 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN044 | JAISWAL MARG:PM | TG-DGN044A-2 | 19506422 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 504 | 189 | 784 | 176 | 730 | 139 | 567 | 196 | 2019-06-03 00:30 | 155.2 | 49 | 865 | Y | 108 | 106 | 86 | 22 | 0.3 | 30.7 | 68.6 | 0.4 |  |  |  |  | 31.3 | 34.3 | 34.3 | 58 | 649.1 | 655.57 | 491.01 | 640.45 | 18.23 | 8.36 | 0.57 | 0.18 |  |  |  |  | 699.03 | 20.57 | 0.68 | 0.8
1488 | 2019-06-20 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN045 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN045 | MANDOLI ROAD:PL | TG-DGN045A-1 | 19501758 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 921 | 346 | 1489 | 257 | 1094 | 319 | 1349 | 347 | 2019-06-30 23:30 | 203.1 | 41.2 | 1489 | R | 110 | 78 | 112 | 34 |  |  | 64.2 | 35.8 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 8.41 | 111.49 | 111.49 | 17.11 | 204.08 | 139.19 | 213.19 | 217.38 | 35.49 |  | 35.49 | 16.19 | 2.3 |  |  |  | 251.38 | 12.22 | 0.6 | 0.93
1489 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN045 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN045 | MANDOLI ROAD:PL | TG-DGN045A-2 | 19501756 | 990 | 320 | 250 | 0.97 | 656 | 143 | 561 | 220 | 872 | 293 | 1179 | 535 | 2019-06-10 | 153.8 | 44.2 | 1179 | B | 71 | 106 | 124 | 53 | 0.3 | 17.8 | 81.8 | 0.1 | 91.14 |  |  |  | 556.43 | 296.46 | 296.46 | 299.41 | 44 | 395.11 | 552.55 | 392.16 |  |  | 3.3 | [5 empty] | 691.57 | 4.03 | 0.63 | 0.66
1490 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN046 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN046 | RAM NAGAR SCHOOL:PL | TG-DGN046A-1 | 19501705 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 1481 | 549 | 2221 | 434 | 1779 | 498 | 2044 | 385 | 2019-06-11 23:30 | 298.1 | 108.2 | 2288 | R | 108 | 90 | 103 | 18 |  | 1.9 | 91.7 | 6.4 | [5 empty] | 10 | 10 | 0.3 | 288.22 | 454.08 | 333.47 | 361.17 | 190.46 | 127.24 | 189.3 | 169.21 | 236.59 | 124.35 | 192.5 | 184.59 | 716.07 | 3.53 | 0.57 | 1.5
1491 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN046 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN046 | RAM NAGAR SCHOOL:PL | TG-DGN046A-2 | 19504949 | 630 | 200 | 250 | 0.96 | 377 | 116 | 471 | 110 | 438 | 151 | 612 | 160 | 2019-06-11 23:30 | 102.1 | 34 | 666 | B | 88 | 82 | 130 | 48 |  | 5.8 | 93.9 | 0.3 | 73.55 | 97.15 |  | 6 | 497.36 | 521.46 | 521.46 | 501.37 | 144.34 | 97.04 | 478.16 | 208.28 | [8 empty] | 716.05 | 3.55 | 0.59 | 0.6
1492 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN047 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN047 | BHAGWANPUR KHERA NO-1:PL | TG-DGN047A-1 | 19500681 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 1004 | 318 | 1357 | 322 | 1393 | 364 | 1564 | 191 | 2019-06-09 23:30 | 212.7 | 73.6 | 1564 | B | 97 | 99 | 103 | 6 |  | 0.4 | 59.3 | 40.3 |  |  |  |  | 30.3 | 16.3 | 16.3 | 20 | 602.18 | 661.25 | 575.35 | 621.25 | 81.28 | 40.51 | 101.43 | 76.51 | 4.3 |  | 12.58 | 0.3 | 718.46 | 1.14 | 0.61 | 1.01
1493 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN048 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN048 | BHAGWANPUR KHERA NO-2:PM | TG-DGN048A-1 | 19502743 | 990 | 320 | 234 | 0.97 | 722 | 240 | 1045 | 243 | 1070 | 239 | 1062 | 22 | 2019-06-10 | 142.8 | 53.7 | 1125 | B | 100 | 95 | 105 | 10 |  | 1.5 | 83.5 | 15 |  | 2.3 |  |  | 356.51 | 412.18 | 412.18 | 355.48 | 362.16 | 304.19 | 419.46 | 363.19 | [8 empty] | 719.07 | 0.53 | 0.58 | 0.73
1494 | 2019-06-20 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN049 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN049 | BHAGWANPUR KHERA NO-3:PL | TG-DGN049A-1 | 19506736 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 1058 | 342 | 1487 | 388 | 1694 | 328 | 1426 | 243 | 2019-06-29 23:30 | 248 | 59.8 | 1906 | R | 104 | 90 | 106 | 16 | 0.2 | 2.9 | 73.7 | 23.1 |  |  |  |  | 3 | 14 | 14 | 1 | 184.49 | 208.49 | 190.49 | 197.19 | 44.3 | 15.3 | 38.3 | 38.3 | 7.3 | 1.3 | 10 | 3 | 239.49 | 24.11 | 0.6 | 1.07
1495 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN050 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN050 | NEW MODERN SHAHDRA NO I GALI NO 13:PL | TG-DGN050A-1 | 19505901 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 966 | 307 | 1384 | 299 | 1345 | 360 | 1626 | 263 | 2019-06-08 01:30 | 354.9 | 63 | 1718 | B | 94 | 76 | 130 | 54 | 0.3 | 7 | 89.4 | 3.3 |  | 5.51 | 0.3 |  | 144.13 | 340.51 | 340.51 | 89.51 | 541.05 | 358.36 | 532.12 | 586.57 | 20.3 | 0.3 | 138.36 | 29 |  |  | 26.3 |  | 705.48 | 14.12 | 0.55 | 0.98
1496 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN050 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN050 | NEW MODERN SHAHDRA NO I GALI NO 13:PL | TG-DGN050A-2 | 19506893 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 354 | 87 | 378 | 98 | 427 | 169 | 748 | 348 | 2019-06-30 23:00 | 101.8 | 11 | 831 | B | 78 | 74 | 148 | 74 | 0.2 | 5 | 77.8 | 17 | 437.19 | 429.49 | 68 | 424.19 | 261.59 | 222.59 | 222.59 | 239.05 | 6.3 | 53 | 106.26 | 42.24 |  |  | 1.3 | [5 empty] | 705.48 | 14.12 | 0.38 | 0.56
1497 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN051 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN051 | NEW MODERN SHAHDARA NO 2 GALI NO7,8 | TG-DGN051A-1 | 19505900 | 990 | 320 | 244.0052 | 0.98212 | 947.9923 | 179.0657 | 780.1066 | 238.6608 | 1018.786 | 530.2659 | 2188.8297 | 1305.8466 | 2019-06-08 00:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 148.5 |  |  |  | 539.5 |  |  |  | 26 |  |  |  | 0 | 714 |  | 0.53854 | 0.95757
1498 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN051 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN051 | NEW MODERN SHAHDARA NO 2 GALI NO7,8 | TG-DGN051A-2 | 19505357 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 709 | 261 | 1085 | 171 | 697 | 277 | 1141 | 419 | 2019-06-09 23:30 | 133 | 19.6 | 1141 | B | 83 | 108 | 109 | 26 | 0.1 | 4.8 | 77.1 | 17.9 | 21.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 444.26 | 136.27 | 136.27 | 250.57 | 217.28 | 546.13 | 543.02 | 434.03 | 5.36 | 6.57 | 7.28 | 4.1 | 2.37 |  | 3.37 | 1.57 | 691.37 | 28.23 | 0.4 | 1.13
1499 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN052 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN052 | SUBHASH MARG NEW MODERN SHAHDARA:PL | TG-DGN052A-1 | 19501759 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 716 | 262 | 1140 | 191 | 811 | 263 | 1135 | 326 | 2019-06-15 01:00 | 128.8 | 42.7 | 1140 | R | 109 | 84 | 107 | 25 |  | 2.6 | 87.4 | 10 | 3.3 | 62.3 | 3 | 8.3 | 373.04 | 456.04 | 456.04 | 419.34 | 342.57 | 200.57 | 349.27 | 291.27 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.54 | 0.72
1500 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN052 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN052 | SUBHASH MARG NEW MODERN SHAHDARA:PL | TG-DGN052A-2 | 19505898 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 949 | 266 | 1103 | 328 | 1395 | 355 | 1536 | 382 | 2019-06-11 23:30 | 320.6 | 62.7 | 1826 | B | 82 | 103 | 115 | 33 | 17.5 | 60.5 | 21.3 | 0.6 |  |  |  |  | 339.04 | 148.3 | 148.3 | 173.3 | 362.28 | 498.04 | 489.34 | 485.32 | 1.3 | 55.28 | 98.58 | 44 |  | 1 | 16 |  | 703.02 | 16.58 | 0.54 | 0.96
1501 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN055 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN055 | DDA FLAT M. S. PARK MANDIR WALA:PG | TG-DGN055A-1 | 19501733 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 243 | 56 | 230 | 91 | 377 | 97 | 396 | 157 | 2019-06-03 | 52.4 | 13.8 | 417 | B | 72 | 111 | 117 | 45 |  | 8.9 | 90.4 | 0.7 | 594.15 | 272.54 | 230.35 | 334.24 | 121.53 | 418.14 | 418.14 | 381.44 |  | 25 | 27.21 | [9 empty] | 716.08 | 3.52 | 0.55 | 0.39
1502 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN055 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN055 | DDA FLAT M. S. PARK MANDIR WALA:PG | TG-DGN055A-2 | 19501743 | 990 | 320 | 250 | 0.97 | 624 | 205 | 815 | 213 | 863 | 206 | 847 | 42 | 2019-06-11 23:30 | 143.5 | 35.3 | 920 | B | 103 | 99 | 99 | 4 | 3.4 | 87 | 9.6 |  | 7.3 | 17.3 | 14.3 | 10 | 457.56 | 488.26 | 488.26 | 501.26 | 248.35 | 208.05 | 188.28 | 202.35 | [8 empty] | 714.01 | 5.59 | 0.57 | 0.63
1503 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN056 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN056 | DDA FLAT M. S. PARK MASJID WALA:ID | TG-DGN056A-1 | 19501804 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 385 | 190 | 778 | 103 | 427 | 93 | 383 | 375 | 2019-06-12 00:30 | 88.8 | 23.5 | 893 | R | 132 | 92 | 76 | 56 | 0.1 | 0.3 | 66.7 | 33 | 17.3 | 117 | 278.07 | 90 | 329.37 | 489.49 | 489.49 | 459.2 | 358.12 | 110.3 | 66 | 167.59 | 12 | [7 empty] | 717.19 | 2.41 | 0.53 | 0.61
1504 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN056 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN056 | DDA FLAT M. S. PARK MASJID WALA:ID | TG-DGN056A-2 | 19505899 | 990 | 320 | 233 | 0.98 | 367 | 51 | 230 | 150 | 671 | 166 | 729 | 473 | 2019-06-30 01:30 | 61.8 | 15.4 | 778 | B | 54 | 125 | 121 | 71 | 0.1 | 12.1 | 86.6 | 1.2 | 676.46 | 290.54 | 294.09 | 443.29 | 39.3 | 368.52 | 368.52 | 272.47 |  | 56.3 | 42 | [9 empty] | 716.16 | 3.44 | 0.52 | 0.37
1505 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN057 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN057 | DDA FLAT M.S PARK THANEWALA:ID | TG-DGN057A-1 | 19506365 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 204 | 65 | 270 | 30 | 126 | 108 | 451 | 282 | 2019-06-12 | 44.2 | 10.2 | 451 | B | 99 | 68 | 133 | 65 | 0.1 | 0.2 | 51.2 | 48.5 | 698.09 | 701.23 | 519.03 | 699.23 | 3.14 |  |  | 2 | [12 empty] | 701.23 | 18.37 | 0.61 | 0.21
1506 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN057 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN057 | DDA FLAT M.S PARK THANEWALA:ID | TG-DGN057A-2 | 19501734 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 202 | 40 | 165 | 48 | 195 | 114 | 469 | 290 | 2019-06-11 00:30 | 51.1 | 8.7 | 521 | B | 52 | 77 | 170 | 118 |  | 0.5 | 30.6 | 69 | 717.56 | 665.18 | 177.31 | 525.36 |  | 52.38 | 52.38 | 192.2 |  |  | 104.38 | [9 empty] | 717.56 | 2.04 | 0.51 | 0.32
1507 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN058 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN058 | DDA FLAT M. S. PARK PIAUWALA;ID | TG-DGN058A-1 | 19501745 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 270 | 115 | 492 | 67 | 289 | 88 | 380 | 176 | 2019-06-08 23:30 | 60.7 | 9.2 | 519 | R | 124 | 75 | 101 | 49 |  |  | 0.6 | 99.4 | 161.34 | 497.37 | 280.44 | 270.14 | 430.03 | 219.54 | 219.54 | 441.17 | 125.54 |  | 8 | 6 | [8 empty] | 717.31 | 2.29 | 0.53 | 0.43
1508 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN058 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN058 | DDA FLAT M. S. PARK PIAUWALA;ID | TG-DGN058A-2 | 19506513 | 400 | 120 | 237 | 0.98 | 182 | 89 | 400 | 70 | 313 | 22 | 95 | 272 | 2019-06-01 23:30 | 41.5 | 5.9 | 407 | R | 152 | 114 | 34 | 118 | 13.7 | 9.3 | 47.4 | 29.5 | 43.3 | 226.07 | 699.32 | 278.14 | 435.37 | 399.38 | 399.38 | 407.52 | 220.25 | 73.47 |  | 13.26 | [8 empty] | 701.32 | 18.28 | 0.51 | 0.45
1509 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN074 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN074 | RAJ ENGG.COMPOUND | TG-DGN074A-1 | 19501787 | 990 | 320 | 248 | 0.98 | 1072 | 355 | 1456 | 361 | 1490 | 355 | 1455 | 34 | 2019-06-23 11:00 | 25 | -178.1 | 1490 | Y | 100 | 102 | 99 | 3 |  |  | 0.1 | 99.9 | 2 | 2.3 | 5 | 3.3 | 144.56 | 133.56 | 133.56 | 142.56 | 460.25 | 464.25 | 455.25 | 459.25 | 110.12 | 116.12 | 106.42 | 111.42 | 1.14 | 1.44 | 2.44 | 1.14 | 718.47 | 1.13 | 0.53 | 1.08
1510 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN074 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN074 | RAJ ENGG.COMPOUND | TG-DGN074A-2 | 19504955 | 990 | 300 | 248 | 0.95 | 733 | 253 | 1112 | 242 | 1064 | 238 | 1043 | 61 | 2019-06-10 12:00 | 84.2 | -119.4 | 1112 | R | 104 | 96 | 100 | 8 |  |  | 0.4 | 99.6 | 338.3 | 350.29 | 344 | 341.3 | 102.58 | 104.59 | 104.59 | 103.28 | 278.15 | 264.15 | 274.15 | 274.45 | [8 empty] | 719.43 | 0.17 | 0.42 | 0.74
1511 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN075 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN075 | PAPER PRODUCT | TG-DGN075A-1 | 19505761 | 990 | 320 | 241 | 0.99 | 1026 | 350 | 1525 | 342 | 1487 | 334 | 1446 | 69 | 2019-06-23 11:00 | 442.2 | -29.1 | 1564 | R | 102 | 99 | 99 | 3 |  |  | 3.7 | 96.3 | 58 | 52.3 | 37 | 47 | 301.3 | 324.34 | 324.34 | 320.28 | 280.2 | 280.46 | 296.18 | 288.22 | 61.44 | 44.14 | 32.47 | 46.14 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 702.34 | 17.26 | 0.44 | 1.04
1512 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN075 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN075 | PAPER PRODUCT | TG-DGN075A-2 | 19505760 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 493 | 166 | 711 | 171 | 736 | 156 | 674 | 54 | 2019-06-21 15:30 | 62.2 | -77.6 | 736 | Y | 104 | 102 | 94 | 10 |  |  | 1.1 | 98.9 | 164.58 | 233 | 288.58 | 229.58 | 251.02 | 191.3 | 191.3 | 193.32 | 288.1 | 279.4 | 271.4 | 281.1 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 704.4 | 15.2 | 0.46 | 0.78
1513 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN105 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN105 | SHAMBU NATH COMP.(F.COL):ID | TG-DGN105A-1 | 19505392 | 990 | 320 | 239 | 0.99 | 1187 | 391 | 1784 | 392 | 1792 | 404 | 1842 | 54 | 2019-06-02 14:00 | 483.2 | -76.8 | 1842 | B | 98 | 99 | 103 | 5 |  | 0.1 | 9 | 90.9 | 15.01 | 10.01 | 8.31 | 7.01 | 119.41 | 116.11 | 116.11 | 116.11 | 386.19 | 393.22 | 376.27 | 388.27 | 155.12 | 156.39 | 162.34 | 160.04 | 29.57 | 29.57 | 49.27 | 34.27 | 706.1 | 13.5 | 0.53 | 1.2
1514 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN105 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN105 | SHAMBU NATH COMP.(F.COL):ID | TG-DGN105A-2 | 19505488 | 990 | 320 | 240 | 0.99 | 914 | 299 | 1346 | 304 | 1362 | 311 | 1404 | 52 | 2019-06-09 16:00 | 590.1 | -86.7 | 1404 | B | 98 | 100 | 102 | 4 |  | 0.1 | 4 | 95.9 | 126.45 | 124.37 | 132.37 | 128.37 | 153.34 | 147.42 | 147.42 | 146.42 | 424.57 | 431.27 | 427.57 | 429.27 | 2 | 3.3 | 8 | 2.3 |  |  |  |  | 707.16 | 12.44 | 0.47 | 0.92
1515 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN105 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN105 | SHAMBU NATH COMP.(F.COL):ID | TG-DGN105A-3 | 19505434 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 1021 | 332 | 1421 | 336 | 1422 | 354 | 1509 | 87 | 2019-06-26 11:00 | 463.4 | -74.9 | 1509 | B | 97 | 99 | 104 | 7 |  |  | 26.8 | 73.2 | 202.45 | 191.45 | 180.45 | 191.15 | 203.14 | 207.14 | 207.14 | 209.44 | 277.4 | 280.1 | 273.47 | 278.1 | 19.46 | 22.16 | 29.09 | 22.46 | 0.3 | 2.3 | 3 | 2 | 703.55 | 16.05 | 0.37 | 1.03
1516 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN105 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN105 | SHAMBU NATH COMP.(F.COL):ID | TG-DGN105A-4 | 19505076 | 990 | 320 | 249 | 0.9 | 856 | 279 | 1139 | 292 | 1193 | 285 | 1158 | 48 | 2019-06-24 15:00 | 149.4 | -224.5 | 1211 | Y | 100 | 101 | 99 | 2 |  |  | 2.4 | 97.6 | 88 | 105.19 | 82 | 89 | 331.5 | 313.01 | 313.01 | 329.5 | 289.26 | 285.56 | 289.56 | 288.56 | 9 | 14 | 10 | 10.3 |  |  |  |  | 718.16 | 1.44 | 0.48 | 0.86
1517 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN105 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN105 | SHAMBU NATH COMP.(F.COL):ID | TG-DGN105A-5 | 19506742 | 1600 | 500 | 248 | 0.91 | 1203 | 392 | 1651 | 409 | 1726 | 402 | 1704 | 67 | 2019-06-22 11:30 | 321.5 | -236.5 | 1726 | Y | 97 | 101 | 102 | 5 |  | 0.1 | 7.7 | 92.2 | 272.51 | 261.51 | 226.21 | 255.51 | 156.22 | 156.52 | 156.52 | 166.52 | 267.05 | 277.35 | 275.05 | 273.35 | [8 empty] | 696.18 | 23.42 | 0.45 | 0.75
1518 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN110 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN110 | VERMA CASTLE:PL | TG-DGN110A-1 | 19503035 | 990 | 320 | 247 | 0.91 | 1150 | 370 | 1470 | 374 | 1500 | 406 | 1636 | 153 | 2019-06-01 12:00 | 40.5 | -245.8 | 1636 | B | 98 | 95 | 106 | 11 |  |  | 12.9 | 87.1 | 156.16 | 182.17 | 136.16 | 154.46 | 237.2 | 226.21 | 226.21 | 244.15 | 238.46 | 225.15 | 224.18 | 228.53 | 33.54 | 32.27 | 48.37 | 36.22 | 7.59 | 7.55 | 14.35 | 9.59 | 674.15 | 45.45 | 0.35 | 1.16
1519 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN110 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN110 | VERMA CASTLE:PL | TG-DGN110A-2 | 19506744 | 990 | 320 | 238.5008 | 0.90944 | 974.8176 | 328.8769 | 1448.0951 | 333.0491 | 1462.6022 | 312.8916 | 1359.3345 | 96.8326 | 2019-06-02 11:00 | [15 empty] | 276 |  |  |  | 146 |  |  |  | 248.5 |  |  |  | 35.5 |  |  |  | 0 | 706 |  | 0.37209 | 0.98466
1520 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN110 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN110 | VERMA CASTLE:PL | TG-DGN110A-3 | 19505004 | 630 | 200 | 240 | 0.96 | 552 | 185 | 766 | 179 | 741 | 188 | 781 | 35 | 2019-06-26 16:00 | 73.6 | -106.7 | 814 | R | 98 | 97 | 105 | 8 |  |  | 0.6 | 99.4 | 148.05 | 124.05 | 65.13 | 107.35 | 282.33 | 308.59 | 308.59 | 322.33 | 263.44 | 264.14 | 264.31 | 265.1 | 6.56 | 4 | 12.39 | 6 |  |  |  |  | 701.18 | 18.42 | 0.44 | 0.88
1521 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN110 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN110 | VERMA CASTLE:PL | TG-DGN110A-4 | 19506339 | 630 | 200 | 237.9138 | 0.80146 | 700.3905 | 232.099 | 966.9584 | 243.274 | 1008.6405 | 225.0174 | 926.6077 | 71.0456 | 2019-06-03 10:30 | [15 empty] | 242.5 |  |  |  | 244 |  |  |  | 214.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1 | 708.5 |  | 0.27238 | 1.1117
1522 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN110 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN110 | VERMA CASTLE:PL | TG-DGN110A-5 | 19506053 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 1118 | 376 | 1606 | 369 | 1588 | 373 | 1608 | 19 | 2019-06-23 12:30 | 323.5 | -170.9 | 1608 | B | 99 | 99 | 102 | 3 |  | 0.1 | 4.2 | 95.7 | 52.04 | 57.2 | 34.5 | 47.2 | 277.13 | 280.27 | 280.27 | 273.27 | 230 | 229.3 | 258.03 | 242.3 | 124.57 | 114.27 | 121.19 | 118.27 | 14.21 | 16.51 | 18.26 | 16.51 | 698.35 | 21.25 | 0.45 | 1.13
1523 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN110 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN110 | VERMA CASTLE:PL | TG-DGN110A-6 | 19501793 | 990 | 320 | 254 | 0.9 | 991 | 329 | 1310 | 327 | 1305 | 335 | 1335 | 27 | 2019-06-17 11:30 | 53.7 | -373.9 | 1366 | R | 99 | 99 | 102 | 3 |  |  | 0.3 | 99.7 | 146.43 | 133.13 | 129.43 | 134.13 | 313.42 | 324.34 | 324.34 | 314.42 | 150.3 | 163.29 | 192.05 | 165.3 | 102.21 | 92 | 100.51 | 98.21 |  |  | 0.3 | 0.3 | 713.16 | 6.44 | 0.41 | 1
1524 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN111 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN111 | FRIENDS COLONY GALI NO.1 | TG-DGN111A-1 | 19500654 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 883 | 295 | 1206 | 299 | 1220 | 290 | 1179 | 37 | 2019-06-23 12:00 | 36.8 | -156 | 1264 | Y | 100 | 99 | 100 | 1 |  |  | 1.8 | 98.2 | 133.07 | 139.37 | 122.37 | 131.07 | 261.4 | 256.1 | 256.1 | 263.1 | 289.09 | 291.09 | 297.39 | 291.39 | 33.3 | 30.3 | 28 | 31.3 |  |  |  |  | 717.26 | 2.34 | 0.48 | 0.89
1525 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN111 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN111 | FRIENDS COLONY GALI NO.1 | TG-DGN111A-2 | 19504999 | 990 | 320 | 261 | 0.97 | 666 | 228 | 914 | 225 | 903 | 213 | 856 | 53 | 2019-06-22 15:30 | 61.1 | -119.2 | 914 | R | 104 | 101 | 96 | 8 |  |  | 0.1 | 99.9 | 122.49 | 130.49 | 153.19 | 134.19 | 315.2 | 337.19 | 337.19 | 336.2 | 279.16 | 249.17 | 203.47 | 246.46 | [8 empty] | 717.25 | 2.35 | 0.5 | 0.67
1526 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN111 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN111 | FRIENDS COLONY GALI NO.1 | TG-DGN111A-3 | 19505689 | 990 | 320 | 254 | 0.98 | 867 | 284 | 1152 | 287 | 1164 | 295 | 1206 | 50 | 2019-06-28 11:30 | 136.3 | -137 | 1206 | B | 97 | 98 | 105 | 8 |  |  | 11 | 89 | 36.3 | 33 | 17.3 | 29 | 174.43 | 180.13 | 180.13 | 170.13 | 493.14 | 490.44 | 520.44 | 504.44 | 1.3 | 2 | 7 | 2 |  |  |  |  | 705.57 | 14.03 | 0.54 | 0.88
1527 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN120 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN120 | GALI NO.3 FRIENDS COLONY:PL | TG-DGN120A-1 | 19503629 | 990 | 320 | 247 | 0.92 | 1010 | 339 | 1398 | 341 | 1410 | 330 | 1355 | 50 | 2019-06-24 11:30 | 74.3 | -248.8 | 1419 | Y | 98 | 106 | 97 | 9 |  |  | 0.1 | 99.9 | 45.3 | 36 | 44.3 | 41.3 | 300.11 | 245.41 | 245.41 | 285.41 | 247 | 257.3 | 252.59 | 251.29 | 126.27 | 174.27 | 121.28 | 138.58 | 0.3 | 6 |  | 2 | 719.38 | 0.22 | 0.5 | 1.02
1528 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN120 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN120 | GALI NO.3 FRIENDS COLONY:PL | TG-DGN120A-2 | 19505759 | 630 | 200 | 247 | 0.98 | 272 | 91 | 378 | 86 | 357 | 94 | 390 | 29 | 2019-06-22 12:30 | 114 | -9.4 | 390 | B | 101 | 96 | 104 | 8 |  | 0.1 | 2.5 | 97.4 | 427.53 | 449.23 | 420.45 | 433.53 | 274.21 | 254.21 | 254.21 | 268.21 | 3 | 1.3 | 5 | 3 | [8 empty] | 705.14 | 14.46 | 0.4 | 0.43
1529 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN127 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN127 | GALI NO.1B FRIENDS COLONY:PL | TG-DGN127A-1 | 19500650 | 990 | 320 | 250 | 0.92 | 833 | 271 | 1150 | 268 | 1129 | 294 | 1234 | 96 | 2019-06-01 11:30 | 80.2 | -153.8 | 1234 | B | 100 | 98 | 102 | 4 |  |  | 15.8 | 84.2 | 260.44 | 262.14 | 240.44 | 255.14 | 164.3 | 171 | 171 | 172.3 | 288.22 | 278.53 | 284.23 | 283.53 | 3.27 | 4.56 | 8.26 | 5.26 |  |  |  |  | 717.03 | 2.57 | 0.41 | 0.84
1530 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN127 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN127 | GALI NO.1B FRIENDS COLONY:PL | TG-DGN127A-2 | 19504119 | 990 | 320 | 238 | 0.94 | 889 | 283 | 1211 | 317 | 1351 | 290 | 1240 | 128 | 2019-06-27 16:30 | 146.5 | -186.2 | 1370 | Y | 97 | 105 | 98 | 8 |  |  | 4.7 | 95.3 | 152.3 | 140.58 | 165.27 | 148.27 | 283.57 | 290.29 | 290.29 | 287 | 274.49 | 237.5 | 266.49 | 263.2 | 8 | 49.59 | 17 | 20.29 |  |  |  |  | 719.16 | 0.44 | 0.44 | 0.9
1531 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN127 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN127 | GALI NO.1B FRIENDS COLONY:PL | TG-DGN127A-3 | 19505853 | 990 | 320 | 242 | 0.94 | 939 | 319 | 1375 | 317 | 1364 | 303 | 1313 | 57 | 2019-06-27 15:30 | 393.6 | -150.7 | 1375 | R | 101 | 101 | 98 | 3 | 0.1 |  | 1 | 98.9 | 173.17 | 176.17 | 177.47 | 174.47 | 247.28 | 243.58 | 243.58 | 249.28 | 257.41 | 253.44 | 258.11 | 256.11 | 33.29 | 37.56 | 23.59 | 31.29 |  |  |  |  | 711.55 | 8.05 | 0.41 | 0.95
1532 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN127 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN127 | GALI NO.1B FRIENDS COLONY:PL | TG-DGN127A-4 | 19506340 | 630 | 200 | 244 | 0.5 | 448 | 149 | 632 | 144 | 607 | 154 | 646 | 35 | 2019-06-21 15:00 | 259.4 | -97.2 | 646 | B | 100 | 99 | 101 | 2 |  | 0.1 | 1.1 | 98.9 | 313.45 | 314.15 | 316.15 | 314.15 | 276.21 | 296.2 | 296.2 | 283.21 | 120.25 | 99.56 | 122.54 | 112.55 | [8 empty] | 710.31 | 9.29 | 0.34 | 0.71
1533 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN129 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN129 | FRIENDS COLONY GALI NO-5-6 NEAR RLY.LINE:PM | TG-DGN129A-1 | 19504943 | 990 | 320 | 253 | 0.74 | 708 | 234 | 981 | 240 | 1006 | 233 | 980 | 26 | 2019-06-13 11:00 | 15.5 | -237 | 1006 | Y | 101 | 101 | 97 | 4 |  |  |  | 100 | 368 | 374.3 | 384.32 | 378.29 | 116.09 | 102.52 | 102.52 | 106.15 | 233.23 | 240.1 | 225.01 | 232.48 | [8 empty] | 717.32 | 2.28 | 0.4 | 0.71
1534 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN129 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN129 | FRIENDS COLONY GALI NO-5-6 NEAR RLY.LINE:PM | TG-DGN129A-2 | 19506017 | 990 | 320 | 244 | 0.96 | 1201 | 412 | 1798 | 399 | 1728 | 390 | 1703 | 86 | 2019-06-21 12:00 | 280 | -184.6 | 1798 | R | 103 | 99 | 98 | 5 |  | 0.1 | 1.9 | 98.1 | 112.3 | 132.3 | 133.3 | 126.3 | 246.51 | 242.51 | 242.51 | 243.21 | 153.3 | 151.13 | 168.13 | 158.43 | 115.54 | 113.41 | 109.52 | 109.41 | 72.24 | 60.54 | 49.43 | 62.54 | 701.09 | 18.51 | 0.42 | 1.21
1535 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN129 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN129 | FRIENDS COLONY GALI NO-5-6 NEAR RLY.LINE:PM | TG-DGN129A-3 | 19503739 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 767 | 253 | 1104 | 252 | 1101 | 262 | 1142 | 40 | 2019-06-22 12:30 | 106 | -54.5 | 1142 | B | 102 | 98 | 100 | 4 |  | 0.1 | 12.5 | 87.4 | 330 | 344 | 352.3 | 345 | 121.33 | 115.57 | 115.57 | 110.33 | 266.05 | 257.41 | 263.05 | 262.05 | [8 empty] | 717.38 | 2.22 | 0.39 | 0.77
1536 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN129 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN129 | FRIENDS COLONY GALI NO-5-6 NEAR RLY.LINE:PM | TG-DGN129A-4 | 19505079 | 990 | 320 | 252 | 0.99 | 1131 | 377 | 1525 | 375 | 1505 | 379 | 1526 | 20 | 2019-06-27 15:00 | 94.9 | -161.2 | 1605 | B | 101 | 98 | 101 | 3 |  |  | 0.3 | 99.7 | 20.3 | 45 | 37 | 31.3 | 252.59 | 259.59 | 259.59 | 258.29 | 250.22 | 219.45 | 234.17 | 230.51 | 160.49 | 162.24 | 158.54 | 160.5 | 32.58 | 30.3 | 43.28 | 35.58 | 717.38 | 2.22 | 0.48 | 1.14
1537 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN129 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN129 | FRIENDS COLONY GALI NO-5-6 NEAR RLY.LINE:PM | TG-DGN129A-5 | 19505896 | 990 | 320 | 246 | 0.91 | 578 | 198 | 815 | 187 | 767 | 193 | 795 | 41 | 2019-06-19 10:30 | 158.4 | -105 | 828 | R | 103 | 96 | 101 | 7 |  |  | 0.9 | 99.1 | 384.15 | 400.15 | 382.45 | 388.45 | 169.56 | 184.45 | 184.45 | 177.22 | 146.55 | 116.06 | 142.58 | 134.59 | [8 empty] | 701.06 | 18.54 | 0.4 | 0.58
1538 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN129 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN129 | FRIENDS COLONY GALI NO-5-6 NEAR RLY.LINE:PM | TG-DGN129A-6 | 19506813 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 1099 | 360 | 1558 | 380 | 1644 | 359 | 1560 | 85 | 2019-06-22 11:30 | 238.1 | -123.5 | 1644 | Y | 100 | 103 | 97 | 6 |  |  | 0.5 | 99.5 | 104.3 | 103.3 | 124.3 | 109.3 | 227.29 | 226.29 | 226.29 | 225.29 | 254.06 | 227.1 | 256.23 | 247.36 | 110.28 | 130.28 | 102.11 | 112.58 | 8.59 | 17.55 | 5.29 | 9.59 | 705.32 | 14.28 | 0.44 | 1.11
1539 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN131 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN131 | GALI NO.1A FRIENDS COLONY UNDER FLYOVER: PL | TG-DGN131A-1 | 19504318 | 990 | 320 | 249 | 0.87 | 1141 | 384 | 1607 | 370 | 1545 | 387 | 1621 | 70 | 2019-06-19 15:00 | 12.5 | -262.8 | 1621 | B | 101 | 100 | 98 | 3 |  |  | 0.6 | 99.4 | 88 | 87 | 91.3 | 86.3 | 307.29 | 302.59 | 302.59 | 307.59 | 287.14 | 297.14 | 297.14 | 295.14 | 33 | 29.3 | 21 | 26 | 4 | 3 | 4 | 4 | 719.43 | 0.17 | 0.38 | 1.15
1540 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN131 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN131 | GALI NO.1A FRIENDS COLONY UNDER FLYOVER: PL | TG-DGN131A-2 | 19504366 | 630 | 200 | 253 | 0.99 | 554 | 174 | 729 | 187 | 788 | 193 | 816 | 76 | 2019-06-12 12:00 | 107.6 | -62.1 | 837 | B | 90 | 101 | 108 | 18 |  |  | 2.6 | 97.4 | 91.3 | 44 | 18.3 | 44.3 | 331.57 | 341.27 | 341.27 | 348.57 | 293.45 | 312.18 | 344.18 | 309.18 | 2.3 | 21.57 | 30.57 | 16.57 |  |  |  |  | 719.42 | 0.18 | 0.5 | 0.88
1541 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN178 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN178 | HANSRAJ COMPOUND S/STN | TG-DGN178A-1 | 19505895 | 990 | 320 | 242 | 0.89 | 980 | 344 | 1472 | 325 | 1392 | 311 | 1341 | 115 | 2019-06-01 15:00 | 130.9 | -316.8 | 1567 | R | 105 | 98 | 97 | 8 |  | 0.3 | 6 | 93.7 | 4.3 | 24.3 | 53.3 | 18.3 | 345.21 | 350.51 | 350.51 | 354.51 | 294.2 | 307.47 | 287.47 | 298.5 | 60.21 | 22.24 | 25.24 | 33.21 | 1 |  |  |  | 705.32 | 14.28 | 0.47 | 0.99
1542 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN178 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN178 | HANSRAJ COMPOUND S/STN | TG-DGN178A-2 | 19504236 | 990 | 320 | 248 | 0.98 | 715 | 238 | 998 | 227 | 955 | 250 | 1046 | 79 | 2019-06-03 15:00 | 91.3 | -103 | 1046 | B | 99 | 102 | 99 | 3 |  |  | 0.7 | 99.3 | 343.39 | 303.39 | 340.39 | 332.09 | 161.24 | 204.24 | 204.24 | 171.54 | 208.18 | 205.18 | 212.48 | 209.18 | [8 empty] | 713.21 | 6.39 | 0.39 | 0.72
1543 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN178 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN178 | HANSRAJ COMPOUND S/STN | TG-DGN178A-3 | 19503413 | 630 | 200 | 253 | 0.95 | 701 | 247 | 982 | 239 | 945 | 215 | 852 | 116 | 2019-06-29 12:00 | 47.4 | -163.8 | 982 | R | 103 | 103 | 94 | 9 |  |  | 2.4 | 97.6 | 18.3 | 20.3 | 37.3 | 25 | 342.02 | 350.32 | 350.32 | 354.32 | 166.22 | 144.57 | 190.27 | 156.57 | 154.27 | 163.22 | 121.32 | 161.02 | 33.1 | 35.1 | 3 | 17 | 714.31 | 5.29 | 0.46 | 1.11
1544 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN178 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN178 | HANSRAJ COMPOUND S/STN | TG-DGN178A-4 | 19505688 | 990 | 320 | 248 | 0.94 | 915 | 294 | 1259 | 316 | 1359 | 304 | 1298 | 87 | 2019-06-07 16:00 | 262.1 | -156.5 | 1359 | Y | 99 | 105 | 96 | 9 |  |  | 19.8 | 80.2 | 61.32 | 68.32 | 113.32 | 70.02 | 360.57 | 344.27 | 344.27 | 350.27 | 276.1 | 250.46 | 263.15 | 266.4 | 7.3 | 42.24 | 14.3 | 19 |  |  |  |  | 706.09 | 13.51 | 0.45 | 0.92
1545 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN186 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN186 | METRO STATION, SHAHDARA:PL | TG-DGN186A-2 | 19502940 | 630 | 200 | 242 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2019-06-30 19:00 |  |  | 2 | Y | 0 | 300 | 0 | 300 | 0.1 | 0.1 | 26.1 | 73.8 | 718.06 | 718.06 | 718.06 | 718.06 | [16 empty] | 718.06 | 1.54 | 0.31 | 0
1546 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN198 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN198 | GALI NO-1 METRO PARKING SS-2 | TG-DGN198A-1 | 19506421 | 990 | 320 | 242 | 0.96 | 1183 | 393 | 1723 | 392 | 1717 | 397 | 1737 | 18 | 2019-06-28 14:30 | 466.6 | -206.1 | 1810 | Y | 98 | 101 | 101 | 3 | 0.3 |  | 2.8 | 96.9 | 22.15 | 19.15 | 21.45 | 20.15 | 178.31 | 153.29 | 153.29 | 169.14 | 297.24 | 310.58 | 284.3 | 293.43 | 145.22 | 139.2 | 137.24 | 143.5 | 53 | 73.3 | 82.26 | 69.3 | 696.32 | 23.28 | 0.52 | 1.19
1547 | 2019-06-19 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN198 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN198 | GALI NO-1 METRO PARKING SS-2 | TG-DGN198A-2 | 19506921 | 990 | 320 | 248 | 0.9 | 1082 | 351 | 1527 | 372 | 1631 | 359 | 1567 | 91 | 2019-06-20 16:00 | 475.5 | -198.1 | 1631 | Y | 98 | 103 | 99 | 5 |  | 0.4 | 18.3 | 81.3 | 67.3 | 72.3 | 74.3 | 72.3 | 68.57 | 62.27 | 62.27 | 63.57 | 84.59 | 71.29 | 77.29 | 78.29 | 50.23 | 60.53 | 53.53 | 55.53 | 3 | 7.3 | 4 | 4 | 274.49 | 13.11 | 0.44 | 1.09
1548 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN198 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN198 | GALI NO-1 METRO PARKING SS-2 | TG-DGN198A-3 | 19504954 | 990 | 320 | 251 | 0.96 | 994 | 334 | 1384 | 327 | 1343 | 333 | 1382 | 40 | 2019-06-27 12:30 | 106 | -195.8 | 1420 | R | 103 | 98 | 100 | 5 |  |  | 2 | 98 | 4.03 | 2.33 | 5.03 | 4.03 | 154.56 | 191.56 | 191.56 | 183.56 | 410.36 | 412.35 | 359.29 | 392.35 | 141.27 | 105.45 | 143.37 | 132.01 | 1.47 |  | 1.14 | 0.14 | 712.49 | 7.11 | 0.56 | 1
1549 | 2019-06-04 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN219 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN219 | G-Block MS Park Package Nr. Railway Line | TG-DGN219A-1 | 19501016 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 613 | 173 | 702 | 234 | 925 | 205 | 849 | 196 | 2019-06-12 | 126.6 | 53.7 | 1041 | Y | 88 | 113 | 99 | 25 | 100 |  |  |  | 40 | 2 | 3.3 | 5 | 462.44 | 340.22 | 340.22 | 444.14 | 139.09 | 299.31 | 167.39 | 192.39 | [8 empty] | 641.53 | 6.07 | 0.58 | 0.62
1550 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN231 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN231 | GALI NO-1 RAILWAY LINE FRIENDS COLONY | TG-DGN231A-1 | 19504996 | 990 | 320 | 244 | 0.94 | 916 | 294 | 1256 | 306 | 1305 | 316 | 1349 | 80 | 2019-06-20 16:00 | 39 | -192.8 | 1369 | B | 97 | 100 | 103 | 6 |  |  |  | 100 | 56.35 | 53.16 | 56.16 | 55.46 | 339.56 | 333.45 | 333.45 | 332.45 | 262.53 | 244.58 | 215.58 | 239.53 | 52.09 | 79.34 | 116.34 | 83.09 |  |  |  |  | 711.33 | 8.27 | 0.51 | 0.93
1551 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN231 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN231 | GALI NO-1 RAILWAY LINE FRIENDS COLONY | TG-DGN231A-2 | 19506054 | 630 | 200 | 243 | 0.9 | 696 | 231 | 989 | 235 | 1006 | 230 | 979 | 23 | 2019-06-07 11:30 | 202.8 | -175.2 | 1039 | Y | 99 | 103 | 98 | 5 |  |  | 3.4 | 96.6 | 12.3 | 14 | 26 | 14.3 | 186.45 | 161.3 | 161.3 | 177 | 378.3 | 383.56 | 377.15 | 380.16 | 120.16 | 132.35 | 119.45 | 125.45 | 7.3 | 13.3 | 5 | 8 | 705.31 | 14.29 | 0.51 | 1.1
1552 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN234 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN234 | AHINSA VATIKA HOUSING COMPLEX S/STN.PKG | TG-DGN234A-1 | 19505565 | 990 | 320 | 245 | 0.91 | 25 | 12 | 51 | 3 | 13 | 9 | 37 | 33 | 2019-06-11 01:30 | 23 | -3.5 | 60 | R | 131 | 30 | 139 | 109 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 96.4 | 716.29 | 716.29 | 716.29 | 716.29 | [16 empty] | 716.29 | 3.31 | 0.42 | 0.02
1553 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN234 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN234 | AHINSA VATIKA HOUSING COMPLEX S/STN.PKG | TG-DGN234A-2 | 19505546 | 990 | 320 | 239 | 0.99 | 298 | 96 | 413 | 95 | 404 | 107 | 456 | 48 | 2019-06-30 23:00 | 32.6 | -2.9 | 487 | R | 110 | 93 | 97 | 17 | 0.1 | 0.1 | 5.4 | 94.3 | 484.01 | 601.28 | 571.28 | 557.28 | 232.26 | 114.59 | 114.59 | 158.59 | [12 empty] | 716.27 | 3.33 | 0.53 | 0.3
1554 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN236 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN236 | 1B Friends colony near railway line. | TG-DGN236A-1 | 19505054 | 990 | 320 | 250 | 0.99 | 893 | 307 | 1246 | 301 | 1221 | 285 | 1156 | 81 | 2019-06-24 14:30 | 125.9 | -103.8 | 1289 | R | 102 | 103 | 95 | 8 |  |  | 1.2 | 98.8 | 10.02 | 2.02 | 6.32 | 5.02 | 346.59 | 302.29 | 302.29 | 346.59 | 317.04 | 389.34 | 339.05 | 351.04 | 44.3 | 24.3 | 2.3 | 15.3 |  |  |  |  | 718.35 | 1.25 | 0.53 | 0.9
1555 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | GT ROAD SHAHDRA | 1211 | DGN255 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN255 | GALI NO. 00 FRIENDS COLONY(THAKUR WALA) | TG-DGN255A-1 | 19506892 | 990 | 320 | 238 | 0.99 | 967 | 329 | 1379 | 317 | 1331 | 321 | 1337 | 46 | 2019-06-24 17:00 | 356.2 | -60.2 | 1379 | R | 103 | 101 | 97 | 6 |  |  | 21.8 | 78.2 | 64.01 | 63.58 | 78.28 | 67.58 | 294.57 | 295.3 | 295.3 | 304 | 309.19 | 316.19 | 295.49 | 306.19 | 34.3 | 27 | 19 | 24.3 |  |  |  |  | 702.47 | 17.13 | 0.46 | 0.98
1556 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN001 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN001 | ZAFRABAD AE OFFICE | TG-DGN001A-1 | 19501728 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 925 | 349 | 1428 | 339 | 1403 | 237 | 969 | 447 | 2019-06-30 01:30 | 159 | 31.6 | 1754 | Y | 106 | 121 | 73 | 48 |  | 9.2 | 54.8 | 36.1 |  |  | 2 |  | 75.44 | 44.59 | 44.59 | 85.13 | 544.41 | 488.56 | 355.47 | 599.42 | 93.18 | 141.3 |  | 33.48 | 5 | 43.18 |  |  | 718.43 | 1.17 | 0.6 | 0.93
1557 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN002 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN002 | ZAFRABAD CONSTRUCTION OFFICE:ID | TG-DGN002A-1 | 19505244 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 533 | 183 | 765 | 183 | 756 | 167 | 692 | 70 | 2019-06-21 14:00 | 185.6 | 50.6 | 778 | R | 109 | 106 | 86 | 23 | 0.1 | 0.4 | 45.3 | 54.3 |  | 0.3 | 2 |  | 352.12 | 368.1 | 368.1 | 512.1 | 360.47 | 344.19 | 12.49 | 200.49 | [8 empty] | 712.59 | 7.01 | 0.69 | 0.54
1558 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN002 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN002 | ZAFRABAD CONSTRUCTION OFFICE:ID | TG-DGN002A-2 | 19505261 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 1011 | 311 | 1351 | 291 | 1255 | 410 | 1762 | 467 | 2019-06-03 00:30 | 298.6 | -123.8 | 2048 | B | 128 | 68 | 103 | 60 | 1.4 | 1 | 76 | 21.7 | 55.3 | 444.26 | 421.56 | 318.03 | 381.53 | 140.57 | 140.57 | 213.2 | 255.36 | 120.06 | 170.48 | 159.36 | 17 | 4.3 | 43.3 | 17.3 |  |  | 20.3 | 1.3 | 709.59 | 10.01 | 0.29 | 1.02
1559 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN002 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN002 | ZAFRABAD CONSTRUCTION OFFICE:ID | TG-DGN002A-3 | 19506878 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 304 | 84 | 345 | 110 | 459 | 110 | 461 | 115 | 2019-06-06 01:00 | 86.2 | 16.4 | 549 | Y | 87 | 116 | 97 | 29 |  | 0.1 | 27.9 | 72 | 194.57 | 104.51 | 179.3 | 127.45 | 513.59 | 463.05 | 463.05 | 525.11 | 2 | 143 | 66.3 | 58 | [8 empty] | 710.56 | 9.04 | 0.54 | 0.48
1560 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN003 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN003 | NAV DURGA MANDIR | TG-DGN003A-1 | 19501845 | 990 | 320 | 246 | 0.98 | 819 | 318 | 1296 | 213 | 868 | 289 | 1181 | 383 | 2019-06-11 23:30 | 138.4 | 11 | 1344 | B | 112 | 82 | 106 | 30 |  |  | 8.1 | 91.9 | 0.3 | 68.46 | 0.3 | 0.3 | 284.24 | 414.23 | 414.23 | 373.47 | 396.4 | 224.51 | 369.46 | 341.43 | 36.26 | 10 | 13.53 | 2 |  |  |  |  | 718 | 2 | 0.52 | 0.83
1561 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN003 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN003 | NAV DURGA MANDIR | TG-DGN003A-2 | 19506346 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 1091 | 352 | 1486 | 417 | 1785 | 322 | 1353 | 383 | 2019-06-11 | 302.1 | 69.8 | 2073 | Y | 99 | 108 | 94 | 14 | 0.6 | 0.4 | 12.9 | 86.1 |  |  |  |  | 23.3 | 8.3 | 8.3 | 21.3 | 533.06 | 506.06 | 553.18 | 530.36 | 130.35 | 108.1 | 105.28 | 124.38 | 16.23 | 80.48 | 2 | 26.5 | 703.34 | 16.26 | 0.59 | 1.1
1562 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN003 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN003 | NAV DURGA MANDIR | TG-DGN003A-3 | 19506487 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 511 | 203 | 870 | 138 | 584 | 170 | 721 | 248 | 2019-06-30 23:30 | 208.4 | 32.6 | 1134 | B | 116 | 87 | 97 | 29 | 0.5 | 0.5 | 39.7 | 59.3 | 3.3 | 1.3 |  |  | 206.31 | 407.12 | 407.12 | 301.2 | 411.33 | 293.51 | 384.04 | 400.13 | 78.02 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 3.27 |  | 0.3 |  | 703.03 | 16.57 | 0.56 | 0.81
1563 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN004 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN004 | GORAKH PARK NALA (ASHOK WALA) | TG-DGN004A-1 | 19504422 | 630 | 200 | 238 | 0.97 | 550 | 235 | 1064 | 158 | 703 | 157 | 708 | 359 | 2019-06-10 23:30 | 110.4 | 33.6 | 1064 | R | 126 | 86 | 87 | 40 |  |  | 56.5 | 43.5 |  | 7 | 6.3 |  | 70.58 | 337.2 | 337.2 | 215.41 | 541.11 | 374.49 | 378.48 | 496.28 | 95 |  |  | 7 | 12 |  |  |  | 719.09 | 0.51 | 0.55 | 0.87
1564 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN006 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN006 | NEAR DWARKA PURI GRID:PL | TG-DGN006A-1 | 19504182 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 410 | 122 | 510 | 130 | 546 | 158 | 653 | 129 | 2019-06-29 23:00 | 78 | 24.3 | 663 | B | 90 | 100 | 110 | 20 |  | 1.3 | 78.3 | 20.5 | 267.53 | 104.12 | 76.42 | 119.42 | 449.58 | 610.09 | 610.09 | 592.09 | 0.3 | 4 | 66.3 | 6.3 | [8 empty] | 718.21 | 1.39 | 0.62 | 0.41
1565 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN007 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN007 | ULDHAN PUR F-BLOCK NAVEEN SHAHDRA | TG-DGN007A-1 | 19505284 | 990 | 320 | 241 | 0.98 | 765 | 228 | 1018 | 216 | 959 | 321 | 1465 | 479 | 2019-06-02 23:30 | 217 | 22.4 | 1465 | B | 107 | 91 | 102 | 16 | 0.4 | 1.8 | 51.8 | 46 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 284.47 | 382.18 | 382.18 | 322.5 | 408.51 | 321.2 | 389.45 | 381.48 | 11 |  | 1 | [5 empty] | 705.08 | 14.52 | 0.56 | 0.77
1566 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN008 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN008 | SUBHASH PARK CHAND RAM | TG-DGN008A-1 | 19506345 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 1071 | 349 | 1446 | 349 | 1455 | 373 | 1556 | 106 | 2019-06-30 23:30 | 339.2 | 99.8 | 1775 | Y | 98 | 104 | 98 | 6 | 0.1 | 0.7 | 25 | 74.2 | [8 empty] | 509.01 | 445.31 | 513.24 | 492.31 | 197.22 | 203.22 | 152.59 | 191.52 | 6.3 | 64 | 46 | 28.3 | 712.53 | 7.07 | 0.69 | 1.08
1567 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN009 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN009 | SUBHASH PARK ICE FACTORY | TG-DGN009A-1 | 19501797 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 961 | 319 | 1305 | 247 | 997 | 395 | 1630 | 548 | 2019-06-12 01:30 | 187.7 | 70.7 | 1662 | B | 104 | 84 | 113 | 29 |  | 1.6 | 42.3 | 56.1 |  |  |  |  | 29.54 | 156.37 | 156.37 | 41.54 | 610.12 | 560.26 | 522.37 | 614.12 | 75.27 |  | 120.3 | 60.57 | 1.3 |  | 42.27 |  | 717.03 | 2.57 | 0.6 | 0.97
1568 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN009 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN009 | SUBHASH PARK ICE FACTORY | TG-DGN009A-2 | 19506593 | 990 | 200 | 241 | 0.97 | 816 | 200 | 795 | 448 | 1901 | 167 | 682 | 1166 | 2019-06-08 02:30 | 276.8 | 48.8 | 1901 | Y | 92 | 114 | 94 | 22 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 97.5 | 0.3 |  | 0.3 |  | 317.48 | 115.25 | 115.25 | 225.4 | 383.09 | 526.26 | 456.21 | 472.47 |  | 58.36 | 0.3 | 3 |  | 1 |  |  | 701.27 | 18.33 | 0.58 | 0.82
1569 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN010 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN010 | PANCH SHEEL PARK (JHULE WALA):K | TG-DGN010A-1 | 19501710 | 990 | 320 | 250 | 0.97 | 1071 | 408 | 1650 | 398 | 1585 | 266 | 1060 | 560 | 2019-06-12 | 228.9 | 56.7 | 1812 | Y | 112 | 112 | 76 | 36 | 0.1 | 1 | 13.1 | 85.9 |  |  |  |  | 33 | 55.5 | 55.5 | 83 | 487.57 | 479.41 | 401.15 | 495.27 | 113.3 | 95.26 | 8 | 110.47 | 83.47 | 87.17 |  | 29 | 718.14 | 1.46 | 0.56 | 1.08
1570 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN010 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN010 | PANCH SHEEL PARK (JHULE WALA):K | TG-DGN010A-2 | 19505472 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 1195 | 321 | 1387 | 498 | 2201 | 376 | 1611 | 728 | 2019-06-11 01:00 | 317.4 | 62.4 | 2201 | Y | 97 | 104 | 99 | 7 | 0.4 | 1.3 | 30.6 | 67.6 |  |  |  |  | 56.44 | 68.21 | 68.21 | 59.43 | 526.47 | 460.08 | 500.3 | 501.5 | 99.32 | 97.28 | 93.59 | 99.11 | 18.3 | 75.36 | 39.33 | 40.49 | 701.33 | 18.27 | 0.52 | 1.21
1571 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN010 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN010 | PANCH SHEEL PARK (JHULE WALA):K | TG-DGN010A-3 | 19506058 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 469 | 166 | 761 | 166 | 758 | 136 | 618 | 142 | 2019-06-30 23:30 | 103.4 | 11.4 | 901 | R | 107 | 105 | 88 | 19 | 0.1 | 0.1 | 9.1 | 90.7 | 23.07 | 37 | 91.54 | 31 | 419.38 | 414.45 | 414.45 | 462.03 | 260.02 | 251.32 | 150.23 | 210.14 | 0.3 | [7 empty] | 703.17 | 16.43 | 0.47 | 0.74
1572 | 2019-06-01 | 2019-06-25 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN011 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN011 | H-BLOCK NAVEEN SHAHDARA:PL | TG-DGN011A-1 | 19501828 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 811 | 267 | 1154 | 242 | 1054 | 302 | 1323 | 236 | 2019-06-03 | 175.2 | 24.3 | 1355 | B | 102 | 90 | 108 | 18 |  |  | 24.5 | 75.5 | 1.01 | 2.01 | 0.31 | 1.01 | 154.22 | 273.57 | 273.57 | 165.47 | 429.02 | 310.22 | 447.02 | 417.37 | 1.55 |  | 19.55 | 1.55 |  |  |  |  | 586.2 | 13.4 | 0.57 | 0.82
1573 | 2019-06-21 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN011 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN011 | H-BLOCK NAVEEN SHAHDARA:PL | TG-DGN011A-2 | 19506935 | 990 | 320 | 253 | 0.98 | 623 | 177 | 745 | 273 | 1171 | 173 | 723 | 438 | 2019-06-29 23:30 | 181.4 | 35.8 | 1171 | Y | 100 | 102 | 98 | 4 | 0.5 | 0.9 | 23.8 | 74.8 | 1 | 1 | 3.59 | 0.3 | 164.15 | 153.15 | 153.15 | 160.45 | 49.25 | 60.25 | 48.55 | 53.55 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 215.1 | 24.5 | 0.54 | 0.63
1574 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN011 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN011 | H-BLOCK NAVEEN SHAHDARA:PL | TG-DGN011A-3 | 19505334 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 866 | 285 | 1139 | 258 | 1035 | 323 | 1285 | 218 | 2019-06-01 01:00 | 270.7 | 51.2 | 1549 | Y | 103 | 88 | 109 | 21 | 0.5 |  | 20.5 | 79 |  | 4 |  |  | 195.45 | 382.55 | 382.55 | 250.26 | 498.12 | 305.02 | 500.09 | 442.31 | 3.3 | 5 | 37.3 | 4.3 |  | 0.3 |  |  | 697.27 | 22.33 | 0.55 | 0.87
1575 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN011 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN011 | H-BLOCK NAVEEN SHAHDARA:PL | TG-DGN011A-4 | 19506255 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 666 | 286 | 1238 | 219 | 929 | 161 | 682 | 483 | 2019-06-12 | 162.2 | 18.6 | 1295 | B | 102 | 123 | 75 | 48 | 1.9 | 3.4 | 19.5 | 75.2 | 1.3 | 1.3 | 6.3 | 1.3 | 152.07 | 42.49 | 42.49 | 148.49 | 508.46 | 520.17 | 281.23 | 504.04 | 20.58 | 95.44 | 2.57 | 41.25 | 13.27 | 36.28 | 0.3 | 1 | 696.48 | 23.12 | 0.5 | 1.06
1576 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN012 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN012 | MOHAN PARK | TG-DGN012A-1 | 19505755 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 1057 | 294 | 1252 | 387 | 1682 | 377 | 1645 | 412 | 2019-06-09 | 295.7 | 54.7 | 2166 | Y | 104 | 102 | 95 | 9 | 1.2 | 4.5 | 20.2 | 74.1 |  |  |  |  | 44.3 | 85.49 | 85.49 | 77.18 | 545.07 | 486.1 | 468.41 | 504.11 | 82.38 | 108.44 | 74.08 | 113.07 | 28.47 | 20.19 | 19.21 | 6.26 | 701.02 | 18.58 | 0.56 | 1.07
1577 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN012 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN012 | MOHAN PARK | TG-DGN012A-2 | 19506546 | 400 | 120 | 245 | 0.96 | 449 | 149 | 623 | 112 | 459 | 189 | 801 | 296 | 2019-06-11 23:30 | 130.1 | 20.3 | 920 | R | 110 | 81 | 109 | 29 | 7 | 20.3 | 59.9 | 12.8 |  |  |  |  | 75.29 | 230.16 | 230.16 | 89.11 | 444.29 | 464.36 | 469.2 | 483.11 | 122.5 | 12.02 | 117.59 | 123.07 | 64.06 |  | 57.32 | 11.25 | 706.54 | 13.06 | 0.53 | 1.12
1578 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN013 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN013 | K-BLOCK NAVEEN SHAHDARA:PL | TG-DGN013A-1 | 19506344 | 990 | 320 | 239 | 0.99 | 633 | 201 | 856 | 314 | 1413 | 117 | 504 | 794 | 2019-06-15 01:00 | 186.6 | 6.4 | 1413 | Y | 111 | 108 | 81 | 30 | 0.7 | 0.9 | 25.4 | 73.1 | 12.55 | 8.3 | 90.44 | 16 | 419.42 | 434.39 | 434.39 | 489.57 | 265.45 | 257.13 | 39.3 | 194.55 | 2.3 | 0.3 | [6 empty] | 700.52 | 19.08 | 0.54 | 0.64
1579 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN013 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN013 | K-BLOCK NAVEEN SHAHDARA:PL | TG-DGN013A-2 | 19506402 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 495 | 123 | 530 | 220 | 958 | 151 | 657 | 381 | 2019-06-13 22:30 | 166.4 | 20.4 | 1080 | B | 88 | 108 | 104 | 20 | 1.8 | 0.7 | 21.7 | 75.8 | 14 | 5.17 | 22.47 | 11.47 | 447.52 | 300.22 | 300.22 | 372.57 | 238.23 | 378.06 | 305.53 | 315.31 |  | 12.3 | 9.3 |  |  | 4 | 7 |  | 700.15 | 19.45 | 0.53 | 0.79
1580 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN014 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN014 | LONI ROAD KHATTEWALA:PL | TG-DGN014A-1 | 19506738 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 651 | 326 | 1431 | 123 | 525 | 202 | 872 | 792 | 2019-06-30 23:30 | 142.1 | 63.7 | 1431 | R | 131 | 67 | 102 | 64 |  | 3 | 44.9 | 52.1 |  | 4 |  |  | 14 | 78.3 | 78.3 | 38 | 61.3 | 1 | 50 | 45.3 | 8 | [7 empty] | 706.21 | 13.39 | 0.64 | 0.66
1581 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN014 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN014 | LONI ROAD KHATTEWALA:PL | TG-DGN014A-2 | 19505770 | 630 | 200 | 248 | 0.97 | 622 | 199 | 832 | 133 | 542 | 289 | 1213 | 582 | 2019-06-04 23:30 | 170.8 | 47 | 1280 | B | 110 | 74 | 116 | 42 | 0.8 | 8.6 | 69.9 | 20.7 |  | 2 |  |  | 18.3 | 256.45 | 256.45 | 39 | 549.33 | 460.07 | 488.52 | 577.52 | 141.19 | 0.3 | 142.3 | 102.3 | 10 |  | 75 |  | 719.22 | 0.38 | 0.63 | 0.99
1582 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN015 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN015 | SHAHDARA THANA:PM | TG-DGN015A-1 | 19506018 | 400 | 120 | 245 | 0.93 | 175 | 79 | 308 | 78 | 314 | 18 | 72 | 239 | 2019-06-01 11:00 | 28 | 0.5 | 314 | Y | 103 | 73 | 124 | 51 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 95.3 | 698.32 | 701.02 | 700.32 | 701.32 | 3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | [8 empty] | 702.02 | 17.58 | 0.17 | 0.44
1583 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN017 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN017 | RADHU KIOSK | TG-DGN017A-1 | 19501824 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 650 | 220 | 961 | 237 | 1040 | 193 | 832 | 182 | 2019-06-10 23:30 | 114.1 | 22.1 | 1056 | Y | 100 | 106 | 94 | 12 |  | 0.4 | 22.4 | 77.2 | 1.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 395.25 | 319.43 | 319.43 | 384.08 | 319.59 | 396.41 | 273.49 | 332.16 | [8 empty] | 716.54 | 3.06 | 0.62 | 0.66
1584 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN018 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN018 | R. BLOCK NAVEEN SHAHDARA:PL | TG-DGN018A-1 | 19501725 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 681 | 250 | 1072 | 252 | 1071 | 179 | 762 | 309 | 2019-06-11 23:30 | 144.3 | 42.7 | 1141 | Y | 104 | 111 | 85 | 26 |  |  | 17.7 | 82.3 | 5 |  | 2.3 |  | 292.47 | 201.54 | 201.54 | 316.36 | 417.47 | 512.4 | 208.23 | 398.58 |  | 1 | [6 empty] | 715.34 | 4.26 | 0.62 | 0.69
1585 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN018 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN018 | R. BLOCK NAVEEN SHAHDARA:PL | TG-DGN018A-2 | 19505754 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 481 | 118 | 487 | 248 | 1048 | 114 | 475 | 568 | 2019-06-12 | 144 | 10.4 | 1062 | Y | 83 | 125 | 92 | 42 | 0.5 | 4.7 | 6 | 88.8 | 14 |  | 2.3 |  | 482.49 | 188.24 | 188.24 | 351.18 | 200.58 | 453.54 | 287.18 | 349.29 | 3 | 12.29 | 1.3 |  |  | 46 |  |  | 700.47 | 19.13 | 0.55 | 0.76
1586 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN019 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN019 | KABOOL NAGAR KIOSK | TG-DGN019A-1 | 19506055 | 990 | 320 | 249 | 0.97 | 949 | 268 | 1125 | 256 | 1090 | 425 | 1843 | 736 | 2019-06-02 23:30 | 316.5 | 45.4 | 1843 | B | 101 | 90 | 109 | 19 | 0.7 | 1.5 | 14.3 | 83.5 |  |  |  |  | 28.03 | 105.29 | 105.29 | 37.33 | 661.56 | 576.55 | 565.5 | 629.47 | 10.48 | 16.53 | 80.17 | 33.27 |  | 1.3 | 21.04 |  | 700.47 | 19.13 | 0.61 | 0.96
1587 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN019 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN019 | KABOOL NAGAR KIOSK | TG-DGN019A-2 | 19501829 | 630 | 200 | 242 | 0.96 | 389 | 127 | 521 | 147 | 605 | 114 | 474 | 114 | 2019-06-12 | 133.9 | 24.8 | 620 | Y | 96 | 111 | 93 | 18 |  | 0.1 | 13.8 | 86.1 | 3 | 2.3 | 14 | 3 | 361.46 | 201.52 | 201.52 | 293.34 | 353.04 | 513.28 | 351.16 | 421.16 | [8 empty] | 717.5 | 2.1 | 0.67 | 0.62
1588 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN020 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN020 | KABOOL NAGAR MOTHER DAIRY:PL | TG-DGN020A-1 | 19505195 | 630 | 200 | 246 | 0.96 | 330 | 155 | 678 | 79 | 328 | 96 | 403 | 319 | 2019-06-15 01:30 | 106.6 | 22.2 | 678 | R | 91 | 87 | 122 | 35 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 98.2 | 53.55 | 128.53 | 7.48 | 23.55 | 632.55 | 550.57 | 550.57 | 615.55 | 17 | 24 | 269.25 | 64 | [8 empty] | 703.5 | 16.1 | 0.59 | 0.52
1589 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN020 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN020 | KABOOL NAGAR MOTHER DAIRY:PL | TG-DGN020A-2 | 19506492 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 967 | 359 | 1507 | 296 | 1234 | 311 | 1289 | 250 | 2019-06-12 | 241.6 | 38.4 | 1653 | R | 107 | 91 | 102 | 16 | 0.4 | 0.2 | 24 | 75.5 | 1 | 1 |  | 1 | 118.37 | 200.23 | 200.23 | 123.39 | 451.13 | 466.57 | 554.2 | 501.11 | 106.3 | 35 | 65.3 | 77.3 | 26 |  |  |  | 703.2 | 16.4 | 0.57 | 0.98
1590 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN021 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN021 | KABOOL NAGAR RAIN BASERA:PM | TG-DGN021A-1 | 19506755 | 630 | 200 | 248 | 0.96 | 629 | 102 | 407 | 324 | 1341 | 203 | 833 | 810 | 2019-06-27 01:00 | 196.6 | 42 | 1341 | Y | 63 | 120 | 117 | 57 | 2.3 | 19.9 | 67.7 | 10.1 | 1.31 |  |  |  | 378.34 | 10.14 | 10.14 | 23.24 | 321.28 | 434.45 | 504.42 | 633.51 |  | 225.16 | 159.27 | 44.18 |  | 31.18 | 30.24 |  | 701.33 | 18.27 | 0.61 | 1
1591 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN021 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN021 | KABOOL NAGAR RAIN BASERA:PM | TG-DGN021A-2 | 19506357 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 580 | 136 | 575 | 315 | 1328 | 130 | 541 | 771 | 2019-06-11 22:00 | 169 | 25.3 | 1396 | Y | 72 | 146 | 82 | 74 | 0.1 |  | 7.3 | 92.6 | 80.38 | 0.23 | 4.54 | 14.23 | 549.02 | 85.06 | 85.06 | 305.21 | 54.48 | 577.29 | 56.43 | 364.44 |  | 21.3 | [6 empty] | 684.28 | 35.32 | 0.68 | 0.59
1592 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN022 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN022 | SHAHI MOHALLA:K | TG-DGN022A-1 | 19504163 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 875 | 321 | 1342 | 343 | 1422 | 212 | 871 | 515 | 2019-06-01 23:30 | 167.1 | 26.5 | 1504 | Y | 107 | 111 | 82 | 29 |  |  | 9.2 | 90.8 | 1.3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 102.46 | 64.39 | 64.39 | 121.12 | 529.28 | 539.5 | 463.53 | 553.02 | 78 | 98.45 |  | 38 | 1 | 9 |  |  | 712.44 | 7.16 | 0.62 | 0.88
1593 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN022 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN022 | SHAHI MOHALLA:K | TG-DGN022A-2 | 19501765 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 973 | 367 | 1597 | 307 | 1324 | 299 | 1294 | 289 | 2019-06-30 | 186.2 | 43.4 | 1620 | R | 103 | 104 | 93 | 11 |  |  | 11.1 | 88.9 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 132.54 | 115.33 | 115.33 | 137.3 | 491.22 | 526.13 | 500.26 | 508.46 | 79.09 | 67.39 | 31.3 | 67.39 | 10.3 | 4.3 |  |  | 714.12 | 5.48 | 0.56 | 0.98
1594 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN022 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN022 | SHAHI MOHALLA:K | TG-DGN022A-3 | 19501749 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 634 | 230 | 989 | 182 | 779 | 223 | 971 | 201 | 2019-06-03 | 119.2 | 39.7 | 1003 | R | 106 | 89 | 104 | 17 | 0.1 |  | 14 | 85.8 | 6.3 | 30.39 | 2 | 5 | 319.55 | 472.28 | 472.28 | 389.41 | 387.31 | 210.49 | 357.34 | 319.15 | [8 empty] | 713.56 | 6.04 | 0.61 | 0.64
1595 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN022 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN022 | SHAHI MOHALLA:K | TG-DGN022A-4 | 19503146 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 548 | 208 | 915 | 179 | 786 | 161 | 705 | 183 | 2019-06-02 22:00 | 103.5 | 23.9 | 915 | R | 122 | 89 | 89 | 33 |  |  | 4.2 | 95.8 | 2.29 | 60.53 | 58.29 | 19.59 | 208.44 | 387.17 | 387.17 | 328.29 | 475.41 | 263.44 | 217.44 | 357.56 | 27 | 2 | 9 | 7.3 |  |  |  |  | 713.54 | 6.06 | 0.47 | 0.87
1596 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN023 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN023 | SHIVAJI PARK ARYA SAMAJ MANDIR | TG-DGN023A-1 | 19501792 | 1600 | 500 | 250 | 0.96 | 1612 | 534 | 2155 | 471 | 1903 | 606 | 2441 | 466 | 2019-06-11 00:30 | 378.4 | 70.2 | 2441 | B | 99 | 91 | 110 | 19 |  |  | 0.5 | 99.5 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 109.52 | 196.02 | 196.02 | 109.02 | 573.54 | 514.42 | 551.43 | 573.31 | 27.28 | 1 | 91.09 | 28.41 | 0.3 |  | 3.41 | 0.3 | 712.14 | 7.46 | 0.53 | 1.01
1597 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN024 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN024 | GORAKH PARK HANUMAN MANDIR PM | TG-DGN024A-1 | 19502520 | 400 | 120 | 243 | 0.97 | 363 | 114 | 472 | 122 | 509 | 127 | 531 | 52 | 2019-06-02 21:00 | 92.2 | 21.8 | 560 | R | 99 | 98 | 104 | 6 |  | 0.2 | 29.2 | 70.5 |  |  |  |  | 138.38 | 165.49 | 165.49 | 134.05 | 519.56 | 480.15 | 507.59 | 527.29 | 60.3 | 73 | 87 | 57.3 |  |  |  |  | 719.04 | 0.56 | 0.63 | 0.91
1598 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN025 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN025 | GORAKH PARK KISOK:K | TG-DGN025A-1 | 19505226 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 730 | 219 | 933 | 252 | 1063 | 259 | 1117 | 164 | 2019-06-11 22:30 | 221.8 | 46.7 | 1509 | Y | 95 | 97 | 108 | 13 | 0.1 | 1.9 | 20.2 | 77.7 | 11 | 2.3 | 0.3 | 1 | 421.11 | 389.18 | 389.18 | 388.48 | 274 | 313.53 | 354.53 | 316.23 |  |  | 13 |  |  | 0.3 |  |  | 706.11 | 13.49 | 0.55 | 0.74
1599 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN025 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN025 | GORAKH PARK KISOK:K | TG-DGN025A-2 | 19505562 | 990 | 320 | 251 | 0.96 | 969 | 358 | 1441 | 325 | 1314 | 285 | 1152 | 251 | 2019-06-12 | 334.7 | 65.9 | 2089 | R | 110 | 99 | 91 | 19 | 0.1 |  | 7.1 | 92.8 |  |  | 0.3 |  | 46.47 | 112.47 | 112.47 | 101.17 | 518.05 | 513.35 | 528.15 | 525.35 | 120.3 | 75.3 | 11 | 79 | 20.3 | 4 |  |  | 705.52 | 14.08 | 0.57 | 0.98
1600 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN025 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN025 | GORAKH PARK KISOK:K | TG-DGN025A-3 | 19501702 | 990 | 320 | 251 | 0.97 | 682 | 268 | 1097 | 225 | 921 | 190 | 779 | 275 | 2019-06-29 23:30 | 168.5 | 45.6 | 1131 | Y | 113 | 105 | 82 | 31 |  | 1 | 26.7 | 72.3 |  | 8 | 27.21 | 5 | 274.25 | 395.03 | 395.03 | 424.19 | 441.24 | 315.16 | 139.3 | 289 | 2.3 | [7 empty] | 718.19 | 1.41 | 0.58 | 0.69
1601 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN025 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN025 | GORAKH PARK KISOK:K | TG-DGN025A-4 | 19504758 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 683 | 257 | 1080 | 212 | 884 | 213 | 881 | 198 | 2019-06-11 23:30 | 137.5 | 35 | 1136 | R | 116 | 91 | 92 | 25 |  | 1.9 | 45 | 53.1 |  |  |  |  | 65.06 | 236.44 | 236.44 | 137.31 | 455.05 | 401.57 | 432.1 | 461.4 | 135 | 78.3 | 83.3 | 106.3 | 63 | 1 | 4.3 | 12.3 | 718.11 | 1.49 | 0.53 | 1.08
1602 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN026 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN026 | BALBIR NAGA NALA GALI NO.14:PL | TG-DGN026A-1 | 19505547 | 990 | 320 | 250 | 0.96 | 1089 | 339 | 1353 | 355 | 1411 | 394 | 1589 | 214 | 2019-06-12 | 301.4 | 83.8 | 2063 | B | 92 | 99 | 109 | 17 | 0.3 | 0.6 | 44.7 | 54.5 |  |  |  |  | 101.3 | 38.3 | 38.3 | 43 | 510.41 | 544.41 | 478.41 | 526.41 | 100.3 | 115.3 | 119 | 118.3 | 7 | 21 | 80 | 31.3 | 719.41 | 0.19 | 0.57 | 1.1
1603 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN026 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN026 | BALBIR NAGA NALA GALI NO.14:PL | TG-DGN026A-2 | 19505928 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 764 | 248 | 1058 | 161 | 679 | 356 | 1532 | 740 | 2019-06-12 | 176 | 46.7 | 1532 | B | 102 | 74 | 125 | 51 | 0.3 | 0.7 | 5.2 | 93.8 | 22.3 | 118.3 |  | 8.3 | 384.12 | 473.41 | 473.41 | 412.48 | 305.29 | 125.5 | 439.4 | 296.43 | 5.5 |  | 33.3 |  |  |  | 6.3 |  | 718.01 | 1.59 | 0.51 | 0.77
1604 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN027 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN027 | BALBIR NAGAR NALA GALI NO. 16:PL | TG-DGN027A-1 | 19505217 | 990 | 320 | 252 | 0.97 | 1179 | 352 | 1509 | 387 | 1639 | 439 | 1929 | 372 | 2019-06-06 22:30 | 469.1 | 72 | 1929 | B | 97 | 91 | 112 | 21 | 0.5 | 14 | 85.1 | 0.3 |  |  |  |  | 87.47 | 131.12 | 131.12 | 66.4 | 470.59 | 460.35 | 470.24 | 481.07 | 107 | 76.29 | 111.3 | 111.59 | 29 | 26.3 | 84.59 | 35 | 694.46 | 25.14 | 0.52 | 1.19
1605 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN028 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN028 | BALBIR NAGAR NALA GALI.4 GORAKH PUR:PL | TG-DGN028A-1 | 19506685 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 951 | 247 | 1058 | 356 | 1553 | 349 | 1520 | 480 | 2019-06-29 23:30 | 289.9 | 40 | 1599 | B | 87 | 102 | 111 | 24 | 0.5 | 0.4 | 37.5 | 61.7 | 3.3 | 1 | 1 | 1 | 339.32 | 232.12 | 232.12 | 238.14 | 357.04 | 422.25 | 450.41 | 426.53 | 4.3 | 47.59 | 77.29 | 38.29 |  | 1 | 10 |  | 704.36 | 15.24 | 0.51 | 0.96
1606 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN028 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN028 | BALBIR NAGAR NALA GALI.4 GORAKH PUR:PL | TG-DGN028A-2 | 19505945 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 605 | 209 | 857 | 160 | 652 | 236 | 968 | 278 | 2019-06-11 00:30 | 224.6 | 30.6 | 1134 | B | 111 | 82 | 107 | 29 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 96.6 |  | 20.29 |  |  | 171.08 | 410.08 | 410.08 | 264.28 | 490.58 | 272.53 | 437.59 | 427.35 | 40.54 | 0.3 | 47.24 | 11.57 | 1 |  | 2.02 |  | 704 | 16 | 0.49 | 0.96
1607 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN029 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN029 | BEHAL GALI | TG-DGN029A-1 | 19506361 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 1221 | 332 | 1467 | 501 | 2295 | 387 | 1711 | 736 | 2019-06-06 22:00 | 480.6 | 51.8 | 2304 | B | 99 | 107 | 94 | 13 | 0.6 | 0.1 | 33.8 | 65.6 |  |  |  |  | 33.24 | 24.3 | 24.3 | 26 | 489.16 | 450.4 | 519.06 | 489.4 | 122.26 | 110.26 | 124 | 120.26 | 56 | 115.3 | 25 | 65 | 701.06 | 18.54 | 0.55 | 1.23
1608 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN030 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN030 | BALBIR NAGAR EXTN. 60 F ROAD:PM:PL | TG-DGN030A-1 | 19505863 | 990 | 320 | 236.4225 | 0.97473 | 1159.4614 | 355.9034 | 1529.1233 | 403.4672 | 1734.4477 | 400.0907 | 1734.7732 | 205.4873 | 2019-06-11 23:00 | [15 empty] | 0.5 |  |  |  | 31.5 |  |  |  | 511 |  |  |  | 118.5 |  |  |  | 54 | 715.5 |  | 0.56412 | 1.1712
1609 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN030 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN030 | BALBIR NAGAR EXTN. 60 F ROAD:PM:PL | TG-DGN030A-2 | 19505007 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 840 | 234 | 998 | 302 | 1315 | 304 | 1314 | 316 | 2019-06-29 04:30 | 201.9 | 34 | 1327 | B | 78 | 114 | 108 | 36 | 0 | 0.3 | 14.9 | 84.8 | 0.3 |  |  |  | 339.03 | 39.59 | 39.59 | 120.13 | 349.12 | 505.09 | 461.41 | 486.16 | 20.55 | 122.44 | 98.11 | 98.05 | 1.24 | 43.12 | 52.24 | 6.3 | 711.04 | 8.56 | 0.43 | 1.33
1610 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN031 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN031 | BALBIR NAGAR SCHOOL:K | TG-DGN031A-1 | 19506056 | 990 | 320 | 247 | 0.96 | 1328 | 497 | 2051 | 421 | 1750 | 410 | 1696 | 331 | 2019-06-30 | 403.5 | 64.3 | 2542 | B | 108 | 87 | 105 | 21 | 0.8 | 1.9 | 15.6 | 81.7 |  |  |  |  | 5.42 | 84.26 | 84.26 | 18.12 | 447.36 | 479.21 | 451.57 | 480.35 | 119.29 | 106 | 104.5 | 105 | 133 | 36 | 129.3 | 102 | 705.47 | 14.13 | 0.53 | 1.34
1611 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN031 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN031 | BALBIR NAGAR SCHOOL:K | TG-DGN031A-2 | 19504165 | 990 | 320 | 249 | 0.97 | 985 | 319 | 1278 | 316 | 1249 | 350 | 1397 | 135 | 2019-06-03 | 186.2 | 50.8 | 1498 | Y | 98 | 101 | 100 | 3 |  | 0.1 | 8.9 | 91 |  | 1.3 |  |  | 193.27 | 189.57 | 189.57 | 188.57 | 455.47 | 428.17 | 437.46 | 444.47 | 69 | 89.3 | 76.3 | 85.3 | 1 | 10 | 6.3 |  | 719.14 | 0.46 | 0.53 | 1
1612 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN031 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN031 | BALBIR NAGAR SCHOOL:K | TG-DGN031A-3 | 19506057 | 630 | 200 | 248 | 0.97 | 672 | 199 | 822 | 224 | 943 | 249 | 1064 | 210 | 2019-06-11 22:00 | 217.8 | 38.2 | 1279 | Y | 93 | 100 | 107 | 14 | 0.3 | 1.6 | 39.8 | 58.3 |  |  |  |  | 184 | 149.42 | 149.42 | 135.3 | 485.59 | 477.47 | 487.59 | 492.29 | 35 | 73.3 | 98.3 | 75.3 | 1 | 5 | 18.3 | 2.3 | 705.59 | 14.01 | 0.51 | 1.07
1613 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN034 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN034 | LONI ROAD TIKONA PARK:PL | TG-DGN034A-1 | 19506828 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 573 | 236 | 988 | 192 | 785 | 145 | 601 | 336 | 2019-06-03 02:00 | 138 | -119.2 | 1043 | B | 80 | 147 | 73 | 74 | 0.9 | 5.9 | 59.4 | 33.8 | 547.38 | 33.57 | 555.47 | 255.47 | 24.34 | 317.24 | 317.24 | 320.07 | 93.58 | 345.39 | 92.11 | 111.46 | 29.3 | 5.23 | 10.3 | 14.43 | 6.43 |  | 4 |  | 702.23 | 17.37 | 0.31 | 0.91
1614 | 2019-06-09 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN034 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN034 | LONI ROAD TIKONA PARK:PL | TG-DGN034A-2 | 19505075 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 508 | 181 | 786 | 128 | 549 | 199 | 849 | 274 | 2019-06-11 22:30 | 74.5 | 17.9 | 849 | B | 103 | 87 | 110 | 23 |  |  | 12.9 | 87.1 | 5 | 6.3 |  | 1.3 | 234.12 | 332.06 | 332.06 | 247.04 | 284.2 | 185.51 | 336.45 | 275.28 | 0.55 |  | 8.55 | 0.25 |  |  |  |  | 524.27 | 3.33 | 0.53 | 0.81
1615 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN053 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN053 | EAST ROHTAS NAGAR:PL | TG-DGN053A-1 | 19501729 | 990 | 320 | 247 | 0.96 | 1084 | 383 | 1567 | 372 | 1535 | 330 | 1350 | 202 | 2019-06-15 | 257.6 | 52.3 | 1571 | R | 106 | 106 | 88 | 18 | 2.1 | 3.7 | 6.8 | 87.3 |  | 1 | 1 |  | 150.57 | 138.28 | 138.28 | 171.57 | 445.46 | 451.12 | 427.44 | 453.13 | 103.27 | 104.47 | 20.3 | 87.47 | 15.33 | 20.16 |  | 2.46 | 715.43 | 4.17 | 0.49 | 1.09
1616 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN053 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN053 | EAST ROHTAS NAGAR:PL | TG-DGN053A-2 | 19505470 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 309 | 50 | 204 | 119 | 487 | 140 | 567 | 330 | 2019-06-11 23:00 | 122.2 | 19.6 | 671 | B | 61 | 120 | 119 | 59 | 0.1 | 0.3 | 12.7 | 86.8 | 515.39 | 25.23 | 53.12 | 108.02 | 177.17 | 500.03 | 500.03 | 508.54 |  | 167.3 | 168.3 | 76 | [8 empty] | 692.56 | 27.04 | 0.57 | 0.49
1617 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN059 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN059 | RANI JHANSI MARG KAILASH WALA | TG-DGN059A-1 | 19505910 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 381 | 149 | 603 | 127 | 524 | 104 | 426 | 154 | 2019-06-22 09:30 | 104.6 | 8.6 | 800 | R | 105 | 81 | 114 | 33 | 0.1 | 0.2 | 43.4 | 56.3 |  | 10.58 |  |  | 283.22 | 619.13 | 619.13 | 344.38 | 410.19 | 64.3 | 498.44 | 350.03 | 1 | [7 empty] | 694.41 | 25.19 | 0.66 | 0.6
1618 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN059 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN059 | RANI JHANSI MARG KAILASH WALA | TG-DGN059A-2 | 19504162 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 183 | 70 | 292 | 56 | 236 | 57 | 236 | 55 | 2019-06-29 23:00 | 38.2 | 12.4 | 299 | R | 115 | 106 | 79 | 36 | 0.2 | 1.1 | 58 | 40.7 | 343.42 | 442.42 | 639.46 | 516.46 | 374.27 | 275.27 | 275.27 | 201.23 | [12 empty] | 718.09 | 1.51 | 0.62 | 0.29
1619 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN202 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN202 | Police sation Welcome | TG-DGN202A-1 | 19504908 | 630 | 200 | 236 | 0.99 | 78 | 35 | 147 | 20 | 84 | 23 | 98 | 58 | 2019-06-15 23:00 | 17 | -1.4 | 155 | R | 120 | 103 | 77 | 43 |  |  | 14.7 | 85.3 | 670.35 | 670.35 | 670.35 | 670.35 | [16 empty] | 670.35 | 1.25 | 0.52 | 0.12
1620 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | GT ROAD | ZAFFRABAD | 1211 | DGN206 | 1S-DL-YP-ETC-DDGN-2251-DGN206 | K-BLOCK N/ SHAHDARA S/S-2(MANDIR WALA) | TG-DGN206A-1 | 19505438 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 653 | 266 | 1204 | 198 | 892 | 189 | 854 | 333 | 2019-06-30 23:30 | 205.8 | 40.3 | 1242 | R | 115 | 91 | 94 | 24 | 0.3 | 0.3 | 21.1 | 78.3 | 0.3 | 12 | 1.3 | 0.3 | 226.07 | 445.55 | 445.55 | 396.28 | 489.03 | 259.45 | 253.21 | 320.42 | 2 | [7 empty] | 717.4 | 2.2 | 0.61 | 0.66
1621 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG001 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG001 | ARAM PARK:PL | TG-JAG001A-1 | 19500853 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 1406 | 463 | 1979 | 504 | 2156 | 439 | 1857 | 260 | 2019-06-11 23:00 | 281.9 | 108.2 | 2297 | Y | 100 | 108 | 93 | 15 |  |  | 28.3 | 71.7 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 | 433.42 | 356.26 | 463.43 | 426.19 | 125.15 | 172.31 | 103.59 | 127.08 | 151.22 | 182.52 | 131.37 | 156.52 | 711.49 | 8.11 | 0.57 | 1.42
1622 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG002 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG002 | BEDI MKT:ID | TG-JAG002A-1 | 19506105 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 1022 | 303 | 1265 | 415 | 1772 | 304 | 1279 | 501 | 2019-06-03 02:00 | 279 | 11.2 | 1888 | R | 102 | 103 | 95 | 8 | 0.5 | 4.7 | 28.2 | 66.6 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 40.54 | 90.49 | 90.49 | 76.54 | 595.08 | 517.42 | 541.14 | 550.13 | 55.37 | 45.57 | 21.28 | 63.31 | 0.16 | 37.27 | 6.3 | 1.17 | 692.18 | 27.42 | 0.55 | 1.03
1623 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG002 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG002 | BEDI MKT:ID | TG-JAG002A-2 | 19506104 | 1600 | 500 | 243 | 0.97 | 2307 | 457 | 1978 | 874 | 4198 | 976 | 4330 | 2289 | 2019-06-08 23:00 | 710.5 | 44.5 | 4330 | B | 105 | 92 | 103 | 13 | 0.8 | 0.3 | 56.4 | 42.5 | 0.57 | 0.57 | 0.05 | 0.05 | 111.24 | 220.13 | 220.13 | 146.46 | 470.54 | 423 | 464.44 | 457.47 | 101.35 | 49.47 | 88.01 | 86.1 | 11.01 | 1.54 | 15.35 | 5.03 | 695.51 | 24.09 | 0.38 | 1.44
1624 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG002 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG002 | BEDI MKT:ID | TG-JAG002A-3 | 19506656 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 1057 | 398 | 1668 | 337 | 1408 | 321 | 1339 | 300 | 2019-06-11 00:30 | 267.5 | 66.6 | 1966 | R | 114 | 97 | 90 | 24 | 0.4 | 0.1 | 16.5 | 83 |  |  |  |  | 69.44 | 169.09 | 169.09 | 143.09 | 453.07 | 446.06 | 435.15 | 453.39 | 113.3 | 68.22 | 32.23 | 87.06 | 51.51 | 4.35 |  | 4.18 | 688.12 | 31.48 | 0.52 | 1.07
1625 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG003 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG003 | BALDEV PARK:K | TG-JAG003A-1 | 19505023 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 664 | 192 | 763 | 233 | 926 | 239 | 951 | 177 | 2019-06-30 | 122.9 | 45.6 | 1011 | Y | 90 | 103 | 107 | 17 |  |  | 0.6 | 99.4 | 18 | 10 | 1 | 7 | 501.27 | 421.27 | 421.27 | 454.57 | 198.27 | 286.27 | 329.27 | 255.57 | [8 empty] | 717.54 | 2.06 | 0.57 | 0.67
1626 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG003 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG003 | BALDEV PARK:K | TG-JAG003A-2 | 19500831 | 990 | 320 | 231.856 | 0.98153 | 907.8625 | 287.0211 | 1240.4751 | 313.2638 | 1351.2067 | 307.5776 | 1322.7436 | 99.5986 | 2019-06-12 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 177.5 |  |  |  | 500 |  |  |  | 41.5 |  |  |  | 0 | 719 |  | 0.56923 | 0.91703
1627 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG004 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG004 | BALDEV PARK(PARK WALA):PL | TG-JAG004A-1 | 19504993 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 760 | 182 | 801 | 239 | 1078 | 340 | 1537 | 643 | 2019-06-30 23:30 | 128.8 | 42.7 | 1641 | B | 78 | 90 | 132 | 54 | 0.1 | 43.5 | 56.3 |  | 28.02 | 16 |  | 4.3 | 514.43 | 451.45 | 451.45 | 382.45 | 176 | 251 | 463.2 | 331.3 |  |  | 98.3 |  |  |  | 9 |  | 718.45 | 1.15 | 0.55 | 0.77
1628 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG004 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG004 | BALDEV PARK(PARK WALA):PL | TG-JAG004A-2 | 19505834 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 640 | 241 | 1080 | 288 | 1404 | 111 | 502 | 792 | 2019-06-11 01:00 | 218.8 | 27.6 | 1404 | Y | 97 | 125 | 78 | 47 | 0.4 |  | 53.2 | 46.4 | 22.15 |  | 80.15 | 6 | 411.03 | 213.18 | 213.18 | 424.48 | 275 | 472.3 | 168 | 278 | 0.3 | 23 |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 709.18 | 10.42 | 0.4 | 1.02
1629 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG005 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG005 | BRIJPURI:PL | TG-JAG005A-1 | 19500854 | 990 | 320 | 230.8454 | 0.98313 | 1081.0185 | 413.5829 | 1807.2226 | 350.7725 | 1525.098 | 316.6631 | 1378.1742 | 377.6661 | 2019-06-30 02:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 551.5 |  |  |  | 148 |  |  |  | 12.5 | 719 |  | 0.62586 | 1.0919
1630 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG006 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG006 | CHANDER NAGAR:ID | TG-JAG006A-1 | 19500790 | 1600 | 500 | 242 | 0.97 | 895 | 265 | 1112 | 350 | 1488 | 280 | 1199 | 341 | 2019-06-01 00:30 | 170.2 | 65.6 | 1555 | Y | 85 | 111 | 104 | 26 |  | 0.8 | 92.2 | 7.1 | 31.49 | 1 | 3 | 4.22 | 614.05 | 428.17 | 428.17 | 528.51 | 72.45 | 289.22 | 214.49 | 185.26 | [8 empty] | 718.39 | 1.21 | 0.63 | 0.56
1631 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG006 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG006 | CHANDER NAGAR:ID | TG-JAG006A-2 | 19500787 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 983 | 296 | 1284 | 362 | 1590 | 325 | 1416 | 266 | 2019-06-11 18:30 | 228.2 | 69.9 | 1643 | Y | 96 | 107 | 96 | 11 |  |  | 13.2 | 86.8 |  |  |  |  | 99.3 | 55 | 55 | 83.3 | 547.1 | 530.1 | 495.35 | 532.1 | 71.1 | 114.4 | 91.45 | 102.1 |  | 18 | 1 |  | 717.5 | 2.1 | 0.58 | 0.99
1632 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG007 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG007 | CHANDU PARK:K | TG-JAG007A-1 | 19500786 | 990 | 320 | 235.831 | 0.97477 | 735.4908 | 283.8452 | 1213.4802 | 174.7981 | 743.6317 | 276.8476 | 1187.0661 | 457.2141 | 2019-06-11 23:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 347 |  |  |  | 373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.58118 | 0.74292
1633 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG007 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG007 | CHANDU PARK:K | TG-JAG007A-2 | 19505720 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 415 | 122 | 510 | 183 | 774 | 110 | 459 | 293 | 2019-06-02 01:30 | 154.2 | 21 | 774 | Y | 78 | 121 | 101 | 43 | 0.1 |  | 0.3 | 99.7 | 140 | 3 | 15.3 | 16.3 | 511.58 | 356 | 356 | 502.28 | 67.44 | 360.12 | 213.44 | 200.44 |  | 0.3 | [6 empty] | 719.42 | 0.18 | 0.53 | 0.66
1634 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG008 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG008 | GAGAN VIHAR:ID | TG-JAG008A-1 | 19506658 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 699 | 225 | 962 | 234 | 1000 | 240 | 1024 | 55 | 2019-06-03 13:00 | 168.3 | 39.7 | 1058 | B | 96 | 101 | 103 | 7 |  | 0.1 | 0.8 | 99.1 |  |  |  |  | 226.3 | 165.3 | 165.3 | 165.3 | 483.28 | 544.28 | 579.28 | 544.28 | [8 empty] | 709.58 | 10.02 | 0.66 | 0.71
1635 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG008 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG008 | GAGAN VIHAR:ID | TG-JAG008A-2 | 19506108 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 889 | 237 | 985 | 391 | 1659 | 262 | 1099 | 624 | 2019-06-12 00:30 | 192 | 48.6 | 1738 | Y | 91 | 110 | 99 | 19 |  | 0.6 | 2.2 | 97.2 |  |  |  |  | 250.13 | 104.4 | 104.4 | 164.3 | 458.51 | 515.24 | 541.04 | 528.34 |  | 78 | 6.3 | 16 |  | 11 | 0.3 |  | 709.04 | 10.56 | 0.57 | 0.9
1636 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG008 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG008 | GAGAN VIHAR:ID | TG-JAG008A-3 | 19505113 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 511 | 156 | 672 | 125 | 531 | 230 | 1001 | 417 | 2019-06-03 | 129 | 23.2 | 1001 | B | 102 | 89 | 109 | 20 |  | 0.2 | 0.7 | 99.1 | 6 | 8 | 6 | 4 | 300.17 | 423.44 | 423.44 | 321.16 | 400.57 | 277.3 | 440.27 | 383.28 | 2 |  | 18.3 | 0.3 |  |  | 2.3 |  | 709.14 | 10.46 | 0.54 | 0.81
1637 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG009 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG009 | GAGAN VIHAR EXT:ID | TG-JAG009A-1 | 19506647 | 990 | 200 | 244 | 0.97 | 706 | 232 | 1009 | 216 | 931 | 258 | 1112 | 158 | 2019-06-26 23:00 | 130.6 | 15.2 | 1112 | B | 87 | 111 | 101 | 24 |  |  | 0.5 | 99.5 | 183.13 | 2.3 | 37.19 | 27.49 | 389.44 | 466.26 | 466.26 | 517.14 | 132.12 | 236.13 | 171.36 | 160.06 | [8 empty] | 705.09 | 14.51 | 0.47 | 0.71
1638 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG009 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG009 | GAGAN VIHAR EXT:ID | TG-JAG009A-2 | 19506155 | 990 | 200 | 248 | 0.97 | 1397 | 464 | 1946 | 416 | 1740 | 517 | 2199 | 398 | 2019-06-11 01:30 | 278.2 | 55.2 | 2199 | B | 104 | 96 | 100 | 8 |  | 0.1 | 6.6 | 93.3 |  |  |  |  | 51.13 | 99.01 | 99.01 | 77.43 | 334.14 | 316.26 | 318.44 | 325.44 | 70.15 | 62.34 | 65.57 | 62.07 | 97.08 | 74.49 | 88.26 | 87.16 | 704.09 | 15.51 | 0.48 | 1.41
1639 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG010 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG010 | GANDHI PARK:PL | TG-JAG010A-1 | 19500851 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 845 | 222 | 966 | 227 | 963 | 395 | 1694 | 729 | 2019-06-11 00:30 | 162.7 | 56.7 | 1820 | B | 83 | 80 | 137 | 57 | 0.3 | 20.3 | 78.4 | 1 | 3 | 12 |  |  | 424.2 | 424.27 | 424.27 | 262.27 | 289.54 | 280.47 | 490.14 | 443.58 |  |  | 104.3 | 10.49 |  |  | 67.3 |  | 717.14 | 2.46 | 0.56 | 0.85
1640 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG010 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG010 | GANDHI PARK:PL | TG-JAG010A-2 | 19500750 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 869 | 269 | 1143 | 278 | 1190 | 322 | 1366 | 203 | 2019-06-11 | 139.8 | 39.7 | 1381 | B | 94 | 93 | 113 | 20 |  | 1.2 | 74.5 | 24.4 | 3 | 5.3 |  |  | 346.28 | 338.28 | 338.28 | 291.58 | 364.35 | 370.55 | 471.35 | 416.55 | 3.5 | 3 | 72.5 | 9 |  |  |  |  | 717.53 | 2.07 | 0.54 | 0.88
1641 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG011 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG011 | GANESH PARK:PL | TG-JAG011A-1 | 19500776 | 990 | 320 | 243.7427 | 0.97273 | 1006.82 | 267.321 | 1068.2586 | 338.3303 | 1370.924 | 401.1686 | 1630.1041 | 487.058 | 2019-06-30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 26 |  |  |  | 558.5 |  |  |  | 108.5 |  |  |  | 2 | 695 |  | 0.6016 | 1.017
1642 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG011 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG011 | GANESH PARK:PL | TG-JAG011A-2 | 19505000 | 990 | 200 | 238 | 0.97 | 926 | 303 | 1251 | 343 | 1409 | 280 | 1142 | 232 | 2019-06-30 | 182.2 | 65.3 | 1503 | R | 103 | 107 | 90 | 17 |  |  | 31.4 | 68.6 |  |  |  |  | 19.05 | 17.35 | 17.35 | 24.05 | 627.53 | 597.53 | 632.29 | 633.53 | 69.47 | 99.17 | 10.3 | 58.47 |  | 2 |  |  | 716.45 | 3.15 | 0.62 | 0.94
1643 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG012 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG012 | GOLDEN PARK:ID | TG-JAG012A-1 | 19502152 | 990 | 320 | 233 | 0.97 | 564 | 201 | 882 | 174 | 763 | 189 | 825 | 103 | 2019-06-03 | 136.9 | 47.8 | 1025 | R | 108 | 83 | 110 | 27 |  | 0.1 | 11.8 | 88.1 |  | 15 |  |  | 353.2 | 628.3 | 628.3 | 439.3 | 366.3 | 76.2 | 460.5 | 280.2 | [8 empty] | 719.5 | 0.1 | 0.68 | 0.57
1644 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG012 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG012 | GOLDEN PARK:ID | TG-JAG012A-2 | 19500817 | 990 | 320 | 237 | 0.99 | 827 | 260 | 1135 | 262 | 1134 | 305 | 1312 | 178 | 2019-06-03 | 63.3 | -100.1 | 1340 | B | 95 | 95 | 111 | 16 |  | 0.3 | 72.9 | 26.7 |  |  |  |  | 137.53 | 133.53 | 133.53 | 81.53 | 581.5 | 585.5 | 619.47 | 633.2 |  |  | 63 | 4.3 |  |  |  |  | 719.43 | 0.17 | 0.63 | 0.84
1645 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG013 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG013 | GOPAL PARK:PL | TG-JAG013A-1 | 19506543 | 990 | 320 | 236.4244 | 0.97416 | 1408.0413 | 492.6622 | 2114.4301 | 459.5723 | 1942.9766 | 455.8068 | 1954.7424 | 165.8838 | 2019-06-02 02:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 58.5 |  |  |  | 469.5 |  |  |  | 105 |  |  |  | 83.5 | 716.5 |  | 0.46469 | 1.4223
1646 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG013 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG013 | GOPAL PARK:PL | TG-JAG013A-2 | 19506648 | 990 | 320 | 237.6162 | 0.97824 | 998.2955 | 271.1006 | 1164.972 | 466.6589 | 2100.553 | 260.536 | 1140.8504 | 947.8721 | 2019-06-02 23:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 220.5 |  |  |  | 436.5 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 0.5 | 718 |  | 0.51034 | 1.0084
1647 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG014 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG014 | GOVIND PARK | TG-JAG014A-1 | 19500778 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 322 | 143 | 593 | 96 | 397 | 84 | 345 | 227 | 2019-06-29 23:30 | 55.2 | 17.7 | 630 | R | 128 | 85 | 87 | 43 |  |  | 3.1 | 96.9 | 304 | 622.28 | 579.28 | 475.28 | 388.58 | 97.3 | 97.3 | 244.3 | 27 | [11 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.57 | 0.33
1648 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG014 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG014 | GOVIND PARK | TG-JAG014A-2 | 19500780 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 655 | 175 | 724 | 214 | 886 | 265 | 1100 | 327 | 2019-06-30 | 128.8 | 47.1 | 1100 | B | 85 | 99 | 116 | 31 |  |  |  | 100 | 32.3 | 6.3 |  | 8 | 528.58 | 469.28 | 469.28 | 460.58 | 158.3 | 244 | 374.28 | 251 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.57 | 0.66
1649 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG015 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG015 | GOVIND PURA(NEW):ID | TG-JAG015A-1 | 19506655 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 1136 | 348 | 1545 | 393 | 1756 | 396 | 1760 | 213 | 2019-06-01 | 173.1 | 35.2 | 1760 | B | 98 | 105 | 97 | 8 | 0.1 | 0.1 | 28.4 | 71.4 | 4.3 | 1 | 5.3 | 1 | 399.37 | 303.34 | 303.34 | 375.37 | 289.22 | 388.55 | 304.22 | 316.22 |  |  |  | 0.3 | 0.18 | 0.18 | 0.48 | 0.18 | 693.47 | 26.13 | 0.37 | 1.15
1650 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG016 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG016 | GOVIND PURA(OLD):ID | TG-JAG016A-1 | 19503083 | 990 | 320 | 232 | 0.97 | 758 | 209 | 928 | 190 | 840 | 359 | 1594 | 714 | 2019-06-03 00:30 | 140.6 | 39 | 1594 | B | 95 | 86 | 119 | 33 |  |  | 6.1 | 93.9 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 327.3 | 426.3 | 426.3 | 255 | 392.21 | 292.51 | 553.21 | 464.21 |  |  | 50.3 |  |  |  | 2 |  | 719.51 | 0.09 | 0.59 | 0.77
1651 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG016 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG016 | GOVIND PURA(OLD):ID | TG-JAG016A-2 | 19505580 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 884 | 320 | 1330 | 313 | 1296 | 251 | 1025 | 290 | 2019-06-10 03:00 | 288 | 53.4 | 1845 | R | 112 | 104 | 84 | 28 | 0.6 | 11.9 | 86.6 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 5 | 2.3 | 93.3 | 179 | 179 | 203.3 | 557 | 492 | 342 | 492.3 | 57 | 36.3 |  | 12.3 | 1 | 1 |  |  | 711 | 9 | 0.56 | 0.89
1652 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG018 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG018 | JAGAT PURI A BLK:PL | TG-JAG018A-1 | 19504763 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 870 | 258 | 1051 | 280 | 1130 | 331 | 1344 | 262 | 2019-06-30 01:00 | 189.9 | 71.4 | 1344 | B | 91 | 100 | 109 | 18 |  |  | 6.4 | 93.6 |  |  |  |  | 162.48 | 81 | 81 | 82.3 | 554.55 | 633.43 | 602.21 | 632.43 |  | 3 | 60.52 | 2.3 |  |  | 0.3 |  | 717.43 | 2.17 | 0.6 | 0.88
1653 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG018 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG018 | JAGAT PURI A BLK:PL | TG-JAG018A-2 | 19506823 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 464 | 221 | 896 | 123 | 498 | 120 | 481 | 406 | 2019-06-30 01:00 | 143.2 | 44.6 | 896 | R | 103 | 87 | 110 | 23 |  | 0.1 | 1.3 | 98.6 |  |  |  |  | 197.3 | 352.39 | 352.39 | 174.09 | 491.01 | 352.3 | 622.39 | 531 | 14.29 |  |  |  | 2.09 |  |  |  | 705.09 | 14.51 | 0.64 | 0.74
1654 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG018 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG018 | JAGAT PURI A BLK:PL | TG-JAG018A-3 | 19505712 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 824 | 307 | 1262 | 283 | 1142 | 234 | 944 | 278 | 2019-06-30 06:00 | 239.8 | 60.8 | 1443 | B | 102 | 86 | 112 | 26 | 0.4 | 6.2 | 33.1 | 60.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4 | 48.32 | 48.32 | 9 | 544.28 | 621.48 | 485.35 | 557.58 | 142.27 | 44.01 | 131.53 | 113.32 | 24.27 | 1.01 | 89.24 | 34.52 | 715.52 | 4.08 | 0.51 | 1.31
1655 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG019 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG019 | JAGAT PURI B BLK:ID | TG-JAG019A-1 | 19506860 | 1600 | 500 | 244 | 0.97 | 1211 | 399 | 1699 | 353 | 1489 | 460 | 1974 | 420 | 2019-06-29 23:00 | 306.5 | 94 | 1974 | B | 100 | 93 | 107 | 14 | 0.4 |  | 12.8 | 86.8 |  |  |  |  | 165.57 | 204.27 | 204.27 | 170.57 | 254.19 | 215.49 | 266.19 | 249.19 |  |  | 8 | [5 empty] | 704.38 | 15.22 | 0.59 | 0.76
1656 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG020 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG020 | JAGAT PURI F BLK:PL | TG-JAG020A-1 | 19506790 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 930 | 351 | 1433 | 290 | 1175 | 289 | 1182 | 254 | 2019-06-30 14:00 | 201.9 | 58.2 | 1542 | R | 114 | 91 | 95 | 23 | 0.2 | 0.1 | 5 | 94.7 |  |  |  |  | 4.3 | 49.3 | 49.3 | 19 | 456.36 | 644.47 | 635.55 | 629.17 | 225.41 | 9.3 | 32 | 55.3 | 17 |  |  |  | 703.47 | 16.13 | 0.68 | 0.94
1657 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG020 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG020 | JAGAT PURI F BLK:PL | TG-JAG020A-2 | 19506785 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 430 | 151 | 633 | 132 | 548 | 146 | 608 | 75 | 2019-06-15 15:30 | 129 | 9.6 | 829 | R | 102 | 99 | 99 | 3 | 0.1 |  | 5.8 | 94.2 | 278.54 | 275.56 | 382.24 | 324.54 | 387.51 | 416.19 | 416.19 | 358.21 | 37 | 11.3 | 74.14 | 20.3 | [8 empty] | 703.45 | 16.15 | 0.56 | 0.43
1658 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG021 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG021 | JAGAT PURI RD NO.57:PL | TG-JAG021A-1 | 19505096 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 840 | 394 | 1659 | 271 | 1101 | 175 | 722 | 816 | 2019-06-15 16:30 | 239.4 | 45.8 | 1659 | R | 111 | 92 | 97 | 19 | 0.1 | 0.1 | 4 | 95.8 |  | 6 |  |  | 213.48 | 340.28 | 340.28 | 267.46 | 478.17 | 348.07 | 423.37 | 426.49 | 2.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 695.05 | 24.55 | 0.52 | 0.85
1659 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG022 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG022 | JITAR NAGAR:K | TG-JAG022A-1 | 19506657 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 693 | 226 | 905 | 171 | 692 | 296 | 1193 | 436 | 2019-06-30 | 156.2 | 52.2 | 1202 | B | 96 | 84 | 120 | 36 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 98.7 |  | 7 |  |  | 259.28 | 306.58 | 306.58 | 226.28 | 159.3 | 105 | 268.12 | 192.3 |  |  | 14 | [5 empty] | 703.23 | 16.37 | 0.58 | 0.7
1660 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG022 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG022 | JITAR NAGAR:K | TG-JAG022A-2 | 19506650 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 1053 | 477 | 2083 | 394 | 1927 | 183 | 793 | 1219 | 2019-06-18 17:00 | 225 | 66.6 | 2083 | R | 115 | 89 | 96 | 26 | 0.6 | 1.8 | 44.4 | 53.2 |  |  | 0.3 |  | 15.25 | 92.2 | 92.2 | 49.51 | 502.29 | 603.04 | 484.33 | 544.03 | 120 | 7.3 | 109.3 | 107.3 | 65.3 | 0.3 | 5.3 | 2 | 703.24 | 16.36 | 0.57 | 1.06
1661 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG023 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG023 | KHUREJI:ID | TG-JAG023A-1 | 19506153 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 544 | 193 | 801 | 179 | 741 | 171 | 712 | 79 | 2019-06-12 | 151.2 | 32.4 | 875 | B | 95 | 112 | 94 | 18 | 0.2 | 0.1 | 20.8 | 78.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 22 |  |  |  | 678.08 | 631.52 | 689.1 | 703.08 | 17.3 | 85.46 | 11.58 | 14.3 |  |  |  |  | 718.08 | 1.52 | 0.72 | 0.86
1662 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG023 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG023 | KHUREJI:ID | TG-JAG023A-2 | 19503528 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 1014 | 298 | 1265 | 361 | 1555 | 355 | 1528 | 278 | 2019-06-30 | 192.8 | 82.4 | 1617 | Y | 91 | 107 | 103 | 16 |  | 0.3 | 84.4 | 15.3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 628.09 | 427.27 | 480.59 | 521.46 | 86.52 | 254.17 | 226.2 | 191.33 |  | 34.17 | 8.42 | 2.42 | 716.01 | 3.59 | 0.71 | 1.02
1663 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG024 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG024 | MAUSAM VIHAR:ID | TG-JAG024A-1 | 19505935 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 540 | 181 | 754 | 174 | 728 | 184 | 767 | 34 | 2019-06-12 00:30 | 105 | 28.5 | 821 | R | 112 | 92 | 96 | 20 |  |  | 0.1 | 99.9 | 32.3 | 106 | 107.3 | 62.3 | 463.08 | 501.58 | 501.58 | 502.28 | 207.5 | 95.3 | 134 | 138.3 | [8 empty] | 703.28 | 16.32 | 0.57 | 0.55
1664 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG024 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG024 | MAUSAM VIHAR:ID | TG-JAG024A-2 | 19505721 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 533 | 202 | 861 | 149 | 633 | 183 | 785 | 202 | 2019-06-11 00:30 | 99.4 | 23.4 | 891 | R | 110 | 81 | 109 | 29 |  | 0.1 | 11.3 | 88.6 | 3 | 36 | 1 | 1.3 | 188 | 414.13 | 414.13 | 283.21 | 489.04 | 252.21 | 456.13 | 414.43 | 22 |  | 17 | 3 | 0.3 |  |  |  | 702.34 | 17.26 | 0.53 | 0.85
1665 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG025 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG025 | NEW LAYALPUR:K | TG-JAG025A-1 | 19506786 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 931 | 271 | 1160 | 293 | 1262 | 367 | 1594 | 394 | 2019-06-01 00:30 | 230.4 | 54.1 | 1634 | Y | 95 | 101 | 104 | 9 | 0.4 | 2.6 | 17.7 | 79.2 |  |  |  |  | 288.29 | 265.29 | 265.29 | 252.59 | 403.17 | 385.17 | 484.5 | 412.47 | 12.3 | 46.3 | 34 | 39 | 0.3 | 7.3 | 4.3 |  | 704.46 | 15.14 | 0.53 | 0.94
1666 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG025 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG025 | NEW LAYALPUR:K | TG-JAG025A-2 | 19506781 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 904 | 275 | 1151 | 247 | 1038 | 382 | 1639 | 553 | 2019-06-30 | 191 | 55.4 | 1661 | B | 100 | 94 | 106 | 12 | 0.7 | 0.9 | 9.3 | 89.1 |  |  |  |  | 218.37 | 255.15 | 255.15 | 207.15 | 435.44 | 444.06 | 482.22 | 456.36 | 46.3 | 2.3 | 54.3 | 38 | 1 |  | 4 |  | 701.51 | 18.09 | 0.55 | 0.91
1667 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG025 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG025 | NEW LAYALPUR:K | TG-JAG025A-3 | 19506855 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 492 | 127 | 578 | 168 | 767 | 197 | 904 | 283 | 2019-06-10 23:00 | 119 | 26.8 | 904 | B | 87 | 105 | 108 | 21 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 98.1 | 19 | 10.3 | 4 | 4.3 | 519.14 | 370.45 | 370.45 | 428.45 | 166.13 | 319.2 | 324.51 | 271.12 |  | 3.52 | 6.21 | [5 empty] | 704.27 | 15.33 | 0.5 | 0.78
1668 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG026 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG026 | PREET VIHAR POLICE STN:ID | TG-JAG026A-1 | 19506011 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 399 | 80 | 336 | 108 | 457 | 211 | 925 | 539 | 2019-06-14 | 114.6 | 24.2 | 925 | B | 73 | 109 | 118 | 45 | 0.5 | 0.9 | 25 | 73.6 | 250.54 | 28 | 8 | 26.3 | 459.08 | 490.55 | 490.55 | 549.11 | 5.3 | 196.37 | 234.51 | 139.51 |  |  | 5 |  |  |  | 0.3 |  | 715.32 | 4.28 | 0.5 | 0.63
1669 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG026 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG026 | PREET VIHAR POLICE STN:ID | TG-JAG026A-2 | 19500834 | 990 | 320 | 233 | 0.98 | 753 | 307 | 1397 | 241 | 1088 | 205 | 924 | 416 | 2019-06-03 00:30 | 120.7 | 39.7 | 1446 | R | 112 | 93 | 96 | 19 |  | 0.1 | 66.3 | 33.5 | 0.29 | 11.29 | 4.29 | 2.59 | 286.06 | 415.04 | 415.04 | 377.42 | 409.39 | 289.11 | 307.01 | 335.03 | 19.3 | [7 empty] | 715.44 | 4.16 | 0.55 | 0.76
1670 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG027 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG027 | RADHEY SHAYAM PARK:PL | TG-JAG027A-1 | 19506867 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 1075 | 329 | 1400 | 515 | 2252 | 231 | 986 | 1118 | 2019-06-11 00:30 | 194.9 | 41.9 | 2252 | Y | 95 | 125 | 80 | 45 | 0.2 | 1.6 | 34.9 | 63.2 |  |  |  |  | 191.23 | 44.32 | 44.32 | 132 | 445.25 | 461.55 | 413.44 | 479.57 | 67.3 | 96.3 |  | 91.21 | 2.52 | 104.13 |  | 3.52 | 707.1 | 12.5 | 0.51 | 1.09
1671 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG028 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG028 | RAM NAGAR EXT:K | TG-JAG028A-1 | 19505825 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 883 | 269 | 1076 | 379 | 1529 | 235 | 941 | 533 | 2019-06-12 02:00 | 248.6 | 26.9 | 1529 | Y | 113 | 96 | 90 | 23 | 0.3 | 0.4 | 68.4 | 31 | 1 | 7 | 10 | 2 | 147.4 | 344.56 | 344.56 | 311.58 | 533.2 | 340.52 | 290.1 | 388.49 | 23.04 | 12.02 | 8 | 3.17 | 1 | 1.14 |  |  | 706.04 | 13.56 | 0.51 | 0.89
1672 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG028 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG028 | RAM NAGAR EXT:K | TG-JAG028A-2 | 19506788 | 1600 | 500 | 243 | 0.97 | 882 | 257 | 1075 | 244 | 1025 | 381 | 1619 | 571 | 2019-06-12 00:30 | 286 | 51 | 2014 | B | 90 | 88 | 121 | 33 | 0.3 | 0.2 | 79.7 | 19.8 | 20.3 | 36.31 | 5.3 | 14 | 630.58 | 649.57 | 649.57 | 569.58 | 55.14 | 20.14 | 275.08 | 122.44 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 706.42 | 13.18 | 0.59 | 0.55
1673 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG029 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG029 | SHIV PURI:PM | TG-JAG029A-1 | 19506151 | 990 | 200 | 235 | 0.98 | 976 | 320 | 1424 | 407 | 1856 | 249 | 1106 | 652 | 2019-06-29 23:00 | 237.4 | 54.4 | 2189 | Y | 99 | 112 | 89 | 23 | 0.8 | 2.6 | 39.2 | 57.4 |  |  |  |  | 34 | 4 | 4 | 19 | 626.56 | 585.53 | 572.37 | 645.53 | 32.41 | 85.3 | 1.3 | 28.44 |  | 18.14 |  |  | 693.37 | 26.23 | 0.6 | 0.99
1674 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG030 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG030 | SILVER PARK:ID | TG-JAG030A-1 | 19506008 | 990 | 320 | 229 | 0.98 | 944 | 202 | 907 | 373 | 1742 | 369 | 1702 | 815 | 2019-06-02 15:30 | 307.5 | 53.4 | 2174 | B | 102 | 93 | 106 | 13 | 0.4 | 0.6 | 60.6 | 38.3 |  |  |  |  | 120.27 | 237.22 | 237.22 | 148.53 | 572.05 | 454.17 | 511.34 | 529.04 | 8.21 | 8.51 | 47.21 | 22.56 |  | 0.23 | 10.05 |  | 700.53 | 19.07 | 0.54 | 0.95
1675 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG031 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG031 | SOUTH ANARKALI:PL | TG-JAG031A-1 | 19506660 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 1035 | 346 | 1464 | 378 | 1597 | 311 | 1301 | 256 | 2019-06-05 02:30 | 246.7 | 64.3 | 1637 | Y | 100 | 107 | 92 | 15 | 0.4 | 0.2 | 14.8 | 84.7 | 0.06 | 1.13 | 1.13 | 0.13 | 79.57 | 42.23 | 42.23 | 76.53 | 523.58 | 517.42 | 477.52 | 519.42 | 87.58 | 112.13 | 72.22 | 97.11 | 3.54 | 22.22 |  | 1.54 | 695.53 | 24.07 | 0.56 | 1.05
1676 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG031 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG031 | SOUTH ANARKALI:PL | TG-JAG031A-2 | 19506868 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 1166 | 395 | 1779 | 355 | 1587 | 416 | 1875 | 254 | 2019-06-10 00:30 | 253.8 | 67.8 | 1953 | R | 109 | 95 | 96 | 14 | 0.4 | 0.6 | 30.9 | 68.1 |  |  |  |  | 17.54 | 80.55 | 80.55 | 46.55 | 496.35 | 485.49 | 468.11 | 501.1 | 115.28 | 117.34 | 115.39 | 115.58 | 65.29 | 11.08 | 24.23 | 31.23 | 695.26 | 24.34 | 0.54 | 1.18
1677 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG031 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG031 | SOUTH ANARKALI:PL | TG-JAG031A-3 | 19506472 | 630 | 200 | 238 | 0.98 | 712 | 266 | 1192 | 226 | 1001 | 220 | 981 | 202 | 2019-06-10 00:30 | 127.8 | 39.8 | 1192 | R | 108 | 98 | 94 | 14 | 0.2 | 0.4 | 18.6 | 80.8 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 32.24 | 61.31 | 61.31 | 47.24 | 476.14 | 496.41 | 485.11 | 498.54 | 124.23 | 119.14 | 117.12 | 128.22 | 62.47 | 18.22 | 5.24 | 21.08 | 695.54 | 24.06 | 0.55 | 1.13
1678 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG032 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG032 | SOUTH ANARKALI (NALAH):PL | TG-JAG032A-1 | 19506107 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 778 | 254 | 1111 | 231 | 999 | 293 | 1276 | 242 | 2019-06-11 00:30 | 182.7 | 57.6 | 1311 | B | 102 | 90 | 108 | 18 |  | 0.2 | 15.2 | 84.7 |  |  |  |  | 179.58 | 296.35 | 296.35 | 218.57 | 365.07 | 250 | 351.59 | 327.38 | 1.3 |  | 25.3 | [5 empty] | 702.04 | 17.56 | 0.58 | 0.79
1679 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG033 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG033 | VIVEKANAND:PL | TG-JAG033A-1 | 19505080 | 990 | 320 | 233 | 0.97 | 743 | 247 | 1129 | 232 | 1053 | 265 | 1210 | 136 | 2019-06-02 | 161.9 | 72.1 | 1267 | R | 101 | 100 | 99 | 2 |  |  | 2.9 | 97.1 |  |  |  |  | 30.01 | 10.3 | 10.3 | 16.01 | 676.16 | 705.17 | 693.46 | 699.46 | 9.3 |  | 2.3 | [5 empty] | 715.47 | 4.13 | 0.73 | 0.75
1680 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG033 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG033 | VIVEKANAND:PL | TG-JAG033A-2 | 19505543 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 416 | 125 | 524 | 131 | 550 | 160 | 675 | 140 | 2019-06-11 01:30 | 106.6 | 37.4 | 720 | B | 91 | 92 | 117 | 26 | 0.1 | 0.2 | 53.3 | 46.4 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 157.53 | 139.5 | 139.5 | 51.55 | 543.46 | 561.49 | 687.09 | 649.44 |  |  | 1 | [5 empty] | 702.57 | 17.03 | 0.75 | 0.66
1681 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG034 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG034 | JAGAT PURI G BLK:PL | TG-JAG034A-1 | 19505835 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 971 | 299 | 1282 | 331 | 1432 | 342 | 1483 | 180 | 2019-06-30 | 223.7 | 64.6 | 1726 | B | 110 | 81 | 110 | 29 | 0.2 | 0.9 | 45.2 | 53.6 |  | 0.3 |  |  | 50.24 | 329.57 | 329.57 | 130.51 | 567.59 | 364.26 | 494.58 | 518.32 | 68.3 | 8.3 | 110.28 | 55 | 17.3 | 1 | 6 |  | 704.23 | 15.37 | 0.55 | 0.98
1682 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG034 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG034 | JAGAT PURI G BLK:PL | TG-JAG034A-2 | 19505711 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 818 | 237 | 995 | 351 | 1474 | 230 | 958 | 499 | 2019-06-11 23:30 | 199 | 57.3 | 1681 | Y | 79 | 122 | 99 | 43 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 97.4 | 1 |  |  |  | 430.28 | 84.27 | 84.27 | 194.27 | 273.26 | 503.57 | 447.57 | 506.57 |  | 95.3 | 21.3 | 3.3 |  | 21 | 0.3 |  | 704.54 | 15.06 | 0.59 | 0.83
1683 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG036 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG036 | LAXMAN PARK S/STN | TG-JAG036A-1 | 19506649 | 990 | 320 | 233 | 0.98 | 573 | 210 | 922 | 156 | 683 | 207 | 903 | 230 | 2019-06-11 | 114.6 | 21.4 | 1131 | B | 99 | 88 | 114 | 26 | 0.3 |  | 46.3 | 53.3 | 45.3 | 126.33 | 24.3 | 40 | 553.02 | 514.24 | 514.24 | 537.03 | 107.01 | 64.36 | 218.3 | 128.3 | [8 empty] | 705.33 | 14.27 | 0.54 | 0.58
1684 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG036 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG036 | LAXMAN PARK S/STN | TG-JAG036A-2 | 19506460 | 630 | 200 | 238 | 0.97 | 422 | 200 | 945 | 121 | 563 | 100 | 465 | 440 | 2019-06-08 23:30 | 99.6 | 27.6 | 945 | R | 104 | 93 | 103 | 11 | 0.3 | 0.1 | 43.1 | 56.5 | 18.59 | 44.29 | 5.29 | 10.29 | 418 | 447.27 | 447.27 | 461 | 269.38 | 215.11 | 256.08 | 235.38 | 0.3 | [7 empty] | 707.07 | 12.53 | 0.56 | 0.67
1685 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG039 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG039 | R.S. PARK (PARKWALA) | TG-JAG039A-1 | 19505833 | 990 | 320 | 244.7375 | 0.97683 | 1009.759 | 329.1388 | 1437.35 | 360.5541 | 1575.0223 | 320.0661 | 1411.6618 | 152.1515 | 2019-06-11 00:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 540.5 |  |  |  | 101.5 |  |  |  | 4 | 715.5 |  | 0.57674 | 1.02
1686 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GAGAN VIHAR | 1220 | JAG039 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2104-JAG039 | R.S. PARK (PARKWALA) | TG-JAG039A-2 | 19506106 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 584 | 141 | 577 | 177 | 728 | 266 | 1120 | 486 | 2019-06-11 23:30 | 139 | 30.6 | 1160 | B | 78 | 104 | 118 | 40 | 1.7 | 4.5 | 21.3 | 72.5 | 19.57 | 1 | 1 | 1 | 445.58 | 253.5 | 253.5 | 306.13 | 240.36 | 421.45 | 414.45 | 372.08 | 0.3 | 30.26 | 66.12 | 27.4 |  |  | 36.28 |  | 707.01 | 12.59 | 0.51 | 0.93
1687 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN001 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN001 | AHATA KARAM CHAND:PL | TG-GAN001A-1 | 19505208 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 759 | 247 | 1054 | 284 | 1207 | 228 | 948 | 225 | 2019-06-30 16:00 | 166.7 | 28.5 | 1234 | Y | 99 | 106 | 95 | 11 | 10 | 38.5 | 50 | 1.5 |  |  |  |  | 276.02 | 243.3 | 243.3 | 272.36 | 427.18 | 435.2 | 412.44 | 430.44 |  | 24.3 | [6 empty] | 703.2 | 16.4 | 0.61 | 0.77
1688 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN002 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN002 | AJIT NAGAR GALI NO 8:PL | TG-GAN002A-1 | 19506803 | 990 | 320 | 230 | 0.98 | 924 | 311 | 1362 | 285 | 1232 | 328 | 1428 | 172 | 2019-06-02 12:30 | 204.5 | 43.8 | 1462 | B | 99 | 92 | 109 | 17 |  | 0.1 | 37.6 | 62.3 |  |  |  |  | 4 | 12 | 12 | 1.3 | 589.09 | 676.57 | 495.28 | 618.06 | 112.32 | 17.14 | 210.13 | 86.35 | 0.3 |  | 0.3 |  | 706.11 | 13.49 | 0.7 | 0.93
1689 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN003 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN003 | AMAR MOHALLA:PL | TG-GAN003A-1 | 19506101 | 990 | 320 | 234 | 0.98 | 1237 | 457 | 2015 | 378 | 1640 | 402 | 1740 | 336 | 2019-06-30 17:30 | 223 | 54.1 | 2015 | R | 116 | 93 | 91 | 25 | 0.1 | 7.3 | 83.9 | 8.7 |  |  |  |  | 8.3 | 54.18 | 54.18 | 29 | 411.25 | 541.23 | 504.22 | 499.33 | 205.14 | 101.39 | 110.11 | 167.48 | 74.03 | 1.52 | 2.51 | 2.51 | 699.12 | 20.48 | 0.52 | 1.25
1690 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN003 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN003 | AMAR MOHALLA:PL | TG-GAN003A-2 | 19506348 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 532 | 156 | 664 | 160 | 671 | 217 | 939 | 272 | 2019-06-02 16:00 | 130.4 | 19.4 | 985 | B | 95 | 88 | 117 | 29 | 0.1 | 19.5 | 74.6 | 5.7 | 36 | 6.3 |  | 3.3 | 281.54 | 440.54 | 440.54 | 295.45 | 381.21 | 251.51 | 396.44 | 392.3 |  |  | 49.46 | 7.3 |  |  | 5 |  | 699.15 | 20.45 | 0.51 | 0.84
1691 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN004 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN004 | ASHOK GALI NO. 1:PL | TG-GAN004A-1 | 19506804 | 990 | 320 | 237 | 0.99 | 712 | 220 | 999 | 295 | 1411 | 197 | 860 | 496 | 2019-06-30 14:00 | 166.4 | -6.4 | 1411 | Y | 109 | 100 | 91 | 18 | 0.1 | 0.1 | 6.3 | 93.5 | 445.09 | 435.39 | 454.09 | 441.09 | 27 | 36 | 36 | 33.3 | 234.1 | 234.1 | 225.11 | 232.1 | 0.3 | 1 | [6 empty] | 706.49 | 13.11 | 0.32 | 0.72
1692 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN004 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN004 | ASHOK GALI NO. 1:PL | TG-GAN004A-2 | 19506810 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 594 | 182 | 791 | 216 | 934 | 196 | 850 | 125 | 2019-06-26 15:00 | 153.9 | 1.6 | 1124 | R | 103 | 105 | 92 | 13 | 0.1 |  | 39.1 | 60.9 | 447.08 | 449.08 | 451.08 | 448.08 | 52.3 | 48 | 48 | 55.59 | 207.1 | 209.4 | 195.41 | 202.41 | [8 empty] | 706.48 | 13.12 | 0.34 | 0.6
1693 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN004 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN004 | ASHOK GALI NO. 1:PL | TG-GAN004A-3 | 19506807 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 201 | 62 | 255 | 75 | 314 | 64 | 267 | 54 | 2019-06-20 15:30 | 38.4 | 0.4 | 330 | B | 88 | 106 | 106 | 18 | 14.5 |  | 37 | 48.5 | 436.39 | 415.39 | 420.39 | 418.39 | 162.26 | 183.26 | 183.26 | 180.26 | [12 empty] | 706.49 | 13.11 | 0.34 | 0.32
1694 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN005 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN005 | CHEMALI DEVI (INSIDE):PL | TG-GAN005A-1 | 19500172 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 947 | 313 | 1345 | 320 | 1369 | 314 | 1350 | 21 | 2019-06-30 16:00 | 226 | 40.5 | 1479 | Y | 91 | 102 | 106 | 15 |  |  | 26.8 | 73.2 | 60.3 |  |  |  | 53.58 | 43.57 | 43.57 | 52.28 | 521.23 | 527.54 | 543.59 | 550.59 | 83.28 | 145.58 | 152.22 | 116.22 | 0.3 | 2 |  |  | 719.49 | 0.11 | 0.65 | 0.96
1695 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN007 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN007 | DUDLELA CHOWK:PL | TG-GAN007A-1 | 19506102 | 990 | 320 | 231 | 0.98 | 796 | 227 | 994 | 271 | 1198 | 298 | 1315 | 282 | 2019-06-02 14:30 | 188.8 | 48.6 | 1436 | B | 95 | 100 | 105 | 10 | 0.1 | 0.1 | 18.1 | 81.8 |  |  |  |  | 92.4 | 63.47 | 63.47 | 38.3 | 606.57 | 633.59 | 675.47 | 662.07 | 1.3 | 3.21 | 6.2 | 0.3 |  |  |  |  | 701.07 | 18.53 | 0.67 | 0.8
1696 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN007 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN007 | DUDLELA CHOWK:PL | TG-GAN007A-2 | 19506103 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 733 | 217 | 931 | 264 | 1130 | 252 | 1074 | 178 | 2019-06-28 09:00 | 229.4 | 70.1 | 1364 | Y | 84 | 127 | 89 | 43 | 0.1 | 5.3 | 78.1 | 16.4 |  |  |  |  | 101.34 |  |  | 14.3 | 599.32 | 601.49 | 626.41 | 686.36 |  | 99.17 | [6 empty] | 701.06 | 18.54 | 0.75 | 0.74
1697 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN008 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN008 | GALI GURDWARA NO. 2:ID | TG-GAN008A-1 | 19506797 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 725 | 267 | 1131 | 242 | 1026 | 216 | 902 | 199 | 2019-06-30 15:00 | 161.9 | 25 | 1270 | R | 104 | 100 | 95 | 9 | 0.2 | 0.1 | 52.2 | 47.5 | 1 | 59.18 | 4.3 | 5.3 | 354.29 | 235.29 | 235.29 | 357.29 | 347.2 | 409.02 | 298.2 | 340.5 | 1 | [7 empty] | 703.49 | 16.11 | 0.58 | 0.73
1698 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN008 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN008 | GALI GURDWARA NO. 2:ID | TG-GAN008A-2 | 19506796 | 1600 | 500 | 244 | 0.97 | 1217 | 406 | 1692 | 388 | 1619 | 423 | 1753 | 116 | 2019-06-02 16:00 | 276.5 | 81 | 1789 | R | 104 | 96 | 100 | 8 | 0.1 |  | 6.3 | 93.6 |  |  |  |  | 59.3 | 150.3 | 150.3 | 105.3 | 643.52 | 552.52 | 577.52 | 597.52 | [8 empty] | 703.22 | 16.38 | 0.69 | 0.76
1699 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN008 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN008 | GALI GURDWARA NO. 2:ID | TG-GAN008A-3 | 19505541 | 400 | 120 | 244 | 0.99 | 393 | 142 | 599 | 101 | 427 | 149 | 640 | 196 | 2019-06-30 15:00 | 56.3 | -16.3 | 710 | B | 96 | 73 | 130 | 57 | 4 | 6.8 | 50.2 | 39 | 276 | 370.02 | 27 | 255 | 158.41 | 82.11 | 82.11 | 168.16 | 174.53 | 246.3 | 106.01 | 186.3 | 86.22 |  | 140.18 | 88.57 | 2.47 |  | 76.22 |  | 698.43 | 21.17 | 0.42 | 0.98
1700 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN008 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN008 | GALI GURDWARA NO. 2:ID | TG-GAN008A-4 | 19504381 | 400 | 120 | 244 | 0.98 | 322 | 67 | 277 | 152 | 652 | 104 | 440 | 326 | 2019-06-02 16:30 | 57.7 | 0.6 | 683 | Y | 68 | 114 | 118 | 50 | 1.4 | 16.3 | 66.9 | 15.5 | 454.06 | 354.29 | 364.13 | 410.47 | 69.37 | 96.11 | 96.11 | 61.19 | 191.1 | 200.29 | 201.33 | 242.17 |  | 55.14 | 55.44 | 0.3 |  | 8.3 |  |  | 714.53 | 5.07 | 0.38 | 0.81
1701 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN009 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN009 | GANDHI NAGAR KIOSK:K | TG-GAN009A-1 | 19506800 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 351 | 128 | 524 | 108 | 436 | 115 | 470 | 77 | 2019-06-29 17:00 | 82.9 | 7.7 | 634 | B | 102 | 97 | 101 | 5 | 0.1 |  | 33.9 | 66 | 426.47 | 423.17 | 438.17 | 429.47 | 276.21 | 280.21 | 280.21 | 274.21 | 1 | 0.3 | 1 | [9 empty] | 704.08 | 15.52 | 0.53 | 0.35
1702 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN010 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN010 | GANDHI NAGAR POLICE ST.:PL | TG-GAN010A-1 | 19506799 | 990 | 320 | 234 | 0.98 | 786 | 230 | 1024 | 324 | 1440 | 233 | 1025 | 416 | 2019-06-02 15:00 | 182.7 | 21.8 | 1608 | Y | 96 | 111 | 93 | 18 | 0.3 | 0.1 | 44.9 | 54.7 | 324.53 | 357.53 | 419.23 | 383.23 | 138 | 94.3 | 94.3 | 76 | 242.06 | 180.41 | 235.09 | 245.36 |  | 70.55 | 3.3 |  |  | 1 |  |  | 704.59 | 15.01 | 0.42 | 0.79
1703 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN010 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN010 | GANDHI NAGAR POLICE ST.:PL | TG-GAN010A-2 | 19506802 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 832 | 282 | 1229 | 204 | 884 | 346 | 1524 | 555 | 2019-06-29 15:00 | 210.9 | 9.9 | 1684 | B | 105 | 84 | 111 | 27 | 0.4 |  | 11.2 | 88.4 | 361.22 | 381.22 | 377.23 | 374.52 | 88 | 91.57 | 91.57 | 77.3 | 230.16 | 231.49 | 131.02 | 246.46 | 25.3 |  | 128.44 | 6 |  |  | 2.3 |  | 705.08 | 14.52 | 0.41 | 0.84
1704 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN011 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN011 | HATHI WALA PARK:PL | TG-GAN011A-1 | 19506798 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 703 | 230 | 974 | 245 | 1032 | 229 | 976 | 56 | 2019-06-15 15:30 | 169 | 36.8 | 1076 | Y | 97 | 112 | 91 | 21 | 0.4 |  | 27.5 | 72.2 | 4.3 |  | 30 | 2 | 433.46 | 263.03 | 263.03 | 416.16 | 265.5 | 441.03 | 248.2 | 285.5 | [8 empty] | 704.06 | 15.54 | 0.56 | 0.71
1705 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN012 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN012 | JANTA PARK NO. 1:PL | TG-GAN012A-1 | 19505864 | 990 | 320 | 237 | 0.99 | 1057 | 314 | 1369 | 360 | 1571 | 383 | 1683 | 275 | 2019-06-30 11:30 | 229.8 | -39.4 | 1683 | B | 103 | 99 | 98 | 5 | 0.3 | 0.3 | 61.1 | 38.3 | 399.09 | 415.39 | 418.47 | 410.39 | 51.2 | 38.5 | 38.5 | 42.5 | 225.22 | 226.22 | 234.23 | 239.22 | 24 | 18.3 | 9.59 | 6.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 699.51 | 20.09 | 0.29 | 1.07
1706 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN012 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN012 | JANTA PARK NO. 1:PL | TG-GAN012A-2 | 19506604 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 810 | 259 | 1116 | 298 | 1279 | 253 | 1087 | 180 | 2019-06-28 17:00 | 180.5 | -2.9 | 1351 | R | 101 | 103 | 96 | 7 | 0.1 | 0.1 | 22.9 | 76.9 | 427.35 | 421.35 | 430.35 | 428.35 | 27.52 | 36.22 | 36.22 | 31.22 | 245.39 | 215.12 | 231.39 | 238.09 | 1 | 28.57 | 4 | 4 |  |  |  |  | 702.06 | 17.54 | 0.36 | 0.82
1707 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN012 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN012 | JANTA PARK NO. 1:PL | TG-GAN012A-3 | 19505184 | 990 | 320 | 237 | 0.99 | 805 | 362 | 1744 | 219 | 993 | 224 | 971 | 763 | 2019-06-30 14:30 | 220.2 | -1.3 | 1744 | R | 104 | 96 | 101 | 8 | 0.3 | 0.1 | 21.7 | 77.9 | 441.35 | 434.37 | 436.37 | 436.37 | 25.55 | 36.23 | 36.23 | 30.23 | 230.09 | 229.39 | 236.39 | 235.09 | 5 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0.3 |  |  |  | 703.09 | 16.51 | 0.31 | 0.81
1708 | 2019-06-01 | 2019-06-27 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN013 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN013 | KAILASH NAGAR (KHATTA):PL | TG-GAN013A-1 | 19501982 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 498 | 194 | 802 | 152 | 625 | 153 | 632 | 173 | 2019-06-12 18:30 | 128.1 | 18.4 | 908 | R | 119 | 93 | 88 | 31 |  |  | 1 | 99 | 0.3 | 7 | 11.3 | 2.3 | 178.18 | 380.55 | 380.55 | 321.55 | 290.48 | 81.41 | 25.3 | 145.11 | [8 empty] | 469.36 | 10.24 | 0.72 | 0.5
1709 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN014 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN014 | KAILASH NAGAR NO. 1:PL | TG-GAN014A-1 | 19505517 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 811 | 262 | 1117 | 266 | 1136 | 283 | 1200 | 76 | 2019-06-26 14:30 | 217.3 | 53.8 | 1411 | B | 94 | 100 | 105 | 11 | 0.4 | 0.1 | 27.5 | 72.1 |  |  |  |  | 108.29 | 65.59 | 65.59 | 74.29 | 598.35 | 640.05 | 615.35 | 631.35 | 0.3 | 1.3 | 30.3 | 1.3 |  |  |  |  | 707.34 | 12.26 | 0.68 | 0.82
1710 | 2019-06-15 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN014 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN014 | KAILASH NAGAR NO. 1:PL | TG-GAN014A-2 | 19505862 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 675 | 243 | 1021 | 208 | 878 | 224 | 943 | 124 | 2019-06-29 23:00 | 197.1 | -13.1 | 1087 | R | 108 | 103 | 89 | 19 | 0.1 | 0.1 | 29.9 | 69.8 |  |  | 18.3 |  | 152.2 | 175.13 | 175.13 | 192.5 | 205.05 | 182.12 | 91.3 | 164.35 | [8 empty] | 357.25 | 26.35 | 0.58 | 0.68
1711 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN014 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN014 | KAILASH NAGAR NO. 1:PL | TG-GAN014A-3 | 19506861 | 990 | 320 | 243 | 0.96 | 598 | 175 | 745 | 221 | 945 | 203 | 867 | 175 | 2019-06-01 15:30 | 190.7 | 52.2 | 1008 | Y | 94 | 106 | 100 | 12 | 0.1 |  | 50.2 | 49.7 | 1 |  |  |  | 346.09 | 267.3 | 267.3 | 270.32 | 361.34 | 441.13 | 447.2 | 438.11 | [8 empty] | 708.43 | 11.17 | 0.7 | 0.6
1712 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN015 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN015 | KAILASH NAGAR NO. 15:PL | TG-GAN015A-1 | 19505931 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 846 | 208 | 857 | 285 | 1184 | 354 | 1467 | 529 | 2019-06-03 01:00 | 214.4 | 73.3 | 1489 | B | 89 | 102 | 109 | 20 | 0.1 | 0.4 | 24.3 | 75.2 |  |  |  |  | 89.3 | 40 | 40 | 36.3 | 628.06 | 658.4 | 632.32 | 673.36 |  | 18.26 | 55.04 | 7.3 |  | 0.3 | 8.3 |  | 717.36 | 2.24 | 0.68 | 0.85
1713 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN015 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN015 | KAILASH NAGAR NO. 15:PL | TG-GAN015A-2 | 19505011 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 746 | 242 | 1020 | 237 | 1040 | 267 | 1152 | 123 | 2019-06-30 15:00 | 181.1 | 42.7 | 1257 | B | 96 | 92 | 112 | 20 | 99.9 | 0.1 | [6 empty] | 101.47 | 133.47 | 133.47 | 78.49 | 616.23 | 584.23 | 644.32 | 639.21 |  |  | 32.08 | [5 empty] | 718.1 | 1.5 | 0.7 | 0.75
1714 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN015 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN015 | KAILASH NAGAR NO. 15:PL | TG-GAN015A-3 | 19506875 | 990 | 320 | 247 | 0.96 | 795 | 369 | 1672 | 208 | 860 | 218 | 929 | 779 | 2019-06-30 14:00 | 233.3 | 65.9 | 1672 | R | 117 | 84 | 99 | 33 | 0.3 | 3.5 | 87.6 | 8.7 |  |  |  |  | 17.3 | 200.29 | 200.29 | 58.3 | 608.28 | 507.02 | 630.31 | 648.31 | 80.03 |  |  | 0.3 | 1.3 |  |  |  | 707.31 | 12.29 | 0.68 | 0.8
1715 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN016 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN016 | KAILASH NAGAR SCHOOL:PL | TG-GAN016A-1 | 19506801 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 953 | 276 | 1178 | 328 | 1446 | 350 | 1601 | 370 | 2019-06-30 14:00 | 234.6 | 30.1 | 1641 | B | 95 | 113 | 92 | 21 | 0.1 | 0.1 | 13 | 86.8 | 1.3 |  | 2 |  | 366.17 | 219.17 | 219.17 | 341.17 | 255.53 | 277.04 | 225.23 | 237.53 | 84.48 | 190.07 | 82.48 | 129.18 |  | 22 | 1 |  | 708.28 | 11.32 | 0.54 | 0.96
1716 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN016 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN016 | KAILASH NAGAR SCHOOL:PL | TG-GAN016A-2 | 19506645 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 297 | 85 | 353 | 87 | 373 | 126 | 533 | 171 | 2019-06-01 16:30 | 70.6 | 12 | 732 | B | 91 | 93 | 116 | 25 | 1 | 29.2 | 42.6 | 27.2 | 410.47 | 286.46 | 251.16 | 322.46 | 266.38 | 420.09 | 420.09 | 361.39 | 31 | 1.3 | 152.47 | 24 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 708.25 | 11.35 | 0.51 | 0.47
1717 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN020 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN020 | KOTHI BHAGWAN DASS (INSIDE):ID | TG-GAN020A-1 | 19506646 | 990 | 320 | 241 | 0.98 | 739 | 199 | 824 | 284 | 1195 | 256 | 1084 | 330 | 2019-06-02 12:30 | 178.2 | -1.3 | 1687 | B | 77 | 103 | 121 | 44 | 68.5 | 17.4 | 13.8 | 0.4 | 437.02 | 430.32 | 423.32 | 432.02 | 58.46 | 31.21 | 31.21 | 32.21 | 207.28 | 239.53 | 234.28 | 238.53 |  | 1.3 | 15.25 |  |  |  | 0.3 |  | 703.16 | 16.44 | 0.35 | 0.75
1718 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN021 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN021 | MAHILA COLONY:K | TG-GAN021A-1 | 19506793 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 645 | 186 | 766 | 220 | 899 | 238 | 992 | 197 | 2019-06-01 12:00 | 168.6 | 5.1 | 1007 | B | 97 | 100 | 103 | 6 | 0.2 | 3.1 | 83.8 | 12.8 | 329 | 369 | 392 | 381.3 | 207.3 | 112 | 112 | 98 | 168.46 | 224.16 | 241.46 | 225.46 | [8 empty] | 705.16 | 14.44 | 0.42 | 0.65
1719 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN021 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN021 | MAHILA COLONY:K | TG-GAN021A-2 | 19506874 | 990 | 320 | 245 | 0.95 | 639 | 237 | 975 | 202 | 826 | 200 | 827 | 149 | 2019-06-01 12:00 | 187.2 | 44.5 | 975 | R | 92 | 112 | 96 | 20 | 0.2 |  | 15.4 | 84.3 | 47 |  | 27 | 10 | 423.57 | 386.27 | 386.27 | 444.27 | 234.21 | 318.51 | 234.21 | 250.51 | [8 empty] | 705.18 | 14.42 | 0.57 | 0.65
1720 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN022 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN022 | NEHRU GALI:PL | TG-GAN022A-1 | 19504382 | 2000 | 640 | 245 | 0.99 | 1400 | 504 | 2114 | 432 | 1790 | 463 | 1912 | 283 | 2019-06-30 14:30 | 191.4 | -4.4 | 2114 | R | 109 | 93 | 98 | 16 |  | 0.1 | 51 | 48.9 | 451.04 | 455.52 | 449.22 | 452.22 | 34.48 | 43 | 43 | 40.3 | 231.27 | 218.27 | 214.57 | 224.27 | [8 empty] | 717.19 | 2.41 | 0.29 | 0.7
1721 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN023 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN023 | PEEPAL WALA SCHOOL:PL | TG-GAN023A-1 | 19506794 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 811 | 275 | 1127 | 259 | 1061 | 276 | 1132 | 68 | 2019-06-02 12:00 | 167.4 | -12.8 | 1236 | R | 106 | 100 | 95 | 11 | 0.1 |  | 11.3 | 88.7 | 43.21 | 241.51 | 192.21 | 142.51 | 380.55 | 180.25 | 180.25 | 285.55 | 270.48 | 260.25 | 269.48 | 274.48 | 10 | 22.23 | 2 | 1.3 |  |  |  |  | 705.04 | 14.56 | 0.48 | 0.82
1722 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN023 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN023 | PEEPAL WALA SCHOOL:PL | TG-GAN023A-2 | 19506795 | 630 | 200 | 244 | 0.96 | 575 | 302 | 1283 | 127 | 525 | 146 | 597 | 725 | 2019-06-02 17:30 | 174 | 5.6 | 1283 | R | 117 | 92 | 92 | 25 | 0.1 |  | 13 | 86.9 | 275.51 | 367.21 | 356.21 | 340.21 | 140 | 71.3 | 71.3 | 88.3 | 241.11 | 266.03 | 261.09 | 275.03 | 47.22 |  |  | 1 | 0.3 |  | 0.24 |  | 704.54 | 15.06 | 0.37 | 0.91
1723 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN024 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN024 | R. PURA GALI NO. 8:PL | TG-GAN024A-1 | 19506002 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 920 | 300 | 1229 | 311 | 1286 | 309 | 1279 | 54 | 2019-06-02 15:30 | 227.5 | 57 | 1425 | Y | 91 | 110 | 99 | 19 |  | 1 | 83.5 | 15.5 | 2.3 | 1 | 6 | 1 | 336.51 | 252.21 | 252.21 | 285.21 | 353.44 | 300.15 | 372.06 | 367.35 | 11 | 149.29 | 47.08 | 50.09 |  | 1 |  |  | 704.05 | 15.55 | 0.55 | 0.93
1724 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN025 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN025 | R.PURA GALI NO 6 (IN SIDE):PL | TG-GAN025A-1 | 19506600 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 1025 | 333 | 1403 | 335 | 1423 | 356 | 1516 | 105 | 2019-06-01 12:30 | 270.7 | 1.3 | 1574 | B | 96 | 101 | 103 | 7 | 0.1 | 0.1 | 66.3 | 33.5 | 96.51 | 42.21 | 87.51 | 71.51 | 279.21 | 316.21 | 316.21 | 296.51 | 173 | 176.24 | 116.28 | 148.58 | 151.44 | 167.2 | 200.16 | 185.46 | 4 | 2.3 | 17.3 | 1.3 | 704.56 | 15.04 | 0.48 | 1.03
1725 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN028 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN028 | SEELAMPUR OLD PR. SCHOOL NO. 1:K | TG-GAN028A-1 | 19505116 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 907 | 310 | 1292 | 305 | 1288 | 292 | 1244 | 46 | 2019-06-02 16:30 | 191.7 | 45.1 | 1359 | B | 93 | 113 | 94 | 20 | 16.9 | 4.3 | 77.6 | 1.2 |  |  |  |  | 27.3 | 0.3 | 0.3 | 9.3 | 657.2 | 643.5 | 660.2 | 672.5 | 19.59 | 60.29 | 17.59 | 22.29 |  |  |  |  | 704.49 | 15.11 | 0.64 | 0.92
1726 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN028 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN028 | SEELAMPUR OLD PR. SCHOOL NO. 1:K | TG-GAN028A-2 | 19505099 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 823 | 321 | 1413 | 252 | 1112 | 250 | 1105 | 304 | 2019-06-01 16:30 | 162.2 | 32.6 | 1456 | R | 114 | 89 | 97 | 25 |  |  | 29.3 | 70.7 |  | 1 |  |  | 15.39 | 287.57 | 287.57 | 92.27 | 638.28 | 398.4 | 627.36 | 600.4 | 47.3 | 16 |  | 10.3 | 2 |  |  |  | 703.37 | 16.23 | 0.64 | 0.83
1727 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN028 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN028 | SEELAMPUR OLD PR. SCHOOL NO. 1:K | TG-GAN028A-3 | 19505100 | 630 | 200 | 248 | 0.98 | 492 | 245 | 1028 | 97 | 396 | 149 | 611 | 556 | 2019-06-18 01:30 | 134.6 | 12.8 | 1028 | R | 98 | 78 | 124 | 46 | 0.4 | 8.7 | 85.6 | 5.3 |  | 9.3 |  |  | 211.4 | 490.39 | 490.39 | 216.11 | 489.29 | 201.51 | 576.53 | 486.19 | 0.51 |  | 50.2 |  | 0.3 | 0.3 | 1.3 |  | 702.3 | 17.3 | 0.59 | 0.78
1728 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN028 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN028 | SEELAMPUR OLD PR. SCHOOL NO. 1:K | TG-GAN028A-4 | 19505119 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 683 | 230 | 965 | 230 | 957 | 222 | 934 | 28 | 2019-06-26 11:30 | 173.8 | 20.8 | 1137 | Y | 91 | 104 | 105 | 14 |  | 0.1 | 53.4 | 46.4 | 126.19 | 44 | 8.3 | 50.49 | 316.29 | 333.49 | 333.49 | 350.59 | 262.34 | 327.03 | 343.33 | 303.34 |  | 0.3 | [6 empty] | 705.22 | 14.38 | 0.58 | 0.69
1729 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN029 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN029 | SEELAMPUR PHATAK:PL | TG-GAN029A-1 | 19506480 | 990 | 320 | 241 | 0.99 | 965 | 292 | 1292 | 360 | 1583 | 313 | 1399 | 255 | 2019-06-29 15:00 | 159.4 | 23.4 | 1583 | Y | 105 | 95 | 100 | 10 | 0.1 | 0.3 | 50 | 49.6 |  |  |  |  | 4.56 | 71.56 | 71.56 | 13.3 | 466.57 | 405.24 | 416.35 | 470.36 | 52.46 | 46.2 | 60.34 | 40.33 |  | 0.59 |  |  | 524.39 | 51.21 | 0.61 | 0.97
1730 | 2019-06-25 11:30 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN029 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN029 | SEELAMPUR PHATAK:PL | TG-GAN029A-2 | 19505653 | 630 | 200 | 245.1083 | 0.99127 | 384.1368 | 85.2976 | 347.3878 | 165.7628 | 681.9271 | 133.0764 | 542.3719 | 291.0421 | 2019-06-28 18:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 59 |  |  |  | 71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 |  | 0.68894 | 0.60974
1731 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN032 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN032 | SHIV KUTI R.L.G. NO. 1:ID | TG-GAN032A-1 | 19502033 | 990 | 320 | 235 | 0.96 | 658 | 227 | 989 | 197 | 850 | 235 | 1020 | 156 | 2019-06-01 12:30 | 181.1 | 8.1 | 1108 | B | 102 | 82 | 116 | 34 |  | 0.1 | 37 | 62.9 | 397.24 | 424.49 | 362.54 | 400.23 | 67.25 | 120.16 | 120.16 | 66.56 | 254.22 | 174.06 | 266.52 | 251.52 | [8 empty] | 719.11 | 0.49 | 0.43 | 0.67
1732 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN032 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN032 | SHIV KUTI R.L.G. NO. 1:ID | TG-GAN032A-2 | 19506574 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 863 | 262 | 1107 | 311 | 1312 | 289 | 1215 | 178 | 2019-06-30 16:00 | 239.7 | -17.9 | 1769 | Y | 93 | 108 | 99 | 15 | 0.2 | 0.1 | 29.7 | 69.9 | 439.23 | 416.23 | 412.23 | 416.23 | 36.3 | 38 | 38 | 40 | 218.47 | 144.03 | 211.05 | 214.35 | 10.3 | 105.44 | 41.12 | 34.12 |  | 1 |  |  | 705.1 | 14.5 | 0.36 | 0.87
1733 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN032 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN032 | SHIV KUTI R.L.G. NO. 1:ID | TG-GAN032A-3 | 19505443 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 692 | 270 | 1133 | 214 | 898 | 208 | 865 | 253 | 2019-06-02 16:00 | 150.4 | -18.9 | 1196 | R | 116 | 96 | 88 | 28 | 0.1 | 0.2 | 11.4 | 88.3 | 372.25 | 406.24 | 407.24 | 392.54 | 63.59 | 60 | 60 | 60 | 259.32 | 237.32 | 233.38 | 251.02 | 8 | [7 empty] | 703.56 | 16.04 | 0.42 | 0.7
1734 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN032 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN032 | SHIV KUTI R.L.G. NO. 1:ID | TG-GAN032A-4 | 19505384 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 1009 | 329 | 1389 | 375 | 1585 | 305 | 1291 | 259 | 2019-06-02 12:00 | 242.6 | 5.1 | 1585 | Y | 97 | 107 | 96 | 11 | 0.1 | 0.1 | 5.3 | 94.5 | 23.3 | 8.3 | 11 | 8 | 342.23 | 333.54 | 333.54 | 352.54 | 172.24 | 128.38 | 213.44 | 154.03 | 166.08 | 189.53 | 126.18 | 188.58 |  | 43.3 |  | 0.3 | 704.25 | 15.35 | 0.52 | 1.02
1735 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN032 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN032 | SHIV KUTI R.L.G. NO. 1:ID | TG-GAN032A-5 | 19505393 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 666 | 192 | 822 | 271 | 1156 | 203 | 870 | 313 | 2019-06-02 12:00 | 150.4 | -29.8 | 1185 | Y | 93 | 112 | 95 | 19 | 0.1 |  | 23.1 | 76.8 | 354.27 | 335.57 | 332.27 | 342.27 | 97.35 | 77.29 | 77.29 | 79.29 | 253.02 | 288.4 | 272.08 | 283.08 |  | 2.58 | [6 empty] | 705.04 | 14.56 | 0.48 | 0.67
1736 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN032 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN032 | SHIV KUTI R.L.G. NO. 1:ID | TG-GAN032A-6 | 19505140 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 795 | 276 | 1160 | 215 | 902 | 304 | 1281 | 335 | 2019-06-26 16:00 | 242.9 | -0.3 | 1328 | R | 103 | 84 | 114 | 30 | 0.1 | 0.1 | 11.5 | 88.2 | 401.27 | 414.27 | 382.58 | 399.27 | 43.3 | 50 | 50 | 46 | 222.5 | 241.5 | 182.52 | 259.2 | 38.3 |  | 88.58 | 1.3 |  |  |  |  | 706.17 | 13.43 | 0.4 | 0.8
1737 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN032 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN032 | SHIV KUTI R.L.G. NO. 1:ID | TG-GAN032A-7 | 19505967 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 284 | 64 | 274 | 104 | 442 | 116 | 492 | 198 | 2019-06-02 12:00 | 67.6 | -1.2 | 496 | B | 85 | 97 | 118 | 33 |  |  | 6 | 94 | 426.03 | 386.58 | 371.27 | 394.27 | 273.51 | 290.26 | 290.26 | 281.27 | 6 | 28.3 | 162.28 | 30 | [8 empty] | 705.54 | 14.06 | 0.47 | 0.45
1738 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN033 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN033 | SUBHASH MOHALLA NO.1:PM | TG-GAN033A-1 | 19505968 | 990 | 320 | 237 | 0.96 | 707 | 230 | 994 | 232 | 999 | 245 | 1047 | 51 | 2019-06-30 16:30 | 198.7 | 14.4 | 1273 | B | 94 | 92 | 114 | 22 | 0.1 | 0.1 | 9.4 | 90.5 | 229.02 | 292.32 | 95.56 | 220.5 | 205.09 | 140.48 | 140.48 | 201 | 267.43 | 268.34 | 272.34 | 280.04 |  |  | 22.27 | [5 empty] | 701.54 | 18.06 | 0.5 | 0.71
1739 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN033 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN033 | SUBHASH MOHALLA NO.1:PM | TG-GAN033A-2 | 19505124 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 855 | 301 | 1242 | 294 | 1208 | 260 | 1056 | 172 | 2019-06-01 18:00 | 215.7 | 10.6 | 1265 | Y | 107 | 103 | 90 | 17 | 0.1 | 0.8 | 83.7 | 15.4 | 0.1 | 3 | 24.38 | 1.1 | 316.24 | 379.09 | 379.09 | 381.01 | 341.54 | 239 | 281.12 | 288.58 | 40.36 | 77.55 | 6.27 | 27.55 |  |  |  |  | 699.04 | 20.56 | 0.54 | 0.86
1740 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN033 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN033 | SUBHASH MOHALLA NO.1:PM | TG-GAN033A-3 | 19506659 | 990 | 320 | 242 | 0.96 | 863 | 268 | 1125 | 294 | 1245 | 300 | 1269 | 133 | 2019-06-01 12:00 | 245.1 | 0.6 | 1304 | B | 99 | 98 | 103 | 5 |  | 0.1 | 27.9 | 72 | 167.29 | 231.12 | 141.47 | 178.42 | 220.56 | 164.13 | 164.13 | 211.43 | 295.03 | 237.03 | 248.15 | 267.52 | 18.28 | 69.28 | 66.16 | 43.39 |  |  |  |  | 701.56 | 18.04 | 0.49 | 0.87
1741 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN033 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN033 | SUBHASH MOHALLA NO.1:PM | TG-GAN033A-4 | 19505135 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 926 | 298 | 1237 | 323 | 1337 | 305 | 1271 | 89 | 2019-06-23 15:30 | 202.6 | 28.8 | 1447 | R | 98 | 102 | 100 | 4 |  | 0.1 | 8.9 | 91 |  |  |  |  | 267.03 | 129.18 | 129.18 | 215.33 | 409.48 | 575.42 | 453.59 | 483.48 | 28.36 | 0.57 | 9.39 | 6.36 | 0.3 |  |  |  | 705.57 | 14.03 | 0.53 | 0.94
1742 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN034 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN034 | AJIT NAGAR GALI NO 10:PL | TG-GAN034A-1 | 19506811 | 990 | 320 | 231 | 0.98 | 757 | 273 | 1137 | 270 | 1127 | 214 | 894 | 239 | 2019-06-29 22:00 | 194.6 | 51.2 | 1204 | R | 107 | 103 | 90 | 17 |  |  | 2.5 | 97.5 |  |  |  |  | 4 | 14.59 | 14.59 | 13.29 | 697.41 | 686.12 | 664.5 | 691.12 | 3 | 3.3 | [6 empty] | 704.41 | 15.19 | 0.74 | 0.76
1743 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN034 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN034 | AJIT NAGAR GALI NO 10:PL | TG-GAN034A-2 | 19505987 | 990 | 320 | 232 | 0.98 | 826 | 327 | 1403 | 366 | 1518 | 132 | 539 | 926 | 2019-06-08 03:30 | 244.8 | 33 | 1518 | Y | 91 | 97 | 112 | 21 | 0.1 | 0.1 | 37.8 | 62 |  |  |  |  | 428.13 | 362.49 | 362.49 | 236.44 | 276.05 | 341.29 | 579.3 | 467.34 | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 704.48 | 15.12 | 0.51 | 0.83
1744 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN036 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN036 | KOTHI BHAGWAN DAS OUTSIDE:PL | TG-GAN036A-1 | 19506539 | 990 | 320 | 244 | 0.99 | 1099 | 397 | 1665 | 353 | 1501 | 349 | 1470 | 182 | 2019-06-02 16:00 | 207.7 | -2.6 | 1971 | B | 97 | 100 | 103 | 6 | 0.3 | 0.2 | 37.9 | 61.6 | 366.28 | 367.47 | 361.09 | 365.28 | 64.08 | 63.26 | 63.26 | 67.38 | 107.01 | 106.3 | 106.57 | 105.37 | 123.18 | 98.42 | 120.07 | 124.08 | 42.4 | 67.1 | 35.55 | 40.44 | 703.35 | 16.25 | 0.35 | 1.11
1745 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN037 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN037 | R.PURA GALI NO 6 (OUTSIDE):PM | TG-GAN037A-1 | 19506347 | 630 | 200 | 246 | 0.96 | 466 | 155 | 627 | 141 | 571 | 170 | 683 | 97 | 2019-06-26 16:30 | 164.6 | 6.6 | 712 | B | 110 | 79 | 111 | 32 | 0.2 |  | 35.6 | 64.2 | 50.51 | 318.21 | 80.21 | 146.51 | 351.3 | 147.25 | 147.25 | 264.27 | 292.36 | 230.11 | 308.39 | 284.39 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 695.57 | 24.03 | 0.5 | 0.74
1746 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN039 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN039 | CHANDER PURI | TG-GAN039A-1 | 19506437 | 990 | 320 | 231 | 0.97 | 619 | 206 | 913 | 203 | 887 | 209 | 924 | 33 | 2019-06-02 16:00 | 197.4 | 46.4 | 997 | B | 101 | 93 | 106 | 13 |  |  | 77.5 | 22.5 |  |  |  |  | 157.33 | 215.09 | 215.09 | 136.13 | 533.5 | 476.14 | 616.25 | 555.1 | [8 empty] | 691.23 | 28.37 | 0.73 | 0.63
1747 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN040 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN040 | GYAN MOHLLA | TG-GAN040A-1 | 19502011 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 924 | 327 | 1448 | 313 | 1373 | 284 | 1256 | 168 | 2019-06-01 16:30 | 193.6 | 25 | 1477 | R | 112 | 102 | 86 | 26 |  | 0.1 | 33 | 66.8 | 3.3 | 110.3 | 260 | 75.3 | 394 | 302.3 | 302.3 | 344.59 | 176.44 | 180.58 | 269.37 | 208.29 | 143.22 | 125.08 | 7.3 | 90.08 | 1.3 |  |  |  | 719.06 | 0.54 | 0.47 | 0.93
1748 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN041 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN041 | TAGORE GALI | TG-GAN041A-1 | 19506862 | 990 | 320 | 238 | 0.96 | 686 | 226 | 962 | 210 | 900 | 249 | 1067 | 147 | 2019-06-30 16:00 | 179.8 | 6.7 | 1220 | B | 101 | 97 | 102 | 5 | 0.1 | 0.1 | 24.3 | 75.5 | 408 | 402.3 | 393 | 403 | 55 | 70.3 | 70.3 | 61.3 | 242.03 | 232.03 | 244.03 | 240.33 | [8 empty] | 705.03 | 14.57 | 0.41 | 0.69
1749 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN041 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN041 | TAGORE GALI | TG-GAN041A-2 | 19506030 | 630 | 200 | 239 | 0.96 | 416 | 165 | 703 | 120 | 506 | 131 | 548 | 180 | 2019-06-27 16:00 | 141.6 | 6 | 708 | R | 117 | 89 | 94 | 28 | 0.3 | 5.2 | 38.8 | 55.6 | 309.3 | 378.3 | 394.3 | 377 | 136 | 122.53 | 122.53 | 82.3 | 259.44 | 203.51 | 236.51 | 245.44 | [8 empty] | 705.14 | 14.46 | 0.44 | 0.66
1750 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN042 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN042 | SEELAM PUR PULIA | TG-GAN042A-1 | 19505456 | 990 | 320 | 234 | 0.99 | 341 | 111 | 479 | 84 | 362 | 146 | 631 | 234 | 2019-06-01 11:00 | 42.9 | 1.9 | 732 | B | 87 | 81 | 132 | 51 | 24 | 0.3 | 36.7 | 39 | 452.35 | 551.18 | 154.08 | 357.35 | 262.49 | 164.06 | 164.06 | 357.49 |  |  | 21.26 | [9 empty] | 715.24 | 4.36 | 0.59 | 0.34
1751 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN042 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN042 | SEELAM PUR PULIA | TG-GAN042A-2 | 19505098 | 630 | 200 | 228 | 0.99 | 432 | 142 | 587 | 153 | 643 | 137 | 575 | 63 | 2019-06-30 12:00 | 63 | 7.2 | 747 | Y | 93 | 108 | 99 | 15 |  | 8.8 | 73.7 | 17.5 | 0.3 |  |  |  | 423.58 | 291.33 | 291.33 | 352 | 292.2 | 425.15 | 390.44 | 364.48 | [8 empty] | 716.48 | 3.12 | 0.62 | 0.69
1752 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GANDHI NAGAR | 1220 | GAN045 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN045 | SJ/STN RATTEY WALA SUBHASH MOHALLA | TG-GAN045A-1 | 19506863 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 840 | 253 | 1056 | 297 | 1258 | 289 | 1225 | 187 | 2019-06-02 16:30 | 205.8 | 9.3 | 1521 | Y | 93 | 111 | 96 | 18 | 0.4 | 1.1 | 71.9 | 26.7 | 377.25 | 332.55 | 380.38 | 361.55 | 53.33 | 78.22 | 78.22 | 65.03 | 270.3 | 231.41 | 259 | 272.3 | 4.3 | 62.3 | 7 | 6.3 |  | 0.3 |  |  | 705.58 | 14.02 | 0.41 | 0.85
1753 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL001 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL001 | 9BLK, GEETA CLY:K | TG-GCL001A-1 | 19505050 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 495 | 181 | 778 | 166 | 715 | 148 | 629 | 130 | 2019-06-06 | 90.5 | 40.5 | 930 | R | 121 | 85 | 94 | 36 |  | 1.9 | 97.9 | 0.2 | 18.3 | 150.23 | 36.58 | 36.58 | 471.44 | 537.34 | 537.34 | 573.29 | 229.13 | 31.3 | 54 | 109 | [8 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.6 | 0.5
1754 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL001 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL001 | 9BLK, GEETA CLY:K | TG-GCL001A-2 | 19506607 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 552 | 221 | 1021 | 169 | 737 | 162 | 752 | 276 | 2019-06-11 01:00 | 142.7 | 36.2 | 1021 | R | 83 | 108 | 108 | 25 | 0.2 | 0.1 | 70.7 | 29 | 12.58 | 4.3 |  | 1 | 686.47 | 492.45 | 492.45 | 561.45 | 5.43 | 208.13 | 228.13 | 142.43 | [8 empty] | 705.28 | 14.32 | 0.61 | 0.56
1755 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL002 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL002 | ALOK BHARTI | TG-GCL002A-1 | 19503703 | 990 | 320 | 232 | 0.98 | 941 | 376 | 1596 | 307 | 1293 | 259 | 1081 | 448 | 2019-06-30 | 159 | 62.6 | 1671 | R | 120 | 93 | 87 | 33 |  | 5.1 | 74.5 | 20.4 | [5 empty] | 16.3 | 16.3 | 6 | 486.47 | 679.58 | 680.28 | 664.58 | 206.11 | 22 | 2 | 47.3 | 25.3 |  |  |  | 718.28 | 1.32 | 0.66 | 0.95
1756 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL003 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL003 | AMBEDKAR COLLEGE:PM | TG-GCL003A-1 | 19505048 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 287 | 86 | 342 | 73 | 291 | 128 | 508 | 197 | 2019-06-11 03:00 | 61.6 | 20.7 | 514 | B | 94 | 81 | 125 | 44 |  |  | 0.5 | 99.5 | 5 | 15.3 |  | 2.3 | 623.56 | 704.26 | 704.26 | 554.28 | 91 |  | 500.26 | 162.58 | [8 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.77 | 0.46
1757 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL004 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL004 | B.T.S MULTANI MOHOLLA:PL | TG-GCL004A-1 | 19505189 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 639 | 226 | 945 | 268 | 1115 | 146 | 611 | 445 | 2019-06-30 16:30 | 193 | 58.9 | 1498 | R | 107 | 130 | 62 | 68 | 0.3 |  | 63 | 36.7 |  |  | 113.55 |  | 143.48 | 29.52 | 29.52 | 213.18 | 561.01 | 670.31 | 46.3 | 492.01 | 0.3 | 4.56 | [6 empty] | 705.19 | 14.41 | 0.69 | 0.65
1758 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL004 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL004 | B.T.S MULTANI MOHOLLA:PL | TG-GCL004A-2 | 19506538 | 400 | 120 | 240 | 0.98 | 324 | 163 | 736 | 74 | 317 | 88 | 382 | 391 | 2019-06-05 | 77.4 | 14.8 | 736 | R | 94 | 97 | 109 | 15 | 0.6 | 3.4 | 81 | 15 |  |  |  |  | 129.18 | 141.28 | 141.28 | 56.23 | 568.31 | 547.29 | 634.24 | 647.56 | 6.3 | 15.52 | 28 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |  | 705.19 | 14.41 | 0.66 | 0.81
1759 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL005 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL005 | JHEEL (BHOOSA MANDI):PL | TG-GCL005A-1 | 19506909 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 880 | 251 | 1048 | 348 | 1451 | 281 | 1183 | 355 | 2019-06-27 | 183.4 | 25 | 1451 | Y | 91 | 108 | 101 | 17 | 0.6 | 0.3 | 60.7 | 38.4 |  | 1.3 | 1.3 |  | 208.3 | 71.3 | 71.3 | 98 | 499.21 | 601.51 | 594.51 | 602.21 | 0.3 | 30.3 | 5.3 | 8 |  | 3 |  |  | 708.21 | 11.39 | 0.56 | 0.89
1760 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL005 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL005 | JHEEL (BHOOSA MANDI):PL | TG-GCL005A-2 | 19505932 | 400 | 120 | 242 | 0.97 | 443 | 165 | 695 | 85 | 359 | 193 | 826 | 418 | 2019-06-12 00:30 | 99.6 | 14.6 | 896 | B | 104 | 69 | 127 | 58 | 0.2 | 3.9 | 79.3 | 16.6 |  | 15.3 |  |  | 193.38 | 371.26 | 371.26 | 195.59 | 382.45 | 320.55 | 394.01 | 412.52 | 93.58 | 0.3 | 121.51 | 79.3 | 38 |  | 109 | 20 | 708.21 | 11.39 | 0.51 | 1.11
1761 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL007 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL007 | DARBAR MARG:K | TG-GCL007A-1 | 19503706 | 630 | 200 | 243 | 0.99 | 344 | 125 | 523 | 86 | 357 | 132 | 559 | 187 | 2019-06-26 01:00 | 59.3 | -6.9 | 565 | B | 114 | 75 | 112 | 39 |  | 0.1 | 70.8 | 29.2 | 30.3 | 326.29 | 22 | 82 | 554.21 | 376.22 | 376.22 | 585.21 | 135 | 17 | 129.55 | 52.3 | [8 empty] | 719.51 | 0.09 | 0.53 | 0.55
1762 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL008 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL008 | EKTA APARTMENTS:ID | TG-GCL008A-1 | 19501458 | 400 | 120 | 246 | 0.97 | 67 | 31 | 124 | 24 | 101 | 12 | 48 | 67 | 2019-06-10 01:30 | 14.4 | 0.6 | 146 | R | 147 | 108 | 45 | 102 | 43.6 | 56.4 |  |  | 642.28 | 718.28 | 719.58 | 719.58 | 77.3 | 1.3 | 1.3 | [13 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.49 | 0.17
1763 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL008 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL008 | EKTA APARTMENTS:ID | TG-GCL008A-2 | 19501457 | 400 | 120 | 245 | 0.97 | 92 | 34 | 144 | 25 | 106 | 34 | 142 | 37 | 2019-06-29 23:30 | 22.4 | 1.7 | 160 | B | 93 | 90 | 116 | 26 |  |  | 48.1 | 51.9 | 677.27 | 713.27 | 566.57 | 678.27 | 42.3 | 6.3 | 6.3 | 41.3 | [12 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.49 | 0.23
1764 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL009 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL009 | GANDHI NGR PRIMARY SCHOOL:PL | TG-GCL009A-1 | 19504802 | 990 | 320 | 241 | 0.98 | 673 | 192 | 816 | 241 | 995 | 240 | 995 | 179 | 2019-06-29 16:30 | 122.2 | 22.1 | 1133 | Y | 89 | 110 | 101 | 21 | 66.2 | 33.8 |  |  | 2 | 1.3 | 1 |  | 393.1 | 212.26 | 212.26 | 289.59 | 319.39 | 500.53 | 413.5 | 424.5 | [8 empty] | 714.49 | 5.11 | 0.64 | 0.68
1765 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL010 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL010 | GEETA APPT.S/STAT.NO.1:ID | TG-GCL010A-1 | 19506508 | 400 | 120 | 246 | 0.93 | 89 | 38 | 160 | 21 | 89 | 29 | 122 | 61 | 2019-06-02 23:30 | 32.9 | 4 | 206 | Y | 108 | 83 | 109 | 26 | 0.2 | 0.1 | 18.2 | 81.5 | 666.58 | 692.58 | 676.58 | 692.58 | 29.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | [12 empty] | 696.28 | 23.32 | 0.5 | 0.22
1766 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL010 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL010 | GEETA APPT.S/STAT.NO.1:ID | TG-GCL010A-2 | 19501288 | 400 | 120 | 254 | 0.98 | 139 | 37 | 150 | 41 | 171 | 61 | 232 | 73 | 2019-06-06 | 25.4 | 3.6 | 239 | B | 72 | 101 | 127 | 55 | 100 |  |  |  | 641.56 | 473.26 | 273.26 | 478.26 | 78 | 246.3 | 246.3 | 241.3 |  |  | 42 | [9 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.52 | 0.35
1767 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL011 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL011 | GEETA COLONY, 14 BLK:ID | TG-GCL011A-1 | 19505719 | 990 | 320 | 233 | 0.97 | 955 | 290 | 1294 | 224 | 1043 | 440 | 2230 | 1084 | 2019-06-11 01:00 | 251.2 | 65 | 2230 | B | 107 | 87 | 106 | 20 | 0.5 | 0.2 | 91.2 | 8.2 |  |  |  |  | 30.58 | 162.24 | 162.24 | 50 | 596.3 | 553.25 | 650.21 | 641.58 | 88.51 | 1 | 35.45 | 24.51 | 0.3 |  | 0.43 |  | 716.49 | 3.11 | 0.58 | 0.96
1768 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL012 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL012 | GEETA COLONY, 16 BLK:ID | TG-GCL012A-1 | 19501601 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 372 | 131 | 565 | 107 | 462 | 134 | 580 | 112 | 2019-06-01 23:30 | 62.6 | 27.6 | 603 | R | 105 | 88 | 107 | 19 |  | 0.3 | 74.1 | 25.6 | 11.3 | 19.57 | 1 | 6.3 | 470.53 | 609.37 | 609.37 | 524.39 | 236.41 | 89.3 | 246.25 | 187.55 | [8 empty] | 719.04 | 0.56 | 0.59 | 0.59
1769 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL012 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL012 | GEETA COLONY, 16 BLK:ID | TG-GCL012A-2 | 19500749 | 630 | 200 | 246.4307 | 0.97857 | 456.2784 | 144.5923 | 610.3515 | 171.4819 | 721.0576 | 140.2042 | 588.401 | 123.1573 | 2019-06-11 00:30 | [15 empty] | 5 |  |  |  | 439.5 |  |  |  | 275.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.54962 | 0.72425
1770 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL012 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL012 | GEETA COLONY, 16 BLK:ID | TG-GCL012A-3 | 19503469 | 400 | 120 | 243 | 0.97 | 268 | 89 | 380 | 75 | 316 | 104 | 441 | 108 | 2019-06-08 16:00 | 62.9 | 27.3 | 488 | B | 92 | 97 | 112 | 20 | 0.1 |  | 3.2 | 96.7 |  |  |  |  | 219 | 151.59 | 151.59 | 87.3 | 499.36 | 566.37 | 682.06 | 631.06 |  |  | 1 | [5 empty] | 718.36 | 1.24 | 0.71 | 0.67
1771 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL013 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL013 | GEETA COLONY,10, BLK:K | TG-GCL013A-1 | 19506174 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 566 | 182 | 752 | 204 | 840 | 180 | 739 | 95 | 2019-06-12 00:30 | 169.3 | 50.6 | 1185 | Y | 98 | 120 | 82 | 38 | 0.4 | 0.4 | 82.9 | 16.3 |  |  | 13 |  | 433.28 | 158 | 158 | 413.56 | 272.55 | 547.23 | 86.3 | 292.27 |  | 1 | [6 empty] | 706.23 | 13.37 | 0.68 | 0.57
1772 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL013 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL013 | GEETA COLONY,10, BLK:K | TG-GCL013A-2 | 19505738 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 356 | 187 | 802 | 66 | 291 | 102 | 413 | 462 | 2019-06-12 | 104.2 | 23.2 | 846 | R | 129 | 68 | 103 | 61 | 99.9 | 0.1 |  |  | 4.3 | 443.57 | 28.3 | 47 | 490.27 | 275.58 | 275.58 | 578.25 | 217.58 |  | 119 | 94.3 | 7 | [7 empty] | 719.55 | 0.05 | 0.52 | 0.56
1773 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL014 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL014 | GEETA COLONY,11, BLK:PL | TG-GCL014A-1 | 19502875 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 996 | 332 | 1381 | 293 | 1249 | 371 | 1587 | 296 | 2019-06-11 01:00 | 183.3 | 55.2 | 1587 | B | 102 | 106 | 92 | 14 | 99.7 | 0.3 | [6 empty] | 188.58 | 141.1 | 141.1 | 186.06 | 420.2 | 502.08 | 421.35 | 469.12 | 104.13 | 71.13 | 10.02 | 58.13 | 1 |  | 3.06 | 1 | 714.31 | 5.29 | 0.51 | 1.01
1774 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL015 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL015 | GEETA COLONY,12, BLK:K | TG-GCL015A-1 | 19503665 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 754 | 267 | 1145 | 220 | 941 | 266 | 1131 | 197 | 2019-06-30 | 163.4 | 61.8 | 1196 | R | 115 | 83 | 101 | 32 | 0.1 | 6.7 | 78.8 | 14.5 |  |  |  |  | 12 | 351.22 | 351.22 | 95.59 | 703.22 | 368.3 | 607.23 | 623.53 | 4.3 |  | 4 | [5 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.66 | 0.76
1775 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL015 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL015 | GEETA COLONY,12, BLK:K | TG-GCL015A-2 | 19506809 | 630 | 120 | 237 | 0.98 | 556 | 102 | 433 | 168 | 726 | 286 | 1238 | 705 | 2019-06-29 23:30 | 131.4 | 38.3 | 1238 | B | 78 | 101 | 121 | 43 | 0.5 | 0.6 | 30.9 | 68.1 | 0.3 |  |  |  | 262.27 | 59.59 | 59.59 | 37 | 444.54 | 607.52 | 547.21 | 654.21 | 1.3 | 41.3 | 127 | 18 |  |  | 31 |  | 709.21 | 10.39 | 0.63 | 0.88
1776 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL016 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL016 | GEETA COLONY,13, BLK:ID | TG-GCL016A-1 | 19506146 | 990 | 320 | 241 | 0.98 | 815 | 265 | 1147 | 280 | 1220 | 270 | 1166 | 65 | 2019-06-11 01:30 | 188.2 | 39 | 1445 | R | 95 | 103 | 101 | 8 | 0.3 | 0.1 | 66.9 | 32.7 |  | 0.3 |  |  | 327.41 | 273.53 | 273.53 | 298.43 | 364.12 | 413.3 | 390.15 | 394.1 | 1.51 | 5.51 | 7.51 | 0.51 |  |  |  |  | 693.44 | 26.16 | 0.55 | 0.82
1777 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL016 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL016 | GEETA COLONY,13, BLK:ID | TG-GCL016A-2 | 19506110 | 990 | 320 | 241.4173 | 0.9853 | 1134.3448 | 322.5094 | 1425.3297 | 523.7515 | 2336.8203 | 288.0839 | 1253.5743 | 1008.399 | 2019-06-12 00:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 202 |  |  |  | 421.5 |  |  |  | 76.5 |  |  |  | 16.5 | 716.5 |  | 0.46954 | 1.1458
1778 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL016 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL016 | GEETA COLONY,13, BLK:ID | TG-GCL016A-3 | 19501569 | 990 | 200 | 234 | 0.97 | 793 | 289 | 1282 | 218 | 973 | 286 | 1289 | 312 | 2019-06-11 01:30 | 135.7 | 45.5 | 1289 | R | 109 | 82 | 109 | 27 |  | 0.7 | 89.7 | 9.6 | 1 | 20.28 |  |  | 291.5 | 485.31 | 485.31 | 372.34 | 411.59 | 210.13 | 431.07 | 343.26 | 11.23 |  | 7.5 | 0.12 |  |  |  |  | 716.12 | 3.48 | 0.54 | 0.8
1779 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL016 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL016 | GEETA COLONY,13, BLK:ID | TG-GCL016A-4 | 19505933 | 630 | 120 | 235 | 0.97 | 497 | 205 | 890 | 140 | 596 | 152 | 648 | 271 | 2019-06-30 03:30 | 147.5 | 15.8 | 934 | R | 116 | 91 | 94 | 25 | 0.6 | 0.6 | 52.4 | 46.4 | 52.01 | 202.31 | 148.31 | 102.01 | 461.13 | 423 | 423 | 488.31 | 196.45 | 88.58 | 97.4 | 123.57 | 4.3 | [7 empty] | 714.29 | 5.31 | 0.39 | 0.79
1780 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL017 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL017 | GEETA COLONY,15, BLK:PL | TG-GCL017A-1 | 19501030 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 521 | 197 | 850 | 129 | 547 | 195 | 833 | 295 | 2019-06-30 | 73.6 | 33.9 | 981 | R | 124 | 79 | 97 | 45 |  |  | 70.3 | 29.7 | 2.3 | 185.53 | 85.27 | 38.27 | 446.13 | 527.49 | 527.49 | 553.46 | 270.59 | 6 | 136.19 | 127.29 | [8 empty] | 719.42 | 0.18 | 0.59 | 0.53
1781 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL017 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL017 | GEETA COLONY,15, BLK:PL | TG-GCL017A-2 | 19506379 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 666 | 200 | 902 | 292 | 1384 | 174 | 750 | 574 | 2019-06-11 01:00 | 195 | 34.8 | 1384 | Y | 105 | 91 | 104 | 14 | 0.4 | 0.7 | 63.2 | 35.7 |  |  |  |  | 201.57 | 300.31 | 300.31 | 233.01 | 424.04 | 401.2 | 488.2 | 444.5 | 71.2 | 2 | 31 | 26 | 7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 704.21 | 15.39 | 0.47 | 1.06
1782 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL018 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL018 | GEETA COLONY,17, BLK COM CENTRE:PL | TG-GCL018A-1 | 19505190 | 630 | 200 | 234 | 0.98 | 590 | 194 | 856 | 197 | 870 | 198 | 871 | 14 | 2019-06-30 00:30 | 91.2 | 23.2 | 927 | B | 96 | 116 | 88 | 28 | 0.1 | 0.2 | 10.7 | 88.9 | 1.3 |  | 39.3 |  | 302.41 | 126.44 | 126.44 | 286.08 | 388.2 | 526.33 | 299.36 | 393.23 | 10 | 49.14 | 16.3 | 23 |  |  | 0.3 |  | 702.31 | 17.29 | 0.49 | 0.94
1783 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL018 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL018 | GEETA COLONY,17, BLK COM CENTRE:PL | TG-GCL018A-2 | 19506741 | 630 | 200 | 234 | 0.97 | 627 | 207 | 928 | 231 | 1037 | 188 | 843 | 168 | 2019-06-15 00:30 | 130 | 15.2 | 1037 | Y | 103 | 108 | 89 | 19 | 0.1 |  | 3.8 | 96.1 | 200.03 | 126.19 | 134.28 | 135.34 | 326.05 | 396.49 | 396.49 | 420.34 | 166.24 | 170.54 | 74.36 | 141.5 | 7.14 | 6.49 | 1.24 | 4.17 | 2.29 | 1.24 |  |  | 702.15 | 17.45 | 0.31 | 0.99
1784 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL019 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL019 | GEETA COLONY,17,BLK:PL | TG-GCL019A-1 | 19506130 | 990 | 320 | 230 | 0.98 | 1196 | 393 | 1666 | 439 | 1973 | 364 | 1635 | 323 | 2019-06-30 02:00 | 282.2 | 35.5 | 1973 | Y | 95 | 110 | 95 | 15 | 39.7 | 1.1 | 8.4 | 50.7 | 0.3 |  |  |  | 8.3 | 1.3 | 1.3 | 8.3 | 516.05 | 418.51 | 521.24 | 501.21 | 148.42 | 180.47 | 138.23 | 153.26 | 30.19 | 102.58 | 21.19 | 40.49 | 704.06 | 15.54 | 0.59 | 1.21
1785 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL019 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL019 | GEETA COLONY,17,BLK:PL | TG-GCL019A-2 | 19504388 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 621 | 209 | 882 | 237 | 1007 | 175 | 735 | 235 | 2019-06-12 | 102.6 | 6.9 | 1045 | Y | 95 | 94 | 112 | 18 |  |  | 14.6 | 85.4 | 385.41 | 390.41 | 109.29 | 345.41 | 68.1 | 47.1 | 47.1 | 96.1 | 225.53 | 214.38 | 262.43 | 233.34 | 37 | 44.15 | 14.3 | 41.19 |  | 20 |  |  | 716.44 | 3.16 | 0.34 | 0.99
1786 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL020 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL020 | GEETA COLONY,18, BLK:PG | TG-GCL020A-1 | 19506109 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 633 | 228 | 985 | 186 | 798 | 219 | 942 | 170 | 2019-06-12 | 168 | 49.9 | 1474 | B | 105 | 92 | 104 | 13 | 0.4 | 0.3 | 22.1 | 77.3 |  | 4.3 | 2 |  | 399.47 | 480.55 | 480.55 | 428.55 | 295.37 | 209.59 | 291.42 | 266.29 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 695.24 | 24.36 | 0.61 | 0.64
1787 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL021 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL021 | GEETA COLONY,2,BLK:PL | TG-GCL021A-1 | 19505822 | 630 | 200 | 242 | 0.99 | 480 | 151 | 641 | 193 | 821 | 136 | 580 | 217 | 2019-06-26 23:00 | 112 | -17.8 | 826 | Y | 84 | 116 | 100 | 32 | 0.3 | 0.1 | 60.2 | 39.4 | 189.03 | 12.3 | 10 | 27.58 | 446 | 464.58 | 464.58 | 553.2 | 69.34 | 216.09 | 85.49 | 123.19 |  | 11 | [6 empty] | 704.37 | 15.23 | 0.42 | 0.76
1788 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL021 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL021 | GEETA COLONY,2,BLK:PL | TG-GCL021A-2 | 19505821 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 1036 | 426 | 2047 | 263 | 1153 | 348 | 1625 | 774 | 2019-06-11 01:00 | 366.4 | 46.4 | 2047 | R | 91 | 100 | 109 | 18 | 0.5 | 0.2 | 62.7 | 36.6 | 35.53 | 2.3 | 0.45 | 0.3 | 410.55 | 375.21 | 375.21 | 365.48 | 257.11 | 324.15 | 381.15 | 336.48 |  | 1.3 | 14.3 | 0.53 | 0.07 | 0.3 | 2.16 | 0.07 | 704.06 | 15.54 | 0.4 | 1.05
1789 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL022 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL022 | GEETA COLONY,3, BLK:K | TG-GCL022A-1 | 19505141 | 990 | 320 | 246 | 0.98 | 794 | 295 | 1235 | 262 | 1154 | 236 | 988 | 218 | 2019-06-12 01:00 | 144.3 | 46.7 | 1297 | B | 104 | 101 | 95 | 9 | 90.7 | 5.7 | 2.9 | 0.6 |  |  |  |  | 171.43 | 194.39 | 194.39 | 195.09 | 294.35 | 285.39 | 249.56 | 284.39 | 14 |  | 2 | 0.3 |  |  |  |  | 706.35 | 13.25 | 0.57 | 0.8
1790 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL022 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL022 | GEETA COLONY,3, BLK:K | TG-GCL022A-2 | 19505718 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 473 | 134 | 573 | 147 | 634 | 191 | 818 | 221 | 2019-06-12 01:00 | 108.8 | 31.6 | 907 | B | 87 | 95 | 118 | 31 | 0.4 |  | 34 | 65.5 | 10.28 | 5.3 |  |  | 472.53 | 438.21 | 438.21 | 431.21 | 222.35 | 262.35 | 357.06 | 275.05 | 0.3 |  | 50.35 | [5 empty] | 706.26 | 13.34 | 0.55 | 0.75
1791 | 2019-06-04 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL023 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL023 | GEETA COLONY,5,BLK:ID | TG-GCL023A-1 | 19506808 | 990 | 320 | 235 | 0.98 | 878 | 416 | 2065 | 197 | 881 | 265 | 1265 | 1046 | 2019-06-11 01:00 | 275.2 | 54.1 | 2065 | R | 123 | 94 | 83 | 40 | 0.3 | 2.4 | 86.3 | 11 |  |  | 6 |  | 191.19 | 368.56 | 368.56 | 332.11 | 356.22 | 250.2 | 174.3 | 287 | 64 |  | 0.05 | 0.05 | 7.35 |  |  |  | 619.16 | 28.44 | 0.48 | 0.89
1792 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL024 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL024 | GEETA COLONY,6, BLK:PL | TG-GCL024A-1 | 19506114 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 801 | 287 | 1252 | 246 | 1074 | 268 | 1158 | 154 | 2019-06-11 23:30 | 199.7 | 65 | 1586 | Y | 97 | 100 | 103 | 6 | 0.4 | 0.1 | 52.9 | 46.6 |  |  |  |  | 158.59 | 147.31 | 147.31 | 124.12 | 537.5 | 557.18 | 610.34 | 581.07 | 10 | 2 | 8 | 1.3 |  |  |  |  | 706.49 | 13.11 | 0.64 | 0.81
1793 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL024 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL024 | GEETA COLONY,6, BLK:PL | TG-GCL024A-2 | 19505716 | 630 | 200 | 242.3411 | 0.97414 | 586.4537 | 184.7647 | 786.3332 | 184.0559 | 779.6995 | 217.6331 | 919.2527 | 136.3575 | 2019-06-12 | [15 empty] | 0.5 |  |  |  | 247.5 |  |  |  | 425 |  |  |  | 46 |  |  |  | 0 | 719 |  | 0.5348 | 0.93088
1794 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL025 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL025 | GEETA COLONY,7, BLK:PL | TG-GCL025A-1 | 19506865 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 1022 | 230 | 1032 | 383 | 1880 | 409 | 1978 | 901 | 2019-06-11 01:00 | 337.9 | 46.1 | 1978 | B | 92 | 91 | 117 | 26 | 0.4 | 0.1 | 23.7 | 75.8 | 4 | 0.3 |  |  | 408.25 | 409.55 | 409.55 | 332.25 | 295.35 | 298.3 | 460.27 | 366 | 1.3 | 0.3 | 76 | 11 |  | 0.05 | 3.35 | 0.05 | 709.3 | 10.3 | 0.44 | 1.03
1795 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL026 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL026 | GEETA COLONY,8,BLK;PL | TG-GCL026A-1 | 19506452 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 1008 | 136 | 607 | 434 | 2107 | 437 | 2009 | 1453 | 2019-06-02 23:30 | 371.5 | 38.7 | 2107 | Y | 85 | 100 | 114 | 29 | 0.4 |  | 22.8 | 76.8 | 71.25 | 15.3 | 6.3 | 15 | 514.38 | 484.33 | 484.33 | 493.03 | 121.58 | 207.28 | 286.26 | 199.28 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 708.01 | 11.59 | 0.34 | 1.02
1796 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL026 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL026 | GEETA COLONY,8,BLK;PL | TG-GCL026A-2 | 19506115 | 400 | 120 | 243 | 0.96 | 357 | 108 | 444 | 142 | 591 | 107 | 447 | 146 | 2019-06-16 01:00 | 98.6 | 28.9 | 771 | B | 93 | 113 | 93 | 20 | 0.4 | 0.8 | 71.6 | 27.2 | 0.3 |  |  |  | 89.3 | 22 | 22 | 45 | 606.26 | 508.58 | 597.26 | 607.56 | 12 | 169.28 | 15.3 | 55.3 |  | 8 | 0.3 |  | 708.26 | 11.34 | 0.66 | 0.89
1797 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL027 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL027 | GEETA COLONY,8-A,BLK:ID | TG-GCL027A-1 | 19506019 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 919 | 363 | 1555 | 243 | 1029 | 313 | 1336 | 458 | 2019-06-11 23:30 | 258.9 | 58.2 | 1596 | R | 111 | 85 | 104 | 26 | 0.4 |  | 69.2 | 30.4 |  | 2 |  |  | 88 | 353.27 | 353.27 | 175.3 | 517.25 | 351.58 | 546.25 | 482.25 | 99 | 0.3 | 58.3 | 50 | 3.3 |  | 0.3 |  | 707.55 | 12.05 | 0.56 | 0.93
1798 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL027 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL027 | GEETA COLONY,8-A,BLK:ID | TG-GCL027A-2 | 19505112 | 630 | 200 | 245 | 0.96 | 259 | 97 | 398 | 95 | 391 | 68 | 280 | 115 | 2019-06-11 01:00 | 83.4 | 19.6 | 479 | R | 114 | 114 | 72 | 42 | 0.2 | 0.1 | 24.3 | 75.5 | 50 | 45.58 | 442.27 | 99.3 | 592.25 | 621.57 | 621.57 | 594.25 | 54 | 28.3 |  | 2.3 | [8 empty] | 696.25 | 23.35 | 0.63 | 0.41
1799 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL028 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL028 | GEETA COLONY,POL.STATION | TG-GCL028A-1 | 19505717 | 630 | 200 | 235 | 0.97 | 550 | 129 | 537 | 250 | 1065 | 171 | 715 | 465 | 2019-06-04 01:30 | 138 | 36.6 | 1164 | B | 98 | 74 | 129 | 55 | 1 | 10.2 | 72.1 | 16.7 |  | 2.3 |  |  | 162.29 | 391.32 | 391.32 | 106 | 528.3 | 313.27 | 575.31 | 598.59 | 17 |  | 117.58 | 3 |  | 0.3 | 8 |  | 707.59 | 12.01 | 0.6 | 0.87
1800 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL028 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL028 | GEETA COLONY,POL.STATION | TG-GCL028A-2 | 19504342 | 630 | 200 | 253.1685 | 0.98512 | 671.9452 | 130.8245 | 572.2357 | 196.0723 | 848.2469 | 345.0484 | 1492.7469 | 818.2003 | 2019-06-03 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 221 |  |  |  | 493.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 3 | 720 |  | 0.44515 | 1.0666
1801 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL029 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL029 | KANCHAN APPT.:ID | TG-GCL029A-1 | 19501459 | 400 | 120 | 239 | 0.97 | 113 | 35 | 154 | 41 | 178 | 37 | 159 | 22 | 2019-06-30 | 17.9 | 2.2 | 184 | B | 106 | 95 | 99 | 11 | 100 |  |  |  | 627.27 | 631.27 | 581.27 | 608.57 | 92.3 | 88.3 | 88.3 | 111 | [12 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.47 | 0.28
1802 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL029 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL029 | KANCHAN APPT.:ID | TG-GCL029A-2 | 19506618 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 72 | 35 | 147 | 13 | 54 | 25 | 105 | 81 | 2019-06-05 23:30 | 10.7 | 0.7 | 163 | R | 146 | 54 | 100 | 92 |  |  | 5.2 | 94.8 | 595.28 | 710.28 | 706.28 | 710.28 | 115 | [15 empty] | 710.28 | 9.32 | 0.49 | 0.18
1803 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL030 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL030 | NEW LAHORE (MUNSHI COLONY):PL | TG-GCL030A-1 | 19506789 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 1099 | 383 | 1722 | 351 | 1549 | 365 | 1643 | 149 | 2019-06-10 02:00 | 291.5 | 75.5 | 1854 | R | 101 | 99 | 100 | 2 | 0.9 | 6.3 | 80.2 | 12.5 |  |  |  |  | 6.23 | 8.42 | 8.42 | 5.42 | 520.29 | 504.4 | 513.22 | 511.4 | 125.14 | 157.16 | 136.46 | 146.33 | 22.16 | 3.44 | 16.14 | 10.27 | 706.42 | 13.18 | 0.61 | 1.11
1804 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL031 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL031 | NEW LAHORE EXTENSION:PL | TG-GCL031A-1 | 19506882 | 630 | 200 | 237 | 0.97 | 692 | 237 | 1024 | 206 | 885 | 249 | 1074 | 170 | 2019-06-29 | 162.2 | 37 | 1258 | R | 84 | 102 | 114 | 30 | 0.2 | 0.1 | 44.2 | 55.5 | 21 |  |  |  | 515.32 | 334.19 | 334.19 | 364.34 | 150.15 | 360.28 | 504.31 | 327.43 | 11 | 8.32 | 7.09 | 11.22 | 7.02 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 704.49 | 15.11 | 0.39 | 1.1
1805 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL031 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL031 | NEW LAHORE EXTENSION:PL | TG-GCL031A-2 | 19506866 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 1078 | 389 | 1625 | 375 | 1546 | 314 | 1303 | 291 | 2019-06-28 | 241 | 65.3 | 1661 | R | 111 | 97 | 92 | 19 | 0.4 | 0.8 | 75.3 | 23.4 |  |  |  |  | 59.54 | 105.32 | 105.32 | 95.54 | 519.55 | 562.43 | 521.04 | 552.36 | 112.23 | 31.34 | 8.45 | 50.36 | 9.37 | 2 | 2.22 | 2.43 | 701.49 | 18.11 | 0.5 | 1.09
1806 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL032 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL032 | RANI GARDEN NO.2,PARK WALA:PL | TG-GCL032A-1 | 19506148 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 838 | 267 | 1111 | 250 | 1043 | 321 | 1329 | 259 | 2019-06-30 01:30 | 243.2 | 59.5 | 1337 | B | 105 | 92 | 103 | 13 | 0.3 | 0.1 | 67.9 | 31.7 |  |  |  |  | 11.3 | 34 | 34 | 13.3 | 680.44 | 673.11 | 635.26 | 687.37 | 14.57 |  | 54.45 | 6.04 |  |  |  |  | 707.11 | 12.49 | 0.68 | 0.85
1807 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL032 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL032 | RANI GARDEN NO.2,PARK WALA:PL | TG-GCL032A-2 | 19505143 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 668 | 264 | 1175 | 152 | 646 | 252 | 1085 | 490 | 2019-06-06 10:00 | 271.2 | 29.2 | 1175 | R | 100 | 108 | 92 | 16 | 0.3 | 0.5 | 46.4 | 52.9 | 5.3 | 5 | 1 | 0.3 | 483.44 | 400.44 | 400.44 | 482.44 | 216.23 | 302.22 | 120 | 225.36 | 2.44 | 1.14 |  |  | 0.59 |  | 0.3 | 0.3 | 709.2 | 10.4 | 0.35 | 1.06
1808 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL033 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL033 | RANI GARDEN SCHOOL;PL | TG-GCL033A-1 | 19505991 | 630 | 200 | 245 | 0.93 | 736 | 251 | 1022 | 159 | 634 | 326 | 1313 | 590 | 2019-06-05 17:00 | 323.6 | 89 | 1313 | B | 92 | 95 | 113 | 21 |  | 0.6 | 92.3 | 7.1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 249.4 | 249.23 | 232.1 | 248.4 | 3.07 | 3 | 18.3 | 4.07 | 0.36 |  | 2.43 | 0.36 | 253.24 | 34.36 | 0.52 | 1.17
1809 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL033 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL033 | RANI GARDEN SCHOOL;PL | TG-GCL033A-2 | 19505345 | 630 | 200 | 235 | 0.98 | 393 | 115 | 488 | 146 | 622 | 132 | 562 | 116 | 2019-06-09 05:30 | 127.4 | 29.8 | 692 | Y | 88 | 113 | 99 | 25 | 0.1 | 0.1 | 55.7 | 44 | 0.03 |  |  |  | 434.23 | 73.12 | 73.12 | 235.25 | 268.37 | 629.51 | 439.28 | 467.38 | [8 empty] | 703.03 | 16.57 | 0.69 | 0.62
1810 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL033 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL033 | RANI GARDEN SCHOOL;PL | TG-GCL033A-3 | 19506835 | 400 | 120 | 242 | 0.98 | 349 | 145 | 619 | 130 | 562 | 74 | 314 | 280 | 2019-06-05 21:30 | 111.1 | 10.3 | 619 | R | 127 | 92 | 81 | 46 | 0.1 | 0 | 29.2 | 70.7 |  | 52.2 | 272.42 | 4.3 | 343.36 | 602.49 | 602.49 | 663.42 | 358.47 | 47.31 | 62.44 | 34.28 | 0.17 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 703.1 | 16.5 | 0.37 | 0.87
1811 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL034 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL034 | RANI GARDEN SWITCHING S/STN:PL | TG-GCL034A-1 | 19506864 | 630 | 200 | 236 | 0.98 | 598 | 183 | 788 | 215 | 930 | 200 | 862 | 123 | 2019-06-30 | 162.4 | 36.4 | 1015 | Y | 95 | 104 | 100 | 9 | 0.4 | 0.2 | 31 | 68.5 |  |  |  |  | 70.3 | 41 | 41 | 49 | 607.44 | 578.52 | 582.44 | 603.44 | 30.43 | 84.08 | 59.43 | 56.13 |  | 4.57 |  |  | 708.57 | 11.03 | 0.6 | 0.95
1812 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL035 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL035 | SARASWATI BHANDAR:PL | TG-GCL035A-1 | 19505989 | 630 | 200 | 245 | 0.99 | 580 | 179 | 751 | 196 | 820 | 205 | 862 | 97 | 2019-06-02 14:30 | 74.2 | 1 | 884 | B | 89 | 100 | 111 | 22 | 0.1 |  | 37.7 | 62.2 | 403 | 377.3 | 375.3 | 386 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 59.29 | 247 | 125 | 86 | 158 | 6 | 153.3 | 192 | 116.3 |  |  |  |  | 719.59 | 0.01 | 0.4 | 0.92
1813 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL036 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL036 | SAROJINI PARK:PKG | TG-GCL036A-1 | 19506408 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 820 | 256 | 1069 | 270 | 1161 | 294 | 1241 | 149 | 2019-06-11 23:30 | 194.2 | 47 | 1376 | Y | 96 | 95 | 109 | 14 | 29 | 33.9 | 31.6 | 5.5 |  |  |  |  | 214.2 | 271.19 | 271.19 | 201.19 | 481.13 | 421.44 | 531.12 | 488.14 |  | 2.3 | 42.3 | 6 |  |  |  |  | 695.33 | 24.27 | 0.59 | 0.83
1814 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL037 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL037 | SHASTRI NAGAR, NO-1:K | TG-GCL037A-1 | 19506031 | 990 | 320 | 243 | 0.96 | 620 | 199 | 828 | 261 | 1091 | 160 | 667 | 370 | 2019-06-30 | 215.4 | 61.1 | 1151 | Y | 102 | 117 | 81 | 36 | 0.4 |  | 6.7 | 92.9 |  |  | 7.3 |  | 292 | 136 | 136 | 350.26 | 418.21 | 573.21 | 93.29 | 359.55 |  | 1 | [6 empty] | 710.21 | 9.39 | 0.66 | 0.63
1815 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL037 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL037 | SHASTRI PARK NAGAR, NO-2:K | TG-GCL037A-2 | 19506787 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 310 | 169 | 742 | 72 | 310 | 69 | 299 | 438 | 2019-06-11 02:00 | 104.6 | 18.2 | 752 | R | 101 | 102 | 97 | 5 | 0.1 | 0.3 | 57.5 | 42.1 | 229.26 | 156.34 | 189.3 | 167.28 | 419.22 | 522.44 | 522.44 | 509.5 | 60 | 31 | 16 | 33 | 1.3 | [7 empty] | 710.18 | 9.42 | 0.52 | 0.49
1816 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL038 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL038 | SHASTRI PARK NAGAR, NO-2:K | TG-GCL038A-1 | 19506782 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 914 | 319 | 1395 | 319 | 1379 | 276 | 1192 | 196 | 2019-06-09 00:30 | 227.8 | 55.4 | 1560 | B | 93 | 92 | 114 | 22 | 0.4 | 0.4 | 58.3 | 41 |  |  |  |  | 226.56 | 241.58 | 241.58 | 162.28 | 481.47 | 466.45 | 569.43 | 539.15 | 2 | 2 | 78 | 9 |  |  | 2.3 |  | 710.43 | 9.17 | 0.54 | 0.92
1817 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL039 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL039 | SHYAM BLOCK NO. 1:PL | TG-GCL039A-1 | 19503701 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 441 | 130 | 536 | 156 | 654 | 155 | 634 | 110 | 2019-06-02 12:30 | 103 | -4.4 | 688 | Y | 98 | 93 | 109 | 16 |  | 0.5 | 62.9 | 36.6 | 270.29 | 406.29 | 233.59 | 332.29 | 444.23 | 282.23 | 282.23 | 372.23 | 5 | 31 | 48 | 15 | [8 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.54 | 0.45
1818 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL040 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL040 | SHYAM BLOCK NO. 2:PL | TG-GCL040A-1 | 19504719 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 398 | 121 | 517 | 111 | 474 | 166 | 708 | 216 | 2019-06-01 15:00 | 89.1 | 22.8 | 735 | B | 93 | 85 | 122 | 37 |  |  | 1.9 | 98.1 | 316.29 | 418.29 | 106.59 | 267.59 | 403.15 | 301.15 | 301.15 | 450.15 |  |  | 139.15 | 1.3 | [8 empty] | 719.44 | 0.16 | 0.59 | 0.4
1819 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL041 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL041 | SUBASH ROAD, TIKONA PARK:K | TG-GCL041A-1 | 19505574 | 990 | 320 | 251 | 0.98 | 936 | 322 | 1353 | 313 | 1328 | 301 | 1264 | 79 | 2019-06-29 16:00 | 172.2 | 10.2 | 1688 | B | 92 | 106 | 102 | 14 | 0.1 | 0.1 | 38 | 61.8 | 379.56 | 344.03 | 348.03 | 365.03 | 65.57 | 83.5 | 83.5 | 66.5 | 185.44 | 94.41 | 131.12 | 127.12 | 71.3 | 179.33 | 138.04 | 144.02 |  | 1 | 0.58 |  | 703.07 | 16.53 | 0.42 | 0.95
1820 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL041 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL041 | SUBASH ROAD, TIKONA PARK:K | TG-GCL041A-2 | 19501917 | 990 | 320 | 238 | 0.99 | 944 | 288 | 1256 | 307 | 1333 | 349 | 1510 | 226 | 2019-06-02 15:00 | 115.6 | 9.6 | 1658 | Y | 90 | 94 | 116 | 26 |  |  | 5.7 | 94.3 | 406.31 | 440.11 | 291.48 | 387.17 | 51.28 | 51.14 | 51.14 | 63.12 | 237.05 | 72.33 | 94.23 | 144.47 | 16.41 | 126.01 | 164.33 | 116.29 |  | 21.46 | 12.2 |  | 711.45 | 8.15 | 0.39 | 0.95
1821 | 2019-06-04 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL041 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL041 | SUBASH ROAD, TIKONA PARK:K | TG-GCL041A-3 | 19506377 | 990 | 320 | 245 | 0.99 | 714 | 204 | 840 | 281 | 1170 | 229 | 957 | 290 | 2019-06-13 12:00 | 106.6 | 1.9 | 1170 | Y | 95 | 96 | 109 | 14 | 0.1 | 0.2 | 21.7 | 78.1 | 359.58 | 364.55 | 355.29 | 359.59 | 39.5 | 27.53 | 27.53 | 38.19 | 212.43 | 219.13 | 216.13 | 214.13 |  | 0.3 | [6 empty] | 612.31 | 35.29 | 0.37 | 0.72
1822 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL041 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL041 | SUBASH ROAD, TIKONA PARK:K | TG-GCL041A-4 | 19506152 | 990 | 320 | 245 | 0.99 | 778 | 272 | 1198 | 178 | 747 | 328 | 1498 | 655 | 2019-06-30 14:00 | 162.2 | 3.5 | 1498 | B | 119 | 87 | 95 | 32 | 0.3 | 0.1 | 22.1 | 77.6 | 414.34 | 431.16 | 428.04 | 426.04 | 34.59 | 51.15 | 51.15 | 41.57 | 173.14 | 215.52 | 226.52 | 230.22 | 75.36 |  | 1 | [5 empty] | 698.23 | 21.37 | 0.33 | 0.79
1823 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL042 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL042 | SWARG ASHARM:PM | TG-GCL042A-1 | 19505737 | 100 | 40 | 243 | 0.76 | 78 | 20 | 82 | 31 | 130 | 27 | 112 | 42 | 2019-06-03 19:00 | 9.6 | -24 | 137 | Y | 70 | 135 | 95 | 65 | 0.4 | 0.6 | 34.1 | 64.9 | 394.54 | 385.25 | 384.54 | 384.55 | 166.3 | 20.3 | 20.3 | 37.29 | 144 | 134.29 | 286.3 | 283.3 | 0.3 | 165.3 | 2 | [5 empty] | 705.54 | 14.06 | 0.33 | 0.78
1824 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL043 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL043 | TAJ SARTAJ, S/STAT, NO.1:ID | TG-GCL043A-1 | 19501583 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 122 | 34 | 141 | 42 | 173 | 46 | 190 | 43 | 2019-06-14 01:00 | 31.7 | 2.3 | 248 | B | 124 | 20 | 155 | 135 |  |  | 9.4 | 90.6 | 653.16 | 718.16 | 529.16 | 719.16 | 66 | 1 | 1 | [13 empty] | 719.16 | 0.44 | 0.56 | 0.19
1825 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL043 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL043 | TAJ SARTAJ, S/STAT, NO.1:ID | TG-GCL043A-2 | 19505563 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 216 | 98 | 429 | 27 | 106 | 92 | 387 | 305 | 2019-06-30 06:00 | 79.2 | 10 | 429 | R | 111 | 74 | 115 | 41 | 0.4 |  | 57.9 | 41.7 | 407.45 | 674.15 | 391.15 | 495.15 | 300 | 34 | 34 | 213 | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | 708.15 | 11.45 | 0.5 | 0.34
1826 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL044 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL044 | TAJ SARTAJ, S/STAT, NO.2:ID | TG-GCL044A-1 | 19505736 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 199 | 51 | 211 | 72 | 299 | 77 | 322 | 101 | 2019-06-30 01:30 | 44.4 | 8.6 | 381 | Y | 86 | 102 | 111 | 25 | 0.1 |  | 51.8 | 48.1 | 560.16 | 409.46 | 332.46 | 419.16 | 148.3 | 299 | 299 | 289.3 | [12 empty] | 708.46 | 11.14 | 0.61 | 0.32
1827 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL044 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL044 | TAJ SARTAJ, S/STAT, NO.2:ID | TG-GCL044A-2 | 19506453 | 630 | 200 | 246 | 0.96 | 197 | 50 | 214 | 112 | 474 | 35 | 137 | 306 | 2019-06-14 05:30 | 74.8 | 10.6 | 474 | Y | 97 | 114 | 89 | 25 | 0.3 | 0.1 | 28.6 | 71.1 | 524.17 | 382.47 | 563.47 | 501.17 | 184.3 | 325.3 | 325.3 | 207.3 |  | 0.3 | [10 empty] | 708.47 | 11.13 | 0.55 | 0.31
1828 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL045 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL045 | GEETA APT SS 2:ID | TG-GCL045A-1 | 19501283 | 400 | 120 | 246 | 0.98 | 158 | 38 | 155 | 73 | 302 | 47 | 195 | 132 | 2019-06-11 23:30 | 30.9 | 4.7 | 316 | Y | 79 | 126 | 94 | 47 |  |  | 2.8 | 97.2 | 525.57 | 221.27 | 408.27 | 391.57 | 194 | 396.3 | 396.3 | 328 |  | 102 | [10 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.53 | 0.4
1829 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL045 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL045 | GEETA APT SS 2:ID | TG-GCL045A-2 | 19506380 | 400 | 120 | 247 | 0.98 | 88 | 22 | 91 | 33 | 141 | 33 | 139 | 49 | 2019-06-29 23:30 | 21.1 | 1.7 | 158 | Y | 63 | 117 | 120 | 57 | 0.1 |  | 32.2 | 67.7 | 719.56 | 672.26 | 655.26 | 713.56 |  | 47.3 | 47.3 | 6 | [12 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.49 | 0.22
1830 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL049 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL049 | 5 BLOCK GEETA COLONY INDOOR:ID | TG-GCL049A-1 | 19506409 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 504 | 65 | 280 | 239 | 1146 | 200 | 945 | 785 | 2019-06-11 01:00 | 189.2 | 20.2 | 1146 | Y | 70 | 115 | 115 | 45 | 0.4 |  | 11.6 | 88 | 167.52 | 4.58 | 3 | 8.28 | 536.02 | 417.21 | 417.21 | 516.51 | 4.3 | 284 | 329.27 | 183 |  | 2 | 1.35 | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 708.24 | 11.36 | 0.44 | 0.8
1831 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL049 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL049 | 5 BLOCK GEETA COLONY INDOOR:ID | TG-GCL049A-2 | 19505679 | 630 | 200 | 249 | 0.97 | 299 | 172 | 796 | 86 | 365 | 41 | 182 | 546 | 2019-06-11 01:00 | 103.2 | 12.8 | 796 | R | 123 | 127 | 50 | 77 | 0.2 | 0.2 | 96.4 | 3.2 | 238.44 | 224.22 | 704.47 | 430.11 | 433.57 | 443.19 | 443.19 | 277.56 | 35.26 | 40.36 |  | 0.1 | 0.1 | [7 empty] | 708.17 | 11.43 | 0.42 | 0.48
1832 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL052 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL052 | SARWANGHI SOCIETY | TG-GCL052A-1 | 19504718 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 176 | 65 | 276 | 67 | 281 | 44 | 186 | 93 | 2019-06-02 01:00 | 31.3 | 6.4 | 301 | R | 119 | 100 | 81 | 38 |  |  | 44.6 | 55.4 | 489.11 | 610.41 | 696.41 | 616.41 | 230.3 | 109 | 109 | 103 | [12 empty] | 719.41 | 0.19 | 0.54 | 0.28
1833 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL052 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL052 | SARWANGHI SOCIETY | TG-GCL052A-2 | 19504720 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 152 | 57 | 241 | 19 | 79 | 77 | 324 | 216 | 2019-06-29 23:30 | 24.8 | 2.3 | 324 | B | 121 | 37 | 142 | 105 |  | 0.1 | 86.9 | 13 | 541.1 | 719.4 | 480.4 | 671.4 | 178.3 |  |  | 48 | [12 empty] | 719.4 | 0.2 | 0.52 | 0.24
1834 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL053 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL053 | MULTANI MOHALLA MASJID | TG-GCL053A-1 | 19503702 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 274 | 87 | 365 | 102 | 417 | 85 | 358 | 56 | 2019-06-30 16:00 | 44.7 | 8.6 | 446 | Y | 101 | 114 | 86 | 28 | 1.5 | 86.1 | 12.4 |  | 30.27 | 12.3 | 76.5 | 20 | 424.21 | 356.18 | 356.18 | 437.48 | 264.57 | 350.27 | 210.57 | 261.57 |  | 0.3 | [6 empty] | 719.45 | 0.15 | 0.56 | 0.69
1835 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL059 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL059 | MAYUR DHAWAJ NO. 1 | TG-GCL059A-2 | 19505199 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 324 | 102 | 464 | 165 | 773 | 57 | 247 | 458 | 2019-06-11 01:30 | 102.8 | 10 | 773 | Y | 120 | 95 | 85 | 35 | 0.1 |  | 11.7 | 88.2 | 97.43 | 260.17 | 360.4 | 198.4 | 498.57 | 428.53 | 428.53 | 489.3 | 99.3 | 7 |  | 8 | [8 empty] | 696.1 | 23.5 | 0.47 | 0.51
1836 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL059 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL059 | MAYUR DHAWAJ NO. 1 | TG-GCL059A-3 | 19505255 | 400 | 120 | 243 | 0.98 | 161 | 45 | 188 | 56 | 241 | 61 | 268 | 70 | 2019-06-11 01:30 | 39.8 | 1.4 | 308 | Y | 96 | 127 | 78 | 49 | 0.3 | 0.1 | 58.9 | 40.7 | 437.03 | 249.29 | 560.15 | 415.45 | 269.12 | 397.16 | 397.16 | 291 | 1 | 60.3 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 707.15 | 12.45 | 0.49 | 0.4
1837 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL063 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL063 | 9 Block, Silai Center Geeta Colony | TG-GCL063A-1 | 19505216 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 619 | 218 | 941 | 223 | 976 | 178 | 772 | 189 | 2019-06-30 00:30 | 185.9 | 43.5 | 1032 | Y | 100 | 113 | 87 | 26 | 0.3 |  | 36.3 | 63.4 | 9 | 7.04 | 20.34 | 4 | 486.12 | 394.57 | 394.57 | 508.59 | 200.17 | 293.28 | 113 | 182.3 | [8 empty] | 695.29 | 24.31 | 0.57 | 0.63
1838 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | GEETA COLONY | 1220 | GCL068 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2103-GCL068 | MAHESHWARI PETROL PUMP | TG-GCL068A-1 | 19506602 | 400 | 120 | 244 | 0.86 | 119 | 37 | 152 | 47 | 189 | 34 | 137 | 46 | 2019-06-29 20:00 | 18.8 | -25.3 | 217 | B | 91 | 111 | 98 | 20 | 0.2 | 0.1 | 92.7 | 6.9 | 267.23 | 239.3 | 255 | 247 | 440.17 | 468.1 | 468.1 | 460.4 | [12 empty] | 707.4 | 12.2 | 0.62 | 0.3
1839 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | GAN006 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN006 | D.A.V. SCHOOL GANDHI NGR.:PL | TG-GAN006A-1 | 19506595 | 990 | 320 | 244 | 0.95 | 308 | 124 | 524 | 104 | 437 | 80 | 331 | 167 | 2019-06-02 16:00 | 100.5 | 19.8 | 524 | R | 103 | 105 | 91 | 14 | 0.1 |  | 65.8 | 34.1 | 386.23 | 395.41 | 497.28 | 418.23 | 313.49 | 304.31 | 304.31 | 281.49 | [12 empty] | 700.12 | 19.48 | 0.61 | 0.31
1840 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | GAN017 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN017 | KAUSHIK PURI KIOSK:K | TG-GAN017A-1 | 19502029 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 813 | 350 | 1476 | 232 | 979 | 231 | 938 | 519 | 2019-06-01 19:30 | 157.5 | 33.1 | 1476 | R | 118 | 90 | 92 | 28 | 100 |  |  |  | 82.59 |  |  |  |  | 187.05 | 187.05 | 93.57 | 533.05 | 532.18 | 602.57 | 624.56 | 97.49 |  |  | 0.3 | 5.3 |  |  |  | 719.23 | 0.37 | 0.62 | 0.82
1841 | 2019-06-20 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | GAN018 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN018 | KAUSHIK PURI PARK:PL | TG-GAN018A-1 | 19506930 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 534 | 168 | 723 | 156 | 675 | 210 | 917 | 222 | 2019-06-30 14:00 | 93.8 | 36.2 | 950 | B | 92 | 85 | 123 | 38 |  | 1.9 | 84.5 | 13.6 |  |  |  |  | 146.09 | 186.01 | 186.01 | 94.44 | 92.51 | 52.59 | 218.3 | 144.16 | [8 empty] | 239 | 25 | 0.77 | 0.54
1842 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | GAN018 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN018 | KAUSHIK PURI PARK:PL | TG-GAN018A-2 | 19504747 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 491 | 151 | 610 | 140 | 564 | 201 | 807 | 224 | 2019-06-01 19:30 | 84.6 | 13.8 | 865 | B | 101 | 78 | 121 | 43 | 0 |  | 36.7 | 63.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 48.45 | 417.59 | 417.59 | 47.21 | 668.07 | 298.23 | 629.17 | 669.01 |  |  | 80.05 | [5 empty] | 717.22 | 2.38 | 0.66 | 0.78
1843 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | GAN019 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN019 | KAUSHIK PURI GALI NO. 4:PL | TG-GAN019A-1 | 19505854 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 522 | 162 | 667 | 184 | 755 | 176 | 727 | 78 | 2019-06-02 01:00 | 121.6 | 16.3 | 897 | Y | 95 | 105 | 100 | 10 | 0.3 |  | 59.7 | 40 | 8.18 | 1.18 | 6.18 | 3.48 | 589.49 | 472.19 | 472.19 | 541.19 | 104.3 | 229 | 158.3 | 157.3 | [8 empty] | 702.37 | 17.23 | 0.65 | 0.53
1844 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | GAN026 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN026 | SATSANG MARG:PL | TG-GAN026A-1 | 19500930 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 850 | 329 | 1437 | 260 | 1120 | 261 | 1133 | 311 | 2019-06-30 00:30 | 163.4 | 53.7 | 1477 | R | 102 | 106 | 92 | 14 |  |  | 23.8 | 76.2 |  |  |  |  | 151.04 | 100.04 | 100.04 | 152.04 | 545.08 | 616.08 | 463.22 | 560.38 | 21 | 1 | 3.3 | 4.3 |  |  |  |  | 717.12 | 2.48 | 0.58 | 0.86
1845 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | GAN026 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN026 | SATSANG MARG:PL | TG-GAN026A-2 | 19500966 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 669 | 231 | 1023 | 206 | 905 | 233 | 1026 | 120 | 2019-06-01 23:30 | 142.1 | 34.5 | 1118 | R | 107 | 100 | 93 | 14 |  |  | 40.4 | 59.6 |  |  | 18 |  | 124.27 | 129.28 | 129.28 | 147.57 | 479.06 | 509.37 | 382.39 | 476.38 | 74.22 | 74.46 | 86.08 | 78.38 | 39.18 | 3.22 | 11.3 | 14 | 717.13 | 2.47 | 0.52 | 1.06
1846 | 2019-06-04 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | GAN027 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN027 | SEELAMPUR DOUBLE STORY:ID | TG-GAN027A-1 | 19505501 | 990 | 320 | 230 | 0.98 | 1179 | 384 | 1728 | 428 | 1927 | 367 | 1627 | 264 | 2019-06-30 15:30 | 237.1 | 32.3 | 1927 | Y | 103 | 112 | 85 | 27 | 0.2 | 5.6 | 92.1 | 2.1 |  |  | 0.3 |  | 58.32 | 49 | 49 | 117.26 | 373.46 | 360.48 | 211.34 | 319.52 | 164.52 | 119.52 | 110.58 | 158.4 | 15.08 | 82.38 | 1.08 | 16.2 | 612.18 | 35.42 | 0.5 | 1.19
1847 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | GAN027 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN027 | SEELAMPUR DOUBLE STORY:ID | TG-GAN027A-2 | 19505502 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 541 | 174 | 754 | 213 | 925 | 154 | 662 | 232 | 2019-06-04 15:00 | 87 | -102.4 | 950 | Y | 93 | 107 | 101 | 14 |  |  | 45.5 | 54.5 | 135.27 | 105.3 | 89 | 109.57 | 59.3 | 81.27 | 81.27 | 82 | 40.35 | 48.35 | 31.05 | 43.35 | [8 empty] | 691.48 | 28.12 | 0.4 | 0.55
1848 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | GAN030 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN030 | SHANTI MOHALL GALI NO. 7:K | TG-GAN030A-1 | 19500931 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 583 | 197 | 809 | 173 | 726 | 213 | 894 | 146 | 2019-06-28 23:00 | 127.3 | 37.5 | 933 | B | 98 | 91 | 111 | 20 |  | 63.5 | 36.4 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | 356.17 | 489.34 | 489.34 | 336.13 | 358.16 | 224.29 | 517.26 | 378.2 | [8 empty] | 714.33 | 5.27 | 0.69 | 0.59
1849 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | GAN031 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN031 | SHANTI MOHALLA WATER SUPP OFF JAL BD:PL | TG-GAN031A-1 | 19500960 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 707 | 239 | 1020 | 234 | 1004 | 234 | 1006 | 14 | 2019-06-30 23:30 | 139.1 | 47.8 | 1057 | Y | 101 | 101 | 98 | 3 | 0.1 | 9.3 | 89.5 | 1.1 |  |  |  |  | 26.58 | 56.4 | 56.4 | 36.57 | 691 | 661.18 | 656.17 | 681.01 | [8 empty] | 717.58 | 2.02 | 0.71 | 0.71
1850 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | GAN035 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN035 | CHAMELI DEVI OUTSIDE:PL | TG-GAN035A-1 | 19506068 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 809 | 274 | 1174 | 219 | 941 | 316 | 1371 | 373 | 2019-06-30 15:30 | 201.3 | 33.3 | 1433 | B | 98 | 87 | 115 | 28 | 0.2 | 0.6 | 71.2 | 28 | 1 | 7 |  |  | 241.4 | 370.52 | 370.52 | 249.4 | 456.03 | 322.21 | 488.27 | 449.03 | 1.3 |  | 56.3 | 1.3 |  |  |  |  | 700.13 | 19.47 | 0.59 | 0.82
1851 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | GAN038 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN038 | SHANTI MOHALL WATER SUPP OFF INSIDE:PL | TG-GAN038A-1 | 19506067 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 553 | 204 | 863 | 195 | 836 | 153 | 654 | 196 | 2019-06-01 19:30 | 119 | 34.2 | 977 | R | 111 | 101 | 88 | 23 | 0.2 | 0.1 | 82.2 | 17.5 |  |  | 0.3 |  | 387.15 | 502.34 | 502.34 | 534 | 328.11 | 212.52 | 87.21 | 181.26 | [8 empty] | 715.26 | 4.34 | 0.66 | 0.56
1852 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | GAN043 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2102-GAN043 | GALI NO.-5 SHANTI MOHLLA | TG-GAN043A-1 | 19505478 | 630 | 200 | 236 | 0.97 | 476 | 159 | 671 | 168 | 714 | 149 | 623 | 79 | 2019-06-30 23:00 | 129.6 | 32 | 739 | Y | 104 | 105 | 91 | 14 | 0.1 | 1.3 | 95.1 | 3.6 |  |  |  |  | 74.16 | 96.08 | 96.08 | 135.38 | 628.11 | 604.19 | 425.55 | 566.49 |  | 2 | [6 empty] | 702.27 | 17.33 | 0.64 | 0.76
1853 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI002 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI002 | AZAD NAGAR WATER TANK:PL | TG-KRI002A-1 | 19503599 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 895 | 311 | 1257 | 275 | 1108 | 309 | 1237 | 140 | 2019-06-29 23:30 | 176.6 | 63.3 | 1463 | R | 107 | 85 | 108 | 23 |  | 0.1 | 17.1 | 82.8 |  |  |  |  | 68 | 302.22 | 302.22 | 100.56 | 569.56 | 400.34 | 595.56 | 574.3 | 75 | 15.3 | 73.3 | 43 | 5.3 |  |  |  | 718.26 | 1.34 | 0.6 | 0.9
1854 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI006 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI006 | BHAGAT SINGH PARK NO 1:PL | TG-KRI006A-1 | 19501914 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 1127 | 383 | 1618 | 366 | 1532 | 378 | 1601 | 79 | 2019-06-14 | 223.7 | 67 | 1637 | R | 104 | 92 | 104 | 12 |  |  | 74 | 26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 52.3 | 155.06 | 155.06 | 88.52 | 525.14 | 462.47 | 509.35 | 504.02 | 109.57 | 89.47 | 121.05 | 108.46 | 24.4 | 4.41 | 13.41 | 10.41 | 712.51 | 7.09 | 0.52 | 1.14
1855 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI006 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI006 | BHAGAT SINGH PARK NO 1:PL | TG-KRI006A-2 | 19505735 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 727 | 263 | 1107 | 224 | 929 | 240 | 1010 | 154 | 2019-06-02 23:30 | 139.6 | 24.6 | 1107 | R | 96 | 83 | 121 | 38 | 0.3 | 10.1 | 83 | 6.6 | 41.11 | 17.11 | 0.11 | 0.11 | 366.39 | 508.43 | 508.43 | 398.2 | 285.37 | 169.02 | 460.43 | 295.56 | 4.56 | 3.57 | 20.55 | 3.56 | 2 | 1.3 | 3 | 2 | 700.23 | 19.37 | 0.35 | 1.15
1856 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI012 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI012 | EAST AZAD NAGAR TIKONA PARK:ID | TG-KRI012A-1 | 19506591 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 738 | 251 | 1098 | 214 | 921 | 273 | 1187 | 235 | 2019-06-17 22:00 | 286.1 | 57.6 | 1853 | B | 91 | 89 | 120 | 31 | 0.4 | 0.4 | 59.1 | 40.1 |  |  |  |  | 312.51 | 306.44 | 306.44 | 178.35 | 392.49 | 398.26 | 611.49 | 527.05 |  | 0.3 | 39.3 |  |  |  | 1 |  | 705.4 | 14.2 | 0.63 | 0.75
1857 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI023 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI023 | JHEEL NO. 4 NO 1:ID | TG-KRI023A-1 | 19505187 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 143 | 11 | 45 | 12 | 50 | 119 | 497 | 450 | 2019-06-05 04:30 | 87.4 | 2.4 | 497 | B | 74 | 132 | 94 | 58 | 0.2 |  | 63.8 | 36 | 694.02 | 468.55 | 691.32 | 682.32 |  | 225.07 | 225.07 | 11.3 |  |  | 0.3 | [9 empty] | 694.02 | 25.58 | 0.48 | 0.23
1858 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI023 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI023 | JHEEL NO. 4 NO 1:ID | TG-KRI023A-2 | 19501978 | 990 | 320 | 233 | 0.97 | 781 | 246 | 1103 | 258 | 1164 | 278 | 1238 | 117 | 2019-06-29 16:30 | 162.7 | 15.5 | 1284 | Y | 95 | 102 | 104 | 9 |  | 3.3 | 61.9 | 34.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 213.39 | 194.05 | 194.05 | 176.38 | 503.16 | 515.5 | 577.47 | 540.17 |  | 7 | 2 | [5 empty] | 717.25 | 2.35 | 0.63 | 0.79
1859 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI026 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI026 | KANTI NAGAR EXT. GALI NO. 5:PL | TG-KRI026A-1 | 19504956 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 925 | 303 | 1242 | 296 | 1215 | 326 | 1329 | 104 | 2019-06-02 00:30 | 203.9 | 75.8 | 1407 | B | 104 | 96 | 100 | 8 |  |  | 34.7 | 65.3 |  |  |  |  | 5.3 | 6 | 6 | 6.3 | 566.16 | 651.46 | 578.46 | 617.46 | 145.3 | 59.3 | 127 | 93 |  |  | 1 |  | 717.16 | 2.44 | 0.71 | 0.93
1860 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI027 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI027 | KANTI NAGAR EXT. GALI NO. 9:PL | TG-KRI027A-1 | 19505349 | 990 | 320 | 250 | 0.98 | 520 | 155 | 622 | 198 | 798 | 167 | 666 | 158 | 2019-06-28 21:30 | 155.2 | 33.9 | 798 | Y | 103 | 102 | 95 | 8 |  | 0.1 | 85.7 | 14.2 | 1 |  | 2 |  | 538.31 | 550.51 | 550.51 | 573.04 | 154.26 | 143.06 | 78.53 | 120.53 | [8 empty] | 693.57 | 26.03 | 0.66 | 0.52
1861 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI027 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI027 | KANTI NAGAR EXT. GALI NO. 9:PL | TG-KRI027A-2 | 19505347 | 990 | 320 | 250 | 0.97 | 892 | 274 | 1114 | 243 | 975 | 374 | 1532 | 503 | 2019-06-30 23:30 | 259.5 | 67.5 | 1535 | B | 95 | 91 | 114 | 23 | 0.2 | 3 | 84.5 | 12.3 |  |  |  |  | 89.39 | 118.3 | 118.3 | 66 | 613.25 | 585.34 | 568.11 | 629.44 | 1 |  | 87.03 | 8.2 |  |  | 10.2 |  | 704.04 | 15.56 | 0.6 | 0.9
1862 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI028 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI028 | KANTI NAGAR EXT.(NALAH):PL | TG-KRI028A-1 | 19506442 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 423 | 222 | 953 | 113 | 484 | 88 | 369 | 536 | 2019-06-26 14:30 | 141.6 | 27.2 | 961 | R | 154 | 91 | 56 | 98 |  | 0.4 | 24.8 | 74.8 |  |  | 78.33 |  | 1 | 318.16 | 318.16 | 170.51 | 584.35 | 385.19 | 1.3 | 532.44 | 116.3 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 703.35 | 16.25 | 0.67 | 0.67
1863 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI028 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI028 | KANTI NAGAR EXT.(NALAH):PL | TG-KRI028A-2 | 19505458 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 285 | 107 | 448 | 82 | 345 | 96 | 402 | 89 | 2019-06-26 16:30 | 74.4 | 6.8 | 499 | B | 112 | 87 | 101 | 25 | 0.1 | 0.2 | 65.7 | 33.9 | 5.3 | 89.41 | 25.3 | 10.3 | 562.35 | 616.19 | 616.19 | 665.3 | 138.25 | 0.3 | 77.28 | 30.3 | [8 empty] | 706.3 | 13.3 | 0.67 | 0.45
1864 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI029 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI029 | KANTI NAGAR KIOSK:ID | TG-KRI029A-1 | 19503467 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 703 | 267 | 1100 | 219 | 895 | 217 | 881 | 212 | 2019-06-26 16:00 | 175.9 | 46.4 | 1273 | R | 119 | 87 | 94 | 32 |  | 4.5 | 94.8 | 0.7 |  |  |  |  | 9.14 | 168.13 | 168.13 | 40.14 | 689.08 | 550.22 | 655.21 | 678.21 | 20.13 | [7 empty] | 718.35 | 1.25 | 0.73 | 0.71
1865 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI029 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI029 | KANTI NAGAR KIOSK:ID | TG-KRI029A-2 | 19506353 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 421 | 211 | 918 | 119 | 514 | 91 | 394 | 476 | 2019-06-30 23:00 | 106 | 19.4 | 918 | R | 135 | 88 | 77 | 58 | 0.3 |  | 0.5 | 99.2 |  | 10.49 | 31.27 |  | 85.43 | 493.49 | 493.49 | 354.57 | 596.51 | 200.56 | 89.19 | 350.37 | 22.3 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 705.34 | 14.26 | 0.6 | 0.67
1866 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI030 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI030 | KANTI NAGAR MAIN ROAD:PL | TG-KRI030A-1 | 19505897 | 630 | 200 | 236 | 0.98 | 436 | 147 | 643 | 128 | 554 | 161 | 705 | 132 | 2019-06-30 23:30 | 112.6 | 35.8 | 741 | B | 95 | 88 | 116 | 28 | 0.3 | 0.3 | 87 | 12.4 |  | 1.3 |  |  | 267.04 | 340.53 | 340.53 | 198.09 | 437.07 | 361.48 | 666.44 | 506.02 | [8 empty] | 704.11 | 15.49 | 0.67 | 0.69
1867 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI030 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI030 | KANTI NAGAR MAIN ROAD:PL | TG-KRI030A-2 | 19503425 | 630 | 200 | 238 | 0.98 | 332 | 107 | 462 | 106 | 457 | 119 | 516 | 57 | 2019-06-27 16:30 | 84.2 | 14.7 | 517 | B | 98 | 108 | 93 | 15 |  | 0.1 | 12.3 | 87.7 | 42.13 | 12 | 215.12 | 35.13 | 586.45 | 596.25 | 596.25 | 578.39 | 89.43 | 110.16 | 141.13 | 104.49 | [8 empty] | 718.41 | 1.19 | 0.58 | 0.53
1868 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI031 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI031 | KANTI NAGAR(SATISH AGGARWAL):PL | TG-KRI031A-1 | 19504957 | 630 | 200 | 243 | 0.99 | 391 | 134 | 547 | 127 | 515 | 129 | 527 | 29 | 2019-06-26 17:30 | 110.9 | -28.1 | 566 | R | 101 | 102 | 98 | 4 |  | 0.1 | 81 | 18.9 | 156.2 | 89 | 114.3 | 109 | 336.23 | 413.43 | 413.43 | 406.13 | 226.1 | 216.1 | 181.2 | 203.4 | [8 empty] | 718.53 | 1.07 | 0.52 | 0.62
1869 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI032 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI032 | KRISHNA NAGAR POLICE STATION NO. 1:ID | TG-KRI032A-1 | 19504522 | 400 | 120 | 243 | 0.98 | 62 | 9 | 37 | 32 | 137 | 21 | 90 | 87 | 2019-06-08 16:30 | 16.8 | -0.8 | 138 | Y | 33 | 153 | 114 | 120 |  |  | 55.6 | 44.4 | 718.02 | 668.32 | 718.02 | 718.02 |  | 49.3 | 49.3 | [13 empty] | 718.02 | 1.58 | 0.66 | 0.15
1870 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI032 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI032 | KRISHNA NAGAR POLICE STATION NO. 1:ID | TG-KRI032A-2 | 19501913 | 400 | 120 | 257 | 0.97 | 41 | 26 | 105 | 12 | 47 | 3 | 11 | 82 | 2019-06-02 23:00 | 10.8 | 0.8 | 105 | R | 191 | 93 | 16 | 175 |  | 0.1 | 73.7 | 26.2 | 718 | 718 | 718 | 718 | [16 empty] | 718 | 2 | 0.52 | 0.1
1871 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI039 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI039 | RAJGARH EXTN.(MINI STADIUM):ID | TG-KRI039A-1 | 19506625 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 793 | 236 | 1099 | 207 | 914 | 350 | 1707 | 719 | 2019-06-11 01:00 | 248 | 32 | 1744 | B | 97 | 99 | 104 | 7 | 0.4 | 0.2 | 81.2 | 18.1 | 14.21 | 20.3 | 19.21 | 19.51 | 433.17 | 419.3 | 419.3 | 418.09 | 253.42 | 261.5 | 288.59 | 263.2 | 0.3 |  | 3.51 | 0.3 |  |  | 1 |  | 701.5 | 18.1 | 0.48 | 0.8
1872 | 2019-06-14 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI039 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI039 | RAJGARH EXTN.(MINI STADIUM):ID | TG-KRI039A-2 | 19505976 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 1007 | 441 | 2016 | 259 | 1145 | 307 | 1347 | 789 | 2019-06-29 23:00 | 247.7 | 50.6 | 2016 | R | 100 | 97 | 103 | 6 | 0.5 | 0.4 | 55.5 | 43.6 |  | 1 | 1.1 |  | 157.07 | 138.22 | 138.22 | 141.22 | 196.15 | 227.3 | 210.15 | 214 | 23.3 | 12.3 | 34.3 | 23 | 2.3 |  | 1.3 | 1 | 379.22 | 28.38 | 0.48 | 1.02
1873 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI040 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI040 | RAJGARH MOTHER DAIRY GALI NO 6:PL | TG-KRI040A-1 | 19500881 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 963 | 334 | 1476 | 337 | 1503 | 292 | 1297 | 194 | 2019-06-11 | 193.6 | 64 | 1602 | Y | 97 | 109 | 95 | 14 |  | 0.6 | 68.2 | 31.1 |  |  |  |  | 180.48 | 65.16 | 65.16 | 134.47 | 468.35 | 554.46 | 473.37 | 515.45 | 64.03 | 88.54 | 42.13 | 63.1 | 0.16 | 4.46 |  |  | 713.42 | 6.18 | 0.56 | 0.97
1874 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI040 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI040 | RAJGARH MOTHER DAIRY GALI NO 6:PL | TG-KRI040A-2 | 19504387 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 836 | 334 | 1416 | 246 | 1031 | 257 | 1087 | 360 | 2019-06-12 02:30 | 178.8 | 51.5 | 1416 | R | 112 | 95 | 94 | 18 |  |  | 65.5 | 34.5 |  |  | 0.3 |  | 170.34 | 332.08 | 332.08 | 266.08 | 502.56 | 382.12 | 394.29 | 445.44 | 40.29 |  | 0.18 | 2.28 | 0.21 |  |  |  | 714.2 | 5.4 | 0.55 | 0.84
1875 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI044 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI044 | SHANKAR NAGAR EXT.:PL | TG-KRI044A-1 | 19506066 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 671 | 231 | 964 | 259 | 1093 | 181 | 758 | 292 | 2019-06-02 15:30 | 149.8 | 27.8 | 1317 | Y | 107 | 127 | 66 | 61 | 0.2 | 9.8 | 84.8 | 5.1 |  |  | 24.21 |  | 116.51 | 18.51 | 18.51 | 156.51 | 601.28 | 678.15 | 107.09 | 561.28 |  | 21.13 | [6 empty] | 718.19 | 1.41 | 0.71 | 0.68
1876 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI044 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI044 | SHANKAR NAGAR EXT.:PL | TG-KRI044A-2 | 19506141 | 630 | 120 | 240 | 0.98 | 470 | 126 | 524 | 160 | 672 | 184 | 768 | 213 | 2019-06-02 15:30 | 88.9 | 7.2 | 813 | B | 81 | 98 | 121 | 40 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 99.2 | 54.3 | 6.3 | 0.3 | 4.3 | 399.53 | 332.51 | 332.51 | 336.51 | 240.52 | 355.54 | 418.34 | 353.54 |  |  | 41.5 | [5 empty] | 695.15 | 24.45 | 0.58 | 0.75
1877 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI045 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI045 | SHANKAR NAGAR MAIN ROAD SCHOOL NO 1:PL | TG-KRI045A-1 | 19501909 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 740 | 285 | 1233 | 225 | 959 | 230 | 988 | 261 | 2019-06-29 23:30 | 163.4 | 49.3 | 1233 | R | 107 | 92 | 101 | 15 |  | 0.3 | 76.9 | 22.7 |  |  |  |  | 108.19 | 232.19 | 232.19 | 128.49 | 603.52 | 483.12 | 583.18 | 586.42 | 3.2 | [7 empty] | 715.31 | 4.29 | 0.65 | 0.75
1878 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI045 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI045 | SHANKAR NAGAR MAIN ROAD SCHOOL NO 1:PL | TG-KRI045A-2 | 19506354 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 1018 | 335 | 1366 | 432 | 1765 | 251 | 1018 | 647 | 2019-06-01 01:00 | 223.7 | 71.4 | 1765 | Y | 99 | 124 | 77 | 47 | 0.3 |  | 2 | 97.8 |  |  |  |  | 18 |  |  | 11.3 | 655.51 | 485.09 | 525.15 | 659.05 | 30.28 | 175.22 |  | 34.44 | 1.45 | 45.33 |  | 0.45 | 706.04 | 13.56 | 0.59 | 1.03
1879 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI052 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI052 | WEST AZAD NAGAR (RASGULLA):PL | TG-KRI052A-1 | 19506565 | 990 | 320 | 251 | 0.97 | 882 | 252 | 1015 | 318 | 1268 | 312 | 1256 | 247 | 2019-06-11 23:30 | 215.7 | 60.5 | 1356 | B | 89 | 106 | 104 | 17 | 0.3 | 0.1 | 46.5 | 53.2 |  |  |  |  | 342.08 | 180.11 | 180.11 | 246.33 | 360.03 | 462.14 | 416.33 | 428.38 | 0.3 | 60.16 | 62 | 27.3 |  |  |  |  | 702.41 | 17.19 | 0.55 | 0.89
1880 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI053 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI053 | WEST AZAD NAGAR SHD ROAD B&D BL NO. 1:ID | TG-KRI053A-1 | 19506717 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 832 | 251 | 1021 | 371 | 1994 | 210 | 915 | 1031 | 2019-06-10 23:00 | 269.1 | 45.1 | 1994 | Y | 96 | 94 | 109 | 15 | 94 | 5.2 | 0.8 | [5 empty] | 170.17 | 221.15 | 221.15 | 121.45 | 523.07 | 480.34 | 629.49 | 578.34 | 8.55 |  | 3 | 2 |  | 0.3 |  |  | 702.19 | 17.41 | 0.59 | 0.84
1881 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI053 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI053 | WEST AZAD NAGAR SHD ROAD B&D BL NO. 1:ID | TG-KRI053A-2 | 19501884 | 990 | 200 | 240 | 0.97 | 954 | 322 | 1346 | 281 | 1151 | 351 | 1463 | 273 | 2019-06-10 03:00 | 196.9 | 71.8 | 1475 | B | 103 | 89 | 108 | 19 |  | 0.8 | 67.5 | 31.7 |  |  |  |  | 87 | 218.15 | 218.15 | 105.01 | 586.35 | 481.01 | 538.09 | 564.26 | 39.25 | 13.44 | 94.54 | 43.33 |  |  | 3.55 |  | 713 | 7 | 0.56 | 0.96
1882 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI053 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI053 | WEST AZAD NAGAR SHD ROAD B&D BL NO. 1:ID | TG-KRI053A-3 | 19505228 | 630 | 200 | 241 | 0.96 | 768 | 253 | 1090 | 258 | 1129 | 257 | 1123 | 36 | 2019-06-11 01:00 | 179.4 | 64 | 1281 | R | 107 | 97 | 96 | 11 | 0.3 | 0.1 | 49.4 | 50.3 |  |  |  |  | 3 | 6 | 6 | 5 | 452.01 | 522.52 | 520.22 | 506.52 | 161.51 | 136.45 | 138.3 | 142 | 89.25 | 40.4 | 37.55 | 52.25 | 706.17 | 13.43 | 0.58 | 1.22
1883 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI055 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI055 | WEST AZAD NAGAR(KEHAR SINGH)RLG NO 1:ID | TG-KRI055A-1 | 19501973 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 888 | 290 | 1237 | 300 | 1302 | 298 | 1286 | 59 | 2019-06-30 23:30 | 161.9 | 62.6 | 1302 | Y | 105 | 103 | 93 | 12 |  | 1.7 | 97.8 | 0.6 |  |  | 1 |  | 197.35 | 224.1 | 224.1 | 263.2 | 497.36 | 469.01 | 347.43 | 432.21 | 22 | 24 | 14.3 | 21.3 |  |  |  |  | 717.11 | 2.49 | 0.53 | 0.9
1884 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI055 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI055 | WEST AZAD NAGAR(KEHAR SINGH)RLG NO 1:ID | TG-KRI055A-2 | 19501602 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 785 | 296 | 1262 | 210 | 882 | 279 | 1194 | 351 | 2019-06-11 23:30 | 139.8 | 47.8 | 1280 | B | 109 | 82 | 109 | 27 |  | 1.4 | 94.4 | 4.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 89.47 | 396.43 | 396.43 | 163.3 | 614.02 | 319.36 | 619.35 | 552.49 | 12.3 |  | 9.3 | [5 empty] | 717.49 | 2.11 | 0.61 | 0.79
1885 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI057 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI057 | WEST KANTI NAGAR:ID | TG-KRI057A-1 | 19504088 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 866 | 244 | 990 | 280 | 1140 | 342 | 1390 | 350 | 2019-06-29 22:30 | 206.1 | 72.9 | 1450 | B | 86 | 94 | 120 | 34 |  |  | 0.3 | 99.7 |  |  |  |  | 14 | 1 | 1 |  | 705.58 | 717.58 | 530.58 | 710.28 |  | 1 | 181.3 | 9.3 |  |  | 7.3 |  | 719.58 | 0.02 | 0.7 | 0.87
1886 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI066 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI066 | East Azad Nagar Primary School | TG-KRI066A-1 | 19506021 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 874 | 268 | 1102 | 283 | 1170 | 323 | 1324 | 197 | 2019-06-02 23:00 | 234.9 | 64 | 2011 | R | 93 | 98 | 110 | 17 | 0.4 | 0.1 | 37.6 | 62 |  |  |  |  | 269.4 | 216.19 | 216.19 | 195.49 | 426.18 | 479.45 | 490.36 | 476.45 | 9 | 9 | 97.08 | 32.3 | 0.06 |  |  |  | 705.04 | 14.56 | 0.58 | 0.88
1887 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI067 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI067 | DAV School Rajgarh Extension | TG-KRI067A-1 | 19505185 | 990 | 320 | 247 | 0.96 | 712 | 241 | 1030 | 143 | 640 | 328 | 1533 | 776 | 2019-06-11 01:00 | 208.6 | 36.5 | 1533 | B | 123 | 88 | 89 | 35 | 0.1 | 6.1 | 89.8 | 4 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 59.57 | 395.51 | 395.51 | 208.08 | 631.45 | 297.16 | 277.16 | 484.29 | 0.55 |  | 0.3 | [5 empty] | 693.07 | 26.53 | 0.61 | 0.72
1888 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KANTI NAGAR | 1220 | KRI070 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI070 | DDA Park West Kanti Nagar | TG-KRI070A-1 | 19506563 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 317 | 104 | 431 | 97 | 402 | 116 | 475 | 63 | 2019-06-30 16:30 | 84.8 | 16.2 | 516 | B | 105 | 91 | 103 | 14 | 0.1 |  | 73.7 | 26.2 |  | 7.3 |  | 1 | 390.24 | 576.08 | 576.08 | 507.14 | 316.46 | 123.32 | 297.47 | 198.56 | [8 empty] | 707.1 | 12.5 | 0.74 | 0.5
1889 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI001 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI001 | A-BLOCK KRN:PL | TG-KRI001A-1 | 19505570 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 896 | 249 | 1104 | 372 | 1718 | 275 | 1254 | 555 | 2019-06-11 01:00 | 208 | 29.4 | 1807 | Y | 91 | 107 | 102 | 16 | 1.9 | 37.8 | 56.5 | 3.7 |  |  |  |  | 108.49 | 60.58 | 60.58 | 72.5 | 592.2 | 544.18 | 561.48 | 584.56 |  | 90.53 | 60.32 | 43.23 |  | 5 |  |  | 701.09 | 18.51 | 0.62 | 0.91
1890 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI001 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI001 | A-BLOCK KRN:PL | TG-KRI001A-2 | 19505929 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 275 | 66 | 270 | 103 | 429 | 106 | 443 | 166 | 2019-06-11 17:00 | 84 | 1.4 | 480 | Y | 68 | 124 | 108 | 56 | 0.4 | 0.6 | 95.3 | 3.7 | 468.25 | 397.49 | 426.15 | 444.2 | 231.47 | 216.22 | 216.22 | 250.22 | 1 | 87.01 | 15.13 | 6.3 | [8 empty] | 701.12 | 18.48 | 0.44 | 0.44
1891 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI003 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI003 | B-BLOCK KRISHNA NAGAR 8/24:PM | TG-KRI003A-1 | 19505516 | 630 | 200 | 238 | 0.98 | 587 | 205 | 877 | 201 | 866 | 180 | 769 | 103 | 2019-06-12 00:30 | 125 | 35.6 | 1211 | Y | 97 | 102 | 101 | 5 | 0.4 | 0.2 | 58 | 41.4 |  |  |  |  | 115.33 | 52.03 | 52.03 | 48.03 | 535.5 | 587.15 | 646.32 | 611.51 | 54.45 | 66.2 | 21.03 | 46.14 |  | 0.3 |  |  | 706.08 | 13.52 | 0.6 | 0.93
1892 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI004 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI004 | K-BLK KRN GHONOLI CHOWK:PL | TG-KRI004A-1 | 19500863 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 953 | 300 | 1254 | 351 | 1475 | 302 | 1265 | 216 | 2019-06-12 | 206.8 | 87.6 | 1552 | Y | 89 | 115 | 96 | 26 |  | 0.8 | 85.9 | 13.3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 679.31 | 400.49 | 652.01 | 610.38 | 28.59 | 277.03 | 63.59 | 105.52 |  | 38.38 |  |  | 716.3 | 3.3 | 0.71 | 0.96
1893 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI004 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI004 | K-BLK KRN GHONOLI CHOWK:PL | TG-KRI004A-2 | 19504624 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 756 | 290 | 1198 | 271 | 1122 | 195 | 796 | 370 | 2019-06-27 00:30 | 178.1 | 56.7 | 1228 | R | 105 | 106 | 89 | 17 |  | 0.9 | 90.8 | 8.3 |  |  |  |  | 157.3 | 123 | 123 | 169 | 547.13 | 591.43 | 434.43 | 547.28 | 11.45 | 1.45 | [6 empty] | 716.28 | 3.32 | 0.63 | 0.76
1894 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI005 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI005 | B - BLOCK MEERA MANDAL | TG-KRI005A-1 | 19504858 | 1600 | 500 | 244 | 0.97 | 1085 | 328 | 1421 | 437 | 1869 | 320 | 1391 | 463 | 2019-06-30 00:30 | 259.9 | 84 | 1951 | Y | 94 | 123 | 83 | 40 |  | 10.6 | 89.3 | 0.1 |  |  | 2.3 |  | 382.24 | 72.3 | 72.3 | 318.24 | 335.52 | 638.04 | 201.37 | 399.52 |  | 7.42 | [6 empty] | 718.16 | 1.44 | 0.63 | 0.68
1895 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI008 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI008 | C-BLOCK KRISHNA NAGAR NO 1:ID | TG-KRI008A-1 | 19505740 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 876 | 303 | 1253 | 285 | 1171 | 288 | 1194 | 74 | 2019-06-01 20:30 | 159 | 47.4 | 1261 | Y | 97 | 101 | 102 | 5 | 0.1 |  | 46.8 | 53.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 121 | 67.3 | 67.3 | 83.3 | 559 | 614.3 | 606.3 | 603.3 | 27.28 | 25.28 | 19.58 | 20.28 |  |  |  |  | 707.58 | 12.02 | 0.64 | 0.89
1896 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI008 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI008 | C-BLOCK KRISHNA NAGAR NO 1:ID | TG-KRI008A-2 | 19506020 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 1185 | 220 | 927 | 438 | 2069 | 527 | 2370 | 1319 | 2019-06-01 19:30 | 374.7 | 38.4 | 2370 | B | 84 | 108 | 107 | 24 | 0.4 | 0.1 | 40.8 | 58.7 | 2.3 |  | 0.3 |  | 229 | 99 | 99 | 149.3 | 465.09 | 394.35 | 388.36 | 417.35 | 9.58 | 195.33 | 162.36 | 138.36 | 0.25 | 17.54 | 22.51 | 1.21 | 707.02 | 12.58 | 0.49 | 1.2
1897 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI010 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI010 | CHHACHHI BUILDING:PL | TG-KRI010A-1 | 19506777 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 926 | 300 | 1352 | 376 | 1625 | 250 | 1043 | 504 | 2019-06-01 19:00 | 294.7 | 35.8 | 1704 | B | 87 | 108 | 105 | 21 | 0.3 |  | 49.1 | 50.6 | 122.13 | 24.21 | 70.43 | 65.13 | 333.4 | 303.31 | 303.31 | 333.38 | 247.1 | 374.11 | 314.42 | 304.12 | 0.3 | 1.3 | 7.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 704.03 | 15.57 | 0.44 | 0.94
1898 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI011 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI011 | D-BLOCK KRISHNA NAGAR:PL | TG-KRI011A-1 | 19506772 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 1201 | 449 | 1967 | 309 | 1313 | 444 | 2053 | 701 | 2019-06-01 19:00 | 393.9 | 35.5 | 2053 | B | 104 | 101 | 94 | 10 | 72 | 2.3 | 12 | 13.6 |  |  |  |  | 42 | 137.3 | 137.3 | 71 | 592.06 | 514.22 | 650.18 | 610.52 | 69.05 | 51.19 | 3.53 | 22.49 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 705.11 | 14.49 | 0.48 | 1.21
1899 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI013 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI013 | F-BLOCK KRISHNA NAGAR:K | TG-KRI013A-1 | 19506776 | 990 | 320 | 243.0487 | 0.97068 | 1058.1356 | 364.2844 | 1638.8537 | 424.5189 | 1845.574 | 269.3322 | 1131.6956 | 636.2252 | 2019-06-01 19:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 9.5 |  |  |  | 546 |  |  |  | 150.5 |  |  |  | 8 | 714 |  | 0.64202 | 1.0688
1900 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI013 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI013 | F-BLOCK KRISHNA NAGAR:K | TG-KRI013A-2 | 19505739 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 404 | 129 | 550 | 129 | 561 | 146 | 617 | 62 | 2019-06-30 23:30 | 80.8 | -8 | 623 | B | 99 | 102 | 99 | 3 | 81.6 | 12.3 | 4.6 | 1.5 | 4 |  | 1 |  | 413.13 | 398.43 | 398.43 | 410.13 | 286.19 | 304.49 | 298.34 | 293.19 | [8 empty] | 703.32 | 16.28 | 0.61 | 0.64
1901 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI014 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI014 | E-BLOCK KRN (PARK) E 15,16:PL | TG-KRI014A-1 | 19506370 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 899 | 210 | 886 | 265 | 1145 | 423 | 1807 | 823 | 2019-06-11 23:00 | 225.3 | 37.4 | 1807 | B | 91 | 106 | 102 | 15 |  | 0.1 | 1.6 | 98.3 | 8.3 | 2 | 10.3 | 3.3 | 410.57 | 324 | 324 | 370.59 | 288.42 | 369.09 | 327.4 | 331.4 |  | 12 | 11.3 | 2 |  | 1 | 0.3 |  | 708.09 | 11.51 | 0.47 | 0.91
1902 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI015 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI015 | E-BLOCK KRN LAJ PAT RAI CHOWK:PL | TG-KRI015A-1 | 19505576 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 760 | 170 | 778 | 410 | 2012 | 180 | 800 | 1223 | 2019-06-11 01:00 | 255 | 45.1 | 2012 | Y | 93 | 102 | 105 | 12 | 0.4 |  | 68.5 | 31.1 | 14 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 300.3 | 214.35 | 214.35 | 233.35 | 333.47 | 430.42 | 409.22 | 414.42 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  | 648.47 | 47.13 | 0.56 | 0.77
1903 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI015 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI015 | E-BLOCK KRN LAJ PAT RAI CHOWK:PL | TG-KRI015A-2 | 19505772 | 630 | 200 | 238 | 0.98 | 537 | 228 | 1103 | 172 | 794 | 136 | 607 | 433 | 2019-06-11 01:00 | 175.6 | 32.4 | 1148 | Y | 101 | 107 | 92 | 15 | 0.4 | 0.1 | 54 | 45.5 |  |  |  |  | 23.01 | 21.02 | 21.02 | 21.01 | 677.12 | 640.53 | 651.02 | 682.42 | 4 | 42.18 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |  |  | 704.43 | 15.17 | 0.67 | 0.85
1904 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI016 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI016 | F-BLOCK KRN:K | TG-KRI016A-1 | 29502000 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 494 | 145 | 623 | 166 | 710 | 184 | 789 | 143 | 2019-06-03 02:00 | 128.8 | 20.6 | 892 | B | 101 | 89 | 110 | 21 |  |  | 6.5 | 93.5 | 48.59 | 111.53 | 26.24 | 36.47 | 576.34 | 566.11 | 566.11 | 609.17 | 87.01 | 34.3 | 153.03 | 66.3 | [8 empty] | 712.34 | 7.26 | 0.6 | 0.5
1905 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI017 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI017 | F-BLOCK KRN PLM:PL | TG-KRI017A-1 | 19506778 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 986 | 427 | 2101 | 297 | 1384 | 262 | 1224 | 809 | 2019-06-11 03:30 | 247 | 32.3 | 2101 | R | 104 | 112 | 84 | 28 | 0.4 |  | 10.1 | 89.5 | 22.02 | 0.02 | 60.48 | 4.46 | 332.58 | 299.08 | 299.08 | 374.4 | 329 | 382.26 | 195.08 | 315 | 13.52 | 15.38 | 0.3 | 4.18 | 0.52 | 1.3 |  |  | 698.44 | 21.16 | 0.41 | 1
1906 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI017 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI017 | F-BLOCK KRN PLM:PL | TG-KRI017A-2 | 19506503 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 556 | 147 | 652 | 228 | 1011 | 181 | 799 | 312 | 2019-06-11 01:00 | 157.6 | 8.8 | 1564 | Y | 100 | 112 | 88 | 24 | 0.3 | 0.1 | 49.6 | 50 | 120.53 | 155.21 | 285.38 | 172.35 | 392.32 | 290.25 | 290.25 | 297.56 | 182.04 | 201.05 | 181.06 | 221.36 | 3.3 | 44.22 | 0.3 | 6.52 |  | 7.46 |  |  | 698.59 | 21.01 | 0.38 | 0.88
1907 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI018 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI018 | H-BLOCK KRISHNA NAGAR (MOTHER DAIRY):K | TG-KRI018A-1 | 19506775 | 990 | 320 | 231.0076 | 0.9804 | 735.1891 | 209.8819 | 924.7938 | 254.4 | 1130.6667 | 270.9072 | 1220.2476 | 262.3941 | 2019-06-03 12:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 300 |  |  |  | 416.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 716.5 |  | 0.55897 | 0.74262
1908 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI018 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI018 | H-BLOCK KRISHNA NAGAR (MOTHER DAIRY):K | TG-KRI018A-2 | 19506531 | 630 | 200 | 235 | 0.97 | 629 | 167 | 751 | 222 | 995 | 240 | 1074 | 291 | 2019-06-11 00:30 | 176.6 | 17.4 | 1263 | R | 81 | 109 | 110 | 29 | 0.5 | 0.7 | 5.4 | 93.4 | 3.05 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 340.38 | 96.26 | 96.26 | 156.42 | 340.27 | 556.46 | 485.08 | 510.56 | 9.39 | 41.27 | 79.18 | 28.21 | 2.3 | 1.2 | 6.23 |  | 696.19 | 23.41 | 0.52 | 1
1909 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI019 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI019 | J-BLOCK KRN:PL | TG-KRI019A-1 | 19506883 | 1600 | 500 | 244 | 0.97 | 1299 | 382 | 1663 | 360 | 1564 | 556 | 2455 | 846 | 2019-06-03 | 449 | 83 | 2455 | B | 100 | 99 | 100 | 1 | 0.3 |  | 8.2 | 91.5 |  |  |  |  | 285.38 | 302.25 | 302.25 | 311.3 | 421.15 | 390.28 | 354.11 | 394.54 |  | 14 | 23.05 | 0.29 |  |  | 0.29 |  | 706.53 | 13.07 | 0.55 | 0.81
1910 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI019 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI019 | J-BLOCK KRN:PL | TG-KRI019A-2 | 19505280 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 1013 | 335 | 1417 | 334 | 1419 | 343 | 1445 | 27 | 2019-06-11 03:30 | 325.4 | 58.9 | 1866 | Y | 94 | 103 | 102 | 9 | 0.3 |  | 1.3 | 98.4 |  |  | 0.3 |  | 19.3 | 2 | 2 | 5.3 | 612.42 | 595.07 | 585.23 | 605.26 | 70.37 | 103.23 | 106.42 | 92.1 | 1.16 | 3.35 | 2 | 0.59 | 704.05 | 15.55 | 0.63 | 1.02
1911 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI020 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI020 | JHEEL NO. 1:PL | TG-KRI020A-1 | 19503581 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 528 | 172 | 729 | 183 | 775 | 173 | 723 | 49 | 2019-06-02 16:00 | 125.1 | -0.9 | 860 | Y | 101 | 105 | 93 | 12 |  |  | 58.9 | 41.1 |  |  |  |  | 67 | 77.3 | 77.3 | 95.3 | 651.41 | 566.46 | 557.41 | 616.41 | 1 | 75.25 | 9.3 | 7.3 |  |  |  |  | 719.41 | 0.19 | 0.67 | 0.84
1912 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI021 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI021 | JHEEL NO. 2:PL | TG-KRI021A-1 | 19506780 | 990 | 320 | 240 | 0.99 | 885 | 298 | 1255 | 279 | 1176 | 307 | 1303 | 110 | 2019-06-30 16:00 | 220.2 | -20.2 | 2080 | B | 96 | 98 | 106 | 10 | 0.3 | 0.1 | 35.3 | 64.3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 10.3 | 5 | 5 | 6.3 | 675.29 | 637.5 | 623.32 | 672.02 | 15 | 58.39 | 74.57 | 22.57 | 0.3 |  | 0.3 |  | 701.31 | 18.29 | 0.71 | 0.89
1913 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI021 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI021 | JHEEL NO. 2:PL | TG-KRI021A-2 | 19506368 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 240 | 85 | 350 | 79 | 324 | 76 | 310 | 36 | 2019-06-12 17:30 | 69 | 0.6 | 441 | Y | 81 | 127 | 92 | 46 | 0.3 |  | 66.1 | 33.7 | 453.11 | 200.08 | 405.31 | 365.01 | 247.44 | 500.47 | 500.47 | 336.24 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | [9 empty] | 701.25 | 18.35 | 0.51 | 0.38
1914 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI025 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI025 | JHEEL NO. 3-5:PL | TG-KRI025A-1 | 19505930 | 990 | 300 | 245 | 0.98 | 923 | 255 | 1061 | 189 | 823 | 479 | 2286 | 1360 | 2019-06-30 14:30 | 265.2 | 34.8 | 2286 | B | 109 | 81 | 110 | 29 | 0.4 | 1.8 | 94.2 | 3.6 | 0.3 | 14.14 | 0.3 | 0.17 | 138.54 | 333.47 | 333.47 | 203.22 | 561.37 | 362 | 552.23 | 505.52 | 10 | 1 | 7.53 | 1.3 |  |  | 0.3 |  | 711.01 | 8.59 | 0.53 | 0.93
1915 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI025 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI025 | JHEEL NO. 3-5:PL | TG-KRI025A-2 | 19505404 | 630 | 200 | 237 | 0.97 | 594 | 210 | 951 | 102 | 430 | 283 | 1241 | 712 | 2019-06-30 19:00 | 220.8 | 41.4 | 1241 | B | 106 | 94 | 100 | 12 | 0.3 |  | 15.2 | 84.5 |  |  |  |  | 108.52 | 185.16 | 185.16 | 118.52 | 561.22 | 504.31 | 596.44 | 570.25 | 19.33 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 689.47 | 30.13 | 0.54 | 0.94
1916 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI034 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI034 | OLD ANARKALI:ID | TG-KRI034A-1 | 19505248 | 990 | 320 | 244 | 0.96 | 711 | 241 | 976 | 225 | 906 | 245 | 995 | 81 | 2019-06-30 01:00 | 172.5 | 36.8 | 1150 | R | 118 | 88 | 95 | 30 | 0.3 |  | 2.9 | 96.8 | 1.18 | 27.43 | 17.43 | 8.48 | 326.58 | 509.42 | 509.42 | 453.22 | 372.32 | 165.53 | 219.01 | 241.08 | 2.3 | [7 empty] | 703.18 | 16.42 | 0.52 | 0.72
1917 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI034 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI034 | OLD ANARKALI:ID | TG-KRI034A-2 | 19506681 | 990 | 320 | 242.4105 | 0.97121 | 1155.2748 | 434.2842 | 1825.3371 | 333.0169 | 1392.2691 | 387.9737 | 1609.5823 | 375.0487 | 2019-06-11 23:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 42.5 |  |  |  | 520.5 |  |  |  | 105.5 |  |  |  | 49.5 | 718 |  | 0.54331 | 1.1669
1918 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI034 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI034 | OLD ANARKALI:ID | TG-KRI034A-3 | 19506766 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 538 | 214 | 918 | 170 | 721 | 153 | 649 | 241 | 2019-06-30 23:30 | 149.4 | 16.2 | 956 | R | 120 | 96 | 84 | 36 | 0.4 | 5 | 47.5 | 47.1 | 48.17 | 0.3 | 48.17 | 29.3 | 11.3 | 221.24 | 221.24 | 108.43 | 541.14 | 480.37 | 413.5 | 553.48 | 100.3 | 4 | 0.3 | 14.3 | 5 |  |  |  | 706.31 | 13.29 | 0.59 | 0.85
1919 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI035 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI035 | PANDIT PARK:PM | TG-KRI035A-1 | 19500865 | 990 | 320 | 234.6773 | 0.9577 | 1067.1793 | 324.445 | 1399.4348 | 368.913 | 1605.5751 | 373.8213 | 1604.4523 | 205.5812 | 2019-06-01 16:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 12.5 |  |  |  | 560.5 |  |  |  | 143.5 |  |  |  | 3 | 719.5 |  | 0.6205 | 1.078
1920 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI036 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI036 | RADHA PURI EXTN.(NALAH) NO. 1:PL | TG-KRI036A-1 | 19506680 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 915 | 224 | 969 | 361 | 1583 | 329 | 1449 | 559 | 2019-06-30 23:00 | 234.6 | 57.6 | 1863 | Y | 83 | 112 | 105 | 29 | 0.4 |  | 11.4 | 88.2 |  |  |  |  | 325.3 | 91.43 | 91.43 | 160.11 | 380.06 | 482.23 | 489.23 | 483.55 |  | 115.3 | 88 | 61.3 |  | 16 | 2 |  | 705.36 | 14.24 | 0.57 | 0.92
1921 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI036 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI036 | RADHA PURI EXTN.(NALAH) NO. 1:PL | TG-KRI036A-2 | 19505285 | 630 | 200 | 244 | 0.96 | 376 | 176 | 739 | 125 | 521 | 75 | 310 | 371 | 2019-06-12 | 88.8 | 19 | 809 | R | 123 | 110 | 67 | 56 | 0.2 | 0.1 | 4.2 | 95.5 | 28 | 55 | 294.23 | 59.3 | 406.24 | 405.5 | 405.5 | 472.35 | 266.11 | 245.45 | 1 | 174.3 | 6 | [7 empty] | 706.35 | 13.25 | 0.54 | 0.6
1922 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI037 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI037 | RADHEY PURI EXTN.-2 (NALLA):PL | TG-KRI037A-1 | 19506678 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 748 | 267 | 1147 | 239 | 1016 | 241 | 1025 | 127 | 2019-06-30 23:30 | 211.5 | 61.1 | 1397 | B | 113 | 86 | 101 | 27 | 0.4 | 0.1 | 4.8 | 94.6 |  | 1.3 |  |  | 31 | 316.53 | 316.53 | 134 | 661.17 | 376.24 | 564.17 | 560.47 | 2.3 |  | 1 | [5 empty] | 694.47 | 25.13 | 0.65 | 0.76
1923 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI038 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI038 | RADHA PURI NEW KRISHNA NAGAR:PL | TG-KRI038A-1 | 19506679 | 990 | 200 | 244 | 0.98 | 849 | 164 | 705 | 285 | 1228 | 399 | 1723 | 882 | 2019-06-30 23:30 | 131.8 | 30.8 | 1723 | B | 61 | 110 | 129 | 68 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 99 | 110.58 |  |  |  | 497.56 | 218.56 | 218.56 | 301.24 | 98.17 | 449.28 | 459.3 | 397.17 |  | 38.47 | 112.47 | 8.3 |  |  | 31 |  | 707.11 | 12.49 | 0.54 | 0.86
1924 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI041 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI041 | RAM NAGAR L.N.MANDIR:PL | TG-KRI041A-1 | 19506779 | 1600 | 500 | 251 | 0.96 | 1465 | 776 | 3572 | 313 | 1264 | 375 | 1596 | 2161 | 2019-06-11 01:00 | 551 | 90.5 | 3572 | R | 107 | 96 | 97 | 11 | 0.4 | 0.1 | 61.4 | 38.2 |  | 3.3 | 0.3 |  | 224.3 | 339.28 | 339.28 | 290.58 | 453.42 | 364.14 | 409.44 | 413.44 | 28.3 | 0.3 |  | 3 | 1 |  |  |  | 707.42 | 12.18 | 0.51 | 0.92
1925 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI042 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI042 | RAM NAGAR PARK(PLM) | TG-KRI042A-1 | 19506848 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 552 | 147 | 604 | 287 | 1334 | 119 | 516 | 777 | 2019-06-11 01:00 | 167 | 27.5 | 1334 | Y | 106 | 96 | 98 | 10 | 0.4 | 0.1 | 65.3 | 34.2 | 82.14 | 213.27 | 116.14 | 125.44 | 510.22 | 401.51 | 401.51 | 496.04 | 112.03 | 88.51 | 42.44 | 82.51 |  | 0.3 | [6 empty] | 704.39 | 15.21 | 0.49 | 0.56
1926 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI042 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI042 | RAM NAGAR PARK(PLM) | TG-KRI042A-2 | 19505114 | 990 | 320 | 238.7578 | 0.97271 | 826.7989 | 208.5421 | 891.8152 | 297.6415 | 1280.1783 | 320.6154 | 1381.308 | 447.5804 | 2019-06-11 19:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 349.5 |  |  |  | 368.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 719.5 |  | 0.52922 | 0.83515
1927 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI043 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI043 | SCHOOL BLOCK KRN:PL | TG-KRI043A-1 | 19503670 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 783 | 247 | 1068 | 274 | 1163 | 262 | 1103 | 83 | 2019-06-05 21:00 | 181.1 | 66.2 | 1330 | R | 106 | 102 | 91 | 15 | 8.4 | 8.3 | 77.6 | 5.7 |  |  |  |  | 37.13 | 59.43 | 59.43 | 77.13 | 425.59 | 402.45 | 310.45 | 388.15 | 2.16 | 3 | [6 empty] | 536.15 | 39.45 | 0.66 | 0.79
1928 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI043 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI043 | SCHOOL BLOCK KRN:PL | TG-KRI043A-2 | 19505158 | 630 | 200 | 249 | 0.97 | 799 | 273 | 1160 | 258 | 1102 | 268 | 1147 | 53 | 2019-06-11 13:30 | 206.4 | 24 | 1230 | B | 82 | 96 | 122 | 40 | 0.4 | 0.6 | 63.9 | 35 | 45.17 | 3 |  |  | 591.23 | 478.12 | 478.12 | 397.26 | 64.1 | 219.38 | 467.43 | 303.24 |  |  | 1 |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 701.28 | 18.32 | 0.3 | 1.27
1929 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI047 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI047 | SHASTRI PARK:PL | TG-KRI047A-1 | 19502447 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 989 | 315 | 1363 | 336 | 1466 | 338 | 1472 | 106 | 2019-06-11 23:30 | 244.4 | 65.5 | 1583 | Y | 98 | 104 | 98 | 6 |  |  | 30 | 70 |  |  |  |  | 5.35 | 4.29 | 4.29 | 1.18 | 562.44 | 522.13 | 593.24 | 567.01 | 144.18 | 179.28 | 114.25 | 144.18 |  | 6.27 | 2.3 |  | 712.37 | 7.23 | 0.69 | 1
1930 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI048 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI048 | ST.LIGHT OPP SWARN CINEMA ROAD NO 57:PM | TG-KRI048A-1 | 19505726 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 569 | 150 | 649 | 129 | 557 | 289 | 1288 | 690 | 2019-06-26 23:30 | 155.4 | 31.8 | 1288 | B | 98 | 85 | 117 | 32 | 0.1 | 0.6 | 9.6 | 89.8 |  | 0.3 |  |  | 207.54 | 352.24 | 352.24 | 195.24 | 488.15 | 350.45 | 476.45 | 496.15 | 7.3 |  | 95.3 | 12 |  |  | 10.3 |  | 703.39 | 16.21 | 0.55 | 0.9
1931 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI049 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI049 | SURYA HOSPITAL:PL | TG-KRI049A-1 | 19506773 | 990 | 320 | 239 | 0.99 | 708 | 248 | 1043 | 232 | 971 | 229 | 962 | 78 | 2019-06-01 22:30 | 145.3 | 8.3 | 1148 | R | 103 | 95 | 103 | 8 | 0.1 |  | 0.5 | 99.4 |  |  |  |  | 94.3 | 178.3 | 178.3 | 114.3 | 608.27 | 524.27 | 619.4 | 588.27 | [8 empty] | 702.57 | 17.03 | 0.69 | 0.72
1932 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI050 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI050 | VAISH DHARAM SHALA:PM | TG-KRI050A-1 | 19505865 | 400 | 120 | 244 | 0.98 | 305 | 96 | 395 | 110 | 450 | 98 | 403 | 51 | 2019-06-05 04:30 | 99.7 | 15.2 | 576 | R | 88 | 114 | 98 | 26 | 0.3 |  | 5.9 | 93.7 | 33 |  | 2 | 0.3 | 413.52 | 161.22 | 161.22 | 269.22 | 269.06 | 552.36 | 414.51 | 446.36 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | [5 empty] | 716.28 | 3.32 | 0.56 | 0.76
1933 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI051 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI051 | WEST ARJUN NAGAR:ID | TG-KRI051A-1 | 19506783 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 704 | 232 | 962 | 246 | 1022 | 226 | 936 | 76 | 2019-06-12 | 136.6 | 50.6 | 1091 | Y | 96 | 109 | 96 | 13 |  |  | 0.3 | 99.7 | 4.3 | 3 | 5.3 | 0.3 | 435 | 335.51 | 335.51 | 409.51 | 269.26 | 370.05 | 273.05 | 298.35 | [8 empty] | 708.56 | 11.04 | 0.56 | 0.71
1934 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI051 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI051 | WEST ARJUN NAGAR:ID | TG-KRI051A-2 | 19506784 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 621 | 198 | 813 | 193 | 794 | 230 | 952 | 149 | 2019-06-09 23:30 | 124.4 | 45.4 | 977 | B | 94 | 100 | 106 | 12 |  | 0.1 | 4.4 | 95.5 |  |  |  |  | 44.55 | 28.3 | 28.3 | 20 | 594.17 | 573.45 | 508.15 | 581.28 | 70.27 | 107.24 | 169.24 | 108.11 |  |  | 18.3 |  | 709.39 | 10.21 | 0.65 | 0.99
1935 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KRISHNA NAGAR | KRISHNA NAGAR | 1220 | KRI068 | 1S-DL-YP-ETC-DKRN-2101-KRI068 | ANANDPUR TRUST HOSPITAL | TG-KRI068A-1 | 19505729 | 400 | 120 | 244 | 0.97 | 237 | 79 | 335 | 82 | 348 | 76 | 324 | 21 | 2019-06-27 11:00 | 22 | -45.6 | 348 | Y | 96 | 105 | 99 | 9 | 0.1 |  | 16.1 | 83.8 | 381 | 353.3 | 374.3 | 375 | 161 | 146.3 | 146.3 | 142.3 | 167.54 | 209.54 | 194.24 | 192.24 | [8 empty] | 709.54 | 10.06 | 0.46 | 0.59
1936 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | LGR073 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR073 | RISHABH IPEX MALL:ID | TG-LGR073A-1 | 19506541 | 400 | 120 | 240 | 0.97 | 88 | 15 | 67 | 31 | 133 | 42 | 181 | 100 | 2019-06-10 13:30 | 27.1 | 1.4 | 183 | B | 59 | 85 | 157 | 98 |  | 0.1 | 5.5 | 94.3 | 696.26 | 659.26 | 521.26 | 683.56 |  | 37 | 37 | 12.3 | [12 empty] | 696.26 | 23.34 | 0.33 | 0.22
1937 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | LGR074 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR074 | CSC PANKAJ PLAZA:ID | TG-LGR074A-1 | 19502764 | 630 | 200 | 247 | 0.98 | 187 | 62 | 257 | 59 | 249 | 66 | 274 | 22 | 2019-06-11 13:00 | 40 | 3.2 | 283 | B | 85 | 111 | 104 | 26 |  |  | 8 | 92 | 552.28 | 498.28 | 488.28 | 503.28 | 143.3 | 197.3 | 197.3 | 192.3 | [12 empty] | 695.58 | 0.02 | 0.42 | 0.3
1938 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | LGR075 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR075 | DP ANAND VIHAR:PM | TG-LGR075A-1 | 19505783 | 100 | 40 | 249 | 0.74 | 78 | 16 | 67 | 15 | 61 | 47 | 193 | 130 | 2019-06-21 23:00 | 63.3 | 0 | 193 | B | 107 | 100 | 93 | 14 |  | 0.2 | 41 | 58.8 | 410.25 | 410.25 | 409.55 | 410.25 |  | 52.3 | 52.3 | 19 | 298.27 | 244.27 | 107.3 | 279.27 |  | 1.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 708.52 | 11.08 | 0.26 | 0.78
1939 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN001 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN001 | GAURAV APARTMENT, PPG:ID | TG-MAN001A-1 | 19504776 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 209 | 64 | 274 | 90 | 386 | 56 | 241 | 132 | 2019-06-30 00:30 | 42.8 | 6.9 | 420 | Y | 98 | 120 | 81 | 39 |  |  | 5.5 | 94.5 | 496.07 | 377.4 | 624.02 | 484.07 | 223.23 | 326.2 | 326.2 | 235.23 |  | 15.3 | [10 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.53 | 0.33
1940 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN001 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN001 | GAURAV APARTMENT, PPG:ID | TG-MAN001A-2 | 19504138 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 193 | 61 | 264 | 68 | 299 | 63 | 271 | 32 | 2019-06-09 23:30 | 40 | 3.7 | 343 | Y | 95 | 112 | 93 | 19 |  | 1 | 78.4 | 20.6 | 534.02 | 435.35 | 564.02 | 518.02 | 185.28 | 283.55 | 283.55 | 201.28 | [12 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.54 | 0.31
1941 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN022 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN022 | JOSHI COLONY:ID | TG-MAN022A-1 | 19501921 | 630 | 200 | 241 | 0.96 | 306 | 145 | 623 | 82 | 353 | 80 | 340 | 277 | 2019-06-11 23:30 | 83.7 | 31.7 | 627 | R | 129 | 93 | 78 | 51 |  |  | 2.2 | 97.8 |  | 4 | 69.27 | 1 | 269.01 | 694.02 | 694.02 | 594.18 | 449.31 | 20.3 | 1.3 | 123.14 | [8 empty] | 718.32 | 1.28 | 0.7 | 0.49
1942 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN022 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN022 | JOSHI COLONY:ID | TG-MAN022A-2 | 19505405 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 900 | 316 | 1382 | 300 | 1324 | 285 | 1248 | 116 | 2019-06-29 23:00 | 249.9 | 68.8 | 1492 | Y | 110 | 99 | 92 | 18 | 0.1 | 0.1 | 16.9 | 82.9 |  |  |  |  | 16.42 | 138.08 | 138.08 | 64.42 | 618.42 | 521.46 | 556.12 | 607.42 | 59.3 | 35 | 4.3 | 22.3 |  |  |  |  | 694.54 | 25.06 | 0.61 | 0.91
1943 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN028 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN028 | SFS GAZIPUR:ID | TG-MAN028A-1 | 19505327 | 990 | 320 | 253 | 0.98 | 138 | 45 | 181 | 34 | 137 | 60 | 244 | 93 | 2019-06-11 00:30 | 24.3 | 5.1 | 254 | B | 106 | 67 | 128 | 61 | 0.1 |  | 11 | 88.9 | 714.3 | 714.3 | 714.3 | 714.3 | [16 empty] | 714.3 | 5.3 | 0.52 | 0.14
1944 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN028 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN028 | SFS GAZIPUR:ID | TG-MAN028A-2 | 19506204 | 630 | 200 | 253 | 0.96 | 139 | 48 | 196 | 29 | 120 | 62 | 250 | 113 | 2019-06-12 | 45.8 | 5.8 | 279 | B | 103 | 58 | 139 | 81 | 0.1 | 0.2 | 9 | 90.7 | 680.3 | 714.3 | 493.3 | 706 | 34 |  |  | 8.3 | [12 empty] | 714.3 | 5.3 | 0.55 | 0.22
1945 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN041 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN041 | ST.LTG DP GAZIPUR:PM | TG-MAN041A-1 | 19506126 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 368 | 98 | 412 | 107 | 454 | 164 | 703 | 272 | 2019-06-08 14:30 | 136.6 | 20 | 703 | B | 84 | 102 | 114 | 30 |  | 2.5 | 75.6 | 21.8 |  |  |  |  | 653.3 | 340.3 | 340.3 | 383 | 61 | 374 | 550.3 | 331.3 | [8 empty] | 714.3 | 5.3 | 0.68 | 0.58
1946 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN046 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN046 | TAJMAN SINGH:ID | TG-MAN046A-1 | 19500432 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 125 | 39 | 167 | 51 | 216 | 35 | 149 | 60 | 2019-06-02 22:30 | 28.5 | 5.1 | 217 | Y | 103 | 109 | 88 | 21 |  |  | 16.3 | 83.7 | 720 | 709.3 | 720 | 720 |  | 10.3 | 10.3 | [13 empty] | 720 | 0 | 0.52 | 0.2
1947 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN046 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN046 | TAJMAN SINGH:ID | TG-MAN046A-2 | 19500435 | 630 | 200 | 248 | 0.97 | 116 | 45 | 184 | 23 | 94 | 48 | 196 | 96 | 2019-06-01 | 23.5 | 2.8 | 213 | B | 114 | 64 | 123 | 59 | 32.3 | 11.4 | 40.5 | 15.8 | 708.3 | 720 | 698 | 720 | 11.3 | [15 empty] | 720 | 0 | 0.53 | 0.18
1948 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN049 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN049 | MADHU VIHAR S/STN-1:ID | TG-MAN049A-1 | 19506121 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 801 | 248 | 1042 | 267 | 1120 | 286 | 1209 | 145 | 2019-06-29 16:00 | 224 | 58.9 | 1325 | Y | 84 | 106 | 110 | 26 | 0.1 | 0.1 | 2 | 97.8 | 7.3 |  |  |  | 355.47 | 191 | 191 | 208 | 348.06 | 470.25 | 561.23 | 502.53 | 0.3 | 50.28 | 40 | 1 |  |  |  |  | 711.53 | 8.07 | 0.63 | 0.81
1949 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN049 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN049 | MADHU VIHAR S/STN-1:ID | TG-MAN049A-2 | 19501135 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 917 | 324 | 1306 | 299 | 1205 | 294 | 1185 | 113 | 2019-06-12 17:00 | 223 | 72.9 | 1344 | R | 98 | 107 | 95 | 12 |  |  | 1.5 | 98.5 |  |  |  |  | 29.3 | 2 | 2 | 15 | 601.23 | 617.01 | 629.17 | 628.24 | 87.01 | 98.53 | 59.07 | 74.3 |  |  |  |  | 717.54 | 2.06 | 0.67 | 0.93
1950 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN051 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN051 | MADHU VIHAR S/STN-II:ID | TG-MAN051A-1 | 19506511 | 990 | 320 | 237.6386 | 0.98267 | 1151.095 | 396.6482 | 1737.4753 | 370.0243 | 1627.1959 | 384.4224 | 1686.1373 | 95.5804 | 2019-06-22 12:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 264 |  |  |  | 454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 718.5 |  | 0.38672 | 1.1627
1951 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN051 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN051 | MADHU VIHAR S/STN-II:ID | TG-MAN051A-2 | 19506124 | 630 | 200 | 238 | 0.99 | 431 | 186 | 827 | 139 | 605 | 106 | 456 | 324 | 2019-06-07 12:00 | 118 | -7.8 | 887 | R | 108 | 101 | 91 | 17 | 0.2 | 0.5 | 7.8 | 91.4 | 111.3 | 29.3 | 135 | 66.3 | 305.2 | 450.22 | 450.22 | 411.26 | 266.56 | 214.54 | 183.5 | 216.5 | 11 | [7 empty] | 694.46 | 25.14 | 0.51 | 0.68
1952 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN052 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN052 | HASANPUR VILLAGE:PL | TG-MAN052A-1 | 19504543 | 990 | 320 | 244 | 0.99 | 847 | 280 | 1155 | 266 | 1089 | 300 | 1234 | 126 | 2019-06-11 15:00 | 127.3 | 22.1 | 1265 | B | 103 | 94 | 103 | 9 |  |  | 0.6 | 99.4 |  |  |  |  | 221.59 | 361.57 | 361.57 | 265.29 | 473.28 | 356.3 | 441.58 | 439.28 | 24.3 | 1.3 | 48 | 15 |  |  |  |  | 719.57 | 0.03 | 0.57 | 0.86
1953 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN053 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN053 | GAZIPUR VILLAGE NEAR TEMPEL:PL | TG-MAN053A-1 | 19506444 | 990 | 320 | 250 | 0.97 | 876 | 295 | 1224 | 298 | 1230 | 282 | 1168 | 59 | 2019-06-27 22:30 | 224.6 | 97.9 | 1319 | Y | 100 | 106 | 94 | 12 | 0.4 |  | 5.2 | 94.4 | [8 empty] | 390.17 | 340.17 | 411.17 | 394.17 | 31 | 81 | 9.3 | 27 |  |  |  |  | 712.11 | 7.49 | 0.76 | 0.88
1954 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN054 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN054 | GAZIPUR VILLAGE NEAR SCHOOL:PL | TG-MAN054A-1 | 19502869 | 990 | 320 | 249 | 0.97 | 991 | 371 | 1488 | 285 | 1232 | 336 | 1415 | 228 | 2019-06-13 15:00 | 295.9 | 70.7 | 1524 | R | 107 | 94 | 99 | 13 | 17.3 | 25.1 | 42.1 | 15.5 | [8 empty] | 289.27 | 598.36 | 446.1 | 430.51 | 393.27 | 117.18 | 268.14 | 284.33 | 33 |  | 1.3 | 0.3 | 715.54 | 4.06 | 0.77 | 1
1955 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN054 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN054 | GAZIPUR VILLAGE NEAR SCHOOL:PL | TG-MAN054A-2 | 19505949 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 427 | 150 | 614 | 154 | 636 | 122 | 502 | 125 | 2019-06-29 20:30 | 103.6 | 22 | 695 | R | 112 | 114 | 74 | 40 |  | 0.2 | 23.2 | 76.6 |  |  |  |  | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 12 | 711.26 | 710.26 | 232.36 | 700.56 | [8 empty] | 712.56 | 7.04 | 0.76 | 0.68
1956 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN055 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN055 | GAZIPUR KIOSK:K | TG-MAN055A-1 | 19506792 | 400 | 120 | 248 | 0.98 | 311 | 93 | 377 | 127 | 515 | 91 | 372 | 140 | 2019-06-29 15:00 | 82.8 | 11.5 | 548 | R | 93 | 105 | 102 | 12 | 0.1 | 0.4 | 22.2 | 77.2 |  |  | 1.3 |  | 273.56 | 162.26 | 162.26 | 148.56 | 438.14 | 541.44 | 566.48 | 564.14 | 1 | 9 | 0.3 | [5 empty] | 713.1 | 6.5 | 0.62 | 0.78
1957 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN056 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN056 | S/STN.NO-1, GAZIPUR:ID | TG-MAN056A-1 | 19506197 | 400 | 120 | 258 | 0.97 | 291 | 98 | 382 | 85 | 330 | 108 | 419 | 78 | 2019-06-21 03:00 | 84 | 13.1 | 423 | B | 90 | 95 | 115 | 25 |  | 0.1 | 5.8 | 94.1 | 1 | 1.3 |  |  | 471 | 345 | 345 | 304.3 | 220.02 | 346.02 | 572.44 | 388.02 | 0.3 |  | 0.48 | [5 empty] | 692.32 | 27.28 | 0.57 | 0.73
1958 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN057 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN057 | S/STN.NO-2, GAZIPUR:ID | TG-MAN057A-1 | 19506839 | 400 | 120 | 257 | 0.86 | 37 | 12 | 43 | 0 | 0 | 26 | 98 | 85 | 2019-06-20 19:00 | 32.8 | 0.1 | 98 | B | 149 | 0 | 151 | 151 | 0.1 | 0.6 | 59.2 | 40.1 | 706.05 | 706.05 | 706.05 | 706.05 | [16 empty] | 706.05 | 13.55 | 0.3 | 0.09
1959 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN058 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN058 | S/STN.NO-3, GAZIPUR:ID | TG-MAN058A-1 | 19501786 | 400 | 120 | 248 | 0.88 | 276 | 97 | 405 | 85 | 350 | 94 | 390 | 50 | 2019-06-12 21:00 | 163.1 | 0.3 | 424 | R | 109 | 96 | 94 | 15 |  |  | 89.3 | 10.7 | 298.54 | 441.21 | 443.21 | 436.51 | 166.27 | 37 | 37 | 29 | 134.05 | 121.05 | 128.05 | 133.35 | [8 empty] | 599.26 | 0.34 | 0.3 | 0.69
1960 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN065 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN065 | S/STN.NO-8, PPG CGHS:ID | TG-MAN065A-1 | 19506154 | 400 | 120 | 246 | 0.98 | 49 | 18 | 73 | 24 | 93 | 7 | 30 | 56 | 2019-06-12 12:30 | 12 | 1.3 | 101 | R | 122 | 100 | 78 | 44 |  | 0.1 | 19.5 | 80.4 | 705.03 | 705.03 | 705.03 | 705.03 | [16 empty] | 705.03 | 14.57 | 0.66 | 0.12
1961 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN066 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN066 | S/STN.NO-9, PPG CGHS:ID | TG-MAN066A-1 | 19500433 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 441 | 171 | 710 | 132 | 558 | 139 | 579 | 143 | 2019-06-30 23:00 | 104.5 | 14.7 | 739 | R | 116 | 89 | 94 | 27 |  | 21.4 | 67.5 | 11.1 | 70.3 | 317.06 | 284.25 | 217.25 | 569.03 | 401.27 | 401.27 | 487.08 | 79.3 | 0.3 | 3.3 | 14.3 | [8 empty] | 719.03 | 0.57 | 0.56 | 0.45
1962 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN066 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN066 | S/STN.NO-9, PPG CGHS:ID | TG-MAN066A-2 | 19506561 | 630 | 200 | 244 | 0.96 | 791 | 245 | 1039 | 259 | 1103 | 288 | 1219 | 158 | 2019-06-30 23:30 | 220.6 | 51.8 | 1219 | B | 93 | 103 | 103 | 10 | 0.1 | 0.2 | 5.8 | 93.8 |  |  |  |  | 20 | 2 | 2 | 6.3 | 520 | 480.29 | 467 | 502 | 147.26 | 170.57 | 147.56 | 149.56 | 26.3 | 60.3 | 91.3 | 55.3 | 713.56 | 6.04 | 0.57 | 1.26
1963 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN067 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN067 | S/STN.NO-11, PPG CGHS:ID | TG-MAN067A-1 | 19504570 | 400 | 120 | 239 | 0.95 | 196 | 72 | 306 | 61 | 260 | 63 | 268 | 43 | 2019-06-21 17:00 | 67.9 | 8.3 | 334 | R | 138 | 72 | 90 | 66 |  | 0.1 | 75.7 | 24.2 | 282.58 | 574.28 | 454.28 | 368.28 | 324 | 144 | 144 | 333.3 | 113 | 1.3 | 9.3 | 18 | [8 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.39 | 0.49
1964 | 2019-06-17 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN068 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN068 | S/STN.NO-13, PPG CGHS:ID | TG-MAN068A-1 | 19502466 | 400 | 120 | 236 | 0.97 | 312 | 92 | 408 | 128 | 568 | 91 | 403 | 162 | 2019-06-30 23:00 | 67.3 | 27.9 | 578 | Y | 88 | 120 | 93 | 32 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 46 | 7.3 | 7.3 | 15.3 | 290 | 262.3 | 306 | 320.3 |  | 66 | [6 empty] | 336 | 0 | 0.71 | 0.78
1965 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN069 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN069 | S/STN.NO-14, PPG CGHS:ID | TG-MAN069A-1 | 19506149 | 400 | 120 | 246 | 0.98 | 160 | 30 | 125 | 68 | 287 | 62 | 262 | 152 | 2019-06-07 12:00 | 50.8 | -0.8 | 287 | Y | 75 | 94 | 131 | 56 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 98.2 | 603.58 | 520.58 | 375.58 | 470.28 | 116 | 198.3 | 198.3 | 249.3 |  | 0.3 | 26 | [9 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.41 | 0.4
1966 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN070 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN070 | S/STN.NO-15, PPG CGHS:ID | TG-MAN070A-1 | 19501207 | 400 | 120 | 240 | 0.91 | 94 | 24 | 99 | 42 | 175 | 28 | 118 | 68 | 2019-06-03 13:00 | 36.7 | -0.3 | 176 | Y | 88 | 125 | 87 | 38 |  |  | 12.5 | 87.5 | 694.58 | 606.28 | 708.28 | 676.58 | 25 | 113.3 | 113.3 | 43 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.36 | 0.24
1967 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN071 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN071 | S/STN.NO-16, PPG CGHS:ID | TG-MAN071A-1 | 19500772 | 400 | 120 | 240.5239 | 0.93045 | 83.5683 | 37.9889 | 155.673 | 16.5692 | 69.5367 | 29.0102 | 122.6959 | 75.2757 | 2019-06-02 13:00 | [15 empty] | 718 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.25012 | 0.20892
1968 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN072 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN072 | S/STN.NO-19, PPG CGHS:ID | TG-MAN072A-1 | 19500775 | 400 | 120 | 238 | 0.88 | 19 | 9 | 40 | 5 | 22 | 4 | 18 | 20 | 2019-06-10 19:30 | 8.6 | -1.7 | 40 | R | 133 | 75 | 91 | 58 |  |  | 0.2 | 99.8 | 647.31 | 647.31 | 647.31 | 647.31 | [16 empty] | 647.31 | 0.29 | 0.51 | 0.05
1969 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN073 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN073 | MAY FAIR CGHS, PPG.:ID | TG-MAN073A-1 | 19505986 | 400 | 120 | 246 | 0.98 | 97 | 19 | 83 | 36 | 156 | 41 | 177 | 86 | 2019-06-05 23:30 | 27 | 2.6 | 186 | Y | 55 | 122 | 123 | 68 | 0.2 |  | 0.3 | 99.4 | 714.58 | 552.28 | 566.28 | 664.58 |  | 162.3 | 162.3 | 50 | [12 empty] | 714.58 | 5.02 | 0.51 | 0.24
1970 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN073 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN073 | MAY FAIR CGHS, PPG.:ID | TG-MAN073A-2 | 19501329 | 400 | 120 | 245 | 0.98 | 102 | 35 | 146 | 36 | 152 | 32 | 132 | 18 | 2019-06-03 23:00 | 19.6 | 0.8 | 165 | R | 91 | 104 | 104 | 13 |  | 0.1 | 19.1 | 80.8 | 658.58 | 631.58 | 582 | 629.58 | 61 | 88 | 88 | 90 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.52 | 0.26
1971 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN074 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN074 | NAVKRANTI CGHS, PPG:ID | TG-MAN074A-1 | 19501208 | 400 | 120 | 245 | 0.97 | 137 | 47 | 196 | 53 | 226 | 37 | 154 | 63 | 2019-06-11 23:00 | 29 | 4.4 | 249 | Y | 90 | 113 | 97 | 23 | 0.3 | 40 | 55.3 | 4.3 | 547 | 386 | 534 | 520.3 | 172.58 | 327.58 | 327.58 | 199.28 |  | 6 | 1 | [9 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.5 | 0.34
1972 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN075 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN075 | VI-KALP CGHS, PPG:ID | TG-MAN075A-1 | 19501295 | 400 | 120 | 240 | 0.98 | 107 | 44 | 189 | 34 | 145 | 29 | 121 | 60 | 2019-06-11 00:30 | 17.1 | 2.2 | 193 | R | 127 | 105 | 69 | 58 |  |  | 67.6 | 32.4 | 555.58 | 587.58 | 712.28 | 643.28 | 164 | 132 | 132 | 76.3 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.46 | 0.27
1973 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN075 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN075 | VI-KALP CGHS, PPG:ID | TG-MAN075A-2 | 19506577 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 133 | 33 | 145 | 61 | 264 | 39 | 168 | 109 | 2019-06-29 23:00 | 24.1 | 3.4 | 264 | Y | 77 | 134 | 89 | 57 |  | 0.1 | 1.9 | 98.1 | 637.58 | 357 | 577.3 | 513 | 58.3 | 327.58 | 327.58 | 183.28 |  | 11.3 | [10 empty] | 696.28 | 23.32 | 0.48 | 0.33
1974 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN076 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN076 | TRILOKYA CGHS, PPG:ID | TG-MAN076A-1 | 19501330 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 264 | 76 | 318 | 94 | 404 | 94 | 405 | 86 | 2019-06-03 | 46.9 | 10.6 | 437 | B | 87 | 109 | 104 | 22 | 40.4 | 56.5 | 2.6 | 0.5 | 398 | 225 | 325.3 | 312 | 321.58 | 478.58 | 478.58 | 406.28 |  | 16 | 25 | 1.3 | [8 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.54 | 0.42
1975 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN077 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN077 | PARSHWA NATH CGHS, PPG:ID | TG-MAN077A-1 | 19505524 | 400 | 120 | 239 | 0.98 | 267 | 93 | 433 | 77 | 355 | 97 | 445 | 85 | 2019-06-07 23:00 | 41.4 | 9.2 | 445 | B | 93 | 102 | 106 | 13 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 97.3 | 257.09 | 125 | 166.11 | 155.11 | 388.43 | 530.37 | 530.37 | 472.55 | 70.5 | 61.05 | 140.32 | 88.36 | [8 empty] | 716.42 | 3.18 | 0.41 | 0.67
1976 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN077 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN077 | PARSHWA NATH CGHS, PPG:ID | TG-MAN077A-2 | 19505416 | 400 | 120 | 245 | 0.98 | 133 | 23 | 95 | 56 | 234 | 54 | 222 | 134 | 2019-06-13 22:00 | 28.9 | 4.3 | 234 | Y | 97 | 111 | 92 | 19 | 29.2 | 28.6 | 39.3 | 2.9 | 404.09 | 312.41 | 418.51 | 386.11 | 151.3 | 241.58 | 241.58 | 169.28 |  | 1 | 3 | [9 empty] | 715.49 | 4.11 | 0.53 | 0.33
1977 | 2019-06-08 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN078 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN078 | NEELKANTH CGHS, PPG:ID | TG-MAN078A-1 | 19506184 | 630 | 200 | 247 | 0.98 | 111 | 25 | 104 | 52 | 221 | 34 | 143 | 103 | 2019-06-27 | 19 | 1.6 | 241 | Y | 65 | 136 | 99 | 71 | 0.1 |  | 14 | 85.9 | 551.58 | 508 | 551.58 | 551.58 |  | 43.58 | 43.58 | [13 empty] | 551.58 | 0.02 | 0.5 | 0.18
1978 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN078 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN078 | NEELKANTH CGHS, PPG:ID | TG-MAN078A-2 | 19502541 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 134 | 57 | 231 | 24 | 101 | 52 | 221 | 125 | 2019-06-09 23:30 | 26.2 | 3.7 | 276 | R | 139 | 68 | 93 | 71 | 100 |  |  |  | 552 | 719.59 | 699.29 | 713.59 | 167.59 |  |  | 6 | [12 empty] | 719.59 | 0.01 | 0.52 | 0.21
1979 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN079 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN079 | ANAMIKA CGHS,PPG:ID | TG-MAN079A-1 | 19501142 | 400 | 120 | 246 | 0.98 | 41 | 9 | 37 | 22 | 90 | 11 | 43 | 50 | 2019-06-12 | 8 | 0.6 | 90 | Y | 86 | 131 | 83 | 48 |  |  | 4.9 | 95.1 | 719.58 | 719.58 | 719.58 | 719.58 | [16 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.47 | 0.1
1980 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN079 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN079 | ANAMIKA CGHS,PPG:ID | TG-MAN079A-2 | 19505402 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 81 | 25 | 110 | 10 | 44 | 45 | 195 | 131 | 2019-06-29 23:00 | 16 | 1.3 | 195 | B | 91 | 52 | 157 | 105 | 0.1 | 3.6 | 79.8 | 16.5 | 707.28 | 707.28 | 534 | 706.58 |  |  |  | 0.3 | [12 empty] | 707.28 | 12.32 | 0.5 | 0.2
1981 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN080 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN080 | FRIENDS CGHS, PPG:ID | TG-MAN080A-1 | 19506122 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 148 | 37 | 154 | 61 | 253 | 51 | 212 | 87 | 2019-06-16 00:30 | 30.2 | 4.2 | 265 | B | 88 | 105 | 108 | 20 | 0.1 |  | 1.6 | 98.3 | 717.28 | 678 | 617 | 693.28 | 2.3 | 41.58 | 41.58 | 26.3 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.52 | 0.23
1982 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN080 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN080 | FRIENDS CGHS, PPG:ID | TG-MAN080A-2 | 19506484 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 142 | 71 | 309 | 32 | 139 | 39 | 172 | 156 | 2019-06-10 23:00 | 30.8 | 6.2 | 309 | R | 136 | 75 | 89 | 61 |  |  | 8.2 | 91.8 | 479.58 | 719.58 | 698.28 | 699.28 | 240 |  |  | 20.3 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.58 | 0.23
1983 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN081 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN081 | VIDYUT CGHS,PPG :ID | TG-MAN081A-1 | 19501153 | 400 | 120 | 230 | 0.98 | 75 | 17 | 74 | 44 | 193 | 14 | 63 | 125 | 2019-06-09 23:30 | 13.5 | 0.8 | 210 | Y | 72 | 175 | 53 | 122 | 57.7 | 13.8 | 17.9 | 10.6 | 719.58 | 476.3 | 719.58 | 719.58 |  | 243.28 | 243.28 | [13 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.54 | 0.19
1984 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN081 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN081 | VIDYUT CGHS,PPG :ID | TG-MAN081A-2 | 19501188 | 400 | 120 | 239 | 0.98 | 60 | 17 | 74 | 30 | 132 | 13 | 57 | 69 | 2019-06-05 | 11.6 | 0.3 | 134 | Y | 70 | 149 | 81 | 79 | 49.4 | 44.7 | 4.4 | 1.4 | 719.58 | 711.28 | 719.58 | 719.58 |  | 8.3 | 8.3 | [13 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.45 | 0.15
1985 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN082 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN082 | VIDISHA CGHS, PPG:ID | TG-MAN082A-1 | 19501155 | 400 | 120 | 239 | 0.98 | 170 | 60 | 264 | 55 | 238 | 55 | 240 | 25 | 2019-06-29 23:30 | 29.5 | 5.2 | 274 | R | 99 | 102 | 100 | 3 |  |  | 15.8 | 84.2 | 344 | 304.3 | 317 | 309.3 | 356.28 | 400.28 | 400.28 | 404.28 | 19.3 | 15 | 7.3 | 6 | [8 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.53 | 0.42
1986 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN083 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN083 | RAMA KRISHNA CGHS, PPG, S/STN-1:ID | TG-MAN083A-1 | 19501878 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 189 | 47 | 194 | 68 | 281 | 74 | 301 | 99 | 2019-06-09 | 32.2 | 6.4 | 341 | B | 82 | 96 | 122 | 40 |  |  | 21.9 | 78.1 | 654.58 | 568.3 | 448.3 | 556 | 65 | 151.28 | 151.28 | 163.58 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.51 | 0.3
1987 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN083 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN083 | RAMA KRISHNA CGHS, PPG, S/STN-1:ID | TG-MAN083A-2 | 19505980 | 630 | 200 | 246 | 0.96 | 213 | 54 | 213 | 87 | 361 | 73 | 302 | 129 | 2019-06-12 00:30 | 46.6 | 10.4 | 413 | Y | 73 | 128 | 99 | 55 | 95.8 |  | 0.6 | 3.5 | 639.58 | 291.3 | 461 | 467.3 | 80 | 418.28 | 418.28 | 252.28 |  | 10 | [10 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.54 | 0.34
1988 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN084 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN084 | RAMA KRISHNA CGHS, PPG, S/STN-2:ID | TG-MAN084A-1 | 19505396 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 180 | 31 | 136 | 75 | 324 | 74 | 321 | 187 | 2019-06-30 | 34.6 | 7.4 | 350 | B | 51 | 121 | 128 | 77 |  | 0.1 | 0.2 | 99.7 | 707.45 | 472.59 | 454.29 | 591.59 |  | 234.46 | 234.46 | 115.46 | [12 empty] | 707.45 | 12.15 | 0.5 | 0.29
1989 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN084 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN084 | RAMA KRISHNA CGHS, PPG, S/STN-2:ID | TG-MAN084A-2 | 19501877 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 139 | 35 | 147 | 40 | 167 | 64 | 269 | 114 | 2019-06-10 23:30 | 32.7 | 5.1 | 278 | B | 82 | 84 | 134 | 52 | 0.2 | 10.6 | 88 | 1.1 | 719.17 | 718.17 | 597.47 | 708.47 |  | 1 | 1 | 10.3 | [12 empty] | 719.17 | 0.43 | 0.51 | 0.22
1990 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN085 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN085 | SAHYADRI CGHS, PPG:ID | TG-MAN085A-1 | 19501452 | 400 | 120 | 245 | 0.97 | 64 | 12 | 53 | 27 | 116 | 24 | 101 | 57 | 2019-06-30 23:00 | 9.9 | 0.8 | 124 | Y | 76 | 122 | 102 | 46 |  |  | 2.8 | 97.2 | 719.57 | 717.57 | 719.57 | 719.57 |  | 2 | 2 | [13 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.39 | 0.16
1991 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN085 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN085 | SAHYADRI CGHS, PPG:ID | TG-MAN085A-2 | 19501455 | 400 | 120 | 245 | 0.96 | 69 | 28 | 120 | 22 | 90 | 18 | 78 | 38 | 2019-06-09 22:30 | 18.8 | 1.4 | 130 | R | 98 | 107 | 95 | 12 |  |  | 10.3 | 89.7 | 718.27 | 718.57 | 719.57 | 719.57 | 1.3 | 1 | 1 | [13 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.51 | 0.17
1992 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN086 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN086 | PHARMA CGHS, PPG S/STN-1:ID | TG-MAN086A-1 | 19501294 | 400 | 120 | 239 | 0.98 | 80 | 37 | 158 | 21 | 90 | 22 | 92 | 67 | 2019-06-29 | 17.9 | 0.6 | 159 | R | 141 | 78 | 81 | 63 |  |  | 2.9 | 97.1 | 583.26 | 719.56 | 719.56 | 719.56 | 136.3 | [15 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.55 | 0.2
1993 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN086 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN086 | PHARMA CGHS, PPG S/STN-1:ID | TG-MAN086A-2 | 19501154 | 400 | 120 | 245 | 0.98 | 119 | 62 | 256 | 32 | 130 | 25 | 101 | 143 | 2019-06-11 23:30 | 20.1 | 3.3 | 274 | R | 159 | 62 | 79 | 97 |  |  | 16.4 | 83.6 | 196 | 691.29 | 664.27 | 586.29 | 510.57 | 28.28 | 28.28 | 133.28 | 13 | [11 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.53 | 0.3
1994 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN087 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN087 | PHARMA CGHS, PPG S/STN-2:ID | TG-MAN087A-1 | 19501266 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 210 | 63 | 255 | 81 | 330 | 67 | 274 | 68 | 2019-06-11 23:30 | 37.3 | 6 | 330 | Y | 87 | 111 | 102 | 24 |  |  | 4.5 | 95.5 | 588.59 | 446.29 | 495.29 | 524.29 | 130.57 | 273.27 | 273.27 | 195.27 | [12 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.5 | 0.33
1995 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN087 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN087 | PHARMA CGHS, PPG S/STN-2:ID | TG-MAN087A-2 | 19505520 | 630 | 200 | 238 | 0.98 | 180 | 58 | 255 | 72 | 314 | 50 | 220 | 82 | 2019-06-11 | 44.6 | 6 | 320 | Y | 102 | 108 | 90 | 18 | 0.1 |  | 2 | 97.9 | 577.29 | 527.56 | 658.26 | 593.26 | 136.27 | 186 | 186 | 120.3 | [12 empty] | 713.56 | 6.04 | 0.53 | 0.29
1996 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN088 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN088 | PHARMA CGHS, PPG S/STN-3:ID | TG-MAN088A-1 | 19501206 | 400 | 120 | 240 | 0.99 | 113 | 51 | 208 | 32 | 132 | 30 | 121 | 82 | 2019-06-13 22:30 | 10.5 | -1.1 | 213 | R | 113 | 96 | 91 | 22 |  |  | 3.1 | 96.9 | 551.29 | 688.26 | 666.56 | 646.29 | 168.27 | 31.3 | 31.3 | 73.27 | [12 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.48 | 0.28
1997 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN088 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN088 | PHARMA CGHS, PPG S/STN-3:ID | TG-MAN088A-2 | 19501209 | 400 | 120 | 239 | 0.98 | 94 | 35 | 147 | 41 | 173 | 19 | 80 | 84 | 2019-06-01 | 16.8 | 2.5 | 191 | Y | 110 | 128 | 62 | 66 |  |  | 11.5 | 88.5 | 614.29 | 549.59 | 719.56 | 679.26 | 105.27 | 169.57 | 169.57 | 40.3 | [12 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.52 | 0.24
1998 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN089 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN089 | RAJDHANI NI-KUNJ CGHS PPG:ID | TG-MAN089A-1 | 19501112 | 400 | 120 | 246 | 0.95 | 107 | 52 | 217 | 28 | 117 | 27 | 111 | 103 | 2019-06-02 | 28.4 | 3.3 | 229 | R | 129 | 81 | 90 | 48 |  |  | 7.2 | 92.8 | 442 | 679.28 | 699.58 | 625.58 | 277.28 | 40.3 | 40.3 | 94 | 0.3 | [11 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.56 | 0.27
1999 | 2019-06-19 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN089 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN089 | RAJDHANI NI-KUNJ CGHS PPG:ID | TG-MAN089A-2 | 19506924 | 400 | 120 | 246 | 0.99 | 38 | 16 | 66 | 10 | 42 | 13 | 55 | 21 | 2019-06-30 23:30 | 10.9 | 0.1 | 71 | Y | 86 | 69 | 145 | 76 |  |  | 0.4 | 99.6 | 264 | 264 | 264 | 264 | [16 empty] | 264 | 24 | 0.59 | 0.1
2000 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN090 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN090 | RAJDHANI NI-KUNJ CGHS PPG S/STN-2:ID | TG-MAN090A-1 | 19501115 | 400 | 120 | 245 | 0.97 | 166 | 49 | 204 | 87 | 366 | 30 | 123 | 214 | 2019-06-11 23:30 | 29.8 | 6.6 | 393 | Y | 94 | 142 | 64 | 78 | 45.2 | 54.8 |  |  | 463.3 | 188 | 662.28 | 419.3 | 251.23 | 417.3 | 417.3 | 297.52 | 3.59 | 113.22 |  | 1.3 | [8 empty] | 718.52 | 1.08 | 0.48 | 0.41
2001 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN090 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN090 | RAJDHANI NI-KUNJ CGHS PPG S/STN-2:ID | TG-MAN090A-2 | 19501114 | 400 | 120 | 239 | 0.98 | 153 | 56 | 233 | 45 | 190 | 52 | 219 | 38 | 2019-06-16 01:00 | 25.9 | 5 | 277 | B | 110 | 87 | 103 | 23 |  |  | 0.4 | 99.6 | 355.3 | 488.3 | 416 | 436 | 362.28 | 231.28 | 231.28 | 283.58 | 2 |  | 6.3 | [9 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.5 | 0.38
2002 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN091 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN091 | NARWANA CGHS,PPG S/STN-1:ID | TG-MAN091A-1 | 19501225 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 142 | 37 | 154 | 47 | 196 | 57 | 236 | 71 | 2019-06-01 00:30 | 32.7 | 3.2 | 261 | B | 86 | 98 | 116 | 30 |  |  | 2.1 | 97.9 | 719.26 | 703.26 | 583.29 | 692.26 | 0.3 | 16.3 | 16.3 | 27.3 | [12 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.55 | 0.22
2003 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN091 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN091 | NARWANA CGHS,PPG S/STN-1:ID | TG-MAN091A-2 | 19501223 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 204 | 84 | 350 | 89 | 367 | 31 | 128 | 231 | 2019-06-02 | 46 | 4.6 | 415 | Y | 118 | 134 | 48 | 86 |  |  | 0.1 | 99.9 | 409.29 | 273.29 | 719.56 | 506.59 | 306.27 | 438.27 | 438.27 | 212.57 | 4 | 8 | [10 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.53 | 0.32
2004 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN092 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN092 | NARWANA CGHS,PPG S/STN-2:ID | TG-MAN092A-1 | 19501222 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 133 | 50 | 205 | 52 | 219 | 32 | 137 | 75 | 2019-06-11 23:30 | 30.8 | 6 | 242 | Y | 117 | 102 | 81 | 36 | 97.8 | 2.2 |  |  | 648.56 | 681.26 | 719.56 | 711.56 | 71 | 38.3 | 38.3 | 8 | [12 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.58 | 0.21
2005 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN092 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN092 | NARWANA CGHS,PPG S/STN-2:ID | TG-MAN092A-2 | 19505422 | 630 | 200 | 238 | 0.98 | 166 | 62 | 260 | 21 | 89 | 82 | 347 | 227 | 2019-06-12 | 28.8 | 4.2 | 347 | B | 116 | 42 | 141 | 99 | 0.1 | 0.1 | 14.3 | 85.5 | 549.29 | 719.56 | 436.59 | 638.59 | 170.27 |  |  | 80.57 | [12 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.51 | 0.26
2006 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN093 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN093 | ASHIRWAD CGHS,PPG S/STN-1:ID | TG-MAN093A-1 | 19506520 | 400 | 120 | 239 | 0.98 | 243 | 62 | 260 | 84 | 355 | 98 | 413 | 134 | 2019-06-02 23:30 | 42 | 5.9 | 413 | B | 69 | 114 | 116 | 47 | 0.1 |  | 12.7 | 87.2 | 424.29 | 73 | 123.3 | 173 | 262.27 | 460.29 | 460.29 | 396.59 | 27.3 | 180.57 | 220.27 | 144.27 | [8 empty] | 714.26 | 5.34 | 0.47 | 0.61
2007 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN094 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN094 | ASHIRWAD CGHS,PPG S/STN-2:ID | TG-MAN094A-1 | 19501270 | 630 | 200 | 244 | 0.96 | 153 | 51 | 214 | 29 | 124 | 73 | 308 | 160 | 2019-06-11 00:30 | 48.3 | 5.5 | 329 | B | 92 | 60 | 149 | 89 |  |  | 4.8 | 95.2 | 686.44 | 719.44 | 327.53 | 642.17 | 33 |  |  | 77.27 | [12 empty] | 719.44 | 0.16 | 0.6 | 0.24
2008 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN094 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN094 | ASHIRWAD CGHS,PPG S/STN-2:ID | TG-MAN094A-2 | 19502811 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 173 | 45 | 189 | 67 | 275 | 60 | 249 | 77 | 2019-06-12 | 33.6 | 4.1 | 303 | Y | 79 | 125 | 96 | 46 | 4.2 | 12.2 | 23.4 | 60.3 | 691.15 | 503.18 | 619.45 | 621.15 | 28.3 | 216.27 | 216.27 | 98.3 | [12 empty] | 719.45 | 0.15 | 0.49 | 0.27
2009 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN095 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN095 | NATRAJ CGHS, PPG:ID | TG-MAN095A-1 | 19505401 | 400 | 120 | 246 | 0.97 | 75 | 24 | 101 | 29 | 123 | 21 | 88 | 30 | 2019-06-05 00:30 | 17.2 | 1.6 | 127 | R | 126 | 87 | 87 | 39 | 0.1 |  | 1.4 | 98.5 | 708.56 | 710.26 | 713.56 | 713.56 | 5 | 3.3 | 3.3 | [13 empty] | 713.56 | 6.04 | 0.48 | 0.19
2010 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN095 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN095 | NATRAJ CGHS, PPG:ID | TG-MAN095A-2 | 19501172 | 400 | 120 | 239 | 0.97 | 98 | 29 | 122 | 29 | 123 | 40 | 169 | 46 | 2019-06-01 00:30 | 26.8 | 4.1 | 208 | B | 88 | 81 | 131 | 50 |  |  | 39.2 | 60.8 | 699.26 | 694.26 | 471.29 | 659.26 | 20.3 | 25.3 | 25.3 | 60.3 | [12 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.57 | 0.24
2011 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN096 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN096 | SAH-VIKAS CGHS, PPG:ID | TG-MAN096A-1 | 19501221 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 118 | 41 | 174 | 39 | 167 | 38 | 165 | 8 | 2019-06-30 00:30 | 24.4 | 2.3 | 177 | B | 104 | 102 | 94 | 10 |  |  | 1.3 | 98.7 | 719.56 | 719.56 | 719.26 | 719.56 | [16 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.51 | 0.19
2012 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN096 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN096 | SAH-VIKAS CGHS, PPG:ID | TG-MAN096A-2 | 19503809 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 101 | 51 | 203 | 17 | 70 | 34 | 140 | 115 | 2019-06-09 01:00 | 19.3 | 2.3 | 246 | R | 153 | 51 | 96 | 102 | 51.7 | 48.3 |  |  | 631.26 | 719.56 | 719.56 | 719.56 | 88.3 | [15 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.5 | 0.16
2013 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN097 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN097 | KAMAYANI KUNJ CGHS,PPG:ID | TG-MAN097A-1 | 19505412 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 93 | 21 | 90 | 34 | 144 | 38 | 159 | 63 | 2019-06-02 | 18.1 | 2.3 | 180 | B | 82 | 105 | 113 | 31 |  | 0.2 | 62.7 | 37.1 | 715.58 | 650.28 | 604 | 690.28 | 4 | 69.3 | 69.3 | 29.3 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.53 | 0.23
2014 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN097 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN097 | KAMAYANI KUNJ CGHS,PPG:ID | TG-MAN097A-2 | 19505155 | 400 | 120 | 240 | 0.98 | 121 | 43 | 182 | 33 | 140 | 45 | 198 | 52 | 2019-06-11 | 23.4 | -6.8 | 198 | B | 100 | 84 | 116 | 32 | 69.4 | 14.9 | 11.3 | 4.4 | 587.58 | 673.28 | 528.3 | 593.3 | 127 | 41.3 | 41.3 | 121.28 | [12 empty] | 714.58 | 5.02 | 0.47 | 0.3
2015 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN098 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN098 | PLATO SCHOOL:PM | TG-MAN098A-1 | 19502763 | 100 | 40 | 246 | 0.96 | 32 | 8 | 31 | 4 | 17 | 20 | 80 | 57 | 2019-06-28 12:30 | 6 | -0.1 | 80 | B | 117 | 70 | 113 | 47 |  |  | 4.1 | 95.9 | 712.58 | 719.58 | 704.28 | 709.58 | 7 |  |  | 10 |  |  | 2.3 | [9 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.1 | 0.32
2016 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN099 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN099 | MEENA CGHS, PPG:ID | TG-MAN099A-1 | 19502563 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 201 | 55 | 234 | 87 | 368 | 60 | 253 | 126 | 2019-06-03 | 31.3 | 6.4 | 368 | Y | 95 | 107 | 98 | 12 |  |  | 3.7 | 96.3 | 561.3 | 477 | 550 | 530.3 | 158.28 | 242.28 | 242.28 | 189.28 |  | 0.3 | [10 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.51 | 0.32
2017 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN100 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN100 | POOJA CGHS, PPG:ID | TG-MAN100A-1 | 19501293 | 630 | 200 | 240 | 0.95 | 77 | 23 | 97 | 26 | 111 | 28 | 119 | 19 | 2019-06-30 20:00 | 25.8 | 5.1 | 157 | B | 81 | 103 | 116 | 35 |  |  | 5.3 | 94.7 | 719.53 | 719.53 | 719.53 | 719.53 | [16 empty] | 719.53 | 0.07 | 0.57 | 0.12
2018 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN100 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN100 | POOJA CGHS, PPG:ID | TG-MAN100A-2 | 19501113 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 121 | 29 | 120 | 35 | 144 | 56 | 230 | 100 | 2019-06-02 23:30 | 23.9 | 0.5 | 257 | B | 74 | 81 | 145 | 71 | 1.2 | 3.3 | 7.2 | 88.3 | 719.56 | 719.56 | 582.29 | 719.56 | [16 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.5 | 0.19
2019 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN101 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN101 | MITHILA CGHS, PPG:ID | TG-MAN101A-1 | 19506885 | 630 | 200 | 246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 23:30 |  |  | 0 | [7 empty] | 5 | 95 | 711.56 | 711.56 | 711.56 | 711.56 | [16 empty] | 711.56 | 8.04 |  | 0
2020 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN101 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN101 | MITHILA CGHS, PPG:ID | TG-MAN101A-2 | 19501111 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 174 | 60 | 253 | 60 | 256 | 54 | 229 | 25 | 2019-06-30 23:30 | 33.1 | 7.8 | 317 | Y | 94 | 123 | 83 | 40 |  |  | 5.4 | 94.6 | 605.57 | 433.3 | 677.57 | 577.3 | 113.3 | 285.57 | 285.57 | 141.57 | [12 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.56 | 0.28
2021 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN102 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN102 | MAITRI CGHS, PPG:ID | TG-MAN102A-1 | 19501347 | 400 | 120 | 239 | 0.98 | 204 | 62 | 277 | 71 | 317 | 70 | 303 | 35 | 2019-06-30 23:30 | 33.9 | 5.8 | 334 | Y | 93 | 105 | 101 | 12 | 43.4 | 56.6 |  |  | 311.3 | 249.3 | 254.3 | 269 | 375.27 | 379.27 | 379.27 | 397.27 | 33 | 91 | 58.57 | 53.3 | [8 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.49 | 0.51
2022 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN102 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN102 | MAITRI CGHS, PPG:ID | TG-MAN102A-2 | 19505397 | 400 | 120 | 239 | 0.98 | 127 | 42 | 183 | 46 | 202 | 38 | 165 | 32 | 2019-06-29 23:30 | 31.4 | 1.3 | 226 | Y | 89 | 113 | 98 | 24 | 0.2 | 0.1 | 6.7 | 92.9 | 626.26 | 478.59 | 570.56 | 554.59 | 93.3 | 240.57 | 240.57 | 164.57 | [12 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.48 | 0.32
2023 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN103 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN103 | SHRI GANESH CGHS, PPG:ID | TG-MAN103A-1 | 19501062 | 630 | 200 | 238.1209 | 0.97963 | 216.6172 | 87.4 | 381.9095 | 88.1533 | 390.6986 | 41.0639 | 180.5243 | 205.9205 | 2019-06-30 23:30 | [15 empty] | 502.5 |  |  |  | 217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 719.5 |  | 0.50674 | 0.34384
2024 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN103 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN103 | SHRI GANESH CGHS, PPG:ID | TG-MAN103A-2 | 19501063 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 121 | 61 | 258 | 43 | 182 | 17 | 73 | 161 | 2019-06-12 00:30 | 23.5 | 3.2 | 269 | R | 143 | 94 | 63 | 80 |  |  | 0.1 | 99.9 | 592.35 | 716.33 | 718.33 | 718.33 | 125.58 | 2 | 2 | [13 empty] | 718.33 | 1.27 | 0.52 | 0.19
2025 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN104 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN104 | AGARSAIN CGHS, PPG S/STN-1:ID | TG-MAN104A-1 | 19505728 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 216 | 79 | 326 | 67 | 277 | 70 | 286 | 45 | 2019-06-15 | 46.8 | 8.2 | 336 | R | 112 | 94 | 94 | 18 | 0.1 |  | 2.2 | 97.7 | 385 | 500.3 | 527 | 477.3 | 321.58 | 206.28 | 206.28 | 229.28 | [12 empty] | 706.58 | 13.02 | 0.52 | 0.34
2026 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN104 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN104 | AGARSAIN CGHS, PPG S/STN-1:ID | TG-MAN104A-2 | 19506812 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 208 | 75 | 321 | 66 | 282 | 66 | 284 | 38 | 2019-06-29 23:00 | 44.8 | 10.8 | 353 | R | 112 | 91 | 97 | 21 | 0.1 | 0.1 | 5.7 | 94.1 | 370.15 | 527.15 | 486.45 | 466.45 | 343.28 | 186.58 | 186.58 | 247.28 | 0.3 | [11 empty] | 714.13 | 5.47 | 0.55 | 0.33
2027 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN105 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN105 | AGARSAIN CGHS, PPG S/STN-2:ID | TG-MAN105A-1 | 19504826 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 191 | 66 | 280 | 74 | 317 | 50 | 214 | 90 | 2019-06-29 23:30 | 48.3 | 6.4 | 331 | Y | 99 | 122 | 79 | 43 |  |  | 0.8 | 99.2 | 530.3 | 407 | 685.58 | 541 | 189.28 | 312.58 | 312.58 | 178.58 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.53 | 0.3
2028 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN105 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN105 | AGARSAIN CGHS, PPG S/STN-2:ID | TG-MAN105A-2 | 19500792 | 630 | 200 | 244.5978 | 0.97334 | 156.8167 | 50.7003 | 210.3396 | 50.3653 | 209.7504 | 55.7512 | 230.4148 | 20.3762 | 2019-06-12 | [15 empty] | 679 |  |  |  | 41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.52852 | 0.24892
2029 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN106 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN106 | BALCO CGHS, PPG:ID | TG-MAN106A-1 | 19501069 | 400 | 120 | 245.7369 | 0.9692 | 66.4806 | 28.7173 | 119.2528 | 17.7006 | 74.0705 | 20.0628 | 82.2918 | 41.6842 | 2019-06-11 00:30 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.46108 | 0.1662
2030 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN106 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN106 | BALCO CGHS, PPG:ID | TG-MAN106A-2 | 19506198 | 400 | 120 | 239 | 0.98 | 153 | 55 | 237 | 49 | 210 | 48 | 208 | 28 | 2019-06-11 23:30 | 36.2 | 6.4 | 291 | R | 113 | 87 | 100 | 26 | 0.1 |  | 0.3 | 99.6 | 206 | 478.58 | 339.28 | 345 | 504.39 | 240.41 | 240.41 | 374.39 | 9 | [11 empty] | 719.39 | 0.21 | 0.56 | 0.38
2031 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN107 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN107 | TAKSHSHILA CGHS, PPG S/STN-1:ID | TG-MAN107A-1 | 19501134 | 400 | 120 | 237 | 0.98 | 128 | 71 | 308 | 21 | 94 | 36 | 154 | 191 | 2019-06-05 23:00 | 20.4 | 2.2 | 338 | R | 165 | 78 | 58 | 107 | 3 | 14.7 | 80.1 | 2.2 | 220 | 690.38 | 683.3 | 523 | 388.08 | 28.52 | 28.52 | 196.3 | 111.22 | [11 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.52 | 0.32
2032 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN107 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN107 | TAKSHSHILA CGHS, PPG S/STN-1:ID | TG-MAN107A-2 | 19501133 | 400 | 120 | 239 | 0.97 | 122 | 39 | 175 | 28 | 123 | 55 | 237 | 99 | 2019-06-11 01:00 | 25.4 | 5 | 254 | B | 78 | 89 | 133 | 55 | 17.2 | 80.9 | 1.9 |  | 644.31 | 588.49 | 264.3 | 490 | 75 | 130.42 | 130.42 | 229.31 |  |  | 12.3 | [9 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.58 | 0.3
2033 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN108 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN108 | TAKSHSHILA CGHS, PPG S/STN-2:ID | TG-MAN108A-1 | 19501131 | 400 | 120 | 236 | 0.98 | 184 | 73 | 331 | 50 | 230 | 62 | 274 | 88 | 2019-06-30 23:30 | 27.6 | 5.2 | 377 | R | 125 | 72 | 103 | 53 | 100 |  |  |  | 213 | 517.3 | 295 | 344.3 | 371.3 | 202 | 202 | 347.02 | 135 |  | 55.28 | 27.58 | [8 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.49 | 0.46
2034 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN108 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN108 | TAKSHSHILA CGHS, PPG S/STN-2:ID | TG-MAN108A-2 | 19501132 | 400 | 120 | 237 | 0.98 | 89 | 47 | 194 | 28 | 116 | 14 | 58 | 118 | 2019-06-03 | 13 | 2.5 | 220 | R | 140 | 100 | 60 | 80 |  |  | 2.4 | 97.6 | 533.11 | 709.01 | 719.31 | 711.31 | 186.2 | 10.3 | 10.3 | 8 | [12 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.49 | 0.22
2035 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN109 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN109 | JAI LAXMI CGHS, PPG AVAS:ID | TG-MAN109A-1 | 19501968 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 174 | 60 | 259 | 58 | 248 | 57 | 244 | 13 | 2019-06-06 00:30 | 30.4 | 6.9 | 300 | R | 118 | 90 | 93 | 28 |  |  | 0.3 | 99.7 | 482.07 | 624.07 | 587.07 | 573.37 | 237.24 | 95.24 | 95.24 | 145.54 | [12 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.55 | 0.28
2036 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN109 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN109 | JAI LAXMI CGHS, PPG AVAS:ID | TG-MAN109A-2 | 19506199 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 148 | 53 | 227 | 56 | 241 | 39 | 166 | 70 | 2019-06-12 00:30 | 27.4 | 3 | 260 | Y | 106 | 108 | 87 | 21 | 0.1 |  | 0.1 | 99.8 | 622.35 | 588.35 | 695 | 657.05 | 73.25 | 107.25 | 107.25 | 38.55 | [12 empty] | 696 | 24 | 0.51 | 0.23
2037 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN120 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN120 | KALLOL CGHS, PPG:ID | TG-MAN120A-1 | 19501241 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 90 | 20 | 83 | 46 | 188 | 24 | 101 | 98 | 2019-06-03 00:30 | 17.9 | 2.8 | 201 | Y | 80 | 138 | 81 | 58 |  |  | 16.7 | 83.3 | 719.58 | 706.58 | 719.58 | 719.58 |  | 13 | 13 | [13 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.52 | 0.14
2038 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN120 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN120 | KALLOL CGHS, PPG:ID | TG-MAN120A-2 | 19501171 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 111 | 25 | 106 | 30 | 126 | 57 | 240 | 126 | 2019-06-30 23:30 | 15.2 | 2.3 | 240 | B | 72 | 89 | 140 | 68 |  |  | 10.6 | 89.4 | 719.58 | 719.58 | 686.28 | 719.58 | [16 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.46 | 0.18
2039 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN121 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN121 | ARUNA CGHS, PPG:ID | TG-MAN121A-1 | 19501242 | 400 | 120 | 246 | 0.97 | 79 | 24 | 102 | 32 | 140 | 23 | 101 | 38 | 2019-06-30 23:00 | 17.1 | 2.2 | 151 | Y | 74 | 143 | 82 | 69 |  |  | 1.9 | 98.1 | 719.05 | 604.05 | 719.05 | 719.05 |  | 115 | 115 | [13 empty] | 719.05 | 0.55 | 0.5 | 0.2
2040 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN121 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN121 | ARUNA CGHS, PPG:ID | TG-MAN121A-2 | 19506196 | 400 | 120 | 246 | 0.97 | 85 | 32 | 128 | 34 | 139 | 19 | 80 | 55 | 2019-06-26 23:30 | 22 | 2.2 | 184 | Y | 104 | 130 | 67 | 63 | 0.1 |  | 0.7 | 99.2 | 663.06 | 598.06 | 696 | 693 | 32.54 | 97.54 | 97.54 | 3 | [12 empty] | 696 | 24 | 0.49 | 0.21
2041 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN122 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN122 | KAILASH APARTMENT, PPG:ID | TG-MAN122A-1 | 19505417 | 630 | 200 | 247 | 0.98 | 114 | 31 | 132 | 15 | 64 | 68 | 287 | 198 | 2019-06-09 23:30 | 28.8 | -9.6 | 295 | B | 87 | 38 | 175 | 137 | 0.1 |  | 0.2 | 99.7 | 719.01 | 719.01 | 555.31 | 719.01 | [16 empty] | 719.01 | 0.59 | 0.43 | 0.18
2042 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN122 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN122 | KAILASH APARTMENT, PPG:ID | TG-MAN122A-2 | 19505398 | 630 | 200 | 247 | 0.98 | 149 | 49 | 200 | 68 | 276 | 32 | 130 | 126 | 2019-06-01 22:00 | 31.2 | 3.2 | 331 | Y | 110 | 128 | 62 | 66 | 0.1 |  | 0.3 | 99.7 | 661.06 | 541.04 | 719.05 | 681.06 | 57.59 | 178.01 | 178.01 | 37.59 | [12 empty] | 719.05 | 0.55 | 0.51 | 0.24
2043 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN123 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN123 | SITA RAM CGHS,PPG,S/S-1:ID | TG-MAN123A-1 | 19501870 | 400 | 120 | 236 | 0.98 | 93 | 20 | 82 | 45 | 188 | 28 | 118 | 93 | 2019-06-11 23:00 | 15.7 | 1.4 | 212 | Y | 76 | 133 | 91 | 57 |  |  | 2.6 | 97.4 | 719.16 | 504 | 692.16 | 686.28 |  | 215.16 | 215.16 | 32.48 | [12 empty] | 719.16 | 0.44 | 0.54 | 0.23
2044 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN123 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN123 | SITA RAM CGHS,PPG,S/S-1:ID | TG-MAN123A-2 | 19501988 | 400 | 120 | 243 | 0.97 | 138 | 67 | 273 | 27 | 108 | 44 | 177 | 143 | 2019-06-02 00:30 | 32.8 | 4.1 | 292 | R | 142 | 66 | 92 | 76 | 0.1 | 0.1 | 4 | 95.8 | 172.3 | 688.52 | 449.35 | 399.3 | 423.52 | 30.25 | 30.25 | 319.47 | 122.55 |  | 0.3 | [9 empty] | 719.17 | 0.43 | 0.58 | 0.34
2045 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN124 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN124 | SITA RAM CGHS,PPG,S/S-2:ID | TG-MAN124A-1 | 19505419 | 630 | 200 | 235 | 0.97 | 210 | 71 | 317 | 70 | 310 | 69 | 306 | 9 | 2019-06-26 22:30 | 116.6 | 10.8 | 317 | R | 96 | 97 | 107 | 11 |  | 0.1 | 14.2 | 85.8 | 570.14 | 566.14 | 398.44 | 535.14 | 145.27 | 149.27 | 149.27 | 180.27 | [12 empty] | 715.41 | 4.19 | 0.55 | 0.33
2046 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN124 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN124 | SITA RAM CGHS,PPG,S/S-2:ID | TG-MAN124A-2 | 19506620 | 630 | 200 | 234 | 0.99 | 124 | 24 | 114 | 31 | 138 | 70 | 318 | 193 | 2019-06-10 23:30 | 20.2 | 0.8 | 318 | B | 63 | 84 | 152 | 89 | 50.9 | 22.9 | 17.7 | 8.4 | 692.1 | 692.1 | 547.14 | 692.1 | [16 empty] | 692.1 | 27.5 | 0.48 | 0.2
2047 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN127 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN127 | ASHIRWAD ENCLAVE, PPG:ID | TG-MAN127A-1 | 19505571 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 79 | 21 | 90 | 26 | 112 | 31 | 133 | 37 | 2019-06-12 00:30 | 16.4 | 0.4 | 143 | Y | 89 | 95 | 116 | 27 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 97.3 | 714.28 | 714.28 | 714.28 | 714.28 | [16 empty] | 714.28 | 5.32 | 0.53 | 0.13
2048 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN127 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN127 | ASHIRWAD ENCLAVE, PPG:ID | TG-MAN127A-2 | 19505400 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 165 | 62 | 264 | 57 | 242 | 46 | 193 | 63 | 2019-06-16 00:30 | 34.2 | 4.4 | 282 | R | 113 | 105 | 82 | 31 |  |  | 1.3 | 98.7 | 489 | 595.3 | 692.58 | 619 | 225.28 | 118.58 | 118.58 | 95.28 | [12 empty] | 714.28 | 5.32 | 0.58 | 0.26
2049 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN128 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN128 | VARDAN CGHS, PPG:ID | TG-MAN128A-1 | 19501189 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 155 | 37 | 156 | 67 | 281 | 50 | 210 | 108 | 2019-06-10 00:30 | 34 | 5.1 | 281 | Y | 82 | 123 | 96 | 41 |  |  | 19 | 81 | 708.56 | 473.29 | 626.26 | 620.56 | 11 | 246.27 | 246.27 | 99 | [12 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.59 | 0.25
2050 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN128 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN128 | VARDAN CGHS, PPG:ID | TG-MAN128A-2 | 19501190 | 630 | 200 | 253 | 0.97 | 154 | 47 | 182 | 48 | 188 | 59 | 235 | 50 | 2019-06-11 00:30 | 33.1 | 6.4 | 237 | B | 101 | 77 | 122 | 45 |  |  | 5.8 | 94.2 | 682.26 | 716.56 | 613.59 | 696.56 | 37.3 | 3 | 3 | 23 | [12 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.51 | 0.24
2051 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN129 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN129 | DELHI RAJDHANI CGHS, PPG:ID | TG-MAN129A-1 | 19501334 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 137 | 47 | 191 | 48 | 194 | 42 | 168 | 25 | 2019-06-11 01:30 | 23.5 | 4.1 | 212 | Y | 101 | 108 | 91 | 17 |  |  | 11.9 | 88.1 | 696.42 | 693.42 | 710.12 | 713.12 | 23 | 26 | 26 | 6.3 | [12 empty] | 719.42 | 0.18 | 0.5 | 0.22
2052 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN129 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN129 | DELHI RAJDHANI CGHS, PPG:ID | TG-MAN129A-2 | 19501333 | 630 | 200 | 247 | 0.96 | 113 | 48 | 194 | 28 | 114 | 37 | 151 | 69 | 2019-06-11 23:30 | 26.7 | 5.5 | 194 | R | 113 | 75 | 113 | 38 |  |  | 1.9 | 98.1 | 713.26 | 719.56 | 717.56 | 719.56 | 6.3 | [15 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.53 | 0.18
2053 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN130 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN130 | ASSOCIATE CGHS, PPG:ID | TG-MAN130A-1 | 19501323 | 400 | 120 | 246 | 0.97 | 141 | 46 | 190 | 50 | 205 | 44 | 181 | 21 | 2019-06-01 23:00 | 27.6 | 5.2 | 227 | Y | 107 | 108 | 85 | 23 |  |  | 1.9 | 98.1 | 474.3 | 449.59 | 596.22 | 514.29 | 245 | 269.01 | 269.01 | 205.01 |  | 0.3 | [10 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.48 | 0.35
2054 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN130 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN130 | ASSOCIATE CGHS, PPG:ID | TG-MAN130A-2 | 19506323 | 400 | 120 | 253 | 0.98 | 100 | 30 | 132 | 42 | 182 | 28 | 120 | 57 | 2019-06-26 22:30 | 28.9 | 4.6 | 182 | Y | 92 | 125 | 83 | 42 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 99.3 | 656.59 | 517.29 | 711.03 | 644.59 | 62.3 | 202 | 202 | 74.3 | [12 empty] | 719.29 | 0.31 | 0.54 | 0.25
2055 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN131 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN131 | MAYUR DHWAJ CGHS,PPG,S/S-1:ID | TG-MAN131A-1 | 19501186 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 144 | 27 | 113 | 67 | 284 | 50 | 213 | 148 | 2019-06-10 23:30 | 20.2 | 2.8 | 290 | Y | 56 | 152 | 92 | 96 |  |  | 0.6 | 99.4 | 719.58 | 538.58 | 710.28 | 715.58 |  | 181 | 181 | 4 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.47 | 0.23
2056 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN131 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN131 | MAYUR DHWAJ CGHS,PPG,S/S-1:ID | TG-MAN131A-2 | 19501174 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 153 | 25 | 109 | 54 | 233 | 74 | 327 | 189 | 2019-06-10 23:30 | 29.4 | 3.2 | 331 | B | 49 | 101 | 150 | 101 |  |  | 5.3 | 94.7 | 719.58 | 664.28 | 453.3 | 674.28 |  | 55.3 | 55.3 | 45.3 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.51 | 0.24
2057 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN132 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN132 | MAYUR DHWAJ CGHS,PPG,S/S-2:ID | TG-MAN132A-1 | 19505300 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 132 | 46 | 199 | 57 | 248 | 29 | 128 | 104 | 2019-06-05 23:30 | 23.8 | 3 | 248 | Y | 116 | 112 | 72 | 44 | 0.1 |  | 10.7 | 89.2 | 643.28 | 650.58 | 719.58 | 711.58 | 76.3 | 69 | 69 | 8 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.53 | 0.21
2058 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN132 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN132 | MAYUR DHWAJ CGHS,PPG,S/S-2:ID | TG-MAN132A-2 | 19501235 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 126 | 26 | 108 | 47 | 200 | 54 | 230 | 110 | 2019-06-02 00:30 | 22.1 | 2.3 | 238 | Y | 50 | 121 | 129 | 79 |  |  | 1.5 | 98.5 | 719.58 | 677.28 | 636.28 | 718.58 |  | 42.3 | 42.3 | 1 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.5 | 0.2
2059 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN133 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN133 | MAYUR DHWAJ CGHS,PPG,S/S-3:ID | TG-MAN133A-1 | 19501231 | 400 | 120 | 246 | 0.98 | 89 | 35 | 148 | 18 | 75 | 37 | 153 | 76 | 2019-06-01 23:30 | 14.6 | 0.8 | 169 | R | 122 | 65 | 114 | 57 |  |  | 12.1 | 87.9 | 603.58 | 719.58 | 678.58 | 713.58 | 116 |  |  | 6 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.46 | 0.22
2060 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN133 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN133 | MAYUR DHWAJ CGHS,PPG,S/S-3:ID | TG-MAN133A-2 | 19501232 | 400 | 120 | 245 | 0.93 | 130 | 40 | 157 | 35 | 140 | 55 | 221 | 74 | 2019-06-06 19:00 | 66.8 | 13.8 | 237 | B | 81 | 94 | 125 | 44 |  |  | 12.4 | 87.6 | 603.29 | 397 | 141.3 | 316 | 116.3 | 322.59 | 322.59 | 403.59 |  |  | 4 | [9 empty] | 719.59 | 0.01 | 0.63 | 0.33
2061 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN134 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN134 | PRINCE CGHS, PPG S/S-1:ID | TG-MAN134A-1 | 19501858 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 176 | 68 | 278 | 67 | 273 | 42 | 173 | 103 | 2019-06-12 00:30 | 32.2 | 3.7 | 298 | R | 106 | 110 | 84 | 26 |  |  | 0.8 | 99.2 | 557.26 | 532.59 | 693.56 | 597.56 | 162.3 | 186.57 | 186.57 | 122 | [12 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.5 | 0.28
2062 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN134 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN134 | PRINCE CGHS, PPG S/S-1:ID | TG-MAN134A-2 | 19506521 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 170 | 75 | 313 | 59 | 245 | 36 | 147 | 145 | 2019-06-12 | 33.8 | 7.2 | 314 | R | 120 | 103 | 78 | 42 |  | 0.1 | 57 | 42.9 | 498.29 | 614.56 | 692.26 | 620.29 | 215.27 | 99 | 99 | 93.27 | [12 empty] | 713.56 | 6.04 | 0.52 | 0.27
2063 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN135 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN135 | PRINCE CGHS,PPG S/S-2:ID | TG-MAN135A-1 | 19501966 | 630 | 200 | 241 | 0.99 | 157 | 53 | 221 | 46 | 192 | 58 | 242 | 43 | 2019-06-11 23:30 | 34.5 | -1.8 | 278 | B | 98 | 89 | 113 | 24 |  |  |  | 100 | 669.26 | 685.56 | 596.56 | 660.26 | 50.3 | 34 | 34 | 59.3 | [12 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.56 | 0.25
2064 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN135 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN135 | PRINCE CGHS,PPG S/S-2:ID | TG-MAN135A-2 | 19502564 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 134 | 44 | 187 | 45 | 190 | 45 | 191 | 4 | 2019-06-11 22:30 | 23 | 2.3 | 229 | B | 93 | 91 | 115 | 24 |  |  | 19 | 81 | 715.56 | 715.26 | 684.56 | 717.26 | 4 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | [12 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.48 | 0.21
2065 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN136 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN136 | SUKH-SAGAR CGHS,PPG:ID | TG-MAN136A-1 | 19501332 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 93 | 38 | 164 | 22 | 95 | 34 | 146 | 63 | 2019-06-10 23:30 | 25.8 | 0.9 | 180 | R | 127 | 75 | 98 | 52 |  |  | 0.3 | 99.7 | 719 | 719.3 | 719.3 | 719.3 | 0.3 | [15 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.49 | 0.15
2066 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN136 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN136 | SUKH-SAGAR CGHS,PPG:ID | TG-MAN136A-2 | 19506722 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 190 | 62 | 275 | 61 | 273 | 66 | 296 | 22 | 2019-06-10 23:00 | 67.6 | -2.6 | 359 | B | 117 | 100 | 83 | 34 |  |  | 0.1 | 99.9 | 221 | 471.34 | 451 | 439 | 498.29 | 247.55 | 247.55 | 280.29 |  |  | 0.3 | [9 empty] | 719.29 | 0.31 | 0.62 | 0.3
2067 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN137 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN137 | SHIKA APARTMENT,PPG:ID | TG-MAN137A-1 | 19501321 | 400 | 120 | 246 | 0.96 | 73 | 32 | 131 | 12 | 46 | 29 | 119 | 79 | 2019-06-15 23:30 | 22.6 | 0.6 | 145 | R | 137 | 54 | 109 | 83 |  |  | 0.1 | 99.9 | 641.13 | 719.3 | 717 | 719.3 | 78.17 | [15 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.53 | 0.18
2068 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN137 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN137 | SHIKA APARTMENT,PPG:ID | TG-MAN137A-2 | 19501325 | 400 | 120 | 240 | 0.97 | 62 | 22 | 92 | 23 | 94 | 18 | 73 | 21 | 2019-06-14 | 14.1 | 1.1 | 118 | R | 97 | 102 | 100 | 5 | 3.3 | 17.7 | 12.4 | 66.5 | 719 | 719 | 719.3 | 719.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [13 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.47 | 0.16
2069 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN138 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN138 | HANUMAN MANGLA CGHS,PPG:ID | TG-MAN138A-1 | 19501320 | 400 | 120 | 247 | 0.97 | 95 | 37 | 159 | 28 | 122 | 30 | 131 | 33 | 2019-06-10 23:00 | 22.4 | 3 | 159 | R | 117 | 104 | 79 | 38 |  |  | 0.1 | 99.9 | 611 | 688.32 | 706.3 | 696 | 108.3 | 30.58 | 30.58 | 23.3 | [12 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.5 | 0.24
2070 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN138 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN138 | HANUMAN MANGLA CGHS,PPG:ID | TG-MAN138A-2 | 19501316 | 400 | 120 | 240 | 0.98 | 80 | 21 | 92 | 24 | 103 | 35 | 150 | 54 | 2019-06-11 23:00 | 14.1 | 2.5 | 150 | B | 105 | 98 | 97 | 8 |  |  | 0.3 | 99.7 | 719.29 | 709.59 | 705.59 | 718.59 |  | 9.3 | 9.3 | 0.3 | [12 empty] | 719.29 | 0.31 | 0.51 | 0.2
2071 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN139 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN139 | UNESCO CGHS, S/S-1,PPG:ID | TG-MAN139A-1 | 19501064 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 173 | 50 | 215 | 49 | 210 | 74 | 312 | 100 | 2019-06-10 23:00 | 40.9 | 6.4 | 339 | B | 78 | 91 | 131 | 53 | 37.2 | 62.8 |  |  | 713.56 | 685.56 | 367.28 | 638.56 | 6 | 34 | 34 | 81 | [12 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.56 | 0.27
2072 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN139 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN139 | UNESCO CGHS, S/S-1,PPG:ID | TG-MAN139A-2 | 19501065 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 162 | 54 | 232 | 57 | 246 | 52 | 223 | 20 | 2019-06-02 | 25.3 | 2.3 | 338 | Y | 88 | 120 | 92 | 32 |  |  | 0.1 | 99.9 | 692.28 | 560 | 694.28 | 656.58 | 27.3 | 159.58 | 159.58 | 63 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.51 | 0.26
2073 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN140 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN140 | UNESCO CGHS,S/S-2,PPG:ID | TG-MAN140A-1 | 19505975 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 106 | 53 | 230 | 0 | 0 | 53 | 217 | 224 | 2019-06-30 23:30 | 18.8 | 3 | 253 | B | 138 | 0 | 162 | 162 | 100 |  |  |  | 675.58 | 719.58 | 552.58 | 719.58 | 44 | [15 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.59 | 0.17
2074 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN140 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN140 | UNESCO CGHS,S/S-2,PPG:ID | TG-MAN140A-2 | 19501987 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 150 | 79 | 334 | 34 | 143 | 37 | 153 | 186 | 2019-06-10 22:00 | 29 | 3.2 | 334 | R | 136 | 84 | 80 | 56 | 87.8 | 12.2 |  |  | 460.3 | 717.58 | 697.58 | 677.58 | 259.28 | 2 | 2 | 42 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.56 | 0.24
2075 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN141 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN141 | AMAR PALI CGHS,S/S-1,PPG:ID | TG-MAN141A-1 | 19505271 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 244 | 92 | 380 | 87 | 358 | 65 | 267 | 104 | 2019-06-15 | 52 | 11.2 | 405 | R | 116 | 104 | 80 | 36 | 0.1 |  | 1.7 | 98.1 | 197.3 | 269.3 | 523.3 | 307.3 | 492.58 | 439.28 | 439.28 | 412.28 | 29.3 | 11 | [10 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.57 | 0.39
2076 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN141 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN141 | AMAR PALI CGHS,S/S-1,PPG:ID | TG-MAN141A-2 | 19506201 | 630 | 200 | 231 | 0.97 | 155 | 56 | 227 | 38 | 152 | 62 | 252 | 90 | 2019-06-03 01:00 | 31.6 | 6.4 | 283 | B | 107 | 74 | 119 | 45 | 37.2 |  | 55.2 | 7.5 | 407.3 | 461.28 | 342 | 425.3 | 55.58 | 2 | 2 | 37.58 | [12 empty] | 714.58 | 5.02 | 0.52 | 0.25
2077 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN142 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN142 | AMAR PALI CGHS,S/S-2,PPG:ID | TG-MAN142A-1 | 19506203 | 630 | 200 | 240 | 0.96 | 105 | 30 | 133 | 24 | 105 | 51 | 222 | 106 | 2019-06-30 23:30 | 26 | 3.8 | 222 | B | 102 | 68 | 130 | 62 |  |  | 3.6 | 96.4 | 714.58 | 714.58 | 704.28 | 714.58 | [16 empty] | 714.58 | 5.02 | 0.5 | 0.17
2078 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN142 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN142 | AMAR PALI CGHS,S/S-2,PPG:ID | TG-MAN142A-2 | 19505988 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 216 | 68 | 290 | 91 | 391 | 56 | 237 | 135 | 2019-06-03 | 47.8 | 7.4 | 447 | Y | 93 | 122 | 85 | 37 | 0.1 |  | 19.3 | 80.6 | 474 | 326 | 543 | 458.3 | 245.58 | 389.28 | 389.28 | 261.28 |  | 4.3 | [10 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.54 | 0.34
2079 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN143 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN143 | NAVNEETI CGHS, PPG:ID | TG-MAN143A-1 | 19505341 | 630 | 200 | 248 | 0.97 | 151 | 72 | 297 | 39 | 159 | 40 | 165 | 135 | 2019-06-11 22:30 | 30.6 | 4.8 | 298 | R | 111 | 101 | 87 | 24 | 0.1 |  | 4.8 | 95.1 | 628.56 | 670.56 | 694.56 | 689.56 | 72.3 | 30.3 | 30.3 | 11.3 | [12 empty] | 701.26 | 18.34 | 0.47 | 0.24
2080 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN143 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN143 | NAVNEETI CGHS, PPG:ID | TG-MAN143A-2 | 19501187 | 630 | 200 | 246 | 0.96 | 172 | 64 | 261 | 47 | 189 | 62 | 252 | 68 | 2019-06-11 23:30 | 39.6 | 8.3 | 278 | R | 109 | 99 | 92 | 17 |  |  | 20.1 | 79.9 | 550.29 | 606.29 | 650.27 | 614.57 | 169.28 | 113.28 | 113.28 | 105 | [12 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.53 | 0.27
2081 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN144 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN144 | KAKATYA, CGHS, PPG:ID | TG-MAN144A-1 | 19501228 | 630 | 200 | 246 | 0.95 | 141 | 43 | 183 | 58 | 248 | 40 | 168 | 74 | 2019-06-30 23:30 | 31.3 | 4.1 | 265 | Y | 94 | 129 | 77 | 52 |  |  | 1.4 | 98.6 | 715.28 | 615.3 | 719.58 | 715.28 | 4.3 | 104.28 | 104.28 | 4.3 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.47 | 0.22
2082 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN144 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN144 | KAKATYA, CGHS, PPG:ID | TG-MAN144A-2 | 19501066 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 113 | 46 | 192 | 31 | 127 | 35 | 146 | 58 | 2019-06-11 23:30 | 21.2 | 4.1 | 208 | B | 108 | 83 | 108 | 25 |  |  | 0.6 | 99.4 | 713.28 | 719.58 | 715.58 | 719.58 | 6.3 | [15 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.51 | 0.18
2083 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN145 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN145 | HIMALAYA CGHS, PPG:ID | TG-MAN145A-1 | 19501068 | 400 | 120 | 241.021 | 0.96938 | 20.4533 | 6.922 | 29.4192 | 8.28 | 35.3635 | 5.2513 | 22.3401 | 11.2928 | 2019-06-11 23:00 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.50947 | 0.051133
2084 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN145 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN145 | HIMALAYA CGHS, PPG:ID | TG-MAN145A-2 | 19501067 | 400 | 120 | 246.6146 | 0.97137 | 170.3058 | 56.9504 | 240.8661 | 50.2775 | 206.6141 | 63.0779 | 266.0057 | 51.636 | 2019-06-10 | [15 empty] | 427.5 |  |  |  | 281.5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.47363 | 0.42576
2085 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN146 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN146 | AAKRITI CGHS,PPG:ID | TG-MAN146A-1 | 19505979 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 114 | 30 | 127 | 38 | 161 | 46 | 197 | 60 | 2019-06-02 23:30 | 28.4 | 5.4 | 208 | B | 78 | 108 | 114 | 36 |  |  | 1.7 | 98.3 | 719.52 | 716.52 | 699.52 | 719.52 |  | 3 | 3 | [13 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.53 | 0.18
2086 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN146 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN146 | AAKRITI CGHS,PPG:ID | TG-MAN146A-2 | 19505919 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 116 | 27 | 119 | 50 | 218 | 38 | 167 | 86 | 2019-06-30 23:30 | 19.6 | -23.4 | 242 | Y | 38 | 221 | 41 | 183 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 93.2 | 719.5 | 675.2 | 719.5 | 719.5 |  | 44.3 | 44.3 | [13 empty] | 719.5 | 0.1 | 0.3 | 0.18
2087 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN147 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN147 | NEW SURYA KIRAN CGHS,PPG:ID | TG-MAN147A-1 | 19505366 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 147 | 40 | 173 | 45 | 195 | 63 | 275 | 93 | 2019-06-04 23:00 | 25.6 | 5 | 285 | B | 91 | 86 | 123 | 37 |  | 0.1 | 11.3 | 88.6 | 692.33 | 698.33 | 537.05 | 655.33 | 21 | 15 | 15 | 58 | [12 empty] | 713.33 | 6.27 | 0.55 | 0.23
2088 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN148 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN148 | DOOR SANCHAR CGHS,PPG:ID | TG-MAN148A-1 | 19506200 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 149 | 67 | 278 | 48 | 200 | 34 | 143 | 118 | 2019-06-11 23:30 | 25.2 | 5.2 | 314 | R | 133 | 97 | 70 | 63 | 0.1 |  | 6.7 | 93.3 | 524.49 | 703.46 | 718.16 | 677.16 | 193.57 | 15 | 15 | 41.3 | [12 empty] | 718.46 | 1.14 | 0.52 | 0.24
2089 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN148 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN148 | DOOR SANCHAR CGHS,PPG:ID | TG-MAN148A-2 | 19505425 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 125 | 32 | 135 | 45 | 187 | 48 | 199 | 59 | 2019-06-11 23:30 | 30.6 | 4.6 | 239 | Y | 74 | 113 | 114 | 40 | 0.1 | 0.1 | 4.8 | 95.1 | 718.46 | 679.17 | 706.16 | 718.46 |  | 39.29 | 39.29 | [13 empty] | 718.46 | 1.14 | 0.52 | 0.2
2090 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN149 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN149 | SIDH CGHS, PPG:ID | TG-MAN149A-1 | 19505413 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 212 | 73 | 305 | 61 | 256 | 78 | 326 | 63 | 2019-06-01 01:00 | 31.6 | 2.6 | 386 | B | 100 | 87 | 113 | 26 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 97.9 | 684.48 | 673.18 | 641.48 | 670.48 | 34 | 45.3 | 45.3 | 48 |  |  | 0.3 | [9 empty] | 718.48 | 1.12 | 0.34 | 0.34
2091 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN149 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN149 | SIDH CGHS, PPG:ID | TG-MAN149A-2 | 19506202 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 107 | 37 | 156 | 43 | 181 | 27 | 114 | 59 | 2019-06-29 23:00 | 25.6 | -0.8 | 189 | Y | 97 | 114 | 89 | 25 | 0.1 |  | 32.1 | 67.8 | 694.48 | 691.48 | 695.18 | 695.18 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | [13 empty] | 695.18 | 24.42 | 0.48 | 0.17
2092 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN150 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN150 | ARYANAGAR CGHS,S/S-1.PPG:ID | TG-MAN150A-1 | 19503045 | 630 | 200 | 238 | 0.98 | 150 | 58 | 248 | 43 | 187 | 49 | 209 | 54 | 2019-06-11 23:30 | 20.7 | 3.7 | 264 | R | 117 | 84 | 99 | 33 |  |  | 0.1 | 99.9 | 600 | 716 | 684 | 692 | 119.3 | 3.3 | 3.3 | 27.3 | [12 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.51 | 0.24
2093 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN150 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN150 | ARYANAGAR CGHS,S/S-1.PPG:ID | TG-MAN150A-2 | 19504181 | 630 | 200 | 238 | 0.98 | 144 | 50 | 206 | 53 | 221 | 41 | 170 | 46 | 2019-06-11 22:30 | 27.1 | 3.7 | 257 | Y | 91 | 114 | 94 | 23 |  |  | 2.4 | 97.6 | 699.58 | 605.22 | 715.22 | 694.52 | 19.24 | 114 | 114 | 24.3 | [12 empty] | 719.22 | 0.38 | 0.5 | 0.23
2094 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN151 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN151 | ARYANAGAR CGHS,S/S-2,PPG:ID | TG-MAN151A-1 | 19502528 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 98 | 30 | 128 | 51 | 216 | 17 | 72 | 126 | 2019-06-02 23:00 | 19.3 | 2.3 | 240 | Y | 82 | 150 | 69 | 81 | 0.1 | 3.9 | 55.5 | 40.6 | 719.3 | 683 | 719.3 | 719.3 |  | 36.3 | 36.3 | [13 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.53 | 0.16
2095 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN151 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN151 | ARYANAGAR CGHS,S/S-2,PPG:ID | TG-MAN151A-2 | 19501994 | 630 | 200 | 237 | 0.97 | 158 | 48 | 213 | 80 | 356 | 30 | 132 | 196 | 2019-06-29 23:30 | 46.5 | 5.5 | 356 | Y | 94 | 140 | 67 | 73 |  | 0.1 | 36.1 | 63.8 | 682.01 | 337.38 | 719.31 | 649.31 | 37.3 | 381.53 | 381.53 | 70 | [12 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.59 | 0.25
2096 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN152 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN152 | ARYANAGAR CGHS,S/S-3,PPG:ID | TG-MAN152A-1 | 19501992 | 630 | 200 | 237 | 0.99 | 151 | 47 | 199 | 65 | 271 | 39 | 166 | 93 | 2019-06-01 23:00 | 16.1 | 0.9 | 283 | Y | 92 | 133 | 75 | 58 |  |  | 0.3 | 99.7 | 704.31 | 558 | 718.01 | 698.31 | 15 | 161.31 | 161.31 | 21 | [12 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.49 | 0.24
2097 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN152 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN152 | ARYANAGAR CGHS,S/S-3,PPG:ID | TG-MAN152A-2 | 19501693 | 630 | 200 | 236 | 0.99 | 177 | 55 | 252 | 48 | 219 | 73 | 335 | 103 | 2019-06-10 23:30 | 23 | 3.7 | 335 | B | 93 | 86 | 121 | 35 |  |  | 0.4 | 99.6 | 612.21 | 685.01 | 520.3 | 612.21 | 107.1 | 34.3 | 34.3 | 107.1 | [12 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.49 | 0.28
2098 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN154 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN154 | VIDHI CGHS, PPG:ID | TG-MAN154A-1 | 19505372 | 400 | 120 | 240 | 0.98 | 105 | 51 | 221 | 24 | 104 | 29 | 127 | 108 | 2019-06-30 23:00 | 23.3 | 1.6 | 227 | R | 132 | 88 | 79 | 53 |  | 0.1 | 13.6 | 86.3 | 319.29 | 524.26 | 519.59 | 469.59 | 231.57 | 27.3 | 27.3 | 81.57 | 0.3 | [11 empty] | 551.56 | 0.04 | 0.56 | 0.26
2099 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN154 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN154 | VIDHI CGHS, PPG:ID | TG-MAN154A-2 | 19504827 | 400 | 120 | 239 | 0.97 | 95 | 34 | 140 | 36 | 150 | 25 | 103 | 43 | 2019-06-15 23:30 | 21.5 | 2.5 | 200 | Y | 88 | 141 | 71 | 70 |  |  | 12.2 | 87.8 | 699.56 | 438.59 | 717.26 | 663.26 | 20 | 280.57 | 280.57 | 56.3 | [12 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.55 | 0.24
2100 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN155 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN155 | KURMANCHAL CGHS, PPG:ID | TG-MAN155A-1 | 19505414 | 400 | 120 | 240 | 0.98 | 102 | 33 | 144 | 35 | 150 | 35 | 151 | 7 | 2019-06-30 23:30 | 24.1 | 1.4 | 175 | B | 115 | 75 | 110 | 40 | 0.1 |  | 5.7 | 94.2 | 631.41 | 667.41 | 657.41 | 678.11 | 87 | 51 | 51 | 40.3 | [12 empty] | 718.41 | 1.19 | 0.44 | 0.26
2101 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN155 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN155 | KURMANCHAL CGHS, PPG:ID | TG-MAN155A-2 | 19505335 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 117 | 46 | 203 | 31 | 134 | 40 | 173 | 60 | 2019-06-11 | 19.7 | 2.4 | 203 | R | 111 | 81 | 108 | 30 | 0.1 |  | 2.9 | 97 | 532.48 | 663.15 | 538.18 | 579.18 | 162.57 | 32.3 | 32.3 | 116.27 | [12 empty] | 695.45 | 24.15 | 0.47 | 0.29
2102 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN156 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN156 | INDRA PRASTHA CGHS, PPG:ID | TG-MAN156A-1 | 19505424 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 217 | 71 | 286 | 84 | 336 | 62 | 246 | 78 | 2019-06-12 01:00 | 43.8 | 7.4 | 357 | Y | 94 | 112 | 94 | 18 | 0.1 |  | 3 | 96.9 | 508.29 | 428.29 | 529.29 | 500.29 | 211.27 | 287.27 | 287.27 | 219.27 |  | 4 | [10 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.5 | 0.34
2103 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN156 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN156 | INDRA PRASTHA CGHS, PPG:ID | TG-MAN156A-2 | 19505371 | 400 | 120 | 240 | 0.98 | 154 | 62 | 272 | 53 | 233 | 38 | 167 | 93 | 2019-06-09 23:30 | 31.8 | 3.7 | 284 | Y | 100 | 124 | 75 | 49 | 0.1 | 0.3 | 13.1 | 86.4 | 336.29 | 231.59 | 584.26 | 390.29 | 356.27 | 439.27 | 439.27 | 329.27 | 27 | 48.3 | [10 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.53 | 0.38
2104 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN157 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN157 | SAGAR CGHS, PPG:ID | TG-MAN157A-1 | 19505411 | 400 | 120 | 245 | 0.98 | 147 | 44 | 178 | 44 | 181 | 59 | 238 | 59 | 2019-06-15 | 28.6 | 5.2 | 259 | B | 91 | 98 | 112 | 21 | 0.1 | 0.1 | 20.2 | 79.7 | 478.29 | 456.59 | 365.59 | 446.29 | 235.27 | 257.27 | 257.27 | 267.57 | 0.3 |  | 15 | [9 empty] | 714.26 | 5.34 | 0.52 | 0.37
2105 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN157 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN157 | SAGAR CGHS, PPG:ID | TG-MAN157A-2 | 19506849 | 400 | 120 | 240 | 0.97 | 63 | 2 | 10 | 32 | 136 | 29 | 123 | 120 | 2019-06-30 | 13.9 | 1.4 | 152 | Y | 7 | 138 | 155 | 148 |  |  | 4.9 | 95.1 | 696.26 | 674.56 | 679.26 | 696.26 |  | 21.3 | 21.3 | [13 empty] | 696.26 | 23.34 | 0.47 | 0.16
2106 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN158 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN158 | KAYMES VRINDAVAN,CGHS PPJ:ID | TG-MAN158A-1 | 19501245 | 400 | 120 | 240 | 0.97 | 40 | 16 | 70 | 18 | 79 | 7 | 31 | 44 | 2019-06-02 22:00 | 8.3 | 0.3 | 79 | Y | 101 | 122 | 76 | 46 |  |  | 1.1 | 98.9 | 719.56 | 719.56 | 719.56 | 719.56 | [16 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.49 | 0.1
2107 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN158 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN158 | KAYMES VRINDAVAN,CGHS PPJ:ID | TG-MAN158A-2 | 19506661 | 400 | 120 | 240 | 0.99 | 82 | 33 | 136 | 34 | 140 | 15 | 61 | 77 | 2019-06-12 | 11.8 | 0.7 | 164 | Y | 129 | 115 | 55 | 74 | 0.1 | 0.2 | 15.3 | 84.4 | 657.56 | 629.56 | 696.26 | 695.26 | 38.3 | 66.3 | 66.3 | 1 | [12 empty] | 696.26 | 23.34 | 0.5 | 0.2
2108 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN159 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN159 | NDMC (VIDYUT NIKUNJ),CGHS PPG:ID | TG-MAN159A-1 | 19503056 | 400 | 120 | 245 | 0.97 | 80 | 46 | 190 | 19 | 78 | 14 | 58 | 122 | 2019-06-02 23:30 | 17.7 | 2.2 | 212 | R | 154 | 74 | 71 | 83 |  | 0.1 | 24.8 | 75.1 | 499 | 719.57 | 719.57 | 719.57 | 220.57 | [15 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.55 | 0.2
2109 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN159 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN159 | NDMC (VIDYUT NIKUNJ),CGHS PPG:ID | TG-MAN159A-2 | 19504178 | 400 | 120 | 245 | 0.98 | 89 | 29 | 115 | 33 | 133 | 27 | 107 | 23 | 2019-06-13 23:00 | 21 | 1.7 | 151 | Y | 94 | 110 | 97 | 16 |  |  | 0.7 | 99.3 | 679.26 | 647.56 | 683.26 | 685.26 | 16.3 | 48 | 48 | 10.3 | [12 empty] | 695.56 | 0.04 | 0.5 | 0.22
2110 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN160 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN160 | VIJAY LAXMI CGHS, PPG:ID | TG-MAN160A-1 | 19501922 | 400 | 120 | 246 | 0.97 | 67 | 20 | 83 | 33 | 136 | 14 | 57 | 70 | 2019-06-30 | 13.8 | 1.4 | 138 | Y | 91 | 129 | 81 | 48 |  |  | 0.2 | 99.8 | 719.04 | 707.04 | 719.04 | 719.04 |  | 12 | 12 | [13 empty] | 719.04 | 0.56 | 0.48 | 0.17
2111 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN160 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN160 | VIJAY LAXMI CGHS, PPG:ID | TG-MAN160A-2 | 19501986 | 400 | 120 | 246 | 0.98 | 89 | 36 | 152 | 24 | 102 | 29 | 119 | 44 | 2019-06-11 23:30 | 17.4 | 2.2 | 168 | R | 118 | 87 | 95 | 31 |  |  | 0.8 | 99.2 | 627.35 | 718.35 | 711.35 | 708.35 | 91.3 | 0.3 | 0.3 | 10.3 | [12 empty] | 719.05 | 0.55 | 0.48 | 0.22
2112 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN161 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN161 | JAI APARTMENT, JAI SANTOSHI PPG:ID | TG-MAN161A-1 | 19502529 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 157 | 65 | 266 | 31 | 129 | 61 | 249 | 129 | 2019-06-03 | 26.7 | 3.7 | 293 | R | 119 | 62 | 119 | 57 |  |  |  | 100 | 534.32 | 719.3 | 565.3 | 656.02 | 184.58 |  |  | 63.28 | [12 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.53 | 0.25
2113 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN161 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN161 | JAI APARTMENT, JAI SANTOSHI PPG:ID | TG-MAN161A-2 | 19504324 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 145 | 37 | 164 | 44 | 193 | 63 | 279 | 103 | 2019-06-30 | 26.7 | 2.3 | 284 | B | 87 | 82 | 131 | 49 |  |  | 0.4 | 99.6 | 712.01 | 709.31 | 552.3 | 687.01 | 7.3 | 10 | 10 | 32.3 | [12 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.51 | 0.23
2114 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN162 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN162 | HIMVARSHA CGHS, PPG:ID | TG-MAN162A-1 | 19501891 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 146 | 53 | 212 | 50 | 205 | 43 | 178 | 31 | 2019-06-13 23:00 | 32.7 | 5.1 | 247 | R | 116 | 90 | 94 | 26 | 99.3 | 0.7 |  |  | 595.58 | 700.58 | 703.28 | 686.58 | 124 | 19 | 19 | 33 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.54 | 0.23
2115 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN162 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN162 | HIMVARSHA CGHS, PPG:ID | TG-MAN162A-2 | 19506486 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 149 | 55 | 232 | 50 | 213 | 44 | 184 | 42 | 2019-06-30 00:30 | 27.2 | 5.6 | 287 | R | 116 | 78 | 106 | 38 | 0.1 | 2.1 | 36.9 | 60.9 | 609.3 | 715.28 | 640 | 680.58 | 110.28 | 4.3 | 4.3 | 39 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.51 | 0.24
2116 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN163 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN163 | SHIVALIK CGHS, PPG:ID | TG-MAN163A-1 | 19501471 | 630 | 200 | 251 | 0.98 | 190 | 74 | 310 | 39 | 164 | 77 | 319 | 151 | 2019-06-29 23:30 | 33.1 | 4.1 | 351 | B | 117 | 66 | 116 | 51 |  |  | 8.8 | 91.2 | 479.3 | 718.58 | 480.3 | 554 | 240.28 | 1 | 1 | 165.58 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.5 | 0.3
2117 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN163 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN163 | SHIVALIK CGHS, PPG:ID | TG-MAN163A-2 | 19502549 | 630 | 200 | 246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 23:30 |  |  | 0 | [8 empty] | 100 | 719.58 | 719.58 | 719.58 | 719.58 | [16 empty] | 719.58 | 0.02 |  | 0
2118 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN164 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN164 | NEETHI (NIDHI) CGHS, PPG:ID | TG-MAN164A-1 | 19501925 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 195 | 76 | 339 | 68 | 303 | 51 | 229 | 98 | 2019-06-30 23:30 | 32.7 | 5.1 | 339 | R | 115 | 93 | 92 | 23 |  |  | 0.1 | 99.9 | 493.59 | 583.46 | 618 | 563.46 | 225.31 | 135.44 | 135.44 | 155.44 | [12 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.48 | 0.31
2119 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN165 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN165 | MOON LIGHT CGHS, PPG:ID | TG-MAN165A-1 | 19501970 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 106 | 37 | 159 | 39 | 165 | 30 | 127 | 36 | 2019-06-11 00:30 | 24.4 | 5.1 | 184 | R | 118 | 102 | 80 | 38 | 0.2 | 16.7 | 55.3 | 27.8 | 718.28 | 719.58 | 719.58 | 719.58 | 1.3 | [15 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.55 | 0.17
2120 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN165 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN165 | MOON LIGHT CGHS, PPG:ID | TG-MAN165A-2 | 19506888 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 79 | 4 | 18 | 38 | 162 | 37 | 159 | 143 | 2019-06-01 23:30 | 21.2 | 2 | 206 | B | 11 | 137 | 152 | 141 | 0.1 |  | 3.3 | 96.6 | 710.28 | 710.28 | 705.58 | 710.28 | [16 empty] | 710.28 | 9.32 | 0.49 | 0.13
2121 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN166 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN166 | SILVEROAK CGHS, PPG:ID | TG-MAN166A-1 | 19500773 | 630 | 200 | 245.3285 | 0.96731 | 136.3344 | 41.5963 | 171.4251 | 45.6537 | 186.9062 | 49.0844 | 200.0097 | 24.7835 | 2019-06-02 00:30 | [15 empty] | 709 |  |  |  | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.53797 | 0.2164
2122 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN167 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN167 | AZAD APARTMENT, PPG:ID | TG-MAN167A-1 | 19506727 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 177 | 78 | 309 | 49 | 196 | 50 | 210 | 106 | 2019-06-29 04:00 | 80.2 | 0.8 | 309 | R | 99 | 133 | 68 | 65 | 100 |  |  |  | 691.01 | 642.59 | 716.29 | 715.29 | 26.58 | 75 | 75 | 2.3 | [12 empty] | 717.59 | 2.01 | 0.36 | 0.28
2123 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN167 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN167 | AZAD APARTMENT, PPG:ID | TG-MAN167A-2 | 19502514 | 630 | 200 | 246 | 0.95 | 97 | 26 | 106 | 37 | 154 | 34 | 138 | 43 | 2019-06-12 00:30 | 34 | 1.8 | 215 | Y | 82 | 156 | 62 | 94 |  |  | 1.4 | 98.6 | 717.13 | 703.13 | 717.13 | 717.13 |  | 14 | 14 | [13 empty] | 717.13 | 2.47 | 0.4 | 0.15
2124 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN203 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN203 | SHIVANI CGHS, PPG:ID | TG-MAN203A-1 | 19505990 | 400 | 120 | 253 | 0.97 | 70 | 17 | 69 | 23 | 95 | 30 | 122 | 46 | 2019-06-05 00:30 | 17.8 | 2.2 | 128 | B | 73 | 99 | 127 | 54 | 0.1 | 0.2 | 42.3 | 57.3 | 715 | 715 | 699 | 715 | [16 empty] | 715 | 5 | 0.49 | 0.17
2125 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN203 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN203 | SHIVANI CGHS, PPG:ID | TG-MAN203A-2 | 19501879 | 400 | 120 | 239 | 0.98 | 66 | 16 | 71 | 32 | 141 | 17 | 74 | 69 | 2019-06-01 23:00 | 11 | 0.3 | 150 | Y | 72 | 148 | 80 | 76 |  |  | 16.1 | 83.9 | 719.3 | 706.3 | 719.3 | 719.3 |  | 13 | 13 | [13 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.48 | 0.16
2126 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN209 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN209 | MILAN VIH SS I:ID | TG-MAN209A-1 | 19502511 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 194 | 58 | 237 | 69 | 281 | 67 | 273 | 41 | 2019-06-16 01:00 | 41.9 | 2.8 | 301 | Y | 90 | 105 | 106 | 16 |  |  | 0.6 | 99.4 | 600.01 | 522.04 | 501.04 | 557.01 | 119.28 | 197.25 | 197.25 | 162.28 | [12 empty] | 719.29 | 0.31 | 0.52 | 0.31
2127 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN209 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN209 | MILAN VIH SS I:ID | TG-MAN209A-2 | 19502544 | 630 | 200 | 239.4878 | 0.98543 | 95.0804 | 38.8612 | 166.4646 | 19.1329 | 81.5554 | 37.0864 | 159.3332 | 81.5776 | 2019-06-30 00:30 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.5061 | 0.15092
2128 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN210 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN210 | MILAN VIH SS I:ID | TG-MAN210A-1 | 19506900 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 149 | 40 | 164 | 49 | 203 | 61 | 252 | 77 | 2019-06-28 23:30 | 27 | -31.2 | 278 | B | 85 | 96 | 119 | 34 | 0.1 |  | 3 | 96.8 | 707.29 | 702.59 | 667.59 | 697.29 | 0.3 | 5 | 5 | 10.3 | [12 empty] | 707.59 | 12.01 | 0.2 | 0.24
2129 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN210 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN210 | MILAN VIH SS II:ID | TG-MAN210A-2 | 19506724 | 630 | 200 | 240 | 0.96 | 230 | 58 | 249 | 98 | 420 | 74 | 315 | 150 | 2019-06-30 20:30 | 91.2 | 3.8 | 420 | Y | 78 | 139 | 83 | 61 |  | 0.1 | 5.4 | 94.5 | 604.3 | 186.05 | 589.3 | 465.32 | 91.3 | 502.55 | 502.55 | 230.28 |  | 7 | [10 empty] | 696 | 24 | 0.48 | 0.37
2130 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN211 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN211 | SUDARSHAN,PPG.:ID | TG-MAN211A-1 | 19501346 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 120 | 43 | 173 | 37 | 148 | 40 | 160 | 22 | 2019-06-10 23:30 | 27.6 | 2.3 | 202 | R | 119 | 92 | 89 | 30 |  |  | 3.1 | 96.9 | 689.56 | 719.56 | 718.56 | 719.56 | 30 | [15 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.51 | 0.19
2131 | 2019-06-16 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN211 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN211 | SUDARSHAN,PPG.:ID | TG-MAN211A-2 | 19501291 | 630 | 200 | 247 | 0.98 | 173 | 89 | 363 | 38 | 154 | 46 | 188 | 195 | 2019-06-30 23:30 | 26.2 | 2.3 | 363 | R | 148 | 64 | 88 | 84 |  |  | 0.4 | 99.6 | 227.3 | 359.57 | 345.57 | 328.57 | 131.27 |  |  | 31 | 1 | [11 empty] | 359.57 | 0.03 | 0.45 | 0.27
2132 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN216 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN216 | DTC DEPOT GAZIPUR:ID | TG-MAN216A-1 | 19502566 | 100 | 40 | 245 | 0.96 | 85 | 27 | 109 | 22 | 90 | 36 | 151 | 54 | 2019-06-08 00:30 | 40.3 | -2.7 | 151 | B | 109 | 65 | 127 | 62 |  |  | 16 | 84 | 1 | 16 | 0.3 | 0.3 | 18.3 | 532.03 | 532.03 | 37.59 | 673.3 | 170.27 | 616.3 | 679.31 | 25.3 |  | 94.3 | 0.3 |  |  | 1 |  | 718.3 | 1.3 | 0.63 | 0.85
2133 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN234 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN234 | AZAD APPTT. S/S NO. 2 CGHS PPG:ID | TG-MAN234A-2 | 19501219 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 183 | 57 | 233 | 56 | 229 | 70 | 287 | 56 | 2019-06-12 01:00 | 37.3 | 6.4 | 306 | B | 100 | 87 | 113 | 26 |  |  | 4.3 | 95.7 | 542.32 | 557.32 | 425.34 | 531.02 | 176.58 | 161.58 | 161.58 | 188.28 | [12 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.58 | 0.29
2134 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN237 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN237 | KANCHAN CHANGA APPT:ID | TG-MAN237A-1 | 19502565 | 400 | 120 | 239 | 0.98 | 105 | 49 | 214 | 18 | 78 | 39 | 171 | 121 | 2019-06-30 23:30 | 19.9 | 1.4 | 240 | B | 105 | 64 | 132 | 68 | 2.6 | 8.3 | 58.8 | 30.2 | 631.3 | 719.58 | 519 | 651 | 88.28 |  |  | 68.58 |  |  | 1 | [9 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.47 | 0.26
2135 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN237 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN237 | KANCHAN CHANGA APPT:ID | TG-MAN237A-2 | 19502952 | 400 | 120 | 240 | 0.96 | 73 | 20 | 87 | 24 | 107 | 29 | 127 | 35 | 2019-06-08 23:00 | 22.4 | 1.9 | 129 | B | 80 | 99 | 121 | 41 |  |  | 0.1 | 99.9 | 719.58 | 719.58 | 716.58 | 719.58 | [16 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.5 | 0.18
2136 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN238 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN238 | CNG PETROL PUMP:PM | TG-MAN238A-1 | 19505950 | 630 | 200 | 255 | 0.98 | 454 | 152 | 622 | 193 | 778 | 109 | 440 | 293 | 2019-06-12 10:30 | 89 | -3.4 | 778 | Y | 126 | 76 | 98 | 50 |  |  | 4.3 | 95.7 | 712.26 | 713.26 | 713.26 | 713.26 | 1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | [6 empty] | 713.56 | 6.04 | 0.05 | 0.72
2137 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN239 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN239 | S/STN.NO-4, GAZIPUR:ID | TG-MAN239A-1 | 19506125 | 630 | 200 | 245 | 0.96 | 353 | 121 | 493 | 119 | 492 | 114 | 468 | 24 | 2019-06-27 18:30 | 122.8 | 13.4 | 503 | B | 107 | 97 | 96 | 11 | 0.1 | 1 | 40.6 | 58.2 | 70 | 207 | 225.3 | 160.3 | 505 | 384 | 384 | 419.3 | 139.3 | 123.3 | 149.3 | 134.3 | [8 empty] | 714.3 | 5.3 | 0.52 | 0.56
2138 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN239 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN239 | S/STN.NO-4, GAZIPUR:ID | TG-MAN239A-2 | 19505423 | 630 | 200 | 246.315 | 0.97052 | 224.4098 | 93.8674 | 392.7011 | 42.7425 | 177.79 | 87.8 | 367.3179 | 203.4109 | 2019-06-07 11:30 | [15 empty] | 618.5 |  |  |  | 101.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.22987 | 0.35621
2139 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN240 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN240 | MILAN VIHAR SUB STN 3:ID | TG-MAN240A-1 | 19502513 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 154 | 73 | 302 | 41 | 172 | 40 | 172 | 130 | 2019-06-12 00:30 | 28.1 | 2.8 | 313 | R | 122 | 89 | 89 | 33 | 10.5 | 89.4 | 0.1 |  | 591.02 | 715.3 | 716 | 689 | 128.28 | 4 | 4 | 30.3 | [12 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.49 | 0.24
2140 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN240 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN240 | MILAN VIHAR SUB STN 3:ID | TG-MAN240A-2 | 19502515 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 122 | 27 | 111 | 54 | 224 | 41 | 171 | 98 | 2019-06-02 23:30 | 26.7 | 4.1 | 232 | Y | 81 | 131 | 88 | 50 |  | 0.2 | 11.6 | 88.2 | 719.3 | 629.32 | 719 | 719.3 |  | 89.58 | 89.58 | [13 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.56 | 0.19
2141 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN241 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN241 | MILAN VIHAR SUB STN 4:ID | TG-MAN241A-1 | 19502567 | 630 | 200 | 240 | 0.99 | 143 | 56 | 243 | 39 | 169 | 47 | 206 | 64 | 2019-06-30 23:30 | 17.5 | 1.8 | 251 | R | 96 | 103 | 101 | 7 |  |  | 4.8 | 95.2 | 672 | 708.3 | 711 | 710 | 47.3 | 11 | 11 | 9.3 | [12 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.5 | 0.23
2142 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN241 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN241 | MILAN VIHAR SUB STN 4:ID | TG-MAN241A-2 | 19506912 | 630 | 200 | 245.7263 | 0.93 | 193.6237 | 68.4655 | 290.6004 | 58.6941 | 247.3831 | 66.4641 | 280.2265 | 39.0771 | 2019-06-30 23:00 | [15 empty] | 652.5 |  |  |  | 67.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.34637 | 0.30734
2143 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN246 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN246 | STORM W/PUMP STN. NR. MAYFAIR IP EXT.:ID | TG-MAN246A-1 | 19506123 | 400 | 120 | 242 | 0.94 | 138 | 46 | 188 | 45 | 181 | 47 | 190 | 8 | 2019-06-23 18:00 | 117.4 | -21.2 | 221 | R | 104 | 88 | 109 | 21 | 45.5 | 6 | 30.3 | 18.3 | 646.58 | 664.58 | 637.58 | 657.28 | 57 | 39 | 39 | 46.3 | [12 empty] | 708.58 | 11.02 | 0.2 | 0.34
2144 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN250 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN250 | INSTITUTIONAL AREA S/STN NO-1 | TG-MAN250A-1 | 19504473 | 630 | 200 | 248 | 0.99 | 81 | 28 | 117 | 27 | 111 | 25 | 102 | 13 | 2019-06-09 16:00 | 17 | -2.8 | 117 | R | 116 | 110 | 74 | 42 |  |  | 1.4 | 98.6 | 719.56 | 719.56 | 719.56 | 719.56 | [16 empty] | 719.56 | 0.04 | 0.32 | 0.13
2145 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN251 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN251 | INSTITUTIONAL AREA S/STN NO-3 | TG-MAN251A-1 | 19504487 | 630 | 200 | 247 | 0.95 | 244 | 73 | 295 | 79 | 319 | 93 | 377 | 73 | 2019-06-28 09:30 | 52 | -22.1 | 395 | B | 89 | 86 | 126 | 40 |  |  | 19.9 | 80.1 | 676.57 | 682.27 | 639.57 | 669.27 | 42.3 | 37.3 | 37.3 | 50.3 | 0.3 |  | 12 | [9 empty] | 719.57 | 0.03 | 0.23 | 0.39
2146 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN252 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN252 | S/STN NO-10, CGHS, PPG | TG-MAN252A-1 | 19504304 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 113 | 45 | 191 | 39 | 167 | 29 | 120 | 62 | 2019-06-10 14:30 | 31.3 | -7.8 | 208 | R | 95 | 112 | 93 | 19 |  | 27.7 | 72.2 | 0.1 | 700.2 | 711.2 | 719.2 | 719.2 | 19 | 8 | 8 | [13 empty] | 719.2 | 0.4 | 0.56 | 0.18
2147 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN252 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN252 | S/STN NO-10, CGHS, PPG | TG-MAN252A-2 | 19504305 | 630 | 200 | 236 | 0.97 | 714 | 210 | 953 | 276 | 1274 | 227 | 1037 | 289 | 2019-06-30 23:30 | 155.5 | 81.4 | 1274 | Y | 98 | 108 | 94 | 14 |  |  | 8.1 | 91.9 | [8 empty] | 468.21 | 353.2 | 513.51 | 442.21 | 231 | 257.31 | 201 | 255 | 20 | 108.3 | 4.3 | 22 | 719.21 | 0.39 | 0.68 | 1.13
2148 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN277 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN277 | Takshila S/Stn Mtnl I.P. Extension | TG-MAN277A-1 | 19504577 | 100 | 40 | 241 | 0.98 | 55 | 15 | 63 | 14 | 62 | 26 | 113 | 50 | 2019-06-26 15:00 | 19.2 | -2.2 | 113 | B | 92 | 63 | 145 | 82 |  |  | 0.4 | 99.6 | 0.17 | 415.31 | 0.17 | 0.17 | 683.1 | 302.55 | 302.55 | 601.44 | 35.59 | 1 | 703.39 | 117.25 | [8 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.6 | 0.55
2149 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN278 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN278 | New Gazi Pur Vag Mkt.S/Stn | TG-MAN278A-1 | 19505922 | 630 | 200 | 247 | 0.96 | 307 | 125 | 512 | 54 | 220 | 128 | 522 | 297 | 2019-06-21 20:30 | 113.2 | 27.6 | 731 | B | 141 | 18 | 141 | 123 | 0.1 | 0.4 | 17.1 | 82.3 | 0.3 | 628 | 1 | 5.3 | 51.3 | 85.51 | 85.51 | 588 | 661.21 |  | 624.55 | 120.21 | 0.3 |  | 1 | [5 empty] | 713.51 | 6.09 | 0.73 | 0.49
2150 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN278 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN278 | New Gazi Pur Vag Mkt.S/Stn | TG-MAN278A-2 | 19506322 | 630 | 200 | 250 | 0.99 | 65 | 31 | 123 | 15 | 60 | 19 | 76 | 57 | 2019-06-24 12:00 | 16 | 1.6 | 125 | B | 94 | 89 | 117 | 28 |  | 0.1 | 9.7 | 90.1 | 713.51 | 713.51 | 713.51 | 713.51 | [16 empty] | 713.51 | 6.09 | 0.66 | 0.1
2151 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN292 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN292 | GAZIPUR PARK NEAR ASHOK DAIRY STN:OD | TG-MAN292A-1 | 19506443 | 990 | 320 | 247 | 0.99 | 868 | 265 | 1058 | 276 | 1113 | 328 | 1327 | 247 | 2019-06-29 16:00 | 230.7 | -15 | 1438 | B | 95 | 90 | 115 | 25 |  | 0.2 | 21.8 | 77.9 | [5 empty] | 5.34 | 5.34 |  | 679.21 | 682.31 | 408.21 | 659.18 | 11.44 | 3 | 269.44 | 31.47 |  |  | 13 |  | 691.05 | 28.55 | 0.78 | 0.88
2152 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | MAN298 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN298 | DCP OFFICE MANDAWALI | TG-MAN298A-1 | 19506362 | 400 | 120 | 248 | 0.97 | 69 | 30 | 120 | 20 | 82 | 20 | 79 | 40 | 2019-06-10 | 16.6 | 0.6 | 140 | R | 122 | 93 | 85 | 37 |  | 0.1 | 16.7 | 83.1 | 650.37 | 713.37 | 713.37 | 713.37 | 63 | [15 empty] | 713.37 | 6.23 | 0.54 | 0.17
2153 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR027 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR027 | S/STN. NO.2 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR027A-1 | 19505240 | 630 | 200 | 248 | 0.98 | 495 | 171 | 676 | 148 | 585 | 176 | 696 | 103 | 2019-06-29 17:30 | 165.2 | -68.2 | 928 | B | 100 | 89 | 111 | 22 |  | 0.1 | 3 | 96.9 | 367.14 | 376.44 | 345.14 | 364.44 | 85.19 | 96.49 | 96.49 | 82.19 | 252.32 | 232.02 | 260.32 | 258.32 | 0.3 |  | 9 |  |  |  | 0.3 |  | 705.35 | 14.25 | 0.4 | 0.79
2154 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR027 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR027 | S/STN. NO.2 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR027A-2 | 19500599 | 630 | 200 | 248 | 0.96 | 469 | 153 | 671 | 171 | 750 | 145 | 636 | 101 | 2019-06-10 12:00 | 116.4 | -44.2 | 755 | Y | 98 | 109 | 93 | 16 |  |  | 0.1 | 99.9 | 426.02 | 418.02 | 430.02 | 424.32 | 79.3 | 77 | 77 | 83.3 | 213.32 | 223.02 | 189.02 | 211.02 |  | 1 | [6 empty] | 719.04 | 0.56 | 0.31 | 0.74
2155 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR028 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR028 | S/STN. NO.3 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR028A-1 | 19502419 | 990 | 320 | 249 | 0.98 | 526 | 172 | 714 | 176 | 735 | 178 | 739 | 24 | 2019-06-15 10:30 | 146.5 | -30.2 | 765 | Y | 100 | 104 | 96 | 8 |  |  | 45.9 | 54.1 | 400.35 | 385.12 | 406.05 | 398.05 | 157.54 | 175.39 | 175.39 | 163.24 | 154.51 | 152.29 | 144.51 | 151.51 | [8 empty] | 713.2 | 6.4 | 0.43 | 0.53
2156 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR029 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR029 | S/STN. NO.4 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR029A-1 | 19504845 | 630 | 200 | 249 | 0.93 | 449 | 148 | 611 | 153 | 631 | 148 | 609 | 21 | 2019-06-26 15:30 | 135.7 | -45.5 | 666 | Y | 96 | 104 | 100 | 8 |  |  | 6.9 | 93.1 | 349.29 | 343.59 | 353.29 | 349.29 | 68.3 | 63 | 63 | 61 | 283.29 | 294.29 | 289.29 | 290.59 | [8 empty] | 701.28 | 18.32 | 0.42 | 0.71
2157 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR030 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR030 | S/STN. NO.5 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR030A-1 | 19500815 | 630 | 200 | 250 | 0.72 | 134 | 50 | 203 | 59 | 242 | 26 | 108 | 119 | 2019-06-27 11:30 | 34.5 | -46.9 | 250 | Y | 111 | 111 | 78 | 33 |  | 0.1 | 12.8 | 87.2 | 677.21 | 585.51 | 719.51 | 705.21 | 42.3 | 134 | 134 | 14.3 | [12 empty] | 719.51 | 0.09 | 0.43 | 0.21
2158 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR031 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR031 | S/STN. NO.6 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR031A-1 | 19506890 | 990 | 320 | 250 | 0.98 | 629 | 211 | 853 | 208 | 847 | 210 | 855 | 7 | 2019-06-26 10:30 | 196.2 | -104.3 | 901 | R | 98 | 94 | 108 | 14 | 0.1 | 0.1 | 18.7 | 81 | 387.53 | 397.53 | 368.53 | 384.53 | 109.29 | 101.59 | 101.59 | 110.59 | 206.56 | 204.26 | 214.26 | 208.26 | [8 empty] | 704.18 | 15.42 | 0.39 | 0.64
2159 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR032 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR032 | S/STN. NO.7 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR032A-1 | 19505236 | 990 | 300 | 249 | 0.98 | 841 | 220 | 923 | 306 | 1300 | 316 | 1328 | 392 | 2019-06-20 14:30 | 241.5 | -59.7 | 1328 | B | 96 | 102 | 101 | 6 |  |  | 10.1 | 89.9 | 335.01 | 301.08 | 247.08 | 301.08 | 117.58 | 147.51 | 147.51 | 149.21 | 232.19 | 226.51 | 237.21 | 234.51 | 2.3 | 11.58 | 0.28 | 2.28 |  |  |  |  | 687.48 | 32.12 | 0.39 | 0.85
2160 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR032 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR032 | S/STN. NO.7 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR032A-2 | 19506697 | 630 | 200 | 244 | 0.86 | 426 | 150 | 621 | 142 | 593 | 134 | 554 | 58 | 2019-06-29 12:00 | 164.2 | -91.4 | 621 | R | 103 | 99 | 98 | 5 |  | 0.1 | 14.7 | 85.2 | 409.53 | 421.53 | 424.53 | 413.53 | 152.56 | 132.59 | 132.59 | 149.56 | 156.17 | 164.14 | 139.47 | 155.17 | [8 empty] | 719.06 | 0.54 | 0.34 | 0.68
2161 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR033 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR033 | S/STN. NO.10 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR033A-1 | 19504880 | 630 | 200 | 250 | 0.97 | 301 | 95 | 392 | 110 | 448 | 97 | 396 | 54 | 2019-06-26 12:00 | 92.9 | -6.9 | 463 | Y | 94 | 116 | 90 | 26 |  |  | 0.4 | 99.6 | 451.55 | 397.27 | 443.57 | 432.57 | 243.28 | 185.56 | 185.56 | 224.26 | 24.3 | 136.3 | 26 | 62.3 | [8 empty] | 719.53 | 0.07 | 0.35 | 0.48
2162 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR034 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR034 | S/STN. NO.8 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR034A-1 | 19505921 | 630 | 200 | 248 | 0.99 | 577 | 191 | 806 | 190 | 798 | 195 | 820 | 19 | 2019-06-12 15:00 | 170 | -23.4 | 847 | Y | 102 | 96 | 102 | 6 |  | 0.1 | 3.4 | 96.5 | 41.57 | 67.27 | 26 | 40.57 | 334.3 | 328.56 | 328.56 | 336.56 | 266.55 | 270.29 | 299.59 | 282.59 | 61 | 37.3 | 42 | 43.3 |  |  |  |  | 704.22 | 15.38 | 0.48 | 0.92
2163 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR034 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR034 | S/STN. NO.8 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR034A-2 | 19500757 | 630 | 200 | 249 | 0.85 | 468 | 145 | 577 | 167 | 667 | 155 | 620 | 78 | 2019-06-24 15:30 | 106.3 | -136.6 | 715 | Y | 93 | 104 | 103 | 11 |  |  | 0.6 | 99.4 | 360.23 | 321.53 | 296.57 | 329.23 | 137.58 | 156.58 | 156.58 | 157.58 | 221.3 | 240.3 | 230 | 232.3 |  | 0.3 | [6 empty] | 719.51 | 0.09 | 0.43 | 0.74
2164 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR034 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR034 | S/STN. NO.8 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR034A-3 | 19505812 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 860 | 278 | 1148 | 290 | 1200 | 292 | 1211 | 59 | 2019-06-03 18:00 | 355.8 | -84.2 | 1236 | Y | 97 | 104 | 99 | 7 |  |  | 1.3 | 98.7 | 91.59 | 87.29 | 101.59 | 91.29 | 298.53 | 256.53 | 256.53 | 286.23 | 312 | 355.3 | 315.3 | 325 | 2.3 | 5.3 | 5 | 2.3 |  |  |  |  | 705.22 | 14.38 | 0.46 | 0.87
2165 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR035 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR035 | S/STN. NO.9 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR035A-1 | 19504874 | 990 | 320 | 249 | 0.96 | 799 | 250 | 1006 | 280 | 1129 | 268 | 1078 | 107 | 2019-06-27 12:30 | 153.8 | -72.9 | 1145 | Y | 92 | 107 | 101 | 15 |  |  | 1.1 | 98.9 | 394.55 | 363.25 | 381.55 | 378.25 | 102.29 | 114.59 | 114.59 | 107.29 | 216.15 | 225.15 | 221.45 | 225.45 |  | 10 | 4 | 2 |  |  |  |  | 713.39 | 6.21 | 0.37 | 0.81
2166 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR036 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR036 | S/STN. NO.11 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR036A-1 | 19503810 | 630 | 200 | 244 | 0.96 | 117 | 41 | 172 | 31 | 131 | 45 | 190 | 53 | 2019-06-03 15:00 | 30.8 | -4.1 | 194 | B | 102 | 83 | 115 | 32 |  |  | 0.1 | 99.9 | 719.22 | 719.52 | 712.52 | 719.52 | 0.3 | [15 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.27 | 0.19
2167 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR036 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR036 | S/STN. NO.11 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR036A-2 | 19506906 | 630 | 200 | 243.9387 | 0.97195 | 305.3875 | 101.5175 | 426.2038 | 94.6938 | 395.6456 | 109.1762 | 459.7279 | 55.5167 | 2019-06-26 12:30 | [15 empty] | 432 |  |  |  | 254 |  |  |  | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.39094 | 0.48474
2168 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR037 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR037 | S/STN. NO.12 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR037A-1 | 19506518 | 630 | 200 | 250 | 0.9 | 137 | 49 | 200 | 55 | 222 | 33 | 133 | 80 | 2019-06-28 16:00 | 55 | -43.2 | 302 | R | 120 | 115 | 65 | 55 |  | 0.2 | 7.5 | 92.3 | 680.52 | 552.52 | 712.52 | 703.22 | 32 | 160 | 160 | 9.3 | [12 empty] | 712.52 | 7.08 | 0.4 | 0.22
2169 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR037 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR037 | S/STN. NO.12 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR037A-2 | 19505476 | 990 | 320 | 251 | 0.78 | 427 | 158 | 630 | 135 | 538 | 135 | 536 | 93 | 2019-06-27 12:00 | 67.5 | -116.2 | 649 | R | 107 | 98 | 95 | 12 | 0.1 | 0.1 | 6.9 | 92.9 | 466.22 | 482.22 | 477.52 | 475.52 | 159 | 218.59 | 218.59 | 218.59 | 87.29 | 11.3 | 5 | 18 | [8 empty] | 712.51 | 7.09 | 0.43 | 0.43
2170 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR038 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR038 | S/STN. NO.13 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR038A-1 | 19505415 | 630 | 200 | 244 | 0.89 | 336 | 107 | 443 | 119 | 492 | 110 | 455 | 44 | 2019-06-08 11:30 | 124.4 | -66 | 638 | R | 104 | 110 | 87 | 23 | 0.1 |  | 7.4 | 92.6 | 442.52 | 433.52 | 460.52 | 447.22 | 155.3 | 129.3 | 129.3 | 168.3 | 115 | 150 | 30.3 | 97.3 | [8 empty] | 713.22 | 6.38 | 0.36 | 0.53
2171 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR038 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR038 | S/STN. NO.13 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR038A-2 | 19501454 | 400 | 120 | 243 | 0.92 | 262 | 90 | 389 | 88 | 382 | 84 | 364 | 22 | 2019-06-22 12:30 | 21 | -67.1 | 394 | R | 99 | 103 | 98 | 5 |  |  | 0.1 | 99.9 | 325.22 | 267.26 | 313.22 | 308.52 | 183 | 229.56 | 229.56 | 197.3 | 211.3 | 222.3 | 207 | 213.3 | [8 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.45 | 0.65
2172 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR039 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR039 | S/STN. NO.14 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR039A-1 | 19505920 | 630 | 200 | 249 | 0.96 | 539 | 183 | 757 | 170 | 698 | 186 | 767 | 65 | 2019-06-28 17:00 | 203.2 | -22.6 | 767 | B | 103 | 93 | 104 | 11 |  |  | 2.4 | 97.6 | 287.31 | 288.31 | 288.31 | 288.31 | 105.3 | 111.3 | 111.3 | 88 | 319.2 | 313.5 | 371.5 | 336.5 | 2 | 0.3 | 5.3 | 1 |  |  |  |  | 714.21 | 5.39 | 0.41 | 0.85
2173 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR039 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR039 | S/STN. NO.14 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR039A-2 | 19506770 | 630 | 200 | 250 | 0.97 | 311 | 100 | 411 | 100 | 409 | 111 | 456 | 46 | 2019-06-26 11:00 | 127.8 | -20.8 | 456 | B | 91 | 100 | 109 | 18 |  | 0.2 | 10.8 | 89 | 435.22 | 380.52 | 301.23 | 389.52 | 250 | 251 | 251 | 248 | 29.3 | 83 | 116.3 | 77 | [8 empty] | 714.52 | 5.08 | 0.47 | 0.49
2174 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR040 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR040 | S/STN. NO.15 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR040A-1 | 19504935 | 990 | 320 | 249 | 0.91 | 616 | 216 | 890 | 205 | 848 | 195 | 809 | 70 | 2019-06-12 15:00 | 191.4 | -131 | 901 | R | 103 | 100 | 97 | 6 |  |  | 13.8 | 86.2 | 437.22 | 442.52 | 442.22 | 439.22 | 80 | 76 | 76 | 82 | 201.55 | 200.25 | 188.55 | 197.55 | [8 empty] | 719.17 | 0.43 | 0.38 | 0.62
2175 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR040 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR040 | S/STN. NO.15 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR040A-2 | 19504783 | 400 | 120 | 249 | 0.96 | 384 | 121 | 520 | 149 | 640 | 114 | 491 | 137 | 2019-06-06 11:30 | 93 | -64.9 | 661 | Y | 94 | 118 | 88 | 30 |  |  | 41.1 | 58.9 | 261.53 | 236.23 | 282.53 | 258.53 | 203.58 | 185.3 | 185.3 | 192.3 | 239.32 | 146.28 | 244.24 | 233 | 13.54 | 132.02 | 3.3 | 34.54 |  | 18.54 |  |  | 719.17 | 0.43 | 0.38 | 0.96
2176 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR041 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR041 | S/STN. NO.16 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR041A-1 | 19502418 | 630 | 200 | 249 | 0.94 | 288 | 100 | 417 | 95 | 398 | 93 | 388 | 25 | 2019-06-29 10:30 | 81.4 | -25.8 | 417 | R | 108 | 94 | 98 | 14 |  |  | 2.1 | 97.9 | 448.23 | 474.53 | 472.23 | 464.53 | 255.49 | 236.49 | 236.49 | 248.49 | 15.3 | 8 | 6.3 | 6 | [8 empty] | 719.42 | 0.18 | 0.31 | 0.46
2177 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR041 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR041 | S/STN. NO.16 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR041A-2 | 19502874 | 630 | 200 | 248 | 0.97 | 573 | 195 | 801 | 180 | 738 | 198 | 818 | 74 | 2019-06-29 13:00 | 158.7 | -65.8 | 856 | B | 102 | 93 | 106 | 13 |  |  | 6.8 | 93.2 | 235.26 | 297.55 | 242.56 | 256.26 | 220.56 | 173.27 | 173.27 | 200.26 | 231.3 | 238.3 | 224.3 | 237 | 32 | 10 | 49 | 26 |  |  |  |  | 719.52 | 0.08 | 0.4 | 0.91
2178 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR042 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR042 | S/STN. NO.17 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR042A-1 | 19504843 | 630 | 200 | 249 | 0.98 | 353 | 107 | 427 | 121 | 482 | 126 | 499 | 66 | 2019-06-27 15:30 | 90.6 | -4.1 | 555 | B | 86 | 102 | 112 | 26 |  |  | 30.3 | 69.7 | 461.23 | 424.23 | 414.54 | 438.53 | 148.3 | 128 | 128 | 113.3 | 109.55 | 167.25 | 201.55 | 167.25 | [8 empty] | 719.48 | 0.12 | 0.38 | 0.56
2179 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR043 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR043 | S/STN. NO.18 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR043A-1 | 19500814 | 990 | 320 | 249 | 0.98 | 608 | 200 | 859 | 208 | 901 | 200 | 867 | 39 | 2019-06-10 12:30 | 145.7 | -53 | 906 | Y | 95 | 105 | 100 | 10 |  |  | 12.4 | 87.6 | 392.23 | 256.56 | 276.56 | 287.56 | 133.29 | 265.56 | 265.56 | 238.56 | 193.55 | 196.55 | 187 | 192.55 | [8 empty] | 719.47 | 0.13 | 0.44 | 0.61
2180 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR043 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR043 | S/STN. NO.18 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR043A-2 | 19505742 | 630 | 200 | 249 | 0.95 | 462 | 164 | 693 | 150 | 637 | 148 | 627 | 62 | 2019-06-24 12:30 | 190.4 | -43 | 703 | R | 109 | 96 | 95 | 14 | 0.1 |  | 6.4 | 93.5 | 350.23 | 364.53 | 370.53 | 362.23 | 113.29 | 135.29 | 135.29 | 133.29 | 240.55 | 205.25 | 197.55 | 209.55 | 1 | [7 empty] | 705.47 | 14.13 | 0.37 | 0.73
2181 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR044 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR044 | S/STN. NO.19 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR044A-1 | 19505421 | 630 | 200 | 243 | 0.91 | 456 | 124 | 522 | 167 | 703 | 166 | 701 | 180 | 2019-06-26 12:00 | 94.8 | -61 | 714 | Y | 81 | 111 | 108 | 30 |  | 0.1 | 4.9 | 95 | 412.53 | 350.57 | 353.57 | 361.57 | 105.58 | 74.26 | 74.26 | 91.26 | 194.23 | 287.51 | 272.21 | 259.51 | [8 empty] | 713.14 | 6.46 | 0.41 | 0.72
2182 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR044 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR044 | S/STN. NO.19 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR044A-2 | 19500709 | 630 | 200 | 249 | 0.92 | 209 | 57 | 235 | 57 | 236 | 95 | 390 | 154 | 2019-06-14 14:00 | 65.3 | -15.6 | 400 | B | 87 | 82 | 130 | 48 |  |  |  | 100 | 572.21 | 566.51 | 501.21 | 535.51 | 147.3 | 153 | 153 | 184 |  |  | 30.3 | [9 empty] | 719.51 | 0.09 | 0.32 | 0.33
2183 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR045 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR045 | S/STN. NO.20 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR045A-1 | 19505036 | 400 | 120 | 248 | 0.96 | 351 | 121 | 516 | 117 | 503 | 113 | 488 | 24 | 2019-06-13 12:30 | 117.6 | 0.8 | 530 | Y | 106 | 100 | 94 | 12 |  |  | 8.7 | 91.3 | 281.53 | 318.23 | 313.53 | 305.23 | 137.3 | 101.3 | 101.3 | 114.41 | 254.08 | 269.08 | 294.28 | 279.57 | 46 | 30.3 | 4 | 19.3 |  |  |  |  | 719.31 | 0.29 | 0.41 | 0.88
2184 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR045 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR045 | S/STN. NO.20 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR045A-2 | 19505034 | 630 | 200 | 249 | 0.96 | 330 | 105 | 448 | 111 | 473 | 114 | 481 | 30 | 2019-06-13 11:00 | 108.6 | -21.2 | 481 | B | 100 | 98 | 102 | 4 |  |  | 15.2 | 84.8 | 425.52 | 424.33 | 417.52 | 423.52 | 210.1 | 224.59 | 224.59 | 205.1 | 83.3 | 70 | 110.3 | 90.3 | [8 empty] | 719.32 | 0.28 | 0.41 | 0.52
2185 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR045 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR045 | S/STN. NO.20 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR045A-3 | 19505035 | 630 | 200 | 248 | 0.97 | 589 | 199 | 827 | 216 | 903 | 174 | 724 | 156 | 2019-06-03 15:30 | 152.7 | -82.3 | 910 | Y | 103 | 99 | 97 | 6 |  |  | 0.5 | 99.5 | 39.3 | 71.3 | 50 | 51.3 | 367.23 | 373.51 | 373.51 | 382.53 | 245.07 | 198.09 | 266.07 | 228.37 | 67.3 | 72.3 | 15 | 56.3 |  | 3.3 |  |  | 719.3 | 0.3 | 0.47 | 0.94
2186 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR046 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR046 | S/STN. NO.21 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR046A-1 | 19506665 | 630 | 200 | 237 | 0.97 | 485 | 164 | 716 | 164 | 723 | 157 | 689 | 32 | 2019-06-07 16:00 | 151.6 | -36 | 723 | Y | 100 | 104 | 96 | 8 |  | 0.1 | 7.5 | 92.5 | 362.53 | 354.23 | 366.53 | 361.53 | 100.58 | 98.58 | 98.58 | 105.28 | 232.01 | 242.31 | 220.27 | 228.31 | [8 empty] | 695.52 | 24.08 | 0.36 | 0.77
2187 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR046 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR046 | S/STN. NO.21 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR046A-2 | 19504984 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 458 | 150 | 653 | 159 | 697 | 148 | 640 | 52 | 2019-06-26 14:30 | 152.3 | -40.9 | 714 | R | 104 | 106 | 90 | 16 |  |  | 4.4 | 95.6 | 288.55 | 217.25 | 355.22 | 279.25 | 193.24 | 276.24 | 276.24 | 223.24 | 234.01 | 223.01 | 193.01 | 214.01 | 0.3 | [7 empty] | 716.5 | 3.1 | 0.41 | 0.73
2188 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR047 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR047 | S/STN. NO.22 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR047A-1 | 19506769 | 630 | 200 | 248 | 0.98 | 782 | 271 | 1097 | 257 | 1032 | 254 | 1028 | 67 | 2019-06-06 17:00 | 182.8 | -80.2 | 1119 | R | 104 | 98 | 98 | 6 |  |  | 15.4 | 84.6 | 107.3 | 237.57 | 220.27 | 194.27 | 285.22 | 157.25 | 157.25 | 202.55 | 88.33 | 90.33 | 85.33 | 86.33 | 101.3 | 120 | 113.3 | 108.3 | 122.15 | 99.15 | 104.15 | 112.45 | 705.1 | 14.5 | 0.41 | 1.24
2189 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR047 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR047 | S/STN. NO.22 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR047A-2 | 19504981 | 630 | 200 | 248 | 0.94 | 643 | 193 | 799 | 228 | 956 | 222 | 925 | 144 | 2019-06-08 14:00 | 187.7 | -94.3 | 976 | B | 90 | 103 | 107 | 17 | 0.1 |  | 21.8 | 78.1 | 359.57 | 330.27 | 332.57 | 338.57 | 80.05 | 86.26 | 86.26 | 77.56 | 183.41 | 133.5 | 135.29 | 147.2 | 91.26 | 156.56 | 151.17 | 149.26 |  | 7.3 | 24 | 1.3 | 715.09 | 4.51 | 0.39 | 1.02
2190 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR048 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR048 | S/STN. NO.23 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR048A-1 | 19501513 | 630 | 200 | 243 | 0.96 | 380 | 130 | 534 | 125 | 521 | 125 | 519 | 14 | 2019-06-05 12:30 | 106.3 | -33.6 | 534 | R | 102 | 97 | 101 | 5 |  |  | 37.4 | 62.6 | 427.23 | 436.52 | 427.53 | 431.23 | 80.59 | 89.3 | 89.3 | 78.59 | 211.3 | 193.3 | 214 | 209.3 | [8 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.37 | 0.6
2191 | 2019-06-01 | 2019-06-10 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR048 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR048 | S/STN. NO.23 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR048A-2 | 19502896 | 630 | 200 | 242 | 0.95 | 507 | 169 | 709 | 168 | 710 | 171 | 723 | 14 | 2019-06-04 14:30 | 126.5 | -64.4 | 745 | B | 102 | 99 | 99 | 3 |  | 0.2 | 23.3 | 76.5 | 68.29 | 75.59 | 86.25 | 73.29 | 86.56 | 79.56 | 79.56 | 81.56 | 75.01 | 75.01 | 73.31 | 75.01 | 1 | 0.3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 231.26 | 8.34 | 0.42 | 0.81
2192 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR049 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR049 | S/STN. NO.24 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR049A-1 | 19505052 | 400 | 120 | 256 | 0.96 | 217 | 77 | 309 | 72 | 285 | 68 | 270 | 33 | 2019-06-28 10:30 | 80.9 | -44.2 | 309 | R | 102 | 104 | 94 | 10 |  |  | 27.7 | 72.3 | 464.34 | 445.04 | 475.04 | 465.04 | 111.3 | 155.3 | 155.3 | 126.3 | 143.29 | 118.59 | 110.29 | 127.59 | [8 empty] | 719.33 | 0.27 | 0.39 | 0.54
2193 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR049 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR049 | S/STN. NO.24 F.I.E., PPG:ID | TG-PVR049A-2 | 19506489 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 576 | 190 | 808 | 174 | 745 | 212 | 911 | 145 | 2019-06-14 14:30 | 152.6 | -36.4 | 911 | B | 97 | 98 | 105 | 8 |  | 0.3 | 16.8 | 82.9 | 375.53 | 371.23 | 364.23 | 371.23 | 61.59 | 67.59 | 67.59 | 64.59 | 201.41 | 239.11 | 175.11 | 199.11 | 66.3 | 27.3 | 96 | 70.3 |  |  | 1 |  | 706.03 | 13.57 | 0.37 | 0.91
2194 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR050 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR050 | ROAD NO. 56, ST. LTG:PM | TG-PVR050A-1 | 19505741 | 100 | 40 | 242 | 0.91 | 55 | 22 | 89 | 16 | 65 | 17 | 67 | 24 | 2019-06-15 21:00 | 31.2 | 1.3 | 91 | R | 113 | 91 | 96 | 22 |  | 0.1 | 8.8 | 91 | 100 | 196 | 134 | 104 | 517.22 | 490.56 | 490.56 | 579.52 | 91 | 21.26 | 22.26 | 24.3 | [8 empty] | 708.22 | 11.38 | 0.48 | 0.55
2195 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR062 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR062 | DSIDC S/STN-1 PPG COMPLEX:ID | TG-PVR062A-1 | 19502569 | 630 | 200 | 250 | 0.95 | 151 | 51 | 209 | 45 | 181 | 55 | 224 | 38 | 2019-06-07 17:00 | 33.6 | -18.4 | 245 | B | 104 | 86 | 111 | 25 |  |  | 41.2 | 58.8 | 618.52 | 713.52 | 582.52 | 649.52 | 101 | 6 | 6 | 70 | [12 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.36 | 0.24
2196 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR062 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR062 | DSIDC S/STN-1 PPG COMPLEX:ID | TG-PVR062A-2 | 19502562 | 630 | 200 | 244 | 0.91 | 281 | 109 | 451 | 93 | 379 | 80 | 327 | 108 | 2019-06-29 16:00 | 48.8 | -30.4 | 454 | R | 113 | 98 | 89 | 24 |  |  | 12.3 | 87.7 | 464.22 | 483.22 | 478.52 | 473.22 | 140.3 | 206.3 | 206.3 | 233.3 | 115 | 30 |  | 13 | [8 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.35 | 0.45
2197 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR063 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR063 | DSIDC S/STN-2 PPG COMPLEX:ID | TG-PVR063A-1 | 19504844 | 400 | 120 | 244 | 0.97 | 236 | 85 | 357 | 73 | 308 | 77 | 321 | 44 | 2019-06-06 15:00 | 66.8 | -29.5 | 362 | B | 97 | 92 | 111 | 19 |  | 0.2 | 47.6 | 52.2 | 391.53 | 414.22 | 333.23 | 376.23 | 135.29 | 139 | 139 | 154.59 | 192.3 | 166.3 | 198 | 188.3 | [8 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.44 | 0.59
2198 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR063 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR063 | DSIDC S/STN-2 PPG COMPLEX:ID | TG-PVR063A-2 | 19504887 | 400 | 120 | 244 | 0.98 | 206 | 80 | 338 | 61 | 260 | 65 | 276 | 71 | 2019-06-29 11:00 | 30.9 | -22.4 | 338 | R | 110 | 91 | 99 | 19 |  |  | 25.2 | 74.8 | 461.22 | 450.22 | 454.22 | 457.52 | 74.3 | 252 | 252 | 144.3 | 184 | 17.3 | 115.3 | 117.3 | [8 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.35 | 0.52
2199 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | ANAND VIHAR ISBT | 1230 | PVR087 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR087 | ISBT Anand Vihar Outside | TG-PVR087A-1 | 19504989 | 400 | 120 | 250 | 0.86 | 45 | 21 | 79 | 12 | 46 | 12 | 48 | 32 | 2019-06-06 18:00 | 31.5 | -0.3 | 81 | R | 126 | 83 | 91 | 43 |  |  | 0.4 | 99.6 | 719.52 | 719.52 | 719.52 | 719.52 | [16 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.36 | 0.11
2200 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR001 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR001 | PRIYADARSHINI VIHAR:ID | TG-LGR001A-1 | 19505699 | 990 | 320 | 239.2952 | 0.97973 | 961.7521 | 302.3323 | 1368.8865 | 327.9906 | 1485.734 | 331.4292 | 1493.1933 | 120.7501 | 2019-06-27 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 206.5 |  |  |  | 502.5 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 | 718 |  | 0.49918 | 0.97147
2201 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR001 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR001 | PRIYADARSHINI VIHAR:ID | TG-LGR001A-2 | 19506908 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 896 | 277 | 1161 | 292 | 1213 | 328 | 1381 | 200 | 2019-06-10 11:30 | 282.6 | 28.8 | 1381 | B | 109 | 82 | 109 | 27 | 0.2 |  | 50.8 | 49 | 7.3 | 44.3 | 6.3 | 6 | 437.47 | 628.3 | 628.3 | 509.17 | 259.43 | 32 | 269.43 | 189.43 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 705.3 | 14.3 | 0.39 | 0.91
2202 | 2019-06-25 15:00 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR002 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR002 | PNB BANK ENCLAVE:ID | TG-LGR002A-1 | 19505159 | 990 | 320 | 245.6963 | 0.97806 | 619.2019 | 219.9527 | 913.1594 | 212.9155 | 887.0369 | 186.3337 | 764.4774 | 137.4946 | 2019-06-29 23:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 63.5 |  |  |  | 65.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 |  | 0.65995 | 0.62546
2203 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR002 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR002 | PNB BANK ENCLAVE:ID | TG-LGR002A-2 | 19502526 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 650 | 164 | 678 | 272 | 1172 | 215 | 911 | 428 | 2019-06-30 | 112.6 | 14 | 1216 | Y | 79 | 121 | 99 | 42 | 99.9 | 0.1 |  |  | 146.17 | 28.3 | 55.02 | 59.3 | 442.26 | 331.47 | 331.47 | 423.12 | 56.18 | 281.14 | 152.48 | 162.19 |  | 3.3 | [6 empty] | 667.51 | 4.09 | 0.5 | 0.66
2204 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR002 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR002 | PNB BANK ENCLAVE:ID | TG-LGR002A-3 | 19504436 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 1045 | 391 | 1644 | 320 | 1326 | 334 | 1396 | 289 | 2019-06-12 00:30 | 214.9 | 29.4 | 1694 | R | 104 | 105 | 91 | 14 |  | 1.2 | 72.2 | 26.6 |  | 0.12 | 0.42 | 0.12 | 55.12 | 30.3 | 30.3 | 52.3 | 489.42 | 514.12 | 493.22 | 515.12 | 121 | 112 | 75.54 | 109.3 | 23.24 | 32.24 | 3 | 11.54 | 689.18 | 6.42 | 0.58 | 1.06
2205 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR003 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR003 | LNR COMPLAINT CENTER:ID | TG-LGR003A-1 | 19502778 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 523 | 239 | 988 | 145 | 586 | 139 | 569 | 410 | 2019-06-30 20:00 | 91.1 | 29.4 | 1020 | R | 125 | 96 | 79 | 46 |  | 0.3 | 52.3 | 47.4 |  |  | 2.3 |  | 37.25 | 104.24 | 104.24 | 106.24 | 451.5 | 614.27 | 461.06 | 607.57 | 199.06 | 0.3 |  | 5 | 31 |  |  |  | 719.21 | 0.39 | 0.67 | 0.83
2206 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR003 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR003 | LNR COMPLAINT CENTER:ID | TG-LGR003A-2 | 19505889 | 990 | 320 | 246 | 0.99 | 766 | 368 | 1603 | 260 | 1110 | 138 | 592 | 876 | 2019-06-02 21:00 | 120.3 | 11.2 | 1627 | R | 145 | 106 | 49 | 96 | 0.1 | 0.8 | 53.2 | 45.9 |  |  | 232.48 |  | 15 | 137.32 | 137.32 | 195.02 | 459.44 | 561.42 | 14.3 | 508.42 | 222.3 | 4.3 |  |  | 6.3 |  |  |  | 703.44 | 16.16 | 0.63 | 0.77
2207 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR003 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR003 | LNR COMPLAINT CENTER:ID | TG-LGR003A-3 | 19505700 | 990 | 320 | 247 | 0.99 | 462 | 131 | 540 | 96 | 388 | 235 | 989 | 541 | 2019-06-10 15:30 | 108.5 | 6.1 | 989 | B | 114 | 73 | 113 | 41 | 0.4 | 0.1 | 47.7 | 51.8 | 19.56 | 291.17 | 9 | 47.26 | 471.19 | 412.21 | 412.21 | 584.48 | 213.23 | 1 | 175.54 | 72.24 | [8 empty] | 704.38 | 15.22 | 0.66 | 0.47
2208 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR004 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR004 | KISHAN KUNJ:K | TG-LGR004A-1 | 19505542 | 990 | 200 | 245 | 0.98 | 1036 | 355 | 1502 | 336 | 1409 | 345 | 1445 | 82 | 2019-06-30 00:30 | 185.2 | 40.4 | 1582 | R | 105 | 94 | 101 | 11 | 4.7 | 23.4 | 32.8 | 39.1 |  |  |  |  | 84.44 | 180.25 | 180.25 | 114.14 | 535.05 | 493.55 | 523.56 | 533.05 | 72.03 | 22.06 | 56.26 | 47.56 | 4.42 | 0.08 | 1.49 | 1.19 | 696.34 | 23.26 | 0.52 | 1.05
2209 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR004 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR004 | KISHAN KUNJ:K | TG-LGR004A-2 | 19505955 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 1288 | 470 | 2013 | 417 | 1756 | 401 | 1689 | 296 | 2019-06-30 00:30 | 252.5 | 52.2 | 2026 | R | 113 | 92 | 95 | 21 | 0.6 | 1.7 | 41.2 | 56.5 |  |  |  |  | 25.53 | 113.25 | 113.25 | 54.53 | 460.58 | 466.52 | 521.24 | 491.54 | 116.06 | 105.41 | 106.12 | 120.4 | 94.56 | 11.55 | 6.54 | 30.26 | 697.53 | 22.07 | 0.49 | 1.3
2210 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR004 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR004 | KISHAN KUNJ:K | TG-LGR004A-3 | 19506173 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 1313 | 476 | 2043 | 448 | 1904 | 389 | 1642 | 353 | 2019-06-30 00:30 | 270.4 | 14.1 | 2043 | R | 108 | 101 | 91 | 17 | 0.3 | 1.2 | 18.7 | 79.8 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9 | 19.3 | 19.3 | 14.3 | 429.54 | 452.03 | 507.3 | 464.24 | 137.06 | 140.54 | 137.19 | 141.33 | 121.34 | 85.07 | 23.15 | 77.07 | 697.35 | 22.25 | 0.54 | 1.33
2211 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR006 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR006 | J&K BLOCK HALWAI WALA:PL | TG-LGR006A-1 | 19506637 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 647 | 177 | 703 | 227 | 926 | 243 | 987 | 259 | 2019-06-05 03:30 | 147.2 | 38.1 | 1127 | B | 86 | 98 | 115 | 29 | 0.8 | 66.1 | 32.9 | 0.1 | 22 | 10.3 |  | 4 | 496.36 | 424.45 | 424.45 | 414.45 | 194.17 | 277.38 | 440.32 | 294.08 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 712.53 | 7.07 | 0.6 | 0.65
2212 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR007 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR007 | WALIA NURSHING HOME:PL | TG-LGR007A-1 | 19505671 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 658 | 180 | 777 | 231 | 992 | 247 | 1072 | 264 | 2019-06-08 16:00 | 162.2 | 20.2 | 1168 | R | 82 | 98 | 120 | 38 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 97.2 | 234.34 | 171.5 | 63.3 | 161.5 | 291.26 | 251.1 | 251.1 | 251.4 | 191.14 | 294.44 | 344.03 | 304.14 | 0.3 | [7 empty] | 717.44 | 2.16 | 0.54 | 0.66
2213 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR007 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR007 | WALIA NURSHING HOME:PL | TG-LGR007A-2 | 19505459 | 630 | 200 | 238 | 0.98 | 631 | 208 | 906 | 207 | 912 | 215 | 940 | 32 | 2019-06-08 15:00 | 126.6 | 38.4 | 948 | Y | 101 | 97 | 102 | 5 | 0.1 | 0.1 | 11 | 88.9 |  |  |  |  | 28 | 75.3 | 75.3 | 18 | 555.04 | 548.04 | 624.31 | 590.04 | 120.43 | 80.43 | 68.3 | 96.27 | 1 | 0.3 | 0.16 | 0.16 | 704.47 | 15.13 | 0.62 | 1
2214 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR008 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR008 | LALITA PARK:K | TG-LGR008A-1 | 19506683 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 825 | 272 | 1230 | 232 | 1033 | 320 | 1432 | 346 | 2019-06-28 23:30 | 186.2 | 41 | 1432 | B | 100 | 92 | 108 | 16 | 0.3 |  | 35.4 | 64.3 | 1.3 | 1 |  |  | 295.53 | 337.17 | 337.17 | 287.53 | 411.02 | 374.38 | 432.54 | 424.02 | 4.3 |  | 43.05 | 1 |  |  |  |  | 712.55 | 7.05 | 0.55 | 0.83
2215 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR008 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR008 | LALITA PARK:K | TG-LGR008A-2 | 19505453 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 531 | 190 | 793 | 160 | 666 | 181 | 755 | 113 | 2019-06-30 23:00 | 122.6 | 38.7 | 883 | B | 104 | 100 | 97 | 7 | 0.1 |  | 15.8 | 84.2 | 32 | 29.3 | 53 | 33 | 487.3 | 516.52 | 516.52 | 507.25 | 176 | 149.08 | 137.38 | 155.05 | [8 empty] | 695.3 | 24.3 | 0.6 | 0.54
2216 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR008 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR008 | LALITA PARK:K | TG-LGR008A-3 | 19506761 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 785 | 308 | 1371 | 191 | 842 | 286 | 1287 | 493 | 2019-06-28 23:30 | 175.7 | 41.6 | 1458 | R | 123 | 73 | 104 | 50 | 0.1 | 6 | 75.6 | 18.2 | 0.3 | 23.3 |  |  | 143.3 | 515.06 | 515.06 | 270.29 | 459.06 | 174.18 | 481.25 | 442.25 | 108.48 |  | 4.3 |  | 1 |  |  |  | 712.54 | 7.06 | 0.58 | 0.79
2217 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR009 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR009 | RAMESH PARK AKHARA:PL | TG-LGR009A-1 | 19503006 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 855 | 273 | 1139 | 251 | 1040 | 332 | 1403 | 324 | 2019-06-01 04:30 | 167.8 | 58.9 | 1444 | B | 100 | 85 | 115 | 30 |  | 0.9 | 75 | 24.1 | 0.01 | 0.01 |  |  | 70 | 193.09 | 193.09 | 55.18 | 635.49 | 524.25 | 639.17 | 657.17 | 11.45 |  | 59.3 | 5 |  |  | 1 |  | 717.35 | 2.25 | 0.63 | 0.86
2218 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR009 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR009 | RAMESH PARK AKHARA:PL | TG-LGR009A-2 | 19506036 | 990 | 320 | 241 | 0.98 | 917 | 363 | 1740 | 396 | 1763 | 158 | 673 | 1078 | 2019-06-01 19:00 | 302.4 | 25.6 | 1763 | Y | 89 | 123 | 88 | 35 | 0.5 | 0.1 | 11.5 | 88 | 48.35 | 6 | 30 | 10 | 397.32 | 154.57 | 154.57 | 359.27 | 269.32 | 484.22 | 253.3 | 344.42 |  | 70.2 | 1.3 | 1.54 | 0.24 | 0.24 |  |  | 716.03 | 3.57 | 0.47 | 0.93
2219 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR010 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR010 | RAMESH PARK NEAR V-10:PL | TG-LGR010A-1 | 19503394 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 284 | 121 | 517 | 66 | 276 | 97 | 411 | 209 | 2019-06-30 00:30 | 47.8 | 11 | 540 | R | 128 | 68 | 104 | 60 |  | 0.8 | 67.1 | 32.1 | 8.3 | 450.36 | 85.29 | 73.3 | 518.34 | 265.05 | 265.05 | 628.11 | 188.37 |  | 57 | 14 | [8 empty] | 715.41 | 4.19 | 0.61 | 0.45
2220 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR010 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR010 | RAMESH PARK NEAR V-10:PL | TG-LGR010A-2 | 19503400 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 436 | 177 | 726 | 151 | 613 | 108 | 439 | 251 | 2019-06-11 00:30 | 75.9 | 28.5 | 736 | R | 116 | 101 | 83 | 33 |  |  | 19.2 | 80.8 |  | 2 | 1.3 |  | 173.58 | 319.33 | 319.33 | 316.03 | 537.14 | 394.09 | 187.03 | 399.39 | 4.3 | [7 empty] | 715.42 | 4.18 | 0.62 | 0.69
2221 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR011 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR011 | JAGAT RAM PARK:K | TG-LGR011A-1 | 19502822 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 934 | 359 | 1503 | 283 | 1197 | 292 | 1219 | 296 | 2019-06-30 00:30 | 192.1 | 53 | 1503 | R | 112 | 92 | 96 | 20 |  |  | 23.4 | 76.6 |  |  |  |  | 44 | 199.59 | 199.59 | 120 | 565.12 | 501.11 | 529.1 | 545.1 | 101.14 | 17.46 | 36.16 | 53.46 | 8.3 |  |  |  | 718.56 | 1.04 | 0.58 | 0.94
2222 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR011 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR011 | JAGAT RAM PARK:K | TG-LGR011A-2 | 19502825 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 906 | 312 | 1349 | 302 | 1296 | 292 | 1269 | 70 | 2019-06-06 03:30 | 154.6 | 55.9 | 1439 | B | 100 | 95 | 104 | 9 |  | 6.6 | 81.8 | 11.6 |  |  |  |  | 112.57 | 196.56 | 196.56 | 138.26 | 590.55 | 497.27 | 531.28 | 547.27 | 14.26 | 23.55 | 58.24 | 32.25 |  |  | 0.3 |  | 718.18 | 1.42 | 0.57 | 0.91
2223 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR011 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR011 | JAGAT RAM PARK:K | TG-LGR011A-3 | 19506037 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 928 | 365 | 1607 | 355 | 1510 | 207 | 885 | 679 | 2019-06-03 23:00 | 259.2 | 73 | 1607 | R | 98 | 103 | 99 | 5 | 0.3 | 0.3 | 17.8 | 81.6 |  |  |  |  | 113 | 78.3 | 78.3 | 88 | 580.22 | 614.22 | 608.27 | 615.22 | 25.3 | 25.3 | 12 | 16 | 0.3 | 1 |  |  | 719.22 | 0.38 | 0.57 | 0.94
2224 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR011 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR011 | JAGAT RAM PARK:K | TG-LGR011A-4 | 19504472 | 630 | 200 | 236 | 0.98 | 480 | 163 | 731 | 180 | 810 | 137 | 611 | 174 | 2019-06-02 23:30 | 75.4 | 17.5 | 810 | Y | 108 | 107 | 85 | 23 |  |  | 0.4 | 99.6 | 13 | 24.3 | 109.27 | 26 | 399.27 | 383.55 | 383.55 | 439.25 | 307.15 | 309.17 | 157.47 | 254.17 |  | 2 | [6 empty] | 719.42 | 0.18 | 0.49 | 0.76
2225 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR011 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR011 | JAGAT RAM PARK:K | TG-LGR011A-5 | 19506715 | 630 | 200 | 237 | 0.99 | 441 | 93 | 384 | 204 | 854 | 144 | 598 | 407 | 2019-06-18 01:30 | 141 | 7.2 | 854 | Y | 87 | 100 | 113 | 26 | 0.1 |  | 39.4 | 60.4 | 46 | 36 | 8.3 | 13.3 | 621.1 | 471.18 | 471.18 | 521.48 | 37.05 | 196.52 | 291.27 | 168.57 |  | 0.05 | [6 empty] | 704.15 | 15.45 | 0.49 | 0.7
2226 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR012 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR012 | GURU RAM DASS NAGAR:PL | TG-LGR012A-1 | 19502826 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 891 | 298 | 1285 | 318 | 1368 | 276 | 1181 | 162 | 2019-06-30 23:30 | 159.7 | 47.1 | 1421 | Y | 98 | 110 | 92 | 18 | 0 |  | 0.1 | 99.8 | 0.07 |  | 0.07 |  | 184.5 | 101.2 | 101.2 | 163.27 | 515.35 | 521.01 | 469.17 | 525.05 | 17 | 93.11 | 8 | 29 |  | 2 |  |  | 717.32 | 2.28 | 0.57 | 0.9
2227 | 2019-06-01 | 2019-06-21 12:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR012 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR012 | GURU RAM DASS NAGAR:PL | TG-LGR012A-2 | 19502829 | 990 | 320 | 243.4734 | 0.97614 | 1153.7459 | 364.1066 | 1501.9659 | 377.1575 | 1548.4561 | 412.4819 | 1714.531 | 193.5538 | 2019-06-12 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 18 |  |  |  | 343 |  |  |  | 80.5 |  |  |  | 48.5 | 490 |  | 0.59274 | 1.1654
2228 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR012 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR012 | GURU RAM DASS NAGAR:PL | TG-LGR012A-3 | 19505569 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 1059 | 395 | 1655 | 367 | 1557 | 297 | 1238 | 378 | 2019-06-30 01:30 | 218.2 | 68.2 | 1655 | R | 108 | 103 | 89 | 19 | 0.3 | 0.6 | 28.8 | 70.3 |  |  |  |  | 63.53 | 66.23 | 66.23 | 77.23 | 508.59 | 542.05 | 568.26 | 552.35 | 120.41 | 98.35 | 11.42 | 82.05 | 21.28 | 7.58 |  | 2.58 | 715.01 | 4.59 | 0.54 | 1.07
2229 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR013 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR013 | GURU NANAK PURA:PL:K | TG-LGR013A-1 | 19502771 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 602 | 236 | 1017 | 182 | 776 | 184 | 796 | 231 | 2019-06-26 15:30 | 169.3 | 36.8 | 1045 | R | 107 | 106 | 87 | 20 |  |  | 8.9 | 91.1 | 4.3 | 2 | 19.32 | 3.3 | 428.29 | 409.39 | 409.39 | 498.21 | 281.32 | 302.52 | 88.42 | 212.4 | [8 empty] | 714.31 | 5.29 | 0.59 | 0.61
2230 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR014 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR014 | TIKONA PARK:ID | TG-LGR014A-1 | 19502942 | 990 | 320 | 241 | 0.98 | 1007 | 257 | 1050 | 366 | 1516 | 384 | 1597 | 511 | 2019-06-11 23:30 | 172.2 | 67.7 | 1622 | B | 87 | 108 | 105 | 21 |  | 0.5 | 16.7 | 82.8 |  |  |  |  | 59.57 | 10 | 10 | 12 | 634.47 | 540.48 | 529.28 | 607.15 | 20 | 141.26 | 130.49 | 94.59 |  | 22.3 | 25.3 | 0.3 | 714.44 | 5.16 | 0.62 | 1.02
2231 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR014 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR014 | TIKONA PARK:ID | TG-LGR014A-2 | 19505669 | 990 | 200 | 244 | 0.98 | 865 | 241 | 1049 | 362 | 1591 | 262 | 1145 | 501 | 2019-06-30 23:30 | 202.4 | 39.2 | 1591 | Y | 92 | 109 | 98 | 17 | 0.2 | 0.1 | 4.7 | 95 | 1 |  |  |  | 257.3 | 156.04 | 156.04 | 185.53 | 445.24 | 511.5 | 511.2 | 513.01 | 0.3 | 31 | 1 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 |  | 704.54 | 15.06 | 0.54 | 0.87
2232 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR014 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR014 | TIKONA PARK:ID | TG-LGR014A-3 | 19505467 | 630 | 200 | 249 | 0.98 | 727 | 295 | 1191 | 198 | 794 | 234 | 935 | 349 | 2019-06-11 23:30 | 134.2 | 30 | 1206 | R | 119 | 83 | 98 | 36 | 0.2 | 0.1 | 36.5 | 63.2 |  |  |  |  | 0.3 | 113.05 | 113.05 | 18.3 | 390.27 | 525.36 | 516.26 | 546.47 | 208.44 | 65.3 | 108.24 | 103.24 | 104.3 |  | 39 | 35.3 | 704.11 | 15.49 | 0.58 | 1.15
2233 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR014 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR014 | TIKONA PARK:ID | TG-LGR014A-4 | 19505750 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 505 | 232 | 949 | 134 | 545 | 139 | 561 | 396 | 2019-06-11 23:30 | 102.2 | 28.4 | 1106 | R | 130 | 88 | 82 | 48 | 0.1 | 0.5 | 48.4 | 51 |  | 7.56 | 22.23 |  | 134.19 | 426.11 | 426.11 | 341.37 | 476.41 | 270.23 | 221.24 | 362.23 | 83 |  |  | 0.3 | 10.3 |  |  |  | 704.3 | 15.3 | 0.54 | 0.8
2234 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR016 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR016 | WEST GURU ANGAD NAGAR, SCHOOL WALA | TG-LGR016A-1 | 19502944 | 990 | 320 | 246 | 0.98 | 755 | 224 | 938 | 265 | 1126 | 265 | 1117 | 184 | 2019-06-10 00:30 | 134.7 | 30.9 | 1181 | B | 91 | 104 | 104 | 13 |  |  | 43.8 | 56.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 184.53 | 104.53 | 104.53 | 125.53 | 532.45 | 606.45 | 603.04 | 591.45 |  | 6 | 13.3 | [5 empty] | 718.38 | 1.22 | 0.67 | 0.76
2235 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR017 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR017 | POLICE QTR SHAKARPUR:ID | TG-LGR017A-1 | 19505830 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 224 | 90 | 381 | 75 | 315 | 60 | 256 | 108 | 2019-06-30 | 61.8 | 13.4 | 618 | R | 117 | 93 | 90 | 27 | 0.3 | 0.1 | 40.8 | 58.7 | 575.23 | 708.53 | 711.23 | 686.23 | 139.3 | 6 | 6 | 28.3 | [12 empty] | 714.53 | 5.07 | 0.57 | 0.23
2236 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR017 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR017 | POLICE QTR SHAKARPUR:ID | TG-LGR017A-2 | 19503391 | 990 | 320 | 233 | 0.97 | 784 | 283 | 1252 | 237 | 1049 | 264 | 1170 | 177 | 2019-06-30 00:30 | 140.6 | 69.9 | 1291 | R | 100 | 95 | 104 | 9 |  |  | 13.5 | 86.5 |  |  |  |  | 108.27 | 156.23 | 156.23 | 104.27 | 583.26 | 539.3 | 608.56 | 591.26 | 4 |  | 5 | [5 empty] | 695.53 | 0.07 | 0.64 | 0.79
2237 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR018 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR018 | D BLOCK KHATTA VIKAS MARG:PL | TG-LGR018A-1 | 19506589 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 719 | 268 | 1224 | 225 | 1011 | 226 | 1012 | 212 | 2019-06-10 23:00 | 145 | 40.3 | 1312 | Y | 94 | 107 | 99 | 13 | 0.3 | 0.1 | 7.4 | 92.2 |  |  |  |  | 230 | 69.3 | 69.3 | 136 | 464.12 | 620.42 | 521.12 | 558.42 | 0.3 | 4.3 | [6 empty] | 694.42 | 25.18 | 0.67 | 0.73
2238 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR018 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR018 | D BLOCK KHATTA VIKAS MARG:PL | TG-LGR018A-2 | 19504830 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 830 | 312 | 1363 | 283 | 1239 | 235 | 1038 | 284 | 2019-06-11 22:30 | 134.7 | 60.4 | 1480 | R | 114 | 97 | 90 | 24 |  |  | 47.1 | 52.9 |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 | 6.3 | 524.1 | 686.37 | 697 | 706 | 193.5 | 22.53 |  | 7 | 0.3 |  |  |  | 719.3 | 0.3 | 0.75 | 0.84
2239 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR018 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR018 | D BLOCK KHATTA VIKAS MARG:PL | TG-LGR018A-3 | 19506175 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 384 | 141 | 586 | 124 | 515 | 119 | 488 | 87 | 2019-06-25 16:00 | 148.2 | 14.4 | 709 | Y | 113 | 94 | 92 | 21 | 0.2 | 0.1 | 31.3 | 68.4 | 39.58 | 195.15 | 119.55 | 81 | 468.47 | 331 | 331 | 449.15 | 187.27 | 169.57 | 93 | 165.57 | [8 empty] | 696.12 | 23.48 | 0.51 | 0.61
2240 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR019 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR019 | RAMESH PARK J & K BLOCK:PL | TG-LGR019A-1 | 19502336 | 1600 | 500 | 242 | 0.97 | 1286 | 421 | 1847 | 471 | 2103 | 393 | 1728 | 332 | 2019-06-01 | 203.6 | 88.6 | 2103 | Y | 95 | 114 | 91 | 23 |  | 0.9 | 93.3 | 5.8 |  |  | 1 |  | 269.27 | 83 | 83 | 202.57 | 450.09 | 604.17 | 391.09 | 516.09 |  | 32.19 |  | 0.3 |  |  |  |  | 719.36 | 0.24 | 0.6 | 0.8
2241 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR020 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR020 | MASTER BLOCK SHAKARPUR:PL | TG-LGR020A-1 | 19502830 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 593 | 282 | 1243 | 169 | 768 | 142 | 650 | 544 | 2019-06-11 01:30 | 89.1 | 24.3 | 1259 | R | 135 | 85 | 80 | 55 | 99.7 | 0.3 |  |  |  | 30.3 | 78 | 1 | 169.3 | 594 | 594 | 490.3 | 521.3 | 71.3 | 43 | 204.3 | 5 | [7 empty] | 696 | 0 | 0.6 | 0.6
2242 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR020 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR020 | MASTER BLOCK SHAKARPUR:PL | TG-LGR020A-2 | 19505481 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 546 | 158 | 698 | 154 | 673 | 234 | 1044 | 359 | 2019-06-28 23:00 | 92.6 | 27 | 1099 | B | 94 | 94 | 113 | 19 | 0.3 | 1.1 | 27.4 | 71.2 |  | 3 |  |  | 212.52 | 249.22 | 249.22 | 169.52 | 376 | 332 | 416.52 | 405.3 |  | 4.3 | 53 | 13.3 |  |  | 9 |  | 696.11 | 23.49 | 0.57 | 0.87
2243 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR021 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR021 | G-BLOCK SHAKARPUR:K | TG-LGR021A-1 | 19504461 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 1055 | 367 | 1564 | 359 | 1533 | 330 | 1417 | 134 | 2019-06-12 | 175.9 | 61.1 | 1617 | Y | 105 | 100 | 95 | 10 |  |  | 23 | 77 |  |  |  |  | 31.11 | 57.16 | 57.16 | 48.1 | 501.22 | 494.5 | 503.4 | 507.26 | 125 | 107.54 | 102.53 | 116.45 | 29.18 | 26.51 | 0.3 | 14.3 | 686.51 | 33.09 | 0.58 | 1.07
2244 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR021 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR021 | G-BLOCK SHAKARPUR:K | TG-LGR021A-2 | 19502945 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 1186 | 406 | 1720 | 384 | 1638 | 396 | 1690 | 72 | 2019-06-30 01:00 | 202.4 | 54.5 | 1931 | B | 92 | 95 | 113 | 21 |  | 1.3 | 45.9 | 52.8 |  |  |  |  | 121.3 | 100.46 | 100.46 | 75.16 | 512.02 | 511.33 | 471.55 | 501.33 | 70.48 | 96.01 | 90.08 | 120.43 | 8.51 | 4.51 | 99.52 | 15.39 | 713.11 | 6.49 | 0.51 | 1.2
2245 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR022 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR022 | WB BLOCK SHAKARPUR:K | TG-LGR022A-1 | 19506691 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 1031 | 336 | 1432 | 331 | 1384 | 363 | 1540 | 139 | 2019-06-30 23:00 | 207 | 60.8 | 1569 | R | 100 | 98 | 102 | 4 | 0.1 | 2.2 | 49.6 | 48.1 |  |  |  |  | 94 | 119.3 | 119.3 | 92.3 | 521.2 | 493.5 | 518.5 | 518.2 | 93 | 98 | 97 | 98.3 | 5 | 2 | 9.3 | 4 | 713.2 | 6.4 | 0.55 | 1.04
2246 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR022 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR022 | WB BLOCK SHAKARPUR:K | TG-LGR022A-2 | 19502950 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 984 | 348 | 1486 | 361 | 1563 | 274 | 1157 | 373 | 2019-06-30 23:30 | 160.4 | 57.4 | 1635 | Y | 96 | 112 | 92 | 20 |  | 2.4 | 57.5 | 40.1 |  |  |  |  | 154.27 | 40 | 40 | 95.27 | 475.47 | 528.14 | 543.17 | 530.17 | 85.3 | 124.3 | 31.3 | 92.3 | 2.3 | 25.3 |  |  | 718.14 | 1.46 | 0.57 | 0.99
2247 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR022 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR022 | WB BLOCK SHAKARPUR:K | TG-LGR022A-3 | 19504770 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 870 | 258 | 1073 | 315 | 1320 | 298 | 1258 | 223 | 2019-06-29 23:30 | 138.4 | 16.9 | 1343 | Y | 94 | 104 | 102 | 10 |  |  | 33.8 | 66.2 | 2.3 | 1.3 | 1 | 1 | 260.45 | 182 | 182 | 214.27 | 423.51 | 488.36 | 464.39 | 469.09 | 6.3 | 21.3 | 18 | 9 |  |  |  |  | 693.36 | 2.24 | 0.56 | 0.88
2248 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR022 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR022 | WB BLOCK SHAKARPUR:K | TG-LGR022A-4 | 19506276 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 639 | 187 | 800 | 213 | 908 | 240 | 1040 | 209 | 2019-06-03 00:30 | 142.8 | 10.6 | 1040 | B | 86 | 108 | 106 | 22 | 0.1 | 0.1 | 28.2 | 71.6 | 7 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 306.52 | 116.3 | 116.3 | 170 | 390.07 | 507.59 | 479.59 | 487.59 | 6.16 | 81.54 | 88.54 | 49.24 |  | 2.22 | 2.52 | 0.22 | 710.15 | 9.45 | 0.51 | 1.01
2249 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR023 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR023 | ARA MACHINE SHAKARPUR:PM | TG-LGR023A-1 | 19505890 | 990 | 320 | 236 | 0.99 | 584 | 160 | 686 | 137 | 562 | 287 | 1308 | 692 | 2019-06-12 19:00 | 127.7 | 17.6 | 1308 | B | 104 | 77 | 119 | 42 | 0.2 | 1.4 | 56.8 | 41.6 |  | 13 |  |  | 264.3 | 610.51 | 610.51 | 295.3 | 455.21 | 96 | 582.51 | 424.21 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 719.51 | 0.09 | 0.7 | 0.59
2250 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR024 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR024 | SHAKARPUR SANJAY PARK | TG-LGR024A-1 | 19505154 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 1211 | 417 | 1835 | 489 | 2257 | 305 | 1329 | 804 | 2019-06-02 00:30 | 209.3 | 61.4 | 2257 | Y | 98 | 104 | 98 | 6 | 0.2 | 0.1 | 28.6 | 71.1 |  |  |  |  | 25 | 17.3 | 17.3 | 14.3 | 514.12 | 476.06 | 526.42 | 511.58 | 141.3 | 137.06 | 153 | 144.14 | 25.45 | 75.45 | 14.45 | 35.45 | 706.27 | 13.33 | 0.56 | 1.22
2251 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR024 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR024 | SHAKARPUR SANJAY PARK | TG-LGR024A-2 | 19502827 | 990 | 320 | 232 | 0.98 | 1061 | 345 | 1568 | 374 | 1705 | 342 | 1563 | 139 | 2019-06-11 23:30 | 187.7 | 32.4 | 1841 | R | 114 | 91 | 95 | 23 |  |  | 25.4 | 74.6 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 8 | 94.18 | 94.18 | 43.23 | 507.33 | 542.15 | 521.42 | 551.57 | 147.3 | 70.15 | 94.43 | 106.43 | 53.15 | 8.3 | 7.45 | 13.45 | 716.18 | 3.42 | 0.58 | 1.07
2252 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR025 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR025 | DALL MILL SHAKARPUR:PM | TG-LGR025A-1 | 19502941 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 892 | 316 | 1331 | 264 | 1098 | 313 | 1310 | 223 | 2019-06-29 23:30 | 141.3 | 53 | 1417 | R | 115 | 82 | 103 | 33 |  |  | 55 | 45 |  |  |  |  | 6.3 | 226.27 | 226.27 | 41 | 587.45 | 491.48 | 609.15 | 641.45 | 125 | 1 | 73 | 36.3 |  |  |  |  | 719.15 | 0.45 | 0.63 | 0.9
2253 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR026 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR026 | POLICE BOOTH S. PUR, V. MARG:PL | TG-LGR026A-1 | 19506000 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 843 | 263 | 1204 | 209 | 939 | 371 | 1723 | 691 | 2019-06-10 23:30 | 191.4 | 27.2 | 1742 | B | 108 | 79 | 113 | 34 | 0.7 | 12.1 | 75.2 | 11.9 |  | 4 | 0.3 | 1.3 | 10.3 | 158.3 | 158.3 | 17 | 640.54 | 548.49 | 579.54 | 677.19 | 59.55 |  | 116.55 | 15.3 |  |  | 4 |  | 711.19 | 8.41 | 0.7 | 0.85
2254 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR027 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR027 | U BLOCK SHAKARPUR, V. MARG:PL | TG-LGR027A-1 | 19506384 | 990 | 320 | 234 | 0.98 | 864 | 333 | 1516 | 236 | 1065 | 296 | 1350 | 395 | 2019-06-15 23:30 | 211.8 | 52.5 | 1516 | R | 114 | 77 | 109 | 37 | 0.6 | 12.3 | 20 | 67.1 |  |  |  |  | 12 | 343.51 | 343.51 | 44 | 686.09 | 367.48 | 677.39 | 667.09 | 13 |  | 5 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 711.39 | 8.21 | 0.59 | 0.87
2255 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR027 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR027 | U BLOCK SHAKARPUR, V. MARG:PL | TG-LGR027A-2 | 19504762 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 840 | 310 | 1318 | 257 | 1111 | 273 | 1159 | 187 | 2019-06-29 16:00 | 170.8 | 43.4 | 1387 | R | 102 | 91 | 108 | 17 |  | 2.9 | 91.1 | 6.1 |  | 0.3 |  |  | 296.23 | 322.23 | 322.23 | 215.23 | 321.29 | 395.45 | 599.08 | 485.29 | 100.46 |  | 13.3 | 17.46 |  |  |  |  | 718.38 | 1.22 | 0.59 | 0.85
2256 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR029 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR029 | SCHOOL BLOCK SHAKARPUR:PL | TG-LGR029A-1 | 19505466 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 524 | 157 | 673 | 223 | 965 | 143 | 618 | 323 | 2019-06-30 23:30 | 117.4 | 42.6 | 984 | Y | 94 | 125 | 81 | 44 | 0.1 |  | 8.6 | 91.3 | 9 |  | 61.4 | 2 | 614.12 | 311.09 | 311.09 | 566.42 | 72.3 | 384.33 | 10.3 | 127 | [8 empty] | 695.42 | 24.18 | 0.63 | 0.53
2257 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR029 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR029 | SCHOOL BLOCK SHAKARPUR:PL | TG-LGR029A-2 | 19506483 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 695 | 163 | 688 | 184 | 782 | 348 | 1489 | 758 | 2019-06-05 23:30 | 194.2 | 21.4 | 1489 | B | 92 | 112 | 96 | 20 | 0.1 | 0.1 | 7.6 | 92.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 427.5 | 166.3 | 166.3 | 301.28 | 284.29 | 545.49 | 358.26 | 410.51 | [6 empty] | 0.3 |  | 713.49 | 6.11 | 0.59 | 0.7
2258 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR030 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR030 | BODH VIHAR LAXMI NAGAR:K | TG-LGR030A-1 | 19503402 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 815 | 229 | 1030 | 308 | 1413 | 278 | 1260 | 333 | 2019-06-01 | 159 | 45.6 | 1424 | Y | 88 | 115 | 98 | 27 |  | 0.5 | 34.6 | 64.9 | 3.3 |  |  |  | 318.51 | 102.3 | 102.3 | 202.24 | 396.03 | 532.37 | 496.32 | 511.32 |  | 83.17 | 2.28 | 4.28 |  |  |  |  | 718.24 | 1.36 | 0.6 | 0.82
2259 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR030 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR030 | BODH VIHAR LAXMI NAGAR:K | TG-LGR030A-2 | 19504644 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 580 | 189 | 766 | 215 | 884 | 175 | 719 | 148 | 2019-06-05 03:30 | 122.8 | 32.2 | 973 | Y | 95 | 110 | 95 | 15 |  | 0.6 | 51.8 | 47.6 |  |  |  |  | 177.57 | 101.3 | 101.3 | 136.3 | 514.52 | 510.37 | 544.25 | 540.53 | 25.35 | 103.47 | 9.3 | 41.01 |  | 2.3 |  |  | 718.24 | 1.36 | 0.58 | 0.92
2260 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR031 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR031 | MANGAL BAZAR LAXMI NAGAR:PL | TG-LGR031A-1 | 19504511 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 1213 | 387 | 1620 | 461 | 1944 | 364 | 1536 | 373 | 2019-06-12 00:30 | 228.2 | 63.3 | 1944 | Y | 99 | 111 | 91 | 20 |  |  | 3.3 | 96.7 |  |  |  |  | 8.5 | 0.3 | 0.3 | 6 | 528.49 | 419.4 | 557.08 | 516.25 | 155.15 | 207.28 | 108 | 166.18 | 21.49 | 87.05 | 7.3 | 26 | 714.43 | 5.17 | 0.57 | 1.22
2261 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR031 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR031 | MANGAL BAZAR LAXMI NAGAR:PL | TG-LGR031A-2 | 19502775 | 990 | 200 | 246 | 0.98 | 691 | 258 | 1082 | 192 | 800 | 240 | 1011 | 254 | 2019-06-11 23:30 | 118.2 | 49.2 | 1121 | B | 106 | 91 | 103 | 15 |  |  | 4.2 | 95.8 |  | 1.3 | 1 |  | 240.07 | 381.37 | 381.37 | 302.37 | 478.04 | 335.04 | 435.04 | 415.34 | [8 empty] | 718.11 | 1.49 | 0.62 | 0.7
2262 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR031 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR031 | MANGAL BAZAR LAXMI NAGAR:PL | TG-LGR031A-3 | 19506025 | 990 | 320 | 249 | 0.97 | 830 | 319 | 1367 | 256 | 1094 | 255 | 1098 | 271 | 2019-06-10 23:30 | 191 | 57.6 | 1537 | R | 110 | 95 | 95 | 15 | 0.3 |  | 3.6 | 96.1 |  |  |  |  | 115.21 | 236.09 | 236.09 | 186.39 | 554.55 | 480.37 | 469.37 | 525.07 | 46.3 | 0.3 | 3.3 | 5.3 | 0.3 |  |  |  | 717.16 | 2.44 | 0.59 | 0.84
2263 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR032 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR032 | KULDEEP NURSING HOME LNG:K | TG-LGR032A-1 | 19502461 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 902 | 287 | 1171 | 298 | 1227 | 318 | 1304 | 116 | 2019-06-11 21:30 | 171.5 | 56.7 | 1344 | B | 93 | 102 | 105 | 12 |  | 0.3 | 22.1 | 77.7 |  |  |  |  | 110.23 | 91.01 | 91.01 | 91.01 | 592.55 | 564.47 | 554.23 | 576.47 | 10 | 57.3 | 82.43 | 45.3 |  |  |  |  | 713.18 | 6.42 | 0.62 | 0.91
2264 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR032 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR032 | KULDEEP NURSING HOME LNG:K | TG-LGR032A-2 | 19502463 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 917 | 310 | 1253 | 284 | 1148 | 323 | 1315 | 146 | 2019-06-12 00:30 | 153.1 | 36.8 | 1355 | R | 102 | 97 | 101 | 5 |  | 0.1 | 14.6 | 85.3 |  |  |  |  | 169.55 | 205 | 205 | 191.25 | 491.18 | 498.3 | 447.35 | 484.05 | 58 | 15.43 | 60.43 | 43.43 |  |  |  |  | 719.13 | 0.47 | 0.55 | 0.93
2265 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR032 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR032 | KULDEEP NURSING HOME LNG:K | TG-LGR032A-3 | 19505951 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 727 | 264 | 1149 | 225 | 985 | 238 | 1041 | 145 | 2019-06-28 23:00 | 170.9 | 40.3 | 1255 | B | 103 | 102 | 95 | 8 | 0.4 | 0.1 | 18.9 | 80.6 |  | 9 | 12.3 | 1 | 350.24 | 318.48 | 318.48 | 366.18 | 355.08 | 378.14 | 298.17 | 338.44 | 0.3 |  | 0.3 | [5 empty] | 706.02 | 13.58 | 0.57 | 0.73
2266 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR033 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR033 | U BLOCK SHAKARPUR:PM | TG-LGR033A-1 | 19502818 | 1600 | 500 | 242 | 0.98 | 1181 | 405 | 1727 | 363 | 1563 | 413 | 1766 | 187 | 2019-06-12 14:30 | 245 | 79.4 | 1766 | B | 102 | 96 | 102 | 6 |  |  | 8 | 92 |  |  |  |  | 45 | 109.01 | 109.01 | 57.33 | 671.35 | 607.34 | 665.32 | 659.02 | [8 empty] | 716.35 | 3.25 | 0.69 | 0.74
2267 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR034 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR034 | MOHAN PARK LAXMI NAGAR:K | TG-LGR034A-1 | 19502470 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 910 | 305 | 1298 | 293 | 1254 | 312 | 1330 | 66 | 2019-06-11 19:30 | 155.3 | 53 | 1413 | B | 97 | 95 | 108 | 13 |  |  | 17.8 | 82.2 |  |  |  |  | 11 | 19.3 | 19.3 | 7.3 | 660.42 | 667.42 | 600.17 | 659.58 | 46 | 30.3 | 111.55 | 50.14 |  |  |  |  | 717.42 | 2.18 | 0.68 | 0.92
2268 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR035 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR035 | N.GANESH NAGAR SHAKARPUR:PL | TG-LGR035A-1 | 19502820 | 630 | 200 | 229 | 0.98 | 563 | 151 | 668 | 205 | 922 | 208 | 917 | 251 | 2019-06-30 | 84.2 | 23.5 | 1027 | B | 81 | 109 | 110 | 29 |  | 1.8 | 62 | 36.2 | 5.59 |  | 3 | 1 | 340.36 | 94 | 94 | 151.21 | 372 | 551.35 | 512.35 | 530.44 |  | 73 | 95.3 | 35.3 |  |  | 6.3 |  | 718.35 | 1.25 | 0.59 | 0.89
2269 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR036 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR036 | SHIROMANI SCHOOL, SHAKARPUR:PL | TG-LGR036A-1 | 19506252 | 990 | 320 | 240 | 0.95 | 1033 | 357 | 1551 | 242 | 1048 | 433 | 1908 | 748 | 2019-06-30 23:30 | 327 | 83.8 | 1908 | B | 101 | 84 | 115 | 31 | 0.1 | 0.1 | 25.5 | 74.3 | 5.09 | 5.3 |  |  | 179.45 | 276.5 | 276.5 | 128.2 | 407.09 | 410.42 | 524.24 | 496.43 | 92.59 | 2.3 | 119.59 | 69.59 | 10.3 |  | 22 | 0.3 | 695.32 | 24.28 | 0.52 | 1.04
2270 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR036 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR036 | SHIROMANI SCHOOL, SHAKARPUR:PL | TG-LGR036A-2 | 19504467 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 597 | 145 | 602 | 242 | 998 | 211 | 874 | 351 | 2019-06-30 | 106.7 | 45.6 | 1007 | Y | 80 | 114 | 106 | 34 |  | 0.6 | 24.5 | 74.8 | 28.56 |  | 1 |  | 412.25 | 258.07 | 258.07 | 339.33 | 35.17 | 218.31 | 173.15 | 137.05 | [8 empty] | 476.38 | 147.22 | 0.61 | 0.6
2271 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR037 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR037 | NEHRU ENCLAVE SHAKARPUR:K | TG-LGR037A-1 | 19502517 | 990 | 320 | 234 | 0.99 | 621 | 205 | 908 | 176 | 777 | 240 | 1057 | 243 | 2019-06-10 23:30 | 80.2 | 19.1 | 1071 | B | 106 | 87 | 106 | 19 |  |  | 40.8 | 59.2 | 1 | 19.3 | 5 | 4 | 436.3 | 548.55 | 548.55 | 483 | 282.21 | 151.26 | 278.21 | 232.51 | [8 empty] | 719.51 | 0.09 | 0.59 | 0.63
2272 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR037 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR037 | NEHRU ENCLAVE SHAKARPUR:K | TG-LGR037A-2 | 19506185 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 691 | 229 | 953 | 212 | 881 | 250 | 1045 | 142 | 2019-06-30 23:00 | 166.4 | 41.6 | 1045 | B | 98 | 96 | 106 | 10 | 0.1 |  | 10.2 | 89.7 | 8.3 | 5 | 0.3 | 4 | 438.3 | 464 | 464 | 436 | 266.51 | 244.51 | 334.21 | 273.51 | [8 empty] | 713.51 | 6.09 | 0.56 | 0.7
2273 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR038 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR038 | PWD KIOSK LAXMI NAGAR:K | TG-LGR038A-1 | 19504464 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 537 | 178 | 728 | 175 | 714 | 185 | 762 | 42 | 2019-06-14 11:30 | 83.2 | 15.5 | 857 | R | 99 | 99 | 102 | 3 |  |  | 12.3 | 87.7 | 266.23 | 252.23 | 183.55 | 225.23 | 295.57 | 304.3 | 304.3 | 330.3 | 157.3 | 162.57 | 159.27 | 163.57 | [8 empty] | 719.5 | 0.1 | 0.51 | 0.54
2274 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR038 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR038 | PWD KIOSK LAXMI NAGAR:K | TG-LGR038A-2 | 19506172 | 630 | 200 | 247 | 0.98 | 422 | 144 | 587 | 103 | 421 | 175 | 720 | 260 | 2019-06-12 16:00 | 88.8 | 18.2 | 754 | B | 94 | 93 | 113 | 20 | 0.1 |  | 25.2 | 74.7 | 13 | 1 |  | 1 | 409.43 | 401.22 | 401.22 | 386.26 | 273 | 293.21 | 419.36 | 308.17 |  |  | 1 | [5 empty] | 695.43 | 24.17 | 0.62 | 0.67
2275 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR040 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR040 | J EXTN. LAXMI NAGAR:PM | TG-LGR040A-1 | 19503409 | 990 | 320 | 229 | 0.98 | 1156 | 351 | 1489 | 365 | 1626 | 440 | 1926 | 387 | 2019-06-30 01:30 | 214.9 | 67 | 2005 | B | 90 | 95 | 115 | 25 | 74.4 | 10 | 7 | 8.7 |  |  |  |  | 20.23 | 70.16 | 70.16 | 31.23 | 601.11 | 518.37 | 453.3 | 527.06 | 85.33 | 114.14 | 181.38 | 143.48 | 1.29 | 5.29 | 62.58 | 6.19 | 708.36 | 11.24 | 0.56 | 1.17
2276 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR041 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR041 | KUNDAN NAGAR, LAXMI NAGAR:K | TG-LGR041A-1 | 19505457 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 1052 | 348 | 1512 | 313 | 1354 | 391 | 1710 | 308 | 2019-06-11 01:00 | 202.6 | 64.6 | 1729 | R | 101 | 87 | 112 | 25 | 0.2 |  | 14 | 85.7 |  |  |  |  | 35.3 | 100.03 | 100.03 | 37.3 | 513.24 | 515.07 | 479.54 | 519.54 | 76.31 | 11.15 | 106.46 | 68.31 | 1 |  | 21.45 | 0.3 | 626.25 | 45.35 | 0.55 | 1.06
2277 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR042 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR042 | V. SAVARKAR BLOCK, SHAKARPUR:PL | TG-LGR042A-1 | 19506382 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 975 | 304 | 1266 | 339 | 1415 | 332 | 1401 | 143 | 2019-06-10 15:00 | 267.5 | 14.1 | 2020 | Y | 98 | 115 | 86 | 29 | 0.4 |  | 15.9 | 83.7 | 372.52 | 357.52 | 413.52 | 374.52 | 103.57 | 104.57 | 104.57 | 103.27 | 169.47 | 113.53 | 211.29 | 186.04 | 62.4 | 124.33 | 0.3 | 45.22 | 0.29 | 8.3 | 0.3 |  | 709.45 | 10.15 | 0.34 | 0.98
2278 | 2019-06-01 | 2019-06-30 21:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR043 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR043 | SUNDER BLOCK, SHAKARPUR:PL | TG-LGR043A-1 | 19502815 | 1600 | 500 | 243.3516 | 0.98012 | 1768.3862 | 380.2798 | 1630.5626 | 397.481 | 1707.686 | 990.6254 | 4230.9105 | 2562.6567 | 2019-06-30 01:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 67.5 |  |  |  | 500.5 |  |  |  | 82.5 |  |  |  | 16.5 | 667 |  | 0.53799 | 1.1052
2279 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR044 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR044 | N. ENCL. HARIZON BASTI, S PUR:PL | TG-LGR044A-1 | 19505887 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 712 | 255 | 1071 | 235 | 983 | 222 | 927 | 126 | 2019-06-30 23:30 | 187.8 | 53.4 | 1085 | R | 110 | 100 | 89 | 21 | 0.1 |  | 8 | 91.9 |  |  |  |  | 176 | 299 | 299 | 298.3 | 543.46 | 420.46 | 290.46 | 421.16 | [8 empty] | 719.46 | 0.14 | 0.62 | 0.72
2280 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR045 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR045 | INST. OF COMMERCIAL PRACTICE:ID | TG-LGR045A-1 | 19502816 | 400 | 120 | 231 | 0.96 | 164 | 47 | 213 | 56 | 250 | 62 | 278 | 57 | 2019-06-30 23:30 | 51.3 | 6.3 | 310 | B | 88 | 106 | 107 | 19 |  |  | 17.4 | 82.6 | 268.3 | 183.3 | 197 | 172 | 451.3 | 512 | 512 | 546.3 |  | 24.3 | 62 | 1.3 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.6 | 0.41
2281 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR046 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR046 | VISHWAKARMA PARK:K | TG-LGR046A-1 | 19504599 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 564 | 209 | 893 | 212 | 897 | 143 | 608 | 287 | 2019-06-06 03:30 | 92.7 | 32.4 | 897 | Y | 110 | 108 | 83 | 27 |  |  | 51.2 | 48.8 | 42.29 | 44.59 | 221.16 | 77.56 | 488.07 | 491.37 | 491.37 | 494.4 | 186.04 | 180.04 | 26.53 | 144.04 | [8 empty] | 716.4 | 3.2 | 0.54 | 0.57
2282 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR046 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR046 | VISHWAKARMA PARK:K | TG-LGR046A-2 | 19502821 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 521 | 173 | 708 | 180 | 731 | 167 | 684 | 41 | 2019-06-12 01:00 | 92 | 21.3 | 843 | B | 93 | 100 | 107 | 14 |  |  | 47.3 | 52.7 | 15.3 | 24.29 | 3 | 3 | 591.15 | 504.57 | 504.57 | 553.19 | 109.56 | 187.15 | 205.15 | 160.22 | [8 empty] | 716.41 | 3.19 | 0.65 | 0.53
2283 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR049 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR049 | R BLOCK SHAKARPUR:PL | TG-LGR049A-1 | 19504568 | 990 | 320 | 236 | 0.99 | 441 | 134 | 593 | 119 | 516 | 188 | 814 | 268 | 2019-06-01 15:00 | 67 | 14 | 814 | B | 79 | 102 | 119 | 40 | 32.4 | 41 | 26 | 0.6 | 240 | 46 | 9.3 | 35.3 | 478.18 | 614.07 | 614.07 | 651.48 | 1 | 59.11 | 180.18 | 32 | [8 empty] | 719.18 | 0.42 | 0.66 | 0.45
2284 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR049 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR049 | R BLOCK SHAKARPUR:PL | TG-LGR049A-2 | 19504448 | 630 | 200 | 231 | 0.98 | 544 | 205 | 896 | 205 | 891 | 134 | 578 | 315 | 2019-06-29 23:30 | 91.5 | 33.6 | 928 | B | 102 | 105 | 93 | 12 |  | 0.3 | 30.9 | 68.7 |  |  |  |  | 16.3 | 4.3 | 4.3 | 15 | 659.5 | 657.24 | 520.2 | 697.5 | 43.24 | 57.5 | 44.54 | 6.54 |  |  |  |  | 719.44 | 0.16 | 0.69 | 0.86
2285 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR051 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR051 | H BLOCK LAXMI NAGAR:PL | TG-LGR051A-1 | 19502010 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 552 | 225 | 1025 | 202 | 916 | 125 | 562 | 419 | 2019-06-08 15:30 | 126.6 | 38.3 | 1025 | R | 124 | 100 | 77 | 47 |  |  | 36.4 | 63.6 |  | 2.3 | 62.3 | 2.3 | 176.3 | 386.53 | 386.53 | 373.23 | 541.44 | 328.51 | 20.11 | 342.21 | [8 empty] | 718.14 | 1.46 | 0.69 | 0.56
2286 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR051 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR051 | H BLOCK LAXMI NAGAR:PL | TG-LGR051A-2 | 19504765 | 630 | 200 | 242 | 0.99 | 696 | 206 | 893 | 280 | 1226 | 210 | 904 | 327 | 2019-06-26 14:30 | 75.4 | -6.9 | 1230 | Y | 90 | 113 | 96 | 23 |  |  | 16.9 | 83.1 |  |  |  |  | 87.28 | 33 | 33 | 45.58 | 502.13 | 386.23 | 481.46 | 475.55 | 127.45 | 156.24 | 154.27 | 162.03 | 1 | 142.39 | 9.15 | 34.3 | 718.26 | 1.34 | 0.59 | 1.1
2287 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR052 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR052 | RAMESH PARK, G NO.12, LN:PL | TG-LGR052A-1 | 19504589 | 990 | 320 | 235 | 0.98 | 903 | 283 | 1203 | 368 | 1576 | 253 | 1085 | 444 | 2019-06-30 00:30 | 159 | 64 | 1576 | Y | 103 | 108 | 89 | 19 |  |  | 1.2 | 98.8 |  |  |  |  | 22.3 | 15.3 | 15.3 | 28.3 | 642.2 | 580.33 | 622.06 | 642.03 | 52.13 | 118 | 2.3 | 48.3 | 2 | 5 |  |  | 719.03 | 0.57 | 0.65 | 0.91
2288 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR052 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR052 | RAMESH PARK, G NO.12, LN:PL | TG-LGR052A-2 | 19506150 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 799 | 270 | 1183 | 262 | 1134 | 267 | 1165 | 43 | 2019-06-03 01:00 | 169.3 | 53.4 | 1293 | R | 104 | 97 | 99 | 7 | 0.2 | 0.2 | 13.7 | 85.9 |  |  |  |  | 78 | 126.3 | 126.3 | 101.3 | 611.34 | 577.34 | 586.04 | 602.04 | 15 | 0.3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 704.34 | 15.26 | 0.64 | 0.81
2289 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR053 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR053 | RAMESH PARK, JJ CLUSTER:PL | TG-LGR053A-1 | 19506253 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 332 | 150 | 646 | 72 | 308 | 110 | 473 | 293 | 2019-06-30 | 108 | 30.2 | 646 | R | 118 | 80 | 102 | 38 | 0.4 |  | 1.3 | 98.4 |  | 8.3 | 0.3 |  | 296.27 | 702.22 | 702.22 | 510.04 | 417.25 | 3 | 270.48 | 203.48 | [8 empty] | 713.52 | 6.08 | 0.7 | 0.53
2290 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR054 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR054 | KISHAN KUNJ ENTN.:PL | TG-LGR054A-1 | 19503404 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 793 | 251 | 1013 | 238 | 969 | 304 | 1237 | 249 | 2019-06-02 23:30 | 187.7 | 58.1 | 1237 | B | 100 | 99 | 101 | 2 |  |  | 5.3 | 94.7 |  |  | 0.3 |  | 149.27 | 186.27 | 186.27 | 189.53 | 570.18 | 533.18 | 470.22 | 529.22 |  |  | 20.3 | 0.3 |  |  |  |  | 719.45 | 0.15 | 0.63 | 0.8
2291 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR054 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR054 | KISHAN KUNJ ENTN.:PL | TG-LGR054A-2 | 19506147 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 579 | 164 | 710 | 208 | 987 | 208 | 949 | 260 | 2019-06-11 01:00 | 127 | 34.2 | 995 | B | 99 | 81 | 120 | 39 | 0.3 | 0.1 | 11.6 | 88 |  | 5.3 |  |  | 179.23 | 328.52 | 328.52 | 131.53 | 504.52 | 384.53 | 557.15 | 565.52 | 35.3 | 0.3 | 123.3 | 22 |  |  | 10 |  | 719.45 | 0.15 | 0.57 | 0.92
2292 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR056 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR056 | PUSHTA NEAR POLICE QTR.:PM | TG-LGR056A-1 | 19504416 | 100 | 40 | 241.2671 | 0.98842 | 72.1138 | 14.5982 | 62.594 | 21.9064 | 92.7414 | 35.6092 | 157.1804 | 83.6895 | 2019-06-11 12:30 | [15 empty] | 108 |  |  |  | 377.5 |  |  |  | 185.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 671 |  | 0.43875 | 0.72114
2293 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR057 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR057 | RENNY WELL NO. V-8:PM | TG-LGR057A-1 | 19505909 | 400 | 120 | 206 | 0.95 | 268 | 99 | 429 | 92 | 410 | 77 | 387 | 37 | 2019-06-05 20:30 | 206 | -11.8 | 451 | Y | 104 | 102 | 93 | 11 | 65.1 | 6 | 5.8 | 23 | 49.3 | 41.3 | 134.29 | 74.3 | 152.3 | 163 | 163 | 136 | 38.59 | 36.29 | 18 | 30.29 | [8 empty] | 713.54 | 6.06 | 0.4 | 0.67
2294 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR080 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR080 | GALI MASJID ANAR WALI | TG-LGR080A-1 | 19506548 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 1118 | 370 | 1595 | 396 | 1704 | 352 | 1499 | 178 | 2019-06-30 01:00 | 339.5 | 70.1 | 1911 | Y | 102 | 104 | 94 | 10 | 0.2 | 0.1 | 60.2 | 39.5 |  |  | 33.3 |  | 5.3 | 1.3 | 1.3 | 29.3 | 444.27 | 436.27 | 463.27 | 437.27 | 176.1 | 187.32 | 173.1 | 174.32 | 73.38 | 74.16 | 29.38 | 58.16 | 699.45 | 20.15 | 0.64 | 1.13
2295 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR082 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR082 | E BLOCK ,VIKAS MARG | TG-LGR082A-1 | 19506667 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 1152 | 389 | 1684 | 407 | 1762 | 356 | 1539 | 196 | 2019-06-08 16:00 | 279.4 | 65 | 2038 | R | 99 | 107 | 94 | 13 | 0.2 |  | 0.3 | 99.5 |  |  |  |  | 60.3 | 25.3 | 25.3 | 51.3 | 443.3 | 450.58 | 387.11 | 447.18 | 136.46 | 115.1 | 136.36 | 127.28 | 62.43 | 111.51 | 51.42 | 77.13 | 703.29 | 16.31 | 0.58 | 1.16
2296 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR082 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR082 | E BLOCK ,VIKAS MARG | TG-LGR082A-2 | 19502776 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 685 | 178 | 753 | 223 | 946 | 284 | 1206 | 393 | 2019-06-08 15:30 | 127.3 | 29.4 | 1206 | B | 93 | 90 | 117 | 27 |  |  | 0.2 | 99.8 | 54 | 166.41 | 12 | 52 | 424.43 | 312.48 | 312.48 | 375.13 | 238.34 | 237.48 | 376.02 | 290.04 |  |  | 1.12 | [5 empty] | 717.17 | 2.43 | 0.54 | 0.69
2297 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR082 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR082 | E BLOCK ,VIKAS MARG | TG-LGR082A-3 | 19506528 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 719 | 236 | 990 | 293 | 1252 | 190 | 800 | 393 | 2019-06-06 14:30 | 249.3 | 35.2 | 1252 | Y | 99 | 106 | 95 | 11 |  | 0.1 | 11.7 | 88.2 | 5 | 8 | 11.3 | 7.3 | 441.31 | 391.26 | 391.26 | 417.56 | 255.38 | 302.4 | 221.46 | 276.43 |  | 0.03 | [6 empty] | 702.09 | 17.51 | 0.53 | 0.73
2298 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR083 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR083 | EK MINAR MASID | TG-LGR083A-1 | 19506852 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 1349 | 452 | 1858 | 431 | 1757 | 467 | 1921 | 144 | 2019-06-08 | 315.2 | 91.2 | 1921 | B | 102 | 101 | 97 | 5 | 0.1 | 0.1 | 25.1 | 74.6 | [8 empty] | 383.23 | 402 | 445.53 | 415.23 | 193.47 | 177.1 | 140.17 | 170.17 | 130.4 | 128.4 | 116.4 | 122.1 | 707.5 | 12.1 | 0.58 | 1.36
2299 | 2019-06-12 07:30 | 2019-06-20 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR083 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR083 | EK MINAR MASID | TG-LGR083A-2 | 19504438 | 990 | 320 | 246.2155 | 0.97855 | 611.7957 | 196.6333 | 819.6809 | 216.8354 | 904.7626 | 198.3271 | 822.013 | 83.9399 | 2019-06-13 23:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 79 |  |  |  | 129.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 |  | 0.69872 | 0.61798
2300 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR084 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR084 | WEST GURU ANGAD NAGER GALI NO-2 | TG-LGR084A-1 | 19502464 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 904 | 329 | 1359 | 268 | 1114 | 307 | 1271 | 215 | 2019-06-12 | 151.6 | 58.1 | 1420 | R | 114 | 91 | 94 | 23 |  |  | 9.6 | 90.4 |  |  |  |  | 46 | 231.3 | 231.3 | 158 | 573.04 | 485.04 | 449.04 | 531.34 | 99 | 2.3 | 20.3 | 29.3 | 1 |  |  |  | 719.04 | 0.56 | 0.57 | 0.91
2301 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR090 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR090 | SCHOOL BLOCK,PARK WALA S/S NEAR MANDIR | TG-LGR090A-1 | 19504463 | 990 | 320 | 247 | 0.98 | 968 | 321 | 1329 | 295 | 1221 | 353 | 1462 | 209 | 2019-06-10 13:00 | 163.4 | 50 | 1510 | B | 103 | 96 | 100 | 7 |  |  | 22.5 | 77.5 |  |  |  |  | 63 | 152.27 | 152.27 | 112.55 | 547.36 | 497.09 | 467.14 | 501.11 | 108 | 69.3 | 112 | 105 | 0.3 |  | 6 |  | 719.06 | 0.54 | 0.57 | 0.98
2302 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR090 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR090 | SCHOOL BLOCK,PARK WALA S/S NEAR MANDIR | TG-LGR090A-2 | 19503652 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 617 | 188 | 769 | 186 | 755 | 244 | 996 | 234 | 2019-06-03 | 118.2 | 46 | 996 | B | 89 | 103 | 108 | 19 |  | 2.8 | 35.9 | 61.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 9.3 | 9.3 | 12 | 638.13 | 596.43 | 548.52 | 635.13 | 21.21 | 112.21 | 140.51 | 71.21 |  |  | 23.21 |  | 719.04 | 0.56 | 0.65 | 0.98
2303 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR092 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR092 | New S/Stn Nehru Enclave. Nehru Enclave | TG-LGR092A-1 | 19504574 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 438 | 149 | 635 | 140 | 595 | 150 | 644 | 45 | 2019-06-29 23:00 | 68.5 | 19.3 | 703 | B | 100 | 92 | 109 | 17 |  |  | 16.2 | 83.8 | 2 | 5.3 |  |  | 350.3 | 431.3 | 431.3 | 363.3 | 367.22 | 282.52 | 441.22 | 356.22 | [8 empty] | 719.52 | 0.08 | 0.61 | 0.7
2304 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR093 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR093 | SURANA DHARAMSHALA S/S | TG-LGR093A-1 | 19504131 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 431 | 126 | 540 | 137 | 592 | 167 | 720 | 160 | 2019-06-12 15:30 | 62.6 | 25.8 | 724 | B | 92 | 98 | 109 | 17 |  |  | 2.3 | 97.7 | 41 | 12.28 | 21.3 | 13.28 | 676.51 | 706.23 | 706.23 | 701.23 | 2 | 1 | 110 | 5 | [8 empty] | 719.51 | 0.09 | 0.65 | 0.43
2305 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR093 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR093 | SURANA DHARAMSHALA S/S | TG-LGR093A-2 | 19506459 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 828 | 249 | 1062 | 271 | 1161 | 308 | 1347 | 251 | 2019-06-30 23:30 | 175 | 33 | 1441 | Y | 97 | 105 | 98 | 8 | 0.1 | 4.1 | 59.3 | 36.5 | 0.3 |  | 1 | 0.3 | 113.3 | 122.3 | 122.3 | 108.3 | 600.14 | 540.14 | 556.14 | 603.44 |  | 51.3 | 7 | 1.3 |  |  |  |  | 714.14 | 5.46 | 0.6 | 0.84
2306 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR095 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR095 | DMRC STAFF QUARTERS | TG-LGR095A-1 | 19504745 | 990 | 320 | 244 | 0.99 | 79 | 34 | 136 | 19 | 77 | 26 | 104 | 51 | 2019-06-12 01:30 | 9.6 | -0.7 | 141 | R | 137 | 74 | 89 | 63 |  |  | 8.5 | 91.5 | 716.31 | 716.31 | 716.31 | 716.31 | [16 empty] | 716.31 | 3.29 | 0.49 | 0.08
2307 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR095 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR095 | DMRC STAFF QUARTERS | TG-LGR095A-2 | 19504750 | 630 | 200 | 243 | 0.88 | 61 | 21 | 87 | 19 | 78 | 21 | 86 | 9 | 2019-06-30 17:30 | 34.5 | 1.4 | 92 | B | 107 | 94 | 99 | 13 |  |  | 8.1 | 91.9 | 719.24 | 719.24 | 719.24 | 719.24 | [16 empty] | 719.24 | 0.36 | 0.57 | 0.1
2308 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR097 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR097 | A BLK P,D.VIHAR PARK NR. O/H WATER TANK | TG-LGR097A-1 | 19505222 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 550 | 205 | 833 | 135 | 544 | 211 | 857 | 302 | 2019-06-11 23:30 | 186.6 | 31 | 1240 | B | 108 | 82 | 109 | 27 | 0.3 | 0.1 | 23.7 | 75.8 |  |  |  |  | 18.32 | 127.53 | 127.53 | 30.32 | 567.58 | 565.44 | 537 | 636.27 | 107.37 | 0.3 | 125.57 | 27.08 |  |  | 3.08 |  | 694.07 | 25.53 | 0.68 | 0.87
2309 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR100 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR100 | GYAN KUNJ | TG-LGR100A-1 | 19505137 | 990 | 320 | 246.8554 | 0.97873 | 1052.5105 | 352.113 | 1413.0869 | 315.8192 | 1266.8241 | 384.5782 | 1544.4289 | 240.5285 | 2019-06-11 01:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 243 |  |  |  | 464 |  |  |  | 9.5 |  |  |  | 1 | 717.5 |  | 0.44942 | 1.0631
2310 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR101 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR101 | VEER SAVARKAR BLOCK VIKAS MARG | TG-LGR101A-1 | 19504960 | 990 | 320 | 225 | 0.98 | 907 | 235 | 1071 | 328 | 1506 | 344 | 1597 | 487 | 2019-06-27 14:00 | 131 | 9.6 | 1597 | B | 88 | 101 | 112 | 24 |  | 0.3 | 36.5 | 63.2 | 358.3 | 369.3 | 361.3 | 362 | 137.3 | 103.3 | 103.3 | 116.3 | 220.24 | 159.11 | 132.2 | 207.35 |  | 84.13 | 114.34 | 30.19 |  |  | 1 |  | 716.24 | 3.36 | 0.37 | 0.92
2311 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR103 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR103 | NEW WB BLOCK (NEAR AGGARWAL SWEETS) | TG-LGR103A-1 | 19505891 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 910 | 281 | 1163 | 314 | 1318 | 314 | 1307 | 150 | 2019-06-30 | 190.4 | 75.5 | 1472 | Y | 94 | 108 | 98 | 14 | 0.1 |  | 37.2 | 62.6 |  |  |  |  | 19.3 | 6 | 6 | 11 | 695.08 | 582.42 | 661.5 | 660.42 | 5 | 127.56 | 46.18 | 47.56 |  | 3 |  |  | 719.38 | 0.22 | 0.69 | 0.92
2312 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR104 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR104 | NARAIN NAGAR (NEAR GARHWALI MOHALLA) | TG-LGR104A-1 | 19505680 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 521 | 188 | 773 | 154 | 639 | 178 | 741 | 121 | 2019-06-29 23:30 | 166.2 | 36 | 823 | B | 113 | 84 | 103 | 29 | 0.1 |  | 21.4 | 78.5 |  |  |  |  | 16.3 | 287.03 | 287.03 | 76.01 | 659 | 410.57 | 579.3 | 620.29 | 22.3 |  | 23 | 1.3 |  |  |  |  | 698 | 22 | 0.64 | 0.83
2313 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR107 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR107 | SHAKARPUR RAILWAY UNDERPASS | TG-LGR107A-1 | 19505952 | 630 | 200 | 237 | 0.97 | 478 | 106 | 454 | 200 | 869 | 172 | 742 | 368 | 2019-06-30 00:30 | 95.2 | 32.2 | 869 | Y | 82 | 103 | 115 | 33 | 0.3 | 0.4 | 23.8 | 75.6 | 16.34 | 2.35 |  |  | 476.47 | 301.19 | 301.19 | 325.57 | 211 | 397.27 | 511.49 | 378.24 |  | 3 | 5 | [5 empty] | 704.21 | 15.39 | 0.56 | 0.76
2314 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR108 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR108 | COMMUNITY CENTER SHAKARPUR | TG-LGR108A-1 | 19505626 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 533 | 185 | 781 | 190 | 801 | 158 | 659 | 133 | 2019-06-30 23:30 | 139.2 | 28.2 | 982 | Y | 94 | 109 | 96 | 15 | 0.1 | 0.1 | 8 | 91.8 |  |  |  |  | 203 | 78 | 78 | 146.3 | 508.35 | 587.22 | 494.06 | 558.35 | 1.3 | 47.13 | 3.59 | 8 |  | 0.3 |  |  | 713.05 | 6.55 | 0.6 | 0.85
2315 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | LGR109 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2501-LGR109 | GURU NANAK PURA EXT. | TG-LGR109A-1 | 19506818 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 556 | 166 | 716 | 217 | 934 | 173 | 743 | 206 | 2019-06-01 13:00 | 121.6 | 3.8 | 1044 | Y | 106 | 98 | 96 | 10 | 0.1 |  | 1.6 | 98.3 | 111.11 | 180.29 | 237.22 | 184.59 | 355.48 | 336.3 | 336.3 | 301 | 231.36 | 181.36 | 206.32 | 212.36 | [8 empty] | 698.35 | 21.25 | 0.55 | 0.56
2316 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | PVR008 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR008 | DDA FLAT NIRMAN VIHAR:ID | TG-PVR008A-1 | 19501093 | 990 | 320 | 234.2274 | 0.98064 | 805.617 | 228.2324 | 1003.3517 | 244.8038 | 1087.1956 | 332.5808 | 1474.0097 | 434.8413 | 2019-06-01 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 187.5 |  |  |  | 531 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.60048 | 0.81375
2317 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | LAXMI NAGAR | 1230 | PVR008 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR008 | DDA FLAT NIRMAN VIHAR:ID | TG-PVR008A-2 | 19504486 | 990 | 320 | 234 | 0.98 | 857 | 282 | 1257 | 270 | 1195 | 305 | 1356 | 141 | 2019-06-11 23:30 | 136.9 | 39 | 1384 | B | 106 | 91 | 103 | 15 |  |  | 7.9 | 92.1 |  |  |  |  | 65 | 199 | 199 | 110 | 606.23 | 517.53 | 550.23 | 587.53 | 48.3 | 3 | 53 | 22 |  |  |  |  | 719.53 | 0.07 | 0.61 | 0.87
2318 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN002 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN002 | RAS VIHAR CGHS PPG:ID | TG-MAN002A-1 | 19502367 | 630 | 200 | 234 | 0.98 | 190 | 45 | 205 | 83 | 378 | 61 | 277 | 151 | 2019-06-30 23:00 | 25.8 | 5.1 | 381 | Y | 70 | 127 | 103 | 57 |  |  | 0.3 | 99.7 | 705.36 | 453.55 | 546.28 | 571.32 | 13 | 264.41 | 264.41 | 147.04 | [12 empty] | 718.36 | 1.24 | 0.49 | 0.3
2319 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN002 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN002 | RAS VIHAR CGHS PPG:ID | TG-MAN002A-2 | 19502370 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 165 | 41 | 172 | 52 | 219 | 73 | 306 | 118 | 2019-06-11 23:30 | 28.1 | 5.5 | 317 | B | 80 | 95 | 125 | 45 |  |  | 1.5 | 98.5 | 715.06 | 662.42 | 497.35 | 630.42 | 3.3 | 55.54 | 55.54 | 87.54 | [12 empty] | 718.36 | 1.24 | 0.52 | 0.26
2320 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN003 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN003 | SOUTH GANESH NAGAR:PM | TG-MAN003A-1 | 19505687 | 400 | 120 | 234 | 0.98 | 588 | 183 | 823 | 190 | 864 | 216 | 982 | 143 | 2019-06-30 | 126.6 | 34 | 982 | B | 94 | 103 | 103 | 9 | 0.1 | 0.1 | 29.1 | 70.6 | [8 empty] | 417.59 | 336.3 | 361.29 | 373.59 | 180.57 | 200.59 | 143.57 | 175.27 | 107.56 | 169.23 | 199.56 | 157.26 | 706.52 | 13.08 | 0.56 | 1.47
2321 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN004 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN004 | SOUTH GANESH NAGAR EXTN.:ID | TG-MAN004A-1 | 19505658 | 990 | 200 | 231 | 0.98 | 538 | 186 | 851 | 200 | 912 | 152 | 696 | 193 | 2019-06-30 | 110.6 | 32.4 | 912 | Y | 100 | 112 | 88 | 24 | 0.1 | 0.6 | 52.3 | 47 | 12 |  | 46 | 8.3 | 599.26 | 513.26 | 513.26 | 604.26 | 107.56 | 205.56 | 32.26 | 106.26 | [8 empty] | 719.22 | 0.38 | 0.59 | 0.54
2322 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN004 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN004 | SOUTH GANESH NAGAR EXTN.:ID | TG-MAN004A-2 | 19506133 | 630 | 200 | 229 | 0.98 | 711 | 231 | 1065 | 223 | 1024 | 258 | 1201 | 160 | 2019-06-30 | 141.6 | 41.6 | 1299 | B | 100 | 93 | 107 | 14 | 0.2 | 0.1 | 5.4 | 94.3 |  |  |  |  | 60.3 | 98 | 98 | 46.3 | 518.56 | 529.26 | 519.56 | 538.56 | 114.26 | 77.56 | 110.3 | 112 | 13 | 1.3 | 49.56 | 9.26 | 706.52 | 13.08 | 0.54 | 1.13
2323 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN005 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN005 | MOTHER DAIRY STAFF QUARTOR:ID | TG-MAN005A-1 | 19504306 | 630 | 200 | 231 | 0.97 | 77 | 20 | 93 | 28 | 129 | 29 | 130 | 37 | 2019-06-07 23:00 | 13.8 | 3.2 | 139 | Y | 79 | 114 | 107 | 35 |  |  | 0.3 | 99.7 | 718.59 | 718.59 | 718.59 | 718.59 | [16 empty] | 718.59 | 1.01 | 0.52 | 0.12
2324 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN006 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN006 | PANDAV NAGAR D PARK:K | TG-MAN006A-1 | 19505744 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 1034 | 340 | 1441 | 383 | 1639 | 312 | 1335 | 267 | 2019-06-05 01:00 | 239 | 64.3 | 1869 | Y | 101 | 110 | 89 | 21 | 0.3 | 0.4 | 52.2 | 47.1 |  |  |  |  | 63.28 | 50.3 | 50.3 | 75.28 | 534.52 | 490.2 | 525.54 | 517.22 | 103.4 | 106 | 43.01 | 115.1 | 15.21 | 70.31 |  | 9.21 | 717.21 | 2.39 | 0.57 | 1.04
2325 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN006 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN006 | PANDAV NAGAR D PARK:K | TG-MAN006A-2 | 19501944 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 965 | 324 | 1357 | 345 | 1439 | 296 | 1224 | 188 | 2019-06-05 00:30 | 211.2 | 78 | 1537 | Y | 96 | 107 | 97 | 11 |  | 0.1 | 38 | 61.9 |  |  |  |  | 55 | 21.3 | 21.3 | 31 | 587.58 | 572.43 | 631.13 | 607.43 | 73.38 | 118.56 | 52.23 | 77.53 |  | 3.27 |  |  | 716.36 | 3.24 | 0.63 | 0.97
2326 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN006 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN006 | PANDAV NAGAR D PARK:K | TG-MAN006A-3 | 19505981 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 917 | 297 | 1366 | 349 | 1604 | 271 | 1250 | 312 | 2019-06-07 23:30 | 186.9 | 59.5 | 1604 | Y | 96 | 110 | 94 | 16 | 0.2 |  | 23.6 | 76.1 |  |  |  |  | 109.3 | 48 | 48 | 76 | 577.52 | 564.24 | 570.59 | 590.52 | 29.09 | 97.25 | 22.32 | 49.39 |  | 6.42 |  |  | 716.31 | 3.29 | 0.6 | 0.93
2327 | 2019-06-01 | 2019-06-12 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN006 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN006 | PANDAV NAGAR D PARK:K | TG-MAN006A-4 | 19502899 | 630 | 200 | 235.1551 | 0.98535 | 376.3541 | 134.3932 | 575.6832 | 144.8007 | 626.4359 | 97.1602 | 417.8396 | 188.4183 | 2019-06-01 | [15 empty] | 1.5 |  |  |  | 180 |  |  |  | 105.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 287 |  | 0.64136 | 0.59739
2328 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN006 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN006 | PANDAV NAGAR D PARK:K | TG-MAN006A-5 | 19506626 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 423 | 129 | 535 | 162 | 670 | 132 | 548 | 129 | 2019-06-02 23:30 | 95.2 | 17.8 | 728 | Y | 92 | 110 | 99 | 18 | 0.2 | 0.1 | 43.5 | 56.1 | 17.58 | 7.3 | 5 | 4.3 | 493.43 | 386.53 | 386.53 | 460.23 | 191.2 | 308.08 | 230.08 | 238.08 |  | 0.3 | [6 empty] | 703.01 | 16.59 | 0.56 | 0.67
2329 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN007 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN007 | PANDAV NAGAR S BLOCK:ID | TG-MAN007A-1 | 19501803 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 874 | 274 | 1152 | 287 | 1212 | 314 | 1319 | 146 | 2019-06-06 03:00 | 192.1 | 56.7 | 1505 | B | 95 | 92 | 112 | 20 |  |  | 10.2 | 89.8 |  |  |  |  | 207.23 | 249.53 | 249.53 | 154.57 | 502.21 | 457.21 | 566.33 | 536.17 | 7.55 | 10.25 | 90.09 | 26.25 |  |  |  |  | 717.39 | 2.21 | 0.59 | 0.88
2330 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN008 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN008 | PANDAV NAGAR S BLOCK NEAR PETROL PUMP:PM | TG-MAN008A-1 | 19506364 | 990 | 300 | 230 | 0.98 | 791 | 256 | 1172 | 287 | 1314 | 249 | 1137 | 162 | 2019-06-30 23:00 | 175.2 | 37.5 | 1340 | Y | 100 | 102 | 98 | 4 | 0.1 |  | 1.9 | 98 | 3 |  | 0.3 |  | 332.5 | 315.5 | 315.5 | 338.5 | 366.1 | 383.1 | 344.44 | 364.4 | 1.3 | 4.3 | 2 | [5 empty] | 703.3 | 16.3 | 0.55 | 0.8
2331 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN008 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN008 | PANDAV NAGAR S BLOCK NEAR PETROL PUMP:PM | TG-MAN008A-2 | 19505534 | 630 | 200 | 229 | 0.99 | 420 | 131 | 604 | 155 | 718 | 135 | 629 | 104 | 2019-06-26 23:00 | 72.2 | 15.8 | 721 | Y | 92 | 106 | 102 | 14 | 0.2 |  | 0.2 | 99.7 | 5.3 | 4 | 1.3 | 1.3 | 237.59 | 195.29 | 195.29 | 215.59 | 78.32 | 122.32 | 110.02 | 104.32 | [8 empty] | 703.3 | 16.3 | 0.55 | 0.67
2332 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN009 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN009 | J PARK PANDAV NAGAR:K | TG-MAN009A-1 | 19502964 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 1094 | 368 | 1588 | 397 | 1713 | 330 | 1407 | 266 | 2019-06-29 23:00 | 172.2 | 63.3 | 1810 | Y | 99 | 109 | 92 | 17 |  |  | 49.8 | 50.2 |  |  |  |  | 91.28 | 48.3 | 48.3 | 80.28 | 481.37 | 465.08 | 462.08 | 478.07 | 109.49 | 122.57 | 101.49 | 120.49 | 19.52 | 66.11 | 4.22 | 23.22 | 702.46 | 17.14 | 0.55 | 1.11
2333 | 2019-06-10 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN010 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN010 | GANESH NAGAR COM. E BLCK.:PL | TG-MAN010A-1 | 19506916 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 1131 | 341 | 1514 | 427 | 1915 | 362 | 1608 | 364 | 2019-06-30 | 298.6 | 81.9 | 1915 | Y | 93 | 105 | 101 | 12 | 0.1 | 0.2 | 8.2 | 91.5 |  |  |  |  | 36.27 | 6.27 | 6.27 | 14.27 | 381.07 | 371.02 | 367.31 | 376.34 | 77.26 | 81.35 | 91.33 | 88.03 | 5.59 | 41.55 | 25.25 | 21.55 | 500.59 | 3.01 | 0.56 | 1.14
2334 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN010 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN010 | GANESH NAGAR COM. E BLCK.:PL | TG-MAN010A-2 | 19500753 | 990 | 320 | 246.1418 | 0.9807 | 1023.2342 | 334.4389 | 1395.4724 | 352.5955 | 1523.8805 | 336.1998 | 1447.2655 | 111.8951 | 2019-06-30 00:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 15 |  |  |  | 570.5 |  |  |  | 126.5 |  |  |  | 6 | 718 |  | 0.61468 | 1.0336
2335 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN011 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN011 | GANESH NAGAR COM. C BLCK.:PL | TG-MAN011A-1 | 19500759 | 1600 | 500 | 236.1626 | 0.98463 | 1503.0792 | 476.6178 | 2165.3617 | 576.61 | 2608.7411 | 449.8514 | 2026.8143 | 526.5071 | 2019-06-30 23:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 51.5 |  |  |  | 601.5 |  |  |  | 66.5 |  |  |  | 0 | 719.5 |  | 0.61074 | 0.93942
2336 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN011 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN011 | GANESH NAGAR COM. C BLCK.:PL | TG-MAN011A-2 | 19504615 | 990 | 200 | 230 | 0.98 | 540 | 154 | 681 | 182 | 809 | 204 | 913 | 201 | 2019-06-10 23:30 | 96.6 | 32.7 | 913 | B | 86 | 105 | 109 | 23 |  |  | 3.8 | 96.2 | 5 | 1 | 0.3 | 1 | 631.17 | 433.45 | 433.45 | 508.15 | 82.34 | 284.06 | 325.05 | 209.36 | [8 empty] | 718.51 | 1.09 | 0.67 | 0.55
2337 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN012 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN012 | TRUCK MARKET PANDAV NGR.:PL | TG-MAN012A-1 | 19503807 | 630 | 200 | 236 | 0.96 | 229 | 58 | 250 | 82 | 351 | 89 | 378 | 117 | 2019-06-02 12:30 | 81 | 7.4 | 378 | B | 76 | 120 | 104 | 44 |  |  | 37.4 | 62.6 | 453.3 | 385 | 396 | 398.3 | 265.08 | 333.38 | 333.38 | 320.08 |  |  | 2 | [9 empty] | 718.38 | 1.22 | 0.55 | 0.36
2338 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN012 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN012 | TRUCK MARKET PANDAV NGR.:PL | TG-MAN012A-2 | 19504728 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 470 | 147 | 608 | 170 | 700 | 153 | 631 | 84 | 2019-06-03 11:00 | 127.3 | 2.9 | 880 | Y | 86 | 121 | 92 | 35 |  |  | 0.1 | 99.9 | 382.3 | 334 | 381.3 | 370.3 | 328.09 | 148.22 | 148.22 | 212.09 | 7.59 | 236.16 | 70.29 | 135.59 | [8 empty] | 718.38 | 1.22 | 0.51 | 0.48
2339 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN012 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN012 | TRUCK MARKET PANDAV NGR.:PL | TG-MAN012A-3 | 19504873 | 630 | 200 | 229 | 0.97 | 437 | 123 | 546 | 156 | 696 | 158 | 695 | 150 | 2019-06-06 15:30 | 107.2 | 22.5 | 796 | Y | 75 | 125 | 100 | 50 |  | 0.1 | 58.2 | 41.7 | 33.32 |  |  |  | 519.53 | 45.02 | 45.02 | 275.32 | 165.13 | 669.36 | 410.36 | 443.06 |  | 4 | [6 empty] | 718.38 | 1.22 | 0.64 | 0.69
2340 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN013 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN013 | MANDAWALI A BLOCK SHIV MANDIR MARG:PL | TG-MAN013A-1 | 19506457 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 1135 | 413 | 1753 | 358 | 1510 | 364 | 1524 | 236 | 2019-06-30 23:30 | 219.2 | 81.9 | 1753 | R | 98 | 100 | 102 | 4 | 0.1 |  | 4 | 95.9 |  |  |  |  | 25 | 9.3 | 9.3 | 12 | 516.34 | 523.34 | 508.04 | 519.34 | 130.52 | 130.22 | 138.18 | 137.52 | 19.3 | 28.3 | 31.04 | 22.3 | 691.56 | 28.04 | 0.57 | 1.15
2341 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN013 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN013 | MANDAWALI A BLOCK SHIV MANDIR MARG:PL | TG-MAN013A-2 | 19502779 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 1242 | 438 | 1889 | 398 | 1731 | 405 | 1772 | 142 | 2019-06-29 23:30 | 222.3 | 64 | 1976 | B | 105 | 93 | 102 | 12 | 1 | 4.5 | 90.4 | 4.2 |  |  |  |  | 5.3 | 15.3 | 15.3 | 10.3 | 346.37 | 416.35 | 369.05 | 379.35 | 125 | 110.55 | 100.3 | 107.32 | 100.34 | 34.41 | 95.36 | 80.04 | 715.5 | 4.1 | 0.58 | 1.25
2342 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN014 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN014 | MANDAWALI DISPANSARY:PL | TG-MAN014A-1 | 19500810 | 990 | 320 | 234 | 0.98 | 693 | 239 | 1081 | 228 | 1024 | 225 | 1006 | 68 | 2019-06-30 23:00 | 113.3 | 47.1 | 1098 | R | 102 | 102 | 96 | 6 |  |  | 71.5 | 28.5 |  |  |  |  | 73.3 | 58.3 | 58.3 | 79 | 646.3 | 661.3 | 585 | 641 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.71 | 0.7
2343 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN015 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN015 | MANDAWALI ( POST OFFICE):PL | TG-MAN015A-1 | 19505934 | 2000 | 640 | 245 | 0.97 | 1440 | 458 | 1959 | 494 | 2107 | 488 | 2096 | 142 | 2019-06-30 | 429.4 | 119 | 2136 | Y | 99 | 103 | 98 | 5 | 0.1 |  | 1.2 | 98.7 |  |  |  |  | 239.1 | 232.4 | 232.4 | 250.1 | 466.19 | 472.49 | 418.52 | 455.19 | [8 empty] | 705.29 | 14.31 | 0.63 | 0.72
2344 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN016 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN016 | MANDAWALI PRIMARY SCHOOL:PL | TG-MAN016A-1 | 19506407 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 1132 | 393 | 1678 | 339 | 1439 | 400 | 1714 | 259 | 2019-06-29 23:30 | 279.4 | 88.3 | 1889 | R | 109 | 89 | 102 | 20 | 0.1 | 0.1 | 10.6 | 89.1 |  |  |  |  | 1 | 47.36 | 47.36 | 6.53 | 472.35 | 553.34 | 512.29 | 530.12 | 158.05 | 113.25 | 164.05 | 146.35 | 86.25 | 3.3 | 34.55 | 34.25 | 718.05 | 1.55 | 0.6 | 1.14
2345 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN016 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN016 | MANDAWALI PRIMARY SCHOOL:PL | TG-MAN016A-2 | 19505523 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 613 | 226 | 991 | 188 | 822 | 199 | 875 | 150 | 2019-06-30 23:30 | 187.5 | 38.1 | 1030 | R | 106 | 96 | 99 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 99.3 | 0.3 | 20 | 6 | 5.3 | 404 | 451.3 | 451.3 | 444.3 | 302.31 | 235.31 | 247.31 | 257.01 | [8 empty] | 707.01 | 12.59 | 0.61 | 0.62
2346 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN016 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN016 | MANDAWALI PRIMARY SCHOOL:PL | TG-MAN016A-3 | 19506597 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 670 | 209 | 913 | 201 | 881 | 260 | 1143 | 247 | 2019-06-11 | 189.2 | 46.2 | 1143 | B | 93 | 91 | 116 | 25 | 0.1 | 0.1 | 6.8 | 92.9 |  |  |  |  | 70 | 43 | 43 | 16.3 | 545.2 | 605.2 | 476.3 | 559.2 | 89.3 | 58 | 155.5 | 128 | 1.3 |  | 74 | 2.3 | 706.2 | 13.4 | 0.6 | 1.06
2347 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN017 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN017 | SCHOOL KHATTA-1, MANDAWALI:PL | TG-MAN017A-1 | 19500781 | 990 | 120 | 241.4951 | 0.9772 | 1141.9346 | 355.0863 | 1542.3112 | 385.3779 | 1680.5981 | 401.4703 | 1750.7756 | 183.7192 | 2019-06-29 23:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 504.5 |  |  |  | 161.5 |  |  |  | 44 | 718.5 |  | 0.6075 | 1.1535
2348 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN017 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN017 | SCHOOL KHATTA-1, MANDAWALI:PL | TG-MAN017A-2 | 19505686 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 540 | 174 | 770 | 179 | 795 | 187 | 825 | 48 | 2019-06-30 23:30 | 114 | 19.6 | 843 | B | 103 | 100 | 97 | 6 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 97.5 | 1 | 2 | 10.3 | 1.3 | 286.09 | 293.52 | 293.52 | 307.39 | 423.04 | 416.03 | 350.39 | 402.34 | 4 | 2.18 | 9 | 2.3 |  |  |  |  | 714.13 | 5.47 | 0.52 | 0.86
2349 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN018 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN018 | SCHOOL KHATTA-II,MANDAWALI:PM | TG-MAN018A-1 | 19500784 | 990 | 320 | 243.3387 | 0.97121 | 945.2505 | 322.5007 | 1399.3783 | 347.5744 | 1529.5476 | 275.1754 | 1197.6125 | 289.6846 | 2019-06-30 23:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 64.5 |  |  |  | 597 |  |  |  | 57 |  |  |  | 0 | 718.5 |  | 0.60419 | 0.9548
2350 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN019 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN019 | MANDAWALI UNCHEPAR;PL | TG-MAN019A-1 | 19501990 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 1093 | 353 | 1547 | 387 | 1699 | 353 | 1528 | 162 | 2019-06-29 23:30 | 193.6 | 69.2 | 1813 | Y | 97 | 109 | 95 | 14 |  | 0.1 | 9.2 | 90.7 |  |  |  |  | 97.56 | 37 | 37 | 88.26 | 537.23 | 515.56 | 459.23 | 511.53 | 81.57 | 133.23 | 104.58 | 106.37 | 2 | 32.57 | 5.29 | 12.2 | 719.16 | 0.44 | 0.54 | 1.1
2351 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN019 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN019 | MANDAWALI UNCHEPAR;PL | TG-MAN019A-2 | 19505664 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 508 | 182 | 779 | 183 | 786 | 143 | 606 | 177 | 2019-06-29 23:30 | 133.4 | 39.2 | 938 | Y | 99 | 112 | 89 | 23 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 99.4 |  |  | 1 |  | 234.26 | 114.56 | 114.56 | 221.26 | 482.2 | 589.01 | 394.5 | 497.2 | 2.3 | 14.49 |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 719.16 | 0.44 | 0.58 | 0.81
2352 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN021 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN021 | MANDAWALI SUBJI MANDI:PL | TG-MAN021A-1 | 19504821 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 939 | 324 | 1402 | 301 | 1309 | 315 | 1369 | 81 | 2019-06-30 23:00 | 159.7 | 68.4 | 1487 | R | 107 | 96 | 98 | 11 |  |  | 1.2 | 98.8 |  |  | 0.3 |  | 14 | 83.5 | 83.5 | 38 | 620.51 | 603.01 | 616.3 | 633.51 | 81.3 | 32.3 | 39.3 | 47.3 | 3 |  |  |  | 719.21 | 0.39 | 0.61 | 0.95
2353 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN021 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN021 | MANDAWALI TRY POLE:PM | TG-MAN021A-2 | 19504828 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 1069 | 345 | 1485 | 370 | 1589 | 354 | 1523 | 91 | 2019-06-29 23:00 | 208.3 | 62.6 | 1617 | Y | 98 | 102 | 100 | 4 |  |  | 1.4 | 98.6 |  |  |  |  | 9 | 3.3 | 3.3 | 4 | 590.21 | 553.53 | 565.53 | 570.53 | 114.3 | 148.28 | 145.28 | 139.28 | 4.3 | 12.3 | 4 | 4 | 718.21 | 1.39 | 0.63 | 1.08
2354 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN023 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN023 | UTTARY SCHOOL BLOCK:K | TG-MAN023A-1 | 19502766 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 1159 | 407 | 1693 | 384 | 1608 | 368 | 1538 | 134 | 2019-06-30 23:30 | 237 | 98.6 | 1727 | R | 103 | 100 | 97 | 6 |  |  | 1.3 | 98.7 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 12 | 8 | 487.14 | 498.14 | 531.44 | 505.44 | 137.27 | 158.57 | 149.23 | 146.57 | 87.01 | 49.01 | 31.35 | 57.31 | 718.12 | 1.48 | 0.6 | 1.17
2355 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN023 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN023 | UTTARY SCHOOL BLOCK:K | TG-MAN023A-2 | 19502768 | 630 | 200 | 242 | 0.99 | 720 | 283 | 1170 | 218 | 911 | 220 | 911 | 259 | 2019-06-29 23:00 | 40.5 | -89.7 | 1206 | R | 111 | 95 | 95 | 16 |  |  | 18.2 | 81.8 |  |  |  |  | 17 | 34 | 34 | 21.3 | 480 | 561.12 | 557.12 | 534.15 | 121.27 | 116.33 | 121.14 | 134.11 | 99.18 | 6 | 6.19 | 27.49 | 717.45 | 2.15 | 0.57 | 1.14
2356 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN023 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN023 | UTTARY SCHOOL BLOCK:K | TG-MAN023A-3 | 19504321 | 630 | 200 | 236 | 0.97 | 609 | 222 | 965 | 215 | 937 | 171 | 742 | 210 | 2019-06-30 23:00 | 123.3 | 29.4 | 974 | R | 107 | 101 | 92 | 15 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 97.6 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 16.3 | 12.3 | 12.3 | 15 | 397.17 | 468.47 | 494.17 | 462.47 | 120.5 | 67.23 | 18.53 | 72.23 | 16.03 | 1.3 |  |  | 716.58 | 3.02 | 0.63 | 0.97
2357 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN024 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN024 | CHANDERVIHAR SS-1:ID | TG-MAN024A-1 | 19500843 | 630 | 200 | 235.7614 | 0.97717 | 452.7075 | 129.538 | 573.5322 | 172.0849 | 765.8088 | 151.0846 | 664.8681 | 166.5856 | 2019-06-29 23:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 323.5 |  |  |  | 396.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.60766 | 0.71858
2358 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN024 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN024 | CHANDERVIHAR SS-1:ID | TG-MAN024A-2 | 19500076 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 1018 | 354 | 1525 | 325 | 1403 | 339 | 1461 | 105 | 2019-06-29 23:00 | 211.2 | 77.3 | 1538 | R | 99 | 100 | 101 | 2 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 97.2 |  |  |  |  | 94.3 | 101.29 | 101.29 | 80.3 | 543.56 | 522.27 | 590.26 | 556.26 | 77.3 | 93.3 | 72 | 81 | 4 | 2.3 | 0.3 | 2 | 719.56 | 0.04 | 0.56 | 1.03
2359 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN025 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN025 | CHANDERVIHAR SS-II:ID | TG-MAN025A-1 | 19500845 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 751 | 254 | 1085 | 250 | 1063 | 247 | 1057 | 25 | 2019-06-15 23:00 | 167.9 | 9.2 | 1138 | R | 100 | 96 | 104 | 8 |  |  | 33.7 | 66.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 11 | 13 | 13 | 6.3 | 527.28 | 556.28 | 491.28 | 528.28 | 139 | 123.27 | 174.27 | 146.57 | 41.57 | 26.3 | 50.3 | 37.3 | 719.55 | 0.05 | 0.57 | 1.19
2360 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN025 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN025 | CHANDERVIHAR SS-II:ID | TG-MAN025A-2 | 19504725 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 675 | 245 | 1072 | 231 | 1004 | 199 | 861 | 186 | 2019-06-29 23:00 | 118.7 | 8.3 | 1097 | R | 110 | 99 | 91 | 19 |  |  | 24 | 76 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 36.3 | 97 | 97 | 68 | 533.59 | 513.59 | 572.59 | 547.59 | 114 | 95 | 49 | 95 | 34.3 | 13 |  | 8 | 719.29 | 0.31 | 0.56 | 1.07
2361 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN026 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN026 | WESTVINOD NAGAR NEAR MANGLAM:PL | TG-MAN026A-1 | 19506612 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 943 | 293 | 1232 | 330 | 1392 | 319 | 1345 | 142 | 2019-06-02 23:30 | 256.3 | 50.2 | 1456 | Y | 94 | 108 | 99 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 99.2 | 3.3 |  |  |  | 337.57 | 226.55 | 226.55 | 282.54 | 343.03 | 418.39 | 371.55 | 386.36 | 18 | 54.26 | 30.3 | 33 |  | 2.3 | 0.3 |  | 702.3 | 17.3 | 0.5 | 0.95
2362 | 2019-06-01 | 2019-06-30 22:00 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN026 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN026 | WESTVINOD NAGAR NEAR MANGLAM:PL | TG-MAN026A-2 | 19506134 | 990 | 320 | 242.8441 | 0.97259 | 1698.2957 | 553.9903 | 2289.3109 | 568.7532 | 2360.4614 | 575.5522 | 2381.6609 | 83.7865 | 2019-06-27 00:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 274.5 |  |  |  | 182.5 |  |  |  | 241 | 698 |  | 0.54355 | 1.7155
2363 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN026 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN026 | WESTVINOD NAGAR NEAR MANGLAM:PL | TG-MAN026A-3 | 19505743 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 1060 | 331 | 1380 | 333 | 1382 | 396 | 1650 | 269 | 2019-06-26 23:00 | 329.3 | 28.2 | 1905 | B | 92 | 97 | 111 | 19 | 0.1 |  | 2.6 | 97.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 166.55 | 105.4 | 105.4 | 112.37 | 481.44 | 539.59 | 460.02 | 488.1 | 50.44 | 52.13 | 97.02 | 92.36 | 1.29 | 3 | 66.13 | 7.29 | 701.22 | 18.38 | 0.53 | 1.07
2364 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN027 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN027 | WESTVINOD NAGAR D BLOCK:ID | TG-MAN027A-1 | 19506140 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 742 | 228 | 967 | 267 | 1135 | 247 | 1055 | 145 | 2019-06-29 23:00 | 210.6 | 58.2 | 1192 | Y | 103 | 96 | 102 | 7 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 98 |  |  |  |  | 251.49 | 338.49 | 338.49 | 282.19 | 466.1 | 378.1 | 448.1 | 435.4 |  | 1 | [6 empty] | 717.59 | 2.01 | 0.59 | 0.75
2365 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN027 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN027 | WESTVINOD NAGAR D BLOCK:ID | TG-MAN027A-2 | 19505858 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 1271 | 421 | 1841 | 446 | 1954 | 404 | 1758 | 170 | 2019-06-30 23:30 | 429.8 | 95.7 | 1954 | Y | 98 | 107 | 95 | 12 | 0.1 | 0.1 | 4.8 | 95 |  |  |  |  | 10 | 5 | 5 | 8.3 | 475.49 | 387.49 | 492.19 | 462.19 | 149.46 | 185.3 | 153.16 | 156.16 | 70.15 | 127.31 | 47.15 | 78.45 | 705.5 | 14.1 | 0.57 | 1.28
2366 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN029 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN029 | A BLOCK WESTVINOD NAGAR | TG-MAN029A-1 | 19504659 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 1213 | 384 | 1682 | 446 | 1966 | 383 | 1685 | 282 | 2019-06-30 23:30 | 212 | 78.8 | 1966 | Y | 96 | 105 | 99 | 9 |  |  | 0.8 | 99.2 |  |  |  |  | 43 | 25 | 25 | 27 | 538.58 | 492.57 | 535.28 | 528.58 | 117 | 135.31 | 127 | 128.3 | 19 | 64.3 | 26.3 | 33.3 | 717.58 | 2.02 | 0.54 | 1.22
2367 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN029 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN029 | A BLOCK WEST VINOD NAGAR | TG-MAN029A-2 | 19501888 | 990 | 320 | 249 | 0.97 | 1185 | 360 | 1530 | 401 | 1700 | 424 | 1813 | 246 | 2019-06-30 23:30 | 221.5 | 88.3 | 1897 | B | 89 | 105 | 106 | 17 |  |  | 4.4 | 95.6 |  |  |  |  | 34.3 | 7 | 7 | 12 | 566.22 | 481.03 | 471.33 | 507.33 | 113.42 | 137.49 | 155.3 | 147.19 | 4 | 92.42 | 82.31 | 51.42 | 718.34 | 1.26 | 0.58 | 1.2
2368 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN030 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN030 | E BLOCK WESTVINOD NAGAR:ID | TG-MAN030A-1 | 19505814 | 990 | 200 | 239.8024 | 0.97307 | 826.9265 | 269.7131 | 1166.1252 | 334.0345 | 1470.8048 | 223.1789 | 965.4321 | 440.7431 | 2019-06-30 23:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 223 |  |  |  | 493.5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 718.5 |  | 0.57448 | 0.83528
2369 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN030 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN030 | E BLOCK WESTVINOD NAGAR:ID | TG-MAN030A-2 | 19505463 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 927 | 272 | 1197 | 353 | 1559 | 301 | 1321 | 319 | 2019-06-26 23:00 | 347.5 | 81 | 1587 | Y | 92 | 111 | 97 | 19 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 99.7 |  |  |  |  | 98.44 | 20.14 | 20.14 | 37.44 | 604.01 | 563.24 | 643.01 | 628.01 | 14.26 | 128.37 | 26.56 | 51.26 |  | 4.56 |  |  | 717.11 | 2.49 | 0.63 | 0.94
2370 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN031 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN031 | MOHAN BABA MANDIR MANDAWALI:PL | TG-MAN031A-1 | 19506135 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 1290 | 448 | 1956 | 447 | 1951 | 395 | 1723 | 231 | 2019-06-30 23:30 | 336.3 | 71.7 | 2118 | Y | 103 | 106 | 91 | 15 | 0.1 |  | 0.3 | 99.6 | [8 empty] | 254.31 | 235.18 | 380.36 | 276.48 | 230.52 | 212.05 | 241.06 | 239.35 | 215.3 | 253.3 | 79.11 | 184.3 | 700.53 | 19.07 | 0.66 | 1.3
2371 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN031 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN031 | MOHAN BABA MANDIR MANDAWALI:PL | TG-MAN031A-2 | 19504139 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 330 | 86 | 376 | 137 | 608 | 107 | 470 | 202 | 2019-06-29 23:00 | 52.9 | 18.9 | 612 | Y | 86 | 115 | 98 | 29 | 0.1 | 0.3 | 88.6 | 11.1 | 35 | 3 | 14.3 | 8 | 672.51 | 473.51 | 473.51 | 601.27 | 9 | 240 | 109.24 | 107.24 | [8 empty] | 716.51 | 3.09 | 0.61 | 0.52
2372 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN032 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN032 | SONIYA VIHAR MANDAWALI:PL | TG-MAN032A-1 | 19505665 | 400 | 120 | 233 | 0.98 | 430 | 151 | 683 | 136 | 612 | 143 | 641 | 62 | 2019-06-11 23:00 | 96 | 27.8 | 772 | R | 106 | 100 | 94 | 12 | 0.1 | 0.6 | 12.9 | 86.4 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 424.28 | 470.42 | 503.28 | 472.58 | 221.3 | 212.46 | 197.3 | 218 | 59.3 | 21 | 4 | 14.3 | 705.28 | 14.32 | 0.69 | 1.07
2373 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN033 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN033 | B BLOCK MANDAWALI:ID | TG-MAN033A-1 | 19506545 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 1105 | 394 | 1767 | 366 | 1644 | 344 | 1544 | 194 | 2019-06-30 23:30 | 318.1 | 83.2 | 1777 | R | 105 | 103 | 92 | 13 | 0.1 | 0.4 | 29.1 | 70.4 |  |  |  |  | 15 | 31.3 | 31.3 | 32 | 512.38 | 495.13 | 559.13 | 526.13 | 144.05 | 153.3 | 73.25 | 132 | 31.55 | 23.25 | 2 | 13.25 | 703.38 | 16.22 | 0.57 | 1.12
2374 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN033 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN033 | B BLOCK MANDAWALI:ID | TG-MAN033A-2 | 19506320 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 637 | 199 | 898 | 238 | 1077 | 200 | 901 | 178 | 2019-06-30 23:30 | 184.3 | 45.1 | 1095 | Y | 95 | 110 | 96 | 15 | 0.1 |  | 0.6 | 99.2 | 12.3 | 2.3 | 11.3 | 7 | 518.42 | 388.07 | 388.07 | 473.37 | 187.25 | 328 | 191 | 238 | [8 empty] | 718.37 | 1.23 | 0.56 | 0.64
2375 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN033 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN033 | B BLOCK MANDAWALI:ID | TG-MAN033A-3 | 19506881 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 330 | 123 | 540 | 131 | 574 | 76 | 330 | 228 | 2019-06-30 23:30 | 94.7 | 22.1 | 626 | Y | 103 | 115 | 81 | 34 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 99.4 | 387.37 | 301.37 | 601.42 | 411.07 | 316 | 401.3 | 401.3 | 292.3 |  | 0.3 | [10 empty] | 703.37 | 16.23 | 0.58 | 0.33
2376 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN034 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN034 | C BLOCK WESTVINOD NAGAR:PL | TG-MAN034A-1 | 19505260 | 990 | 320 | 244 | 0.96 | 1068 | 368 | 1536 | 326 | 1358 | 374 | 1573 | 200 | 2019-06-26 23:30 | 273.3 | 54.7 | 1650 | B | 100 | 94 | 106 | 12 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 97.5 |  |  |  |  | 79 | 95 | 95 | 55 | 504.42 | 542.12 | 542.11 | 539.12 | 113.3 | 68.21 | 116.01 | 107 | 8.21 |  | 18.51 | 4.21 | 705.33 | 14.27 | 0.56 | 1.08
2377 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN034 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN034 | C BLOCK WESTVINOD NAGAR:PL | TG-MAN034A-2 | 19506137 | 630 | 200 | 257 | 0.96 | 669 | 150 | 595 | 245 | 980 | 275 | 1121 | 472 | 2019-06-26 23:00 | 209.6 | 32.6 | 1134 | B | 100 | 88 | 112 | 24 | 0.1 | 1 | 0.8 | 98.1 | 2.3 | 9.3 | 2.3 | 2.3 | 275.26 | 342.11 | 342.11 | 290.11 | 248.44 | 174.59 | 246.18 | 229.03 | 0.3 |  | 30 | 4.56 |  | 0.3 | 6.56 | 0.3 | 527.1 | 0.5 | 0.39 | 1.06
2378 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN035 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN035 | LSC-II, MANDAWALI:ID | TG-MAN035A-1 | 19501890 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 97 | 40 | 167 | 28 | 118 | 29 | 122 | 47 | 2019-06-09 13:30 | 22.1 | 4.6 | 183 | R | 134 | 84 | 82 | 52 |  |  |  | 100 | 717.05 | 719.05 | 719.05 | 719.05 | 2 | [15 empty] | 719.05 | 0.55 | 0.51 | 0.15
2379 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN035 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN035 | LSC-II, MANDAWALI:ID | TG-MAN035A-2 | 19505525 | 630 | 200 | 241 | 0.96 | 97 | 32 | 130 | 36 | 144 | 29 | 119 | 22 | 2019-06-27 12:30 | 52.8 | 0.6 | 172 | B | 90 | 107 | 103 | 17 | 0.1 |  | 0.2 | 99.7 | 719.05 | 719.05 | 719.05 | 719.05 | [16 empty] | 719.05 | 0.55 | 0.43 | 0.15
2380 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN036 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN036 | SWAMINARAIN TEMPLE YAMUNA PUSTA | TG-MAN036A-1 | 19505948 | 400 | 120 | 245 | 0.88 | 40 | 12 | 46 | 14 | 54 | 14 | 57 | 9 | 2019-06-06 06:30 | 21.8 | -36.7 | 71 | B | 102 | 91 | 107 | 16 |  |  | 4.2 | 95.8 | 717.55 | 717.55 | 717.55 | 717.55 | [16 empty] | 717.55 | 2.05 | 0.58 | 0.1
2381 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN037 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN037 | SHANKAR MARG MANDAWALI:PL | TG-MAN037A-1 | 19506836 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 1290 | 420 | 1822 | 386 | 1678 | 484 | 2131 | 400 | 2019-06-30 23:30 | 354.9 | 95.4 | 2131 | B | 102 | 95 | 103 | 8 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 97 |  |  |  |  | 11 | 24 | 24 | 15 | 450 | 485 | 455.3 | 466 | 130 | 125.05 | 115.3 | 120.35 | 113.31 | 70.26 | 121.01 | 102.56 | 704.31 | 15.29 | 0.56 | 1.3
2382 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN038 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN038 | KRISHNA PURI MANDAWALI:PL | TG-MAN038A-1 | 19504301 | 630 | 200 | 233 | 0.97 | 589 | 208 | 954 | 192 | 865 | 189 | 855 | 94 | 2019-06-30 23:30 | 92.9 | 46.5 | 1097 | B | 107 | 84 | 109 | 25 | 0.5 | 21.1 | 74.9 | 3.5 |  |  |  |  | 40 | 183.33 | 183.33 | 53.48 | 554.33 | 527.3 | 526.09 | 599.15 | 122.3 | 7.3 | 89 | 65.3 | 1.3 |  | 39.3 |  | 718.33 | 1.27 | 0.61 | 0.93
2383 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN039 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN039 | ALLAH COLONY MANDAWALI:PL | TG-MAN039A-1 | 19506415 | 630 | 200 | 244 | 0.96 | 616 | 194 | 840 | 212 | 923 | 210 | 913 | 78 | 2019-06-29 23:30 | 185.2 | 47.2 | 923 | Y | 99 | 103 | 97 | 6 | 0.1 | 0.4 | 5.9 | 93.6 |  |  |  |  | 53 | 47.3 | 47.3 | 54.3 | 619.06 | 601.36 | 558.36 | 613.06 | 24 | 46 | 23.3 | 28.3 |  | 1 | 0.3 |  | 696.06 | 23.54 | 0.57 | 0.98
2384 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN050 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN050 | NOIDA MORE FLYOVER:PM | TG-MAN050A-1 | 19506321 | 400 | 120 | 245 | 0.99 | 69 | 26 | 103 | 22 | 88 | 21 | 83 | 18 | 2019-06-21 18:30 | 9.4 | -5.4 | 103 | R | 103 | 95 | 102 | 8 |  |  | 0.6 | 99.4 | 647.12 | 647.12 | 647.12 | 647.12 | [16 empty] | 647.12 | 48.48 | 0.33 | 0.17
2385 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN059 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN059 | S/STN.NO-2, PPG CGHS:ID | TG-MAN059A-1 | 19501860 | 630 | 200 | 233 | 0.98 | 635 | 225 | 1040 | 202 | 918 | 208 | 947 | 110 | 2019-06-30 23:00 | 112.2 | 41.9 | 1059 | R | 100 | 95 | 105 | 10 |  | 2 | 26.3 | 71.7 |  |  |  |  | 12.3 | 31.3 | 31.3 | 8 | 609.25 | 603.26 | 594.25 | 623.49 | 91.31 | 81.19 | 120.2 | 84.37 | 3.19 | 0.3 |  | 0.19 | 716.45 | 3.15 | 0.63 | 1.01
2386 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN060 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN060 | S/STN.NO-3, PPG CGHS:ID | TG-MAN060A-1 | 19506319 | 400 | 120 | 237 | 0.98 | 87 | 51 | 229 | 22 | 100 | 14 | 62 | 152 | 2019-06-30 14:30 | 26.3 | 1.9 | 229 | R | 107 | 94 | 100 | 13 | 0.1 | 0.3 | 13.9 | 85.7 | 678.52 | 688.52 | 681.16 | 694.52 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | [12 empty] | 695.22 | 24.38 | 0.55 | 0.22
2387 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN060 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN060 | S/STN.NO-3, PPG CGHS:ID | TG-MAN060A-2 | 19506318 | 400 | 120 | 238 | 0.98 | 79 | 20 | 92 | 38 | 172 | 21 | 95 | 79 | 2019-06-10 23:00 | 16 | 2.5 | 172 | Y | 84 | 130 | 86 | 46 | 0.1 |  | 1 | 98.9 | 718.52 | 629.58 | 716.52 | 718.52 |  | 88.54 | 88.54 | [13 empty] | 718.52 | 1.08 | 0.52 | 0.2
2388 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN061 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN061 | S/STN.NO-4, PPG CGHS:ID | TG-MAN061A-1 | 19506534 | 400 | 120 | 243 | 0.97 | 304 | 65 | 275 | 97 | 415 | 142 | 600 | 283 | 2019-06-26 12:00 | 67.4 | 0.7 | 600 | B | 128 | 68 | 104 | 60 |  |  | 0.9 | 99.1 | 576.47 | 688.37 | 621.47 | 650.37 | 115.5 | 6 | 6 | 44 | 2.3 | 0.3 |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 |  | 695.07 | 24.53 | 0.13 | 0.76
2389 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN062 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN062 | S/STN.NO-5, PPG CGHS:ID | TG-MAN062A-1 | 19504610 | 400 | 120 | 246 | 0.97 | 64 | 35 | 141 | 21 | 85 | 7 | 28 | 98 | 2019-06-10 11:00 | 16.8 | -1.7 | 147 | R | 155 | 100 | 45 | 110 |  |  |  | 100 | 616.01 | 719.31 | 719.31 | 719.31 | 103.3 | [15 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.3 | 0.16
2390 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN063 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN063 | S/STN.NO-6, PPG CGHS:ID | TG-MAN063A-1 | 19506873 | 400 | 120 | 240 | 0.95 | 280 | 126 | 550 | 29 | 124 | 124 | 525 | 414 | 2019-06-06 15:30 | 71.2 | 2 | 550 | R | 104 | 88 | 109 | 21 | 0.1 |  | 2.6 | 97.2 | 449.35 | 570.36 | 362.03 | 422.35 | 252 | 132.59 | 132.59 | 280 | 1 |  | 1.3 | 1 | 1 |  | 0.3 | [5 empty] | 703.35 | 16.25 | 0.25 | 0.7
2391 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN064 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN064 | S/STN.NO-7, PPG CGHS:ID | TG-MAN064A-1 | 19502395 | 400 | 120 | 240 | 0.98 | 161 | 50 | 211 | 54 | 231 | 57 | 241 | 27 | 2019-06-06 13:00 | 26.5 | 4.7 | 255 | Y | 90 | 106 | 104 | 16 |  |  | 0.7 | 99.3 | 523.31 | 480.31 | 475.31 | 491.01 | 193.05 | 227.05 | 227.05 | 227.05 | 2.3 | 11.3 | 20.3 | 1 | [8 empty] | 719.06 | 0.54 | 0.4 | 0.4
2392 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN110 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN110 | BATLA CGHS,PPG,S/STN-1:ID | TG-MAN110A-1 | 19500971 | 400 | 120 | 243 | 0.98 | 68 | 44 | 189 | 24 | 106 | 0 | 0 | 164 | 2019-06-11 00:30 | 13.2 | 1.9 | 199 | R | 201 | 99 | 0 | 201 |  |  | 0.1 | 99.9 | 486.3 | 719.3 | 719.3 | 719.3 | 233 | [15 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.51 | 0.17
2393 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN110 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN110 | BATLA CGHS,PPG,S/STN-1:ID | TG-MAN110A-2 | 19500972 | 400 | 120 | 243 | 0.98 | 149 | 57 | 250 | 54 | 237 | 38 | 169 | 76 | 2019-06-11 | 28.7 | 6.1 | 260 | R | 111 | 111 | 78 | 33 |  |  | 0.1 | 99.9 | 362.3 | 353 | 572 | 419 | 341.16 | 357.01 | 357.01 | 300.31 | 15.45 | 9.3 | [10 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.53 | 0.37
2394 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN111 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN111 | BATLA CGHS,PPG,S/STN-2:ID | TG-MAN111A-1 | 19500888 | 990 | 320 | 242.4675 | 0.98069 | 174.8764 | 54.959 | 234.4969 | 46.2217 | 196.8306 | 73.6956 | 313.8254 | 103.4397 | 2019-06-11 23:00 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.53454 | 0.17664
2395 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN111 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN111 | BATLA CGHS,PPG,S/STN-2:ID | TG-MAN111A-2 | 19500887 | 990 | 300 | 242.719 | 0.95278 | 161.0172 | 43.0352 | 181.1322 | 49.5745 | 208.8577 | 68.4075 | 287.9225 | 95.9794 | 2019-06-11 23:30 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.56847 | 0.16264
2396 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN112 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN112 | KARISHMA APTT. PPG S/S-1:ID | TG-MAN112A-1 | 19500976 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 178 | 54 | 243 | 68 | 303 | 56 | 254 | 56 | 2019-06-10 23:00 | 28.1 | 6.4 | 306 | Y | 79 | 131 | 90 | 52 |  |  | 16.1 | 83.9 | 681.31 | 459.3 | 630.01 | 599.46 | 38 | 260.01 | 260.01 | 119.45 | [12 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.49 | 0.28
2397 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN112 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN112 | KARISHMA APTT. PPG S/S-1:ID | TG-MAN112A-2 | 19500973 | 630 | 200 | 237 | 0.97 | 103 | 34 | 142 | 45 | 184 | 24 | 98 | 75 | 2019-06-02 23:30 | 20.7 | 2.3 | 221 | Y | 97 | 120 | 83 | 37 |  |  | 0.1 | 99.9 | 719.31 | 707.01 | 719.31 | 719.31 |  | 12.3 | 12.3 | [13 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.55 | 0.16
2398 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN113 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN113 | KARISHMA APTT. PPG S/S-2:ID | TG-MAN113A-1 | 19500988 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 129 | 44 | 185 | 43 | 179 | 42 | 175 | 8 | 2019-06-12 | 25.3 | 4.1 | 204 | Y | 93 | 107 | 100 | 14 |  |  | 0.1 | 99.9 | 717.01 | 705.01 | 716.01 | 719.01 | 2.3 | 14.3 | 14.3 | 0.3 | [12 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.46 | 0.2
2399 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN113 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN113 | KARISHMA APTT. PPG S/S-2:ID | TG-MAN113A-2 | 19504822 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 165 | 66 | 292 | 42 | 185 | 56 | 248 | 94 | 2019-06-11 | 35 | 5.1 | 307 | R | 133 | 75 | 92 | 58 |  |  | 19.1 | 80.9 | 515.3 | 713.01 | 686.04 | 648.04 | 204.01 | 6.3 | 6.3 | 71.27 | [12 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.47 | 0.26
2400 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN114 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN114 | KRIPAL CGHS, PPG:ID | TG-MAN114A-1 | 19500977 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 138 | 59 | 254 | 27 | 114 | 53 | 229 | 129 | 2019-06-30 | 28.1 | 5.1 | 255 | B | 119 | 63 | 119 | 56 |  |  | 0.2 | 99.8 | 639.3 | 719.3 | 651.3 | 707.3 | 80 |  |  | 12 | [12 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.51 | 0.22
2401 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN114 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN114 | KRIPAL CGHS, PPG:ID | TG-MAN114A-2 | 19500823 | 630 | 200 | 236.8045 | 0.98904 | 175.5617 | 64.2816 | 280.6077 | 47.1023 | 205.615 | 64.1778 | 280.4362 | 74.9071 | 2019-06-11 23:30 | [15 empty] | 587.5 |  |  |  | 132.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.5434 | 0.27867
2402 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN115 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN115 | BHARAT CGHS, PPG, KOHINOOR:ID | TG-MAN115A-1 | 19500978 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 183 | 60 | 266 | 76 | 336 | 47 | 209 | 110 | 2019-06-30 23:00 | 26.7 | 5.1 | 336 | Y | 111 | 109 | 80 | 31 |  |  |  | 100 | 505.35 | 496.57 | 696.54 | 566.4 | 212.49 | 221.27 | 221.27 | 151.44 | [12 empty] | 718.24 | 1.36 | 0.52 | 0.29
2403 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN116 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN116 | ORIENTAL CGHS, PPG:ID | TG-MAN116A-1 | 19500994 | 400 | 120 | 246 | 0.98 | 109 | 30 | 126 | 46 | 192 | 33 | 139 | 61 | 2019-06-10 | 17.4 | 2.5 | 199 | Y | 86 | 130 | 83 | 47 |  | 0.1 | 0.7 | 99.2 | 677.35 | 495.39 | 669.05 | 608.35 | 41.3 | 223.26 | 223.26 | 110.3 | [12 empty] | 719.05 | 0.55 | 0.48 | 0.27
2404 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN116 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN116 | ORIENTAL CGHS, PPG:ID | TG-MAN116A-2 | 19500984 | 400 | 120 | 246 | 0.97 | 17 | 0 | 0 | 17 | 69 | 0 | 0 | 69 | 2019-06-06 06:30 | 6.3 | 0.3 | 74 | Y | 0 | 300 | 0 | 300 |  |  | 0.2 | 99.8 | 719.04 | 719.04 | 719.04 | 719.04 | [16 empty] | 719.04 | 0.56 | 0.49 | 0.04
2405 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN117 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN117 | AJANTA CGHS, PPG:ID | TG-MAN117A-1 | 19500995 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 129 | 59 | 237 | 47 | 189 | 23 | 92 | 127 | 2019-06-03 | 20.7 | 2.8 | 249 | R | 134 | 107 | 59 | 75 |  |  | 0.3 | 99.7 | 637.27 | 698.57 | 718.57 | 717.27 | 81.3 | 20 | 20 | 1.3 | [12 empty] | 718.57 | 1.03 | 0.42 | 0.2
2406 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN117 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN117 | AJANTA CGHS, PPG:ID | TG-MAN117A-2 | 19500987 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 135 | 54 | 223 | 48 | 199 | 32 | 133 | 81 | 2019-06-13 23:30 | 27.1 | 2.8 | 223 | R | 120 | 112 | 69 | 51 |  |  | 0.5 | 99.5 | 666.06 | 666.06 | 719.06 | 712.36 | 53 | 53 | 53 | 6.3 | [12 empty] | 719.06 | 0.54 | 0.49 | 0.21
2407 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN118 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN118 | VANDANA CGHS, PPG:ID | TG-MAN118A-1 | 19506734 | 400 | 120 | 240 | 0.98 | 168 | 65 | 266 | 46 | 189 | 58 | 239 | 68 | 2019-06-03 | 54 | 4.7 | 307 | B | 110 | 84 | 106 | 26 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 99.4 | 170.35 | 398.05 | 244 | 267.3 | 496.04 | 303.29 | 303.29 | 425.04 | 37.55 | 3 | 50 | 12 | [8 empty] | 704.34 | 15.26 | 0.56 | 0.42
2408 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN118 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN118 | VANDANA CGHS, PPG:ID | TG-MAN118A-2 | 19506910 | 400 | 120 | 241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 23:30 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4 | 99.6 | 707.04 | 707.04 | 707.04 | 707.04 | [16 empty] | 707.04 | 12.56 |  | 0
2409 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN119 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN119 | MIRTRADEEP CGHS, PPG:ID | TG-MAN119A-1 | 19504367 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 148 | 52 | 216 | 36 | 151 | 60 | 248 | 86 | 2019-06-11 23:00 | 23.5 | 2.3 | 286 | B | 103 | 80 | 117 | 37 |  |  | 0.1 | 99.9 | 694.01 | 719.01 | 622.01 | 694.01 | 25.3 | 0.3 | 0.3 | 25.3 | [12 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.5 | 0.23
2410 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN125 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN125 | SAVARKAR CGHS, PPG:ID | TG-MAN125A-1 | 19505977 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 188 | 78 | 319 | 57 | 232 | 53 | 216 | 96 | 2019-06-02 | 49.6 | 7.6 | 346 | R | 117 | 94 | 89 | 28 | 0.1 |  | 0.3 | 99.6 | 426 | 551.39 | 599.31 | 522.09 | 269.31 | 144.22 | 144.22 | 173.52 | 0.3 | [11 empty] | 696.01 | 23.59 | 0.54 | 0.3
2411 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN125 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN125 | SAVARKAR CGHS, PPG:ID | TG-MAN125A-2 | 19500975 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 93 | 31 | 126 | 27 | 109 | 35 | 145 | 31 | 2019-06-26 23:30 | 16.1 | 1.4 | 188 | B | 94 | 81 | 126 | 45 |  |  | 0.3 | 99.7 | 719.05 | 719.05 | 712.05 | 719.05 | [16 empty] | 719.05 | 0.55 | 0.51 | 0.15
2412 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN126 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN126 | PRASHANT CGHS, PPG:ID | TG-MAN126A-1 | 19500889 | 400 | 120 | 245.8243 | 0.97137 | 113.032 | 40.8825 | 168.9638 | 43.5626 | 180.5552 | 28.587 | 117.0351 | 58.5908 | 2019-06-30 00:30 | [15 empty] | 600.5 |  |  |  | 119.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.48601 | 0.28258
2413 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN126 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN126 | PRASHANT CGHS, PPG:ID | TG-MAN126A-2 | 19500890 | 400 | 120 | 245.8826 | 0.9817 | 113.241 | 11.868 | 52.9774 | 45.3749 | 203.8041 | 55.9981 | 251.2589 | 179.3268 | 2019-06-10 23:30 | [15 empty] | 596.5 |  |  |  | 123.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.49309 | 0.2831
2414 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN153 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN153 | BROTHERS CGHS, PPG:ID | TG-MAN153A-1 | 19506889 | 400 | 120 | 246 | 0.97 | 96 | 22 | 90 | 25 | 103 | 49 | 204 | 108 | 2019-06-02 22:30 | 35.2 | 3.5 | 204 | B | 87 | 88 | 125 | 38 | 0.1 |  | 0.3 | 99.6 | 688.05 | 649.35 | 500.4 | 647.35 | 17 | 55.3 | 55.3 | 57.3 | [12 empty] | 705.05 | 14.55 | 0.58 | 0.24
2415 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN153 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN153 | BROTHERS CGHS, PPG:ID | TG-MAN153A-2 | 19500901 | 400 | 120 | 245.7147 | 0.97548 | 97.8341 | 31.1526 | 127.5385 | 29.7171 | 121.6619 | 36.9644 | 150.6232 | 26.5159 | 2019-06-15 | [15 empty] | 671 |  |  |  | 49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.48624 | 0.24459
2416 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN168 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN168 | PANCH MAHAL,PPG CGHS:ID | TG-MAN168A-1 | 19500993 | 400 | 120 | 240 | 0.99 | 81 | 17 | 78 | 32 | 144 | 32 | 144 | 66 | 2019-06-30 23:30 | 9.4 | 0.6 | 150 | Y | 80 | 107 | 113 | 33 |  |  | 1.5 | 98.5 | 718.36 | 698.06 | 682.06 | 717.36 |  | 20.3 | 20.3 | 1 | [12 empty] | 718.36 | 1.24 | 0.46 | 0.2
2417 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN168 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN168 | PANCH MAHAL,PPG CGHS:ID | TG-MAN168A-2 | 19506138 | 400 | 120 | 240 | 0.98 | 102 | 29 | 125 | 46 | 194 | 27 | 114 | 75 | 2019-06-02 23:00 | 21.2 | 2.2 | 211 | Y | 81 | 138 | 81 | 57 | 0.1 |  | 0.1 | 99.9 | 678.36 | 463.06 | 691.06 | 636.12 | 16.3 | 232 | 232 | 58.54 | [12 empty] | 695.06 | 24.54 | 0.46 | 0.26
2418 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN169 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN169 | SARASWATI KUNJ CGHS S/S-1:ID | TG-MAN169A-1 | 19500950 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 136 | 51 | 206 | 35 | 141 | 50 | 203 | 63 | 2019-06-03 | 23 | 3.7 | 244 | R | 114 | 94 | 92 | 22 |  |  | 2.6 | 97.4 | 617 | 708.3 | 707.3 | 702.3 | 102.3 | 11 | 11 | 17 | [12 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.53 | 0.22
2419 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN169 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN169 | SARASWATI KUNJ CGHS S/S-1:ID | TG-MAN169A-2 | 19506456 | 630 | 200 | 244 | 0.96 | 120 | 38 | 147 | 33 | 137 | 48 | 197 | 56 | 2019-06-02 23:30 | 39 | 5.2 | 197 | B | 98 | 98 | 104 | 6 | 100 |  |  |  | 719.3 | 719.3 | 718.3 | 719.3 | [16 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.46 | 0.19
2420 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN170 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN170 | SARSWATI KUNJ CGHS S/S-2:ID | TG-MAN170A-1 | 19500904 | 630 | 200 | 249 | 0.97 | 187 | 54 | 216 | 70 | 281 | 62 | 243 | 57 | 2019-06-02 23:00 | 41.4 | 9.2 | 304 | Y | 96 | 112 | 92 | 20 | 1.5 | 3.7 | 34.1 | 60.7 | 569 | 487.3 | 559 | 543.3 | 150.3 | 232 | 232 | 176 | [12 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.51 | 0.3
2421 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN170 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN170 | SARSWATI KUNJ CGHS S/S-2:ID | TG-MAN170A-2 | 19500903 | 630 | 200 | 249 | 0.97 | 181 | 60 | 262 | 71 | 311 | 50 | 215 | 83 | 2019-06-10 23:30 | 38.2 | 6.9 | 311 | Y | 102 | 104 | 94 | 10 |  |  | 6.7 | 93.3 | 561.34 | 533 | 598.3 | 558.3 | 157.56 | 186.3 | 186.3 | 161 | [12 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.51 | 0.29
2422 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN171 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN171 | AKASH BHARTI CGHS PPG:ID | TG-MAN171A-1 | 19500953 | 400 | 120 | 240 | 0.97 | 177 | 71 | 302 | 38 | 160 | 68 | 285 | 135 | 2019-06-11 23:30 | 34.8 | 7.5 | 342 | R | 117 | 67 | 115 | 50 |  |  | 7.7 | 92.3 | 148.46 | 509.51 | 135.46 | 204.51 | 437.38 | 208.3 | 208.3 | 485 | 131.57 |  | 124.3 | 28.3 | [8 empty] | 718.21 | 1.39 | 0.57 | 0.44
2423 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN171 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN171 | AKASH BHARTI CGHS PPG:ID | TG-MAN171A-2 | 19500951 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 153 | 46 | 204 | 54 | 238 | 52 | 228 | 31 | 2019-06-30 23:00 | 28.5 | 5.1 | 243 | Y | 102 | 102 | 96 | 6 |  |  | 8.2 | 91.8 | 682.22 | 650.22 | 649.42 | 673.52 | 36 | 68 | 68 | 44.3 | [12 empty] | 718.22 | 1.38 | 0.51 | 0.24
2424 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN172 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN172 | PRESS APPARTMENT CGHS PPG:ID | TG-MAN172A-1 | 19500955 | 630 | 200 | 247 | 0.98 | 46 | 26 | 104 | 0 | 0 | 19 | 76 | 93 | 2019-06-03 06:00 | 11 | 0.9 | 112 | R | 165 | 0 | 135 | 165 |  |  | 2.3 | 97.7 | 718.21 | 718.21 | 718.21 | 718.21 | [16 empty] | 718.21 | 1.39 | 0.55 | 0.07
2425 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN172 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN172 | PRESS APPARTMENT CGHS PPG:ID | TG-MAN172A-2 | 19500952 | 630 | 200 | 247 | 0.98 | 98 | 32 | 140 | 30 | 132 | 35 | 148 | 14 | 2019-06-02 22:30 | 18.9 | 2.3 | 168 | B | 89 | 94 | 117 | 28 |  |  | 29.6 | 70.4 | 718.21 | 718.21 | 718.21 | 718.21 | [16 empty] | 718.21 | 1.39 | 0.52 | 0.15
2426 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN173 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN173 | RETREET CGHS PPG S/S-1:ID | TG-MAN173A-1 | 19502053 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 70 | 16 | 67 | 23 | 96 | 31 | 127 | 52 | 2019-06-09 23:00 | 13.3 | 1.8 | 137 | B | 61 | 104 | 135 | 74 |  | 0.1 | 58.1 | 41.7 | 718.21 | 718.21 | 718.21 | 718.21 | [16 empty] | 718.21 | 1.39 | 0.47 | 0.11
2427 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN173 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN173 | RETREET CGHS PPG S/S-1:ID | TG-MAN173A-2 | 19505533 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 139 | 67 | 296 | 20 | 83 | 52 | 225 | 188 | 2019-06-30 14:30 | 45 | 2.4 | 296 | R | 89 | 112 | 98 | 23 | 0.1 | 0.1 | 5.5 | 94.3 | 717.51 | 713.51 | 717.51 | 717.51 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | [12 empty] | 718.21 | 1.39 | 0.43 | 0.22
2428 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN174 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN174 | RETREET CGHS PPG S/S-2:ID | TG-MAN174A-1 | 19502056 | 630 | 200 | 241 | 0.94 | 135 | 47 | 203 | 31 | 133 | 57 | 248 | 101 | 2019-06-30 23:30 | 45.1 | 10.6 | 271 | B | 92 | 85 | 124 | 39 |  |  | 0.1 | 99.9 | 717.21 | 716.21 | 571.51 | 714.51 | 1 | 2 | 2 | 3.3 | [12 empty] | 718.21 | 1.39 | 0.6 | 0.21
2429 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN174 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN174 | RETREET CGHS PPG S/S-2:ID | TG-MAN174A-2 | 19502055 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 101 | 9 | 39 | 40 | 165 | 52 | 219 | 160 | 2019-06-16 00:30 | 17.9 | 2.3 | 219 | B | 49 | 120 | 130 | 81 |  |  | 4.1 | 95.9 | 718.22 | 718.22 | 707.22 | 718.22 | [16 empty] | 718.22 | 1.38 | 0.47 | 0.16
2430 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN175 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN175 | TARANG CGHS PPG S/S-1:ID | TG-MAN175A-1 | 19502059 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 139 | 66 | 296 | 45 | 200 | 29 | 128 | 146 | 2019-06-10 22:30 | 25.8 | 1.8 | 309 | R | 129 | 97 | 74 | 55 |  |  | 0.2 | 99.8 | 584.27 | 693.38 | 718.38 | 704.08 | 134.11 | 25 | 25 | 14.3 | [12 empty] | 718.38 | 1.22 | 0.52 | 0.22
2431 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN175 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN175 | TARANG CGHS PPG S/S-1:ID | TG-MAN175A-2 | 19502057 | 630 | 200 | 237 | 0.96 | 148 | 56 | 245 | 42 | 183 | 50 | 222 | 54 | 2019-06-12 23:30 | 29.9 | 4.6 | 245 | R | 96 | 95 | 109 | 14 |  |  | 1 | 99 | 697.07 | 687.07 | 668.42 | 693.07 | 21.3 | 31.3 | 31.3 | 25.3 | [12 empty] | 718.37 | 1.23 | 0.47 | 0.23
2432 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN176 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN176 | TARANG CGHS PPG S/S-2:ID | TG-MAN176A-1 | 19502058 | 400 | 120 | 242 | 0.98 | 99 | 25 | 103 | 18 | 77 | 56 | 234 | 146 | 2019-06-15 01:00 | 17.1 | 2.2 | 234 | B | 81 | 71 | 149 | 78 |  |  | 1.1 | 98.9 | 688.08 | 718.38 | 403.37 | 663.08 | 30.3 |  |  | 55.3 |  |  | 0.3 | [9 empty] | 718.38 | 1.22 | 0.54 | 0.25
2433 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN176 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN176 | TARANG CGHS PPG S/S-2:ID | TG-MAN176A-2 | 19505527 | 400 | 120 | 243 | 0.98 | 79 | 35 | 145 | 25 | 104 | 20 | 82 | 55 | 2019-06-09 22:00 | 19.7 | 1.6 | 153 | R | 110 | 99 | 91 | 19 | 0.1 |  | 0.7 | 99.2 | 675.08 | 717.08 | 718.38 | 718.38 | 43.3 | 1.3 | 1.3 | [13 empty] | 718.38 | 1.22 | 0.51 | 0.2
2434 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN177 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN177 | PRIYADARSHANI CGHS PPG:ID | TG-MAN177A-1 | 19500915 | 400 | 120 | 236 | 0.96 | 64 | 23 | 99 | 31 | 136 | 11 | 46 | 79 | 2019-06-03 22:30 | 21.3 | 1.7 | 158 | Y | 99 | 135 | 66 | 69 |  | 0.1 | 67.8 | 32.1 | 718.38 | 674.08 | 718.38 | 718.38 |  | 44.3 | 44.3 | [13 empty] | 718.38 | 1.22 | 0.57 | 0.16
2435 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN177 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN177 | PRIYADARSHANI CGHS PPG:ID | TG-MAN177A-2 | 19505857 | 400 | 120 | 237 | 0.98 | 102 | 51 | 227 | 24 | 104 | 27 | 121 | 115 | 2019-06-30 | 15.8 | 1.7 | 231 | R | 152 | 55 | 93 | 97 |  | 0.2 | 67.6 | 32.2 | 373.37 | 718.08 | 663.08 | 667.38 | 345.01 | 0.3 | 0.3 | 51 | [12 empty] | 718.38 | 1.22 | 0.52 | 0.26
2436 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN178 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN178 | EKTA GARDEN CGHS S/S-1, PPG:ID | TG-MAN178A-1 | 19500922 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 169 | 46 | 198 | 74 | 323 | 49 | 214 | 118 | 2019-06-29 23:30 | 35 | 6 | 323 | Y | 86 | 106 | 108 | 22 |  |  | 0.3 | 99.7 | 696.37 | 576.07 | 600.07 | 635.37 | 22 | 142.3 | 142.3 | 83 | [12 empty] | 718.37 | 1.23 | 0.51 | 0.27
2437 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN178 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN178 | EKTA GARDEN CGHS S/S-1, PPG:ID | TG-MAN178A-2 | 19500923 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 175 | 42 | 168 | 60 | 236 | 73 | 293 | 109 | 2019-06-03 01:00 | 39.1 | 6.4 | 365 | B | 65 | 92 | 143 | 78 |  |  | 0.4 | 99.6 | 711.38 | 616.28 | 302.11 | 557.44 | 7 | 102.1 | 102.1 | 160.54 |  |  | 2 | [9 empty] | 718.38 | 1.22 | 0.56 | 0.28
2438 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN179 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN179 | EKTA GARDEN CGHS PPG S/S-2:ID | TG-MAN179A-1 | 19500921 | 630 | 200 | 242 | 0.91 | 136 | 47 | 199 | 46 | 191 | 43 | 180 | 17 | 2019-06-30 19:30 | 67.6 | 15.2 | 212 | Y | 98 | 103 | 98 | 5 |  |  | 0.1 | 99.9 | 702.38 | 690.08 | 700.08 | 715.08 | 16 | 28.3 | 28.3 | 3.3 | [12 empty] | 718.38 | 1.22 | 0.67 | 0.22
2439 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN179 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN179 | EKTA GARDEN CGHS PPG S/S-2:ID | TG-MAN179A-2 | 19500924 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 170 | 52 | 209 | 57 | 232 | 61 | 249 | 35 | 2019-06-11 23:00 | 28.5 | 4.1 | 284 | Y | 91 | 103 | 106 | 15 |  |  | 0.3 | 99.7 | 655.07 | 582.37 | 608.19 | 617.07 | 63.3 | 136 | 136 | 101.3 | [12 empty] | 718.37 | 1.23 | 0.5 | 0.27
2440 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN180 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN180 | NAVKUNJ CGHS PPG S/S-1:ID | TG-MAN180A-1 | 19500912 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 204 | 87 | 375 | 53 | 228 | 64 | 275 | 130 | 2019-06-11 23:30 | 40.5 | 9.7 | 375 | R | 109 | 95 | 96 | 14 |  |  | 0.1 | 99.9 | 426.37 | 515.22 | 508.03 | 480.52 | 291.32 | 203.17 | 203.17 | 237.47 | 0.3 | [11 empty] | 718.39 | 1.21 | 0.55 | 0.32
2441 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN180 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN180 | NAVKUNJ CGHS PPG S/S-1:ID | TG-MAN180A-2 | 19505855 | 630 | 200 | 242 | 0.93 | 121 | 29 | 121 | 55 | 228 | 37 | 154 | 95 | 2019-06-30 16:30 | 66.6 | 6.6 | 228 | Y | 80 | 127 | 93 | 47 |  | 0.1 | 0.2 | 99.7 | 718.38 | 682.19 | 718.38 | 718.38 |  | 36.19 | 36.19 | [13 empty] | 718.38 | 1.22 | 0.62 | 0.19
2442 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN181 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN181 | NAVKUNJ CGHS PPG S/S-2:ID | TG-MAN181A-1 | 19500897 | 630 | 200 | 236.9165 | 0.98825 | 57.1085 | 13.3717 | 60.1218 | 23.165 | 104.4787 | 20.5718 | 91.9247 | 39.6015 | 2019-06-30 23:30 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.45565 | 0.090648
2443 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN181 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN181 | NAVKUNJ CGHS PPG S/S-2:ID | TG-MAN181A-2 | 19500899 | 630 | 200 | 236.7592 | 0.97956 | 111.8076 | 42.1647 | 186.3057 | 42.5693 | 187.7117 | 27.0736 | 119.7472 | 67.2725 | 2019-06-29 23:00 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.52198 | 0.17747
2444 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN182 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN182 | LINK HOUSE CGHS PPG:ID | TG-MAN182A-1 | 19500896 | 630 | 200 | 243.3945 | 0.98819 | 45.4838 | 21.7955 | 93.8246 | 11.5092 | 49.3491 | 12.1791 | 52.2733 | 43.0879 | 2019-06-27 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.5085 | 0.072197
2445 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN182 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN182 | LINK HOUSE CGHS PPG:ID | TG-MAN182A-2 | 19500913 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 73 | 31 | 131 | 21 | 92 | 20 | 87 | 42 | 2019-06-14 23:30 | 13.8 | 0.5 | 131 | R | 118 | 99 | 83 | 35 |  |  |  | 100 | 718.37 | 718.37 | 718.37 | 718.37 | [16 empty] | 718.37 | 1.23 | 0.53 | 0.12
2446 | 2019-06-17 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN183 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN183 | ADITI CGHS PPG:ID | TG-MAN183A-1 | 19506927 | 400 | 120 | 239 | 0.99 | 11 | 2 | 10 | 1 | 3 | 8 | 35 | 30 | 2019-06-25 11:00 | -0.1 | -11.4 | 35 | B | 134 | 24 | 142 | 118 |  |  |  | 100 | 321.53 | 321.53 | 321.53 | 321.53 | [16 empty] | 321.53 | 14.07 | 0.42 | 0.03
2447 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN183 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN183 | ADITI CGHS PPG:ID | TG-MAN183A-2 | 19502039 | 400 | 120 | 238 | 0.96 | 64 | 23 | 101 | 23 | 101 | 18 | 82 | 19 | 2019-06-02 21:00 | 3.3 | -20.4 | 136 | R | 132 | 93 | 75 | 57 |  |  | 1.7 | 98.3 | 713.11 | 716.41 | 716.41 | 716.41 | 3.3 | [15 empty] | 716.41 | 3.19 | 0.49 | 0.16
2448 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN185 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN185 | DEEPA CGHS PPG:ID | TG-MAN185A-1 | 19502428 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 111 | 37 | 155 | 34 | 140 | 40 | 167 | 24 | 2019-06-02 23:30 | 23 | 5.1 | 185 | B | 88 | 90 | 122 | 34 |  |  | 0.1 | 99.9 | 718.59 | 718.59 | 717.59 | 718.59 | [16 empty] | 718.59 | 1.01 | 0.52 | 0.18
2449 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN185 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN185 | DEEPA CGHS PPG:ID | TG-MAN185A-2 | 19502427 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 121 | 33 | 139 | 45 | 187 | 42 | 176 | 43 | 2019-06-08 23:00 | 22.5 | 4.1 | 197 | B | 88 | 103 | 109 | 21 |  |  |  | 100 | 695.28 | 690.58 | 688.58 | 695.28 |  | 4.3 | 4.3 | [13 empty] | 718.34 | 1.26 | 0.51 | 0.19
2450 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN186 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN186 | CHETNA CGHS PPG:ID | TG-MAN186A-1 | 19502426 | 400 | 120 | 240 | 0.97 | 158 | 82 | 351 | 33 | 143 | 43 | 191 | 189 | 2019-06-11 23:00 | 29.8 | 5.8 | 352 | R | 143 | 67 | 89 | 76 | 96.9 | 3.1 |  |  | 222.4 | 642.22 | 493.39 | 442.39 | 356.42 | 76.47 | 76.47 | 276.3 | 139.47 | [11 empty] | 719.09 | 0.51 | 0.48 | 0.39
2451 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN187 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN187 | UTTRANCHAL CGHS PPG:ID | TG-MAN187A-1 | 19502425 | 400 | 120 | 246 | 0.97 | 117 | 42 | 173 | 53 | 219 | 22 | 91 | 112 | 2019-06-28 23:00 | 23.7 | 5 | 237 | Y | 109 | 140 | 51 | 89 |  |  | 3.2 | 96.8 | 440.01 | 267 | 719 | 533.3 | 278.59 | 445.3 | 445.3 | 185.3 |  | 6.3 | [10 empty] | 719 | 1 | 0.58 | 0.29
2452 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN188 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN188 | UNA CGHS PPG:ID | TG-MAN188A-1 | 19502424 | 400 | 120 | 246 | 0.97 | 96 | 38 | 160 | 25 | 104 | 33 | 137 | 48 | 2019-06-29 23:00 | 17.4 | 2.2 | 160 | R | 112 | 100 | 88 | 24 |  |  | 7.9 | 92.1 | 660.29 | 714.59 | 709.08 | 713.59 | 58.3 | 4 | 4 | 5 | [12 empty] | 718.59 | 1.01 | 0.44 | 0.24
2453 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN188 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN188 | UNA CGHS PPG:ID | TG-MAN188A-2 | 19502422 | 400 | 120 | 240 | 0.97 | 114 | 29 | 123 | 34 | 146 | 51 | 220 | 88 | 2019-06-12 | 50.2 | 1.9 | 220 | B | 83 | 88 | 129 | 46 |  | 0.1 | 18.2 | 81.7 | 691.08 | 597.38 | 401.16 | 540.59 | 27.52 | 121.22 | 121.22 | 178.01 | [12 empty] | 719 | 1 | 0.52 | 0.28
2454 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN189 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN189 | DHARMA CGHS PPG:ID | TG-MAN189A-1 | 19502423 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 199 | 74 | 322 | 75 | 325 | 49 | 210 | 113 | 2019-06-12 | 38.2 | 9.2 | 347 | R | 116 | 110 | 74 | 42 |  |  |  | 100 | 283.59 | 329.3 | 617.59 | 407.29 | 435 | 389.29 | 389.29 | 311.3 | [12 empty] | 718.59 | 1.01 | 0.6 | 0.32
2455 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN190 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN190 | NAVKALA CGHS PPG:ID | TG-MAN190A-1 | 19502034 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 152 | 47 | 202 | 59 | 252 | 46 | 194 | 54 | 2019-06-28 23:00 | 25.8 | 5.5 | 274 | Y | 95 | 108 | 97 | 13 |  |  | 0.1 | 99.9 | 696.29 | 617.05 | 699.52 | 681.59 | 22.3 | 101.54 | 101.54 | 37 | [12 empty] | 718.59 | 1.01 | 0.49 | 0.24
2456 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN190 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN190 | NAVKALA CGHS PPG:ID | TG-MAN190A-2 | 19506132 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 146 | 26 | 108 | 91 | 392 | 29 | 120 | 278 | 2019-06-30 14:30 | 46 | 4.6 | 392 | Y | 102 | 121 | 76 | 45 | 99.9 | 0.1 |  |  | 681.58 | 617.03 | 718.28 | 706.28 | 37 | 101.25 | 101.25 | 12.3 |  | 0.3 | [10 empty] | 718.58 | 1.02 | 0.49 | 0.23
2457 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN191 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN191 | DESH BANDHU CGHS,PPG:ID | TG-MAN191A-1 | 19505856 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 226 | 78 | 325 | 92 | 385 | 55 | 227 | 138 | 2019-06-26 23:00 | 71 | 10 | 411 | Y | 123 | 97 | 80 | 43 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 97.3 | 287.29 | 438.28 | 604.28 | 423.59 | 417.29 | 279.3 | 279.3 | 294.59 | 14 | 1 | [10 empty] | 718.58 | 1.02 | 0.53 | 0.36
2458 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN192 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN192 | DHURVA CGHS PPG:ID | TG-MAN192A-1 | 19502366 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 169 | 51 | 213 | 60 | 250 | 58 | 240 | 33 | 2019-06-02 00:30 | 36.3 | 8.3 | 279 | Y | 93 | 109 | 97 | 16 |  |  |  | 100 | 635.05 | 513.28 | 603.05 | 595.05 | 83.54 | 205.31 | 205.31 | 123.54 | [12 empty] | 718.59 | 1.01 | 0.54 | 0.27
2459 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN192 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN192 | DHURVA CGHS PPG:ID | TG-MAN192A-2 | 19502430 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 269 | 85 | 370 | 101 | 441 | 84 | 364 | 75 | 2019-06-11 23:30 | 74.1 | 9.7 | 441 | Y | 99 | 99 | 102 | 3 |  |  | 0.1 | 99.9 | 300.36 | 317.3 | 287 | 307 | 416.24 | 387.3 | 387.3 | 408 | 2 | 14 | 9.3 | 4 | [8 empty] | 719 | 1 | 0.53 | 0.43
2460 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN193 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN193 | TECHNOLOGY CGHS, PPG:ID | TG-MAN193A-1 | 19500886 | 630 | 200 | 245.1006 | 0.98322 | 145.1111 | 57.1086 | 234.9084 | 34.5276 | 141.8903 | 53.4749 | 220.7972 | 86.8268 | 2019-06-09 | [15 empty] | 669 |  |  |  | 51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.58846 | 0.23034
2461 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN193 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN193 | TECHNOLOGY CGHS, PPG:ID | TG-MAN193A-2 | 19500979 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 158 | 60 | 249 | 44 | 181 | 55 | 228 | 61 | 2019-06-02 23:00 | 25.8 | 3.7 | 261 | Y | 100 | 101 | 98 | 3 |  | 0.2 | 15.6 | 84.2 | 658.31 | 657.25 | 658.25 | 671.25 | 60.54 | 62 | 62 | 48 | [12 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.52 | 0.25
2462 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN194 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN194 | ENGINEERS CGHS PPG S/S-1:ID | TG-MAN194A-1 | 19500948 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 176 | 71 | 309 | 54 | 235 | 50 | 217 | 84 | 2019-06-11 01:30 | 25.8 | 3.7 | 309 | R | 102 | 106 | 93 | 13 |  | 0.1 | 0.2 | 99.7 | 592.37 | 629.37 | 682.06 | 649.07 | 124.59 | 87.59 | 87.59 | 68.29 | [12 empty] | 717.36 | 2.24 | 0.5 | 0.28
2463 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN194 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN194 | ENGINEERS CGHS PPG S/S-1:ID | TG-MAN194A-2 | 19500947 | 630 | 200 | 246 | 0.96 | 132 | 50 | 208 | 34 | 146 | 48 | 204 | 60 | 2019-06-11 23:00 | 29.4 | 6 | 236 | R | 110 | 83 | 108 | 27 | 83.2 | 16.8 |  |  | 688.4 | 718.36 | 708.06 | 716.36 | 29.56 |  |  | 2 | [12 empty] | 718.36 | 1.24 | 0.49 | 0.21
2464 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN195 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN195 | ENGINEERS CGHS PPG S/S-2:ID | TG-MAN195A-1 | 19500949 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 115 | 42 | 174 | 29 | 121 | 45 | 186 | 60 | 2019-06-12 | 23.9 | 1.8 | 197 | B | 106 | 88 | 106 | 18 |  | 0.1 | 3.8 | 96.1 | 714.36 | 718.36 | 705.06 | 718.36 | 4 | [15 empty] | 718.36 | 1.24 | 0.53 | 0.18
2465 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN195 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN195 | ENGINEERS CGHS PPG S/S-2:ID | TG-MAN195A-2 | 19500946 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 71 | 20 | 79 | 26 | 106 | 25 | 99 | 23 | 2019-06-02 23:30 | 17.5 | 0.9 | 116 | B | 84 | 104 | 113 | 29 |  | 0.1 | 0.2 | 99.7 | 718.37 | 718.37 | 718.37 | 718.37 | [16 empty] | 718.37 | 1.23 | 0.53 | 0.11
2466 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN196 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN196 | SARANSH CGHS PPG S/S-1:ID | TG-MAN196A-1 | 19500868 | 400 | 120 | 239.684 | 0.98115 | 81.142 | 26.5032 | 110.7993 | 16.3424 | 68.4526 | 38.2964 | 160.8756 | 80.1339 | 2019-06-01 | [15 empty] | 718.5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 719.5 |  | 0.46245 | 0.20285
2467 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN196 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN196 | SARANSH CGHS PPG S/S-1:ID | TG-MAN196A-2 | 19500869 | 400 | 120 | 246.3713 | 0.94154 | 30.4594 | 10.448 | 41.7902 | 10.3711 | 41.4067 | 9.6403 | 38.3128 | 3.3024 | 2019-06-06 20:30 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.3613 | 0.076148
2468 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN197 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN197 | SARANSH CGHS PPG S/S-2:ID | TG-MAN197A-1 | 19500824 | 400 | 120 | 239.9154 | 0.99275 | 77.2251 | 33.948 | 154.555 | 34.0197 | 155.0439 | 9.2573 | 42.0138 | 112.7864 | 2019-06-11 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.50284 | 0.19306
2469 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN197 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN197 | SARANSH CGHS PPG S/S-2:ID | TG-MAN197A-2 | 19500870 | 400 | 120 | 240.2177 | 0.98874 | 108.6844 | 23.46 | 93.3211 | 37.9808 | 156.5252 | 47.2436 | 193.2332 | 87.5347 | 2019-06-16 01:30 | [15 empty] | 629 |  |  |  | 90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 719 |  | 0.50214 | 0.27171
2470 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN198 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN198 | ANKUR CGHS PPG S/S-1:ID | TG-MAN198A-1 | 19502429 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 212 | 60 | 259 | 73 | 314 | 79 | 338 | 71 | 2019-06-30 | 38.2 | 7.8 | 338 | B | 79 | 109 | 112 | 33 |  |  | 0.7 | 99.3 | 643.42 | 486.25 | 463.55 | 533.07 | 74.24 | 231.41 | 231.41 | 184.59 | [12 empty] | 718.06 | 1.54 | 0.48 | 0.34
2471 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN198 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN198 | ANKUR CGHS PPG S/S-1:ID | TG-MAN198A-2 | 19500925 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 152 | 53 | 217 | 34 | 138 | 64 | 262 | 108 | 2019-06-03 | 26.7 | 3.2 | 297 | B | 94 | 57 | 149 | 92 |  |  | 0.1 | 99.9 | 702.42 | 718.06 | 495.11 | 699.36 | 15.24 |  |  | 18.3 | [12 empty] | 718.06 | 1.54 | 0.48 | 0.24
2472 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN199 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN199 | ANKUR CGHS PPG S/S-2:ID | TG-MAN199A-1 | 19500900 | 400 | 120 | 242.1366 | 0.97464 | 56.7438 | 15.4806 | 66.9056 | 9.9971 | 43.2066 | 31.2661 | 137.4514 | 84.913 | 2019-06-11 01:00 | [15 empty] | 719.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 719.5 |  | 0.48863 | 0.14186
2473 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN199 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN199 | ANKUR CGHS PPG S/S-2:ID | TG-MAN199A-2 | 19500898 | 400 | 120 | 235.2377 | 0.98522 | 189.8378 | 57.6523 | 239.8681 | 60.8034 | 251.5342 | 71.3822 | 295.8601 | 51.1663 | 2019-06-03 00:30 | [15 empty] | 164 |  |  |  | 497.5 |  |  |  | 58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 719.5 |  | 0.5579 | 0.47459
2474 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN200 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN200 | PARADISE CGHS PPG S/S-1:ID | TG-MAN200A-1 | 19505861 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 201 | 50 | 201 | 77 | 326 | 74 | 314 | 120 | 2019-06-02 23:00 | 58.4 | 4.8 | 366 | Y | 85 | 112 | 102 | 27 | 99.9 | 0.1 |  |  | 639.26 | 487.21 | 524.21 | 537.56 | 78.12 | 229.47 | 229.47 | 179.42 |  | 0.3 | [10 empty] | 717.38 | 2.22 | 0.51 | 0.32
2475 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN201 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN201 | PARADISE CGHS PPG S/S-2:ID | TG-MAN201A-1 | 19500822 | 630 | 200 | 244.9554 | 0.97886 | 201.2838 | 49.1684 | 202.8231 | 78.0497 | 323.1871 | 74.0657 | 304.3713 | 112.1462 | 2019-06-01 | [15 empty] | 534.5 |  |  |  | 185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 719.5 |  | 0.49831 | 0.3195
2476 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN202 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN202 | PARIWAR CGHS PPG:ID | TG-MAN202A-1 | 19506485 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 264 | 121 | 617 | 96 | 442 | 48 | 197 | 366 | 2019-06-30 14:30 | 83.4 | 5 | 617 | R | 115 | 94 | 91 | 24 | 23.1 | 1.2 | 5.3 | 70.5 | 237.3 | 383.33 | 408.55 | 348.25 | 451.11 | 311.03 | 311.03 | 346.11 | 6.25 | 0.3 |  | 0.3 | [8 empty] | 695.06 | 24.54 | 0.5 | 0.42
2477 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN204 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN204 | KONARK CGHS, PPG:ID | TG-MAN204A-1 | 19500371 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 72 | 42 | 184 | 13 | 56 | 17 | 73 | 120 | 2019-06-11 23:30 | 15.2 | 0.5 | 184 | R | 151 | 67 | 83 | 84 |  |  | 0.1 | 99.9 | 717.17 | 717.47 | 717.47 | 717.47 | 0.3 | [15 empty] | 717.47 | 2.13 | 0.52 | 0.11
2478 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN204 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN204 | KONARK CGHS, PPG:ID | TG-MAN204A-2 | 19502036 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 87 | 24 | 103 | 29 | 121 | 34 | 141 | 33 | 2019-06-13 23:30 | 17 | 2.8 | 141 | B | 105 | 108 | 87 | 21 |  | 0.1 | 65.3 | 34.6 | 717.48 | 717.48 | 717.48 | 717.48 | [16 empty] | 717.48 | 2.12 | 0.52 | 0.14
2479 | 2019-06-26 11:00 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN205 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN205 | SHUBHAM CGHS, PPG:ID | TG-MAN205A-1 | 19506933 | 630 | 200 | 247.6311 | 0.98613 | 151.8512 | 42.4952 | 176.5043 | 64.9569 | 270.6763 | 44.3991 | 185.1197 | 90.1736 | 2019-06-29 23:00 | [15 empty] | 96.5 |  |  |  | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 |  | 0.57963 | 0.24103
2480 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN205 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN205 | SHUBHAM CGHS, PPG:ID | TG-MAN205A-2 | 19500821 | 630 | 200 | 245.4699 | 0.97751 | 164.2538 | 63.9599 | 267.648 | 53.2906 | 222.7866 | 47.0034 | 196.3136 | 62.4579 | 2019-06-12 | [15 empty] | 593 |  |  |  | 127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.54013 | 0.26072
2481 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN206 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN206 | SUDH BHAWNA:ID | TG-MAN206A-1 | 19502393 | 630 | 200 | 240 | 0.95 | 65 | 22 | 87 | 22 | 89 | 22 | 91 | 3 | 2019-06-15 22:30 | 22.1 | 3.2 | 121 | R | 90 | 100 | 110 | 20 | 92.9 | 4.9 | 2.1 | 0.1 | 718.59 | 718.59 | 718.59 | 718.59 | [16 empty] | 718.59 | 1.01 | 0.57 | 0.1
2482 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN206 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN206 | SUDH BHAWNA:ID | TG-MAN206A-2 | 19502394 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 214 | 90 | 381 | 64 | 268 | 59 | 250 | 123 | 2019-06-12 | 37.7 | 9.7 | 381 | R | 115 | 97 | 88 | 27 |  |  |  | 100 | 396.59 | 522.28 | 535.58 | 480.28 | 319.29 | 196.3 | 196.3 | 238.3 | 2.3 | [11 empty] | 718.58 | 1.02 | 0.52 | 0.34
2483 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN207 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN207 | DVB COLONY, URJA VIHAR:K | TG-MAN207A-1 | 19505138 | 400 | 120 | 239 | 0.99 | 55 | 24 | 104 | 26 | 115 | 5 | 23 | 87 | 2019-06-10 01:00 | 7.2 | -0.1 | 123 | Y | 62 | 166 | 72 | 104 | 0.1 |  | 37.1 | 62.8 | 600.3 | 595 | 600.3 | 600.3 |  | 5.3 | 5.3 | [13 empty] | 600.3 | 23.3 | 0.43 | 0.14
2484 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN207 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN207 | DVB COLONY, URJA VIHAR:K | TG-MAN207A-2 | 19506542 | 630 | 200 | 232.8028 | 0.97007 | 247.2505 | 78.5636 | 330.9195 | 86.744 | 366.5033 | 81.9429 | 343.8645 | 31.1953 | 2019-06-18 08:30 | [15 empty] | 704.5 |  |  |  | 14.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 719 |  | 0.30822 | 0.39246
2485 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN212 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN212 | RAILWAY COLONY GALI NO. 2:PL | TG-MAN212A-1 | 19505555 | 990 | 320 | 235 | 0.98 | 1063 | 381 | 1715 | 374 | 1681 | 307 | 1386 | 313 | 2019-06-01 23:00 | 246.7 | 38.7 | 1716 | Y | 104 | 105 | 91 | 14 | 0.1 |  | 0.8 | 99.2 |  |  |  |  | 103.01 | 107.54 | 107.54 | 135.01 | 518.44 | 496.21 | 464.21 | 496.44 | 62.3 | 71 | 36.3 | 63.3 | 21.3 | 30.3 |  | 10.3 | 705.45 | 14.15 | 0.52 | 1.07
2486 | 2019-06-17 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN212 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN212 | RAILWAY COLONY GALI NO. 2:PL | TG-MAN212A-2 | 19506923 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 499 | 173 | 760 | 183 | 814 | 143 | 637 | 156 | 2019-06-30 23:00 | 68.4 | 28 | 814 | Y | 103 | 107 | 90 | 17 | 0.2 |  | 63.1 | 36.8 |  |  |  |  | 101.04 | 93.34 | 93.34 | 116.04 | 212 | 215.3 | 149.3 | 198 | 1 | 5 | [6 empty] | 314.04 | 21.56 | 0.58 | 0.79
2487 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN243 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN243 | 100KVA PMS NR P-4 RENNY WELL AKSHARDHAM | TG-MAN243A-1 | 19504575 | 400 | 120 | 244 | 0.99 | 101 | 36 | 145 | 32 | 129 | 33 | 134 | 14 | 2019-06-29 20:30 | 6.1 | 0.3 | 159 | Y | 105 | 89 | 106 | 17 |  |  | 5 | 95 | 600.23 | 646.27 | 611.34 | 632.34 | 117.33 | 71.29 | 71.29 | 85.22 | [12 empty] | 717.56 | 2.04 | 0.55 | 0.25
2488 | 2019-06-24 16:30 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN244 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN244 | 100KVA PMS NR KAPOOR PETROL PUMP NARVANA | TG-MAN244A-1 | 19505157 | 400 | 120 | 241.3507 | 0.96061 | 105.9137 | 36.2908 | 147.3021 | 37.3248 | 150.5519 | 32.2981 | 130.5764 | 18.5652 | 2019-06-30 19:00 | [15 empty] | 49.5 |  |  |  | 102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.5 |  | 0.62511 | 0.26478
2489 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN247 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN247 | BUDHA MARG MANDAWALI | TG-MAN247A-1 | 19504474 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 951 | 348 | 1536 | 321 | 1422 | 282 | 1250 | 250 | 2019-06-30 23:30 | 162.7 | 30.9 | 1536 | R | 144 | 133 | 23 | 121 | 0.7 | 0.1 | 11.1 | 88.2 |  |  | 607.39 | 2.46 | 88.4 | 98.48 | 98.48 | 396.14 | 542.12 | 590.49 | 97 | 298.07 | 84.15 | 27.3 | 12 | 20 | 2 |  |  |  | 717.07 | 2.53 | 0.42 | 0.96
2490 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN273 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN273 | Ew S/S D-Blk Ramleela Ground Pandav Ngr | TG-MAN273A-1 | 19504634 | 990 | 200 | 231 | 0.98 | 904 | 321 | 1476 | 262 | 1200 | 321 | 1461 | 269 | 2019-06-30 23:30 | 130.6 | 46 | 1509 | B | 105 | 88 | 107 | 19 |  | 0.3 | 21.7 | 78 |  |  |  |  | 145.58 | 257.47 | 257.47 | 162.28 | 500.45 | 460.3 | 515.15 | 516.37 | 71.34 |  | 89.34 | 39.12 |  |  | 0.3 |  | 718.17 | 1.43 | 0.57 | 0.91
2491 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN273 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN273 | Ew S/S D-Blk Ramleela Ground Pandav Ngr | TG-MAN273A-2 | 19505682 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 407 | 148 | 639 | 139 | 599 | 121 | 519 | 106 | 2019-06-26 23:30 | 122.8 | 38.8 | 865 | Y | 104 | 106 | 89 | 17 | 0.1 | 0.1 | 23.6 | 76.2 |  |  | 0.3 |  | 186 | 160 | 160 | 214.3 | 532.27 | 557.27 | 361.32 | 503.57 |  | 1 | [6 empty] | 718.27 | 1.33 | 0.69 | 0.65
2492 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN274 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN274 | Gnpn Complex, Rob-36 Pandav Nagar | TG-MAN274A-1 | 19504788 | 630 | 200 | 234 | 0.98 | 652 | 225 | 1017 | 211 | 947 | 217 | 973 | 61 | 2019-06-07 23:00 | 106.3 | 35.9 | 1051 | R | 102 | 100 | 98 | 4 |  |  | 4 | 96 |  |  |  |  | 25 | 16.3 | 16.3 | 30 | 557.54 | 592.41 | 544.41 | 569.49 | 123.43 | 105.26 | 106.43 | 114.48 | 11.47 | 3.47 | 7.3 | 3.47 | 718.24 | 1.36 | 0.59 | 1.04
2493 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN275 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN275 | P.S MANDAWALI MANDAWALI | TG-MAN275A-1 | 19505572 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 109 | 56 | 247 | 22 | 93 | 31 | 132 | 139 | 2019-06-30 14:30 | 33.8 | 1.2 | 247 | R | 84 | 115 | 100 | 31 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 97.1 | 705.3 | 692.3 | 705.3 | 706 | 0.3 | 13.3 | 13.3 | [13 empty] | 706 | 14 | 0.6 | 0.17
2494 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | MANDAWALI | 1230 | MAN296 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2503-MAN296 | SOUTH GANESH NAGAR (NEAR RAILWAY LINE) | TG-MAN296A-1 | 19505316 | 630 | 200 | 236 | 0.97 | 628 | 211 | 935 | 205 | 915 | 211 | 936 | 21 | 2019-06-29 23:30 | 115.2 | 42.8 | 936 | B | 97 | 98 | 105 | 8 | 0.1 | 0.1 | 17.3 | 82.5 |  |  |  |  | 59.45 | 57.15 | 57.15 | 41.3 | 513.24 | 489.54 | 476.09 | 506.39 | 25.21 | 51.35 | 90.21 | 50.35 | 0.14 |  | 0.14 |  | 598.44 | 25.16 | 0.58 | 1
2495 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR001 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR001 | G-II, PREET VIHAR:ID | TG-PVR001A-1 | 19503221 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 738 | 228 | 945 | 275 | 1145 | 235 | 975 | 187 | 2019-06-06 00:30 | 132.9 | 27.6 | 1145 | Y | 93 | 105 | 102 | 12 |  |  | 8.5 | 91.5 |  |  |  |  | 132.26 | 83.15 | 83.15 | 84.56 | 511.53 | 493.58 | 515.21 | 528.17 | 45.28 | 91.18 | 76.36 | 70.29 | 1.42 | 22.58 | 14.1 | 7.47 | 691.29 | 4.31 | 0.49 | 1.17
2496 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR001 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR001 | G-II, PREET VIHAR:ID | TG-PVR001A-2 | 19503213 | 990 | 320 | 227 | 0.98 | 957 | 319 | 1423 | 308 | 1368 | 330 | 1474 | 92 | 2019-06-05 02:30 | 167.1 | 5.9 | 1474 | B | 102 | 95 | 102 | 7 |  |  | 7.6 | 92.4 | 16.46 | 77.27 | 17.3 | 24.3 | 527.1 | 486.51 | 486.51 | 535.13 | 144.47 | 124.25 | 142.34 | 129 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 689.13 | 6.47 | 0.34 | 0.97
2497 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR002 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR002 | DDA BUILDING, LAXMI NAGAR:ID | TG-PVR002A-1 | 19506264 | 630 | 200 | 249 | 0.97 | 81 | 16 | 63 | 43 | 175 | 22 | 88 | 102 | 2019-06-06 11:30 | 27.8 | -0.2 | 203 | Y | 72 | 154 | 74 | 82 | 71.2 | 2.2 | 2.9 | 23.7 | 702.58 | 699.28 | 702.58 | 702.58 |  | 3.3 | 3.3 | [13 empty] | 702.58 | 17.02 | 0.27 | 0.13
2498 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR002 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR002 | DDA BUILDING, LAXMI NAGAR:ID | TG-PVR002A-2 | 19504480 | 630 | 200 | 201 | 0.97 | 108 | 14 | 145 | 54 | 228 | 40 | 172 | 73 | 2019-06-26 16:00 | 28.5 | -1.4 | 243 | Y | 77 | 120 | 103 | 43 | 100 |  |  |  | 715.58 | 627.44 | 715.58 | 715.58 |  | 88.14 | 88.14 | [13 empty] | 715.58 | 4.02 | 0.39 | 0.17
2499 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR004 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR004 | MADHUVAN:K | TG-PVR004A-1 | 19501091 | 990 | 320 | 231.3505 | 0.93094 | 473.0737 | 142.598 | 636.5413 | 144.4249 | 651.3841 | 186.0508 | 839.9966 | 196.4549 | 2019-06-30 23:30 | [15 empty] | 170 |  |  |  | 454 |  |  |  | 93 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 717 |  | 0.57846 | 0.47785
2500 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR004 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR004 | MADHUVAN:K | TG-PVR004A-2 | 19506450 | 990 | 320 | 234 | 0.97 | 601 | 236 | 1083 | 169 | 759 | 197 | 886 | 283 | 2019-06-30 23:00 | 202.6 | 8 | 1083 | R | 106 | 87 | 107 | 20 | 0.4 | 0.1 | 29.1 | 70.4 | 1.3 | 17.3 | 3 | 4 | 421.3 | 566 | 566 | 468.3 | 283.18 | 122.48 | 291.18 | 233.48 | [8 empty] | 706.18 | 13.42 | 0.61 | 0.61
2501 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR005 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR005 | GHAI PALACE:ID | TG-PVR005A-1 | 19506270 | 990 | 300 | 246 | 0.98 | 686 | 202 | 865 | 243 | 1047 | 240 | 1024 | 171 | 2019-06-10 22:30 | 197.4 | 41.1 | 1089 | Y | 91 | 107 | 101 | 16 | 0.2 | 0.1 | 3.3 | 96.3 |  |  |  |  | 291.01 | 121 | 121 | 176 | 414.36 | 584.37 | 535.07 | 529.37 | [8 empty] | 705.37 | 14.23 | 0.67 | 0.69
2502 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR005 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR005 | GHAI PALACE:ID | TG-PVR005A-2 | 19501095 | 990 | 320 | 240.3214 | 0.97549 | 546.107 | 145.7206 | 619.9292 | 219.1316 | 978.1786 | 181.2549 | 804.9689 | 310.3094 | 2019-06-11 23:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 402 |  |  |  | 293.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 695.5 |  | 0.68904 | 0.55162
2503 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR006 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR006 | B BLOCK, PREET VIHAR:ID | TG-PVR006A-1 | 19501149 | 630 | 200 | 230 | 0.99 | 208 | 93 | 419 | 56 | 248 | 59 | 263 | 164 | 2019-06-03 00:30 | 29.9 | 3.2 | 446 | R | 132 | 88 | 80 | 52 |  |  | 62.5 | 37.5 | 77 | 498.3 | 577 | 365 | 627.48 | 221.18 | 221.18 | 354.48 | 15 | [11 empty] | 719.48 | 0.12 | 0.62 | 0.33
2504 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR006 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR006 | B BLOCK, PREET VIHAR:ID | TG-PVR006A-2 | 19501150 | 630 | 200 | 232 | 0.97 | 487 | 172 | 769 | 118 | 519 | 197 | 882 | 322 | 2019-06-10 23:30 | 127 | 25.3 | 952 | B | 101 | 92 | 108 | 16 |  | 0.1 | 15.6 | 84.2 |  |  |  |  | 52.3 | 66.5 | 66.5 | 25.3 | 655.49 | 652.29 | 675.26 | 693.49 | 11 |  | 35.23 | [5 empty] | 719.19 | 0.41 | 0.72 | 0.77
2505 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR007 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR007 | SWASTHY VIHAR:ID | TG-PVR007A-1 | 19501289 | 990 | 320 | 253 | 0.96 | 520 | 174 | 688 | 153 | 603 | 193 | 762 | 138 | 2019-06-11 23:30 | 159 | 20.6 | 796 | R | 101 | 88 | 111 | 23 |  |  | 1.8 | 98.2 | 37 | 49.3 | 3 | 11.3 | 482.15 | 610.25 | 610.25 | 571.15 | 174.57 | 34.17 | 208.54 | 111.27 | [8 empty] | 694.12 | 1.48 | 0.62 | 0.53
2506 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR007 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR007 | SWASTHY VIHAR:ID | TG-PVR007A-2 | 19501273 | 630 | 200 | 248 | 0.98 | 420 | 130 | 510 | 141 | 569 | 149 | 603 | 82 | 2019-06-30 00:30 | 70.4 | 19.3 | 686 | Y | 92 | 108 | 100 | 16 | 45.3 | 6.8 | 40.2 | 7.7 | 2.3 | 1 | 2 |  | 391.3 | 236.3 | 236.3 | 325.3 | 300.48 | 457.18 | 347.25 | 369.18 | [8 empty] | 694.48 | 1.12 | 0.63 | 0.67
2507 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR009 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR009 | EAST GURU ANGAD NAGAR:K | TG-PVR009A-1 | 19504643 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 669 | 211 | 892 | 193 | 833 | 265 | 1134 | 276 | 2019-06-30 23:30 | 127.9 | 24.4 | 1134 | B | 96 | 100 | 103 | 7 | 0.1 | 1.4 | 66.7 | 31.8 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 26 | 25.3 | 25.3 | 16 | 545.03 | 539.33 | 499.33 | 532.03 | 81.47 | 91.17 | 106 | 104 | 3.3 |  | 29.47 | 4.17 | 669.01 | 2.59 | 0.59 | 1.06
2508 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR009 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR009 | EAST GURU ANGAD NAGAR:K | TG-PVR009A-2 | 19504514 | 990 | 320 | 245.2112 | 0.97575 | 1253.9548 | 325.802 | 1325.0987 | 572.0406 | 2396.0819 | 356.1122 | 1451.0909 | 1013.8755 | 2019-06-11 22:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 23 |  |  |  | 449 |  |  |  | 107 |  |  |  | 43.5 | 622.5 |  | 0.5236 | 1.2666
2509 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR009 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR009 | EAST GURU ANGAD NAGAR:K | TG-PVR009A-3 | 19504811 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 1096 | 325 | 1429 | 401 | 1769 | 370 | 1623 | 295 | 2019-06-03 | 196.5 | 81 | 1769 | Y | 90 | 104 | 105 | 15 |  |  | 0.8 | 99.2 |  |  |  |  | 61 | 22.3 | 22.3 | 17 | 617.59 | 536.51 | 580.26 | 587.26 | 39.06 | 129.05 | 119.43 | 110.39 |  | 29.39 | 12.26 | 3 | 718.05 | 1.55 | 0.57 | 1.11
2510 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR010 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR010 | SHANKAR VIHAR:ID | TG-PVR010A-1 | 19503223 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 319 | 98 | 427 | 126 | 558 | 95 | 419 | 135 | 2019-06-10 23:30 | 62.6 | 11 | 585 | Y | 92 | 125 | 83 | 42 |  | 0.6 | 18.6 | 80.8 | 413.3 | 93 | 521.21 | 304.3 | 281.26 | 598.26 | 598.26 | 390.26 |  | 3.3 | [10 empty] | 694.56 | 1.04 | 0.65 | 0.32
2511 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR010 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR010 | SHANKAR VIHAR:ID | TG-PVR010A-2 | 19503675 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 752 | 251 | 1049 | 224 | 932 | 278 | 1164 | 201 | 2019-06-12 | 151.6 | 36.8 | 1241 | R | 102 | 92 | 106 | 14 | 10 | 13.9 | 16.3 | 59.8 | 7.3 | 8 | 2.3 | 4.3 | 308.36 | 387.36 | 387.36 | 321.36 | 377.57 | 299.22 | 394.22 | 368.52 | 0.55 |  | 5 | [5 empty] | 694.58 | 1.02 | 0.56 | 0.76
2512 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR012 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR012 | DEFENCE ENCLAVE:ID | TG-PVR012A-1 | 19506529 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 599 | 202 | 825 | 135 | 555 | 262 | 1096 | 468 | 2019-06-01 01:30 | 171.5 | 31.4 | 1096 | B | 98 | 92 | 110 | 18 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 97.9 | 13.3 | 1 |  |  | 443.17 | 550.17 | 550.17 | 461.21 | 246.55 | 152.25 | 342.12 | 242.21 | [8 empty] | 703.42 | 16.18 | 0.62 | 0.6
2513 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR012 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR012 | DEFENCE ENCLAVE:ID | TG-PVR012A-2 | 19503201 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 161 | 50 | 203 | 61 | 246 | 51 | 206 | 41 | 2019-06-29 23:30 | 37.5 | 7.4 | 249 | Y | 101 | 114 | 85 | 29 |  |  | 0.7 | 99.3 | 718.44 | 718.44 | 718.44 | 718.44 | [16 empty] | 718.44 | 1.16 | 0.6 | 0.16
2514 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR013 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR013 | NEW RAJDHANI ENCLAVE:ID | TG-PVR013A-1 | 19506383 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 437 | 181 | 770 | 130 | 552 | 127 | 537 | 226 | 2019-06-11 | 108.2 | 37.2 | 830 | R | 118 | 93 | 89 | 29 |  |  | 0.9 | 99.1 |  |  | 0.3 |  | 30.3 | 221.3 | 221.3 | 119 | 645.28 | 483.28 | 456.58 | 585.58 | 29 | [7 empty] | 704.58 | 15.02 | 0.69 | 0.69
2515 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR013 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR013 | NEW RAJDHANI ENCLAVE:ID | TG-PVR013A-2 | 19505575 | 630 | 200 | 246 | 0.96 | 84 | 15 | 61 | 47 | 196 | 22 | 91 | 123 | 2019-06-14 14:30 | 28.4 | 6.2 | 196 | Y | 96 | 118 | 86 | 32 |  | 0.1 | 11.3 | 88.7 | 696.58 | 694.58 | 696.58 | 696.58 |  | 2 | 2 | [13 empty] | 696.58 | 23.02 | 0.65 | 0.13
2516 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR013 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR013 | NEW RAJDHANI ENCLAVE:ID | TG-PVR013A-3 | 19505219 | 630 | 200 | 248 | 0.97 | 355 | 118 | 494 | 119 | 499 | 118 | 497 | 4 | 2019-06-11 23:00 | 81 | 21.4 | 624 | R | 109 | 91 | 100 | 18 |  | 0.2 | 2.5 | 97.3 | 1 | 15 | 4 | 1 | 324.29 | 504.29 | 504.29 | 416.59 | 379.15 | 185.15 | 257.14 | 286.45 | [8 empty] | 704.44 | 15.16 | 0.67 | 0.56
2517 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR013 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR013 | NEW RAJDHANI ENCLAVE:ID | TG-PVR013A-4 | 19505149 | 630 | 200 | 239 | 0.96 | 271 | 43 | 176 | 147 | 621 | 80 | 334 | 391 | 2019-06-19 18:00 | 123 | 6 | 621 | Y | 110 | 95 | 95 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 99.6 | 461.3 | 475.3 | 485 | 476 | 210.57 | 216.25 | 216.25 | 227.25 | 32.58 | 13.3 | 5.3 | 2 | [8 empty] | 705.25 | 14.35 | 0.36 | 0.43
2518 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR014 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR014 | L.S.C. NEW RAJDHANI:ID | TG-PVR014A-1 | 19501286 | 630 | 200 | 246 | 0.95 | 133 | 49 | 206 | 33 | 138 | 51 | 213 | 72 | 2019-06-12 15:30 | 35.4 | 1.8 | 231 | B | 115 | 67 | 118 | 51 |  |  | 18 | 82 | 712 | 719.58 | 664.28 | 717.28 | 7.58 |  |  | 2.3 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.38 | 0.21
2519 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR014 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR014 | L.S.C. NEW RAJDHANI:ID | TG-PVR014A-2 | 19501285 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 238 | 85 | 357 | 74 | 311 | 78 | 328 | 41 | 2019-06-11 14:00 | 30.8 | -26.2 | 377 | R | 116 | 90 | 94 | 26 |  | 0.1 | 2.5 | 97.4 | 489.3 | 509 | 516.3 | 501.3 | 226.28 | 210.58 | 210.58 | 218.28 | 4 | [11 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.36 | 0.38
2520 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR015 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR015 | G-I, PREET VIHAR:ID | TG-PVR015A-1 | 19501193 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 1017 | 343 | 1462 | 362 | 1548 | 312 | 1328 | 192 | 2019-06-10 13:00 | 249.5 | -68.4 | 1596 | Y | 106 | 101 | 93 | 13 |  |  | 0.6 | 99.4 |  | 13.3 | 14 | 3 | 46.3 | 67 | 67 | 88.3 | 454.1 | 422.45 | 378.45 | 424.45 | 207.34 | 178.01 | 170.29 | 195.29 | 11 | 37.58 | 2.3 | 7.3 | 719.14 | 0.46 | 0.62 | 1.03
2521 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR015 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR015 | G-I, PREET VIHAR:ID | TG-PVR015A-2 | 19506821 | 990 | 320 | 249 | 0.97 | 884 | 301 | 1289 | 296 | 1277 | 287 | 1224 | 60 | 2019-06-01 15:30 | 245.8 | 59.8 | 1409 | Y | 108 | 100 | 92 | 16 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 96.7 |  |  |  |  | 22 | 49.3 | 49.3 | 34.3 | 567.47 | 598.46 | 613.46 | 619.46 | 112.29 | 54 | 10.3 | 48 |  |  |  |  | 702.16 | 17.44 | 0.68 | 0.89
2522 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR016 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR016 | S/STN. NO. 1 PREET VIHAR:ID | TG-PVR016A-1 | 19506449 | 990 | 320 | 250 | 0.97 | 671 | 211 | 893 | 199 | 834 | 260 | 1103 | 245 | 2019-06-03 10:30 | 215.7 | 9 | 1103 | B | 98 | 98 | 104 | 6 | 0.3 | 0.1 | 4.7 | 94.8 | 442.38 | 441.08 | 425.38 | 433.38 | 183.14 | 161.54 | 161.54 | 156.02 | 72.53 | 95.43 | 149.41 | 109.05 | [8 empty] | 698.45 | 21.15 | 0.31 | 0.68
2523 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR016 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR016 | S/STN. NO. 1 PREET VIHAR:ID | TG-PVR016A-2 | 19501147 | 990 | 320 | 234 | 0.99 | 160 | 30 | 130 | 52 | 221 | 78 | 334 | 177 | 2019-06-12 14:00 | 22.8 | -2.2 | 378 | B | 42 | 88 | 169 | 127 |  |  | 2.6 | 97.4 | 690.4 | 690.4 | 584.34 | 690.4 | [16 empty] | 690.4 | 5.2 | 0.36 | 0.16
2524 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR017 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR017 | S/STN. NO. 3 PREET VIHAR:ID | TG-PVR017A-1 | 19501092 | 990 | 200 | 240 | 0.97 | 259 | 85 | 355 | 87 | 361 | 87 | 360 | 5 | 2019-06-12 16:00 | 55.7 | 4.6 | 420 | Y | 99 | 105 | 96 | 9 |  |  | 1.1 | 98.9 | 520.18 | 495.24 | 519.18 | 510.18 | 102.27 | 127.21 | 127.21 | 112.27 | [12 empty] | 622.45 | 1.15 | 0.45 | 0.26
2525 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR018 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR018 | C-BLOCK, PREET VIHAR:ID | TG-PVR018A-1 | 19501148 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 618 | 194 | 838 | 236 | 1029 | 188 | 811 | 206 | 2019-06-02 14:00 | 145.8 | 44.2 | 1029 | Y | 102 | 96 | 103 | 7 |  |  | 2 | 98 |  |  |  |  | 3 | 14.3 | 14.3 | 4 | 657.47 | 658.17 | 652.17 | 671.17 | 33.3 | 21 | 37 | 19.3 | 0.3 | 1 |  |  | 694.47 | 1.13 | 0.64 | 0.98
2526 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR018 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR018 | C-BLOCK, PREET VIHAR:ID | TG-PVR018A-2 | 19501056 | 630 | 200 | 237 | 0.99 | 483 | 159 | 702 | 147 | 646 | 178 | 791 | 127 | 2019-06-01 19:30 | 87.4 | -6 | 809 | B | 99 | 91 | 109 | 18 |  |  | 8.3 | 91.7 |  | 1.3 |  |  | 185.59 | 261.51 | 261.51 | 167.59 | 507.37 | 430.15 | 603.07 | 525.37 |  |  | 4.3 | [5 empty] | 693.36 | 2.24 | 0.63 | 0.77
2527 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR018 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR018 | C-BLOCK, PREET VIHAR:ID | TG-PVR018A-3 | 19505781 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 333 | 125 | 542 | 114 | 495 | 95 | 407 | 119 | 2019-06-03 11:30 | 98.4 | -1.6 | 611 | R | 105 | 96 | 99 | 9 |  |  | 3.3 | 96.7 | 405.06 | 441.36 | 421.36 | 414.06 | 263.43 | 248.4 | 248.4 | 276.1 | 35.27 | 14 | 7 | 14 | [8 empty] | 704.16 | 15.44 | 0.33 | 0.53
2528 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR019 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR019 | NIRMAN VIHAR (NEAR MKT.):ID | TG-PVR019A-1 | 19504881 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 802 | 225 | 970 | 272 | 1150 | 306 | 1342 | 322 | 2019-06-11 23:30 | 140.6 | 49.3 | 1369 | B | 97 | 98 | 105 | 8 | 100 | [7 empty] | 231.04 | 216.04 | 216.04 | 200.04 | 482.3 | 498.25 | 463 | 517.55 | 4.55 | 4 | 47 | 0.3 |  |  |  |  | 718.29 | 1.31 | 0.6 | 0.81
2529 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR019 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR019 | NIRMAN VIHAR (NEAR MKT.):ID | TG-PVR019A-2 | 19501146 | 990 | 320 | 226 | 0.97 | 599 | 179 | 796 | 196 | 892 | 225 | 1015 | 190 | 2019-06-15 15:00 | 139.1 | 40.5 | 1015 | B | 89 | 104 | 107 | 18 | 69.9 | 27.2 | 2.9 |  | 5.3 |  |  |  | 420.43 | 261.29 | 261.29 | 272.43 | 292.31 | 457.15 | 508.44 | 446.01 | [8 empty] | 718.44 | 1.16 | 0.69 | 0.61
2530 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR019 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR019 | NIRMAN VIHAR (NEAR MKT.):ID | TG-PVR019A-3 | 19505378 | 630 | 200 | 235 | 0.98 | 406 | 157 | 694 | 112 | 490 | 138 | 613 | 177 | 2019-06-11 23:00 | 111.4 | 26.2 | 752 | B | 105 | 91 | 104 | 14 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 98.8 |  | 0.3 |  |  | 164.3 | 292.24 | 292.24 | 184 | 551.55 | 423.31 | 560.55 | 532.25 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 716.25 | 3.35 | 0.71 | 0.65
2531 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR020 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR020 | NIRMAN VIHAR KIOSK:K | TG-PVR020A-1 | 19505705 | 990 | 320 | 235 | 0.98 | 685 | 216 | 907 | 227 | 950 | 242 | 1020 | 99 | 2019-06-11 22:30 | 194.6 | 49.6 | 1131 | Y | 98 | 98 | 104 | 6 | 0.3 | 0.1 | 7.7 | 91.9 |  |  |  |  | 292.23 | 268.53 | 268.53 | 241.23 | 413.12 | 436.42 | 500.35 | 464.12 | [8 empty] | 705.35 | 14.25 | 0.65 | 0.69
2532 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR021 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR021 | BHARATI ARTIST COLONY:K | TG-PVR021A-1 | 19506726 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 1232 | 430 | 1911 | 426 | 1894 | 376 | 1671 | 232 | 2019-06-29 14:30 | 396.5 | 10.9 | 1981 | R | 109 | 99 | 92 | 17 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 98.3 |  |  | 3.3 |  | 196.55 | 271.43 | 271.43 | 264.13 | 215.18 | 182.34 | 196.34 | 184.36 | 114.22 | 121.47 | 134.17 | 125.28 | 164.52 | 115.23 | 67.23 | 117.1 | 691.27 | 28.33 | 0.51 | 1.24
2533 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR023 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR023 | DISTRICT CENTER, L. NAGAR, NO3:ID | TG-PVR023A-1 | 19501287 | 630 | 200 | 239 | 0.9 | 150 | 48 | 196 | 58 | 239 | 44 | 180 | 53 | 2019-06-27 20:30 | 73.6 | 1.8 | 249 | Y | 108 | 121 | 70 | 51 |  |  |  | 100 | 704.03 | 669.44 | 713.17 | 699.33 | 14.14 | 48.33 | 48.33 | 18.44 | [12 empty] | 718.17 | 1.43 | 0.23 | 0.24
2534 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR024 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR024 | MADHUBAN KIOSK:K | TG-PVR024A-1 | 19506559 | 630 | 200 | 229 | 0.99 | 305 | 85 | 394 | 121 | 558 | 99 | 453 | 144 | 2019-06-16 | 123.2 | -2.8 | 579 | Y | 87 | 116 | 97 | 29 | 6.6 | 0.4 | 3 | 90.1 | 82.3 | 2 | 62.3 | 17.3 | 602.41 | 524.46 | 524.46 | 615.46 | 10.23 | 168.48 | 91.48 | 62.18 | [8 empty] | 695.34 | 24.26 | 0.63 | 0.48
2535 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR024 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR024 | MADHUBAN KIOSK:K | TG-PVR024A-2 | 19505003 | 630 | 200 | 230 | 0.98 | 122 | 39 | 176 | 39 | 181 | 44 | 199 | 21 | 2019-06-30 23:00 | 21.2 | 5.1 | 243 | B | 91 | 105 | 104 | 14 |  |  | 24.3 | 75.7 | 718.35 | 713.05 | 706.12 | 719.05 | 0.3 | 6 | 6 | [13 empty] | 719.05 | 0.55 | 0.64 | 0.19
2536 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR025 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR025 | E-BLOCK, PREET VIHAR, KIOSK:K | TG-PVR025A-1 | 19504629 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 479 | 137 | 573 | 175 | 737 | 166 | 697 | 148 | 2019-06-12 | 103 | 16.2 | 773 | B | 87 | 109 | 103 | 22 |  |  | 22 | 78 | 174.14 | 16 | 64.3 | 42 | 507.4 | 589.54 | 589.54 | 588.24 | 13.3 | 89.3 | 110 | 65 | [8 empty] | 695.24 | 0.36 | 0.59 | 0.48
2537 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR026 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR026 | B-BLOCK, PREET VIHAR, NEAR MKT.:ID | TG-PVR026A-1 | 19503229 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 523 | 180 | 774 | 191 | 823 | 152 | 646 | 158 | 2019-06-30 23:00 | 107.6 | 33.6 | 837 | Y | 114 | 107 | 79 | 35 | 3.3 | 6.7 | 56.6 | 33.4 |  |  | 3.3 |  | 49 | 96.58 | 96.58 | 128 | 636 | 603.02 | 316.53 | 588 | 34.23 | 19.23 |  | 3.23 |  |  |  |  | 719.23 | 0.37 | 0.61 | 0.83
2538 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR053 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR053 | PLOT NO.5 ADITYA TOWER LNR:ID | TG-PVR053A-1 | 19501191 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 90 | 23 | 97 | 31 | 132 | 35 | 150 | 46 | 2019-06-11 14:00 | 12.4 | -5.1 | 156 | Y | 98 | 99 | 102 | 4 |  |  | 7.1 | 92.9 | 717.51 | 717.51 | 717.51 | 717.51 | [16 empty] | 717.51 | 2.09 | 0.41 | 0.14
2539 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR053 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR053 | PLOT NO.5 ADITYA TOWER LNR:ID | TG-PVR053A-2 | 19501195 | 630 | 200 | 245 | 0.99 | 154 | 63 | 262 | 46 | 194 | 44 | 186 | 72 | 2019-06-06 15:00 | 13.8 | -6.9 | 273 | R | 117 | 82 | 101 | 35 |  |  | 17 | 83 | 516.55 | 698.19 | 682.51 | 605.25 | 200.54 | 19.3 | 19.3 | 112.24 | [12 empty] | 717.49 | 2.11 | 0.47 | 0.24
2540 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR054 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR054 | D- BLOCK, PREET VIHAR:PL | TG-PVR054A-1 | 19501028 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 503 | 155 | 659 | 196 | 841 | 151 | 642 | 191 | 2019-06-30 23:30 | 97.9 | 25.8 | 841 | Y | 102 | 101 | 97 | 5 |  |  | 13.2 | 86.8 | 25.3 | 70 | 62.3 | 35 | 578.11 | 511.03 | 511.03 | 558.33 | 90.53 | 113.31 | 91.59 | 101.01 | [8 empty] | 694.34 | 1.26 | 0.59 | 0.51
2541 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR064 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR064 | FIRE STN LAXMI NAGAR:ID | TG-PVR064A-1 | 19501284 | 400 | 120 | 243 | 0.96 | 25 | 11 | 42 | 13 | 51 | 2 | 8 | 39 | 2019-06-06 01:30 | 6.3 | -0.8 | 55 | Y | 108 | 178 | 14 | 164 | 47 | 5.2 | 16.1 | 31.8 | 695.36 | 695.36 | 695.36 | 695.36 | [16 empty] | 695.36 | 0.24 | 0.42 | 0.06
2542 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR064 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR064 | FIRE STN LAXMI NAGAR:ID | TG-PVR064A-2 | 19501282 | 400 | 120 | 242 | 0.96 | 16 | 6 | 26 | 5 | 21 | 5 | 21 | 5 | 2019-06-03 | 2.8 | 0.3 | 30 | R | 126 | 90 | 84 | 42 |  |  | 9.3 | 90.7 | 718.52 | 718.52 | 718.52 | 718.52 | [16 empty] | 718.52 | 1.08 | 0.39 | 0.04
2543 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR065 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR065 | ADITYA TOWER DIST. CENTER LNR:ID | TG-PVR065A-1 | 19505468 | 400 | 126 | 248 | 0.98 | 75 | 31 | 124 | 28 | 111 | 16 | 64 | 54 | 2019-06-11 15:30 | 28.5 | -0.4 | 141 | R | 115 | 112 | 73 | 42 |  |  | 7 | 93 | 642.3 | 686.28 | 692.28 | 692.28 | 49.58 | 6 | 6 | [13 empty] | 692.28 | 27.32 | 0.33 | 0.19
2544 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR065 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR065 | ADITYA TOWER DIST. CENTER LNR:ID | TG-PVR065A-2 | 19505451 | 400 | 120 | 249 | 0.93 | 41 | 29 | 119 | 2 | 8 | 9 | 37 | 99 | 2019-06-10 14:00 | 12.5 | 0.1 | 119 | R | 209 | 15 | 76 | 194 |  | 0.1 | 1.7 | 98.2 | 704.57 | 706.27 | 706.27 | 706.27 | 1.3 | [15 empty] | 706.27 | 13.33 | 0.24 | 0.1
2545 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR066 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR066 | ROOT TOWER LAXMI NAGAR | TG-PVR066A-1 | 19505355 | 630 | 200 | 249 | 0.97 | 158 | 48 | 190 | 55 | 217 | 55 | 221 | 29 | 2019-06-06 12:30 | 47.4 | -1.4 | 302 | R | 89 | 95 | 116 | 27 | 0.2 |  | 12.6 | 87.2 | 658.28 | 611.54 | 589.24 | 628.24 | 34 | 80.34 | 80.34 | 64.04 | [12 empty] | 692.28 | 27.32 | 0.34 | 0.25
2546 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR066 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR066 | ROOT TOWER LAXMI NAGAR | TG-PVR066A-2 | 19503285 | 630 | 200 | 248 | 0.88 | 153 | 47 | 186 | 61 | 242 | 46 | 182 | 58 | 2019-06-11 15:00 | 32.7 | -35.4 | 257 | Y | 95 | 105 | 101 | 10 |  |  | 6.4 | 93.6 | 694.28 | 596 | 655 | 648.28 | 21.3 | 119.58 | 119.58 | 67.3 | [12 empty] | 715.58 | 4.02 | 0.38 | 0.24
2547 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR066 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR066 | ROOT TOWER LAXMI NAGAR | TG-PVR066A-3 | 19503254 | 630 | 200 | 248 | 0.94 | 97 | 33 | 129 | 30 | 119 | 34 | 133 | 13 | 2019-06-11 10:30 | 21.2 | -12.4 | 157 | R | 141 | 84 | 75 | 66 |  | 0.1 | 14.9 | 85 | 715.59 | 715.59 | 715.59 | 715.59 | [16 empty] | 715.59 | 4.01 | 0.39 | 0.15
2548 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR066 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR066 | ROOT TOWER LAXMI NAGAR | TG-PVR066A-4 | 19503273 | 630 | 200 | 248 | 0.95 | 145 | 39 | 157 | 72 | 289 | 34 | 135 | 144 | 2019-06-14 12:00 | 48.3 | 0.5 | 303 | Y | 80 | 155 | 65 | 90 |  |  | 10.2 | 89.8 | 715.29 | 503.21 | 715.59 | 681.31 | 0.3 | 212.38 | 212.38 | 34.28 | [12 empty] | 715.59 | 4.01 | 0.29 | 0.23
2549 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR067 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR067 | SWASTHYA VIHAR KIOSK VIKAS MARG | TG-PVR067A-1 | 19502956 | 630 | 200 | 248 | 0.97 | 689 | 234 | 941 | 241 | 1003 | 213 | 880 | 107 | 2019-06-29 12:30 | 136.2 | 18.9 | 1032 | Y | 94 | 109 | 97 | 15 | 47.9 | 1.2 | 1.4 | 49.6 | 234.53 | 59 | 197.53 | 177.44 | 121.43 | 266.36 | 266.36 | 174.22 | 208 | 178.04 | 191 | 185.34 | 117.55 | 138.21 | 128.25 | 139.51 | 10.3 | 51 | 13.3 | 15.3 | 693.01 | 2.59 | 0.45 | 1.09
2550 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR067 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR067 | SWASTHYA VIHAR KIOSK VIKAS MARG | TG-PVR067A-2 | 19504801 | 630 | 200 | 250 | 0.99 | 499 | 198 | 783 | 124 | 485 | 177 | 683 | 263 | 2019-06-12 17:00 | 94.3 | -12.4 | 819 | R | 113 | 85 | 102 | 28 | 0.1 | 25.6 | 73.7 | 0.6 | 17 | 168 | 113.21 | 64.3 | 360.06 | 281.3 | 281.3 | 325.36 | 266.49 | 269.1 | 311.04 | 328.34 | 74.45 |  | 22 | [5 empty] | 718.4 | 1.2 | 0.51 | 0.79
2551 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR068 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR068 | CHITRA VIHAR:ID | TG-PVR068A-1 | 19506666 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 528 | 199 | 814 | 174 | 716 | 155 | 634 | 156 | 2019-06-30 01:00 | 118.4 | 23.4 | 814 | R | 111 | 101 | 88 | 23 | 0.1 |  | 29.7 | 70.2 |  |  | 2 |  | 57 | 134.55 | 134.55 | 145.3 | 641.59 | 568.04 | 431.04 | 558.59 | 6 | 2 |  | 0.3 |  |  |  |  | 704.59 | 15.01 | 0.6 | 0.84
2552 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR068 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR068 | CHITRA VIHAR:ID | TG-PVR068A-2 | 19503203 | 630 | 200 | 249 | 0.97 | 567 | 238 | 1081 | 199 | 884 | 130 | 573 | 444 | 2019-06-02 22:30 | 106.7 | 24.8 | 1081 | R | 120 | 98 | 83 | 37 | 0.1 | 2.6 | 62 | 35.3 |  | 1 | 3 |  | 103.3 | 243 | 243 | 195 | 490.38 | 435.45 | 389.22 | 495.48 | 102.34 | 38.14 |  | 27.11 | 21.17 |  |  |  | 717.59 | 2.01 | 0.56 | 0.9
2553 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR068 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR068 | CHITRA VIHAR:ID | TG-PVR068A-3 | 19505782 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 237 | 70 | 289 | 70 | 290 | 97 | 399 | 109 | 2019-06-11 23:30 | 59.4 | 10.6 | 435 | B | 112 | 65 | 123 | 58 | 0.1 |  | 1.6 | 98.3 | 174.18 | 464.3 | 134 | 326 | 527.32 | 240.08 | 240.08 | 378.38 | 2.48 |  | 12.14 | [9 empty] | 704.38 | 15.22 | 0.56 | 0.38
2554 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR069 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR069 | DISTT.CENT.2 LNR | TG-PVR069A-1 | 19503211 | 400 | 120 | 248 | 0.96 | 25 | 5 | 18 | 4 | 15 | 17 | 69 | 52 | 2019-06-13 16:30 | 9.4 | 0.3 | 82 | B | 42 | 49 | 209 | 167 |  |  | 41.2 | 58.8 | 719.27 | 719.27 | 719.27 | 719.27 | [16 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.62 | 0.06
2555 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR073 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR073 | F-Blok Preet Vihar:Pl Preet Vihar | TG-PVR073A-1 | 19503374 | 630 | 200 | 247 | 0.98 | 367 | 127 | 518 | 106 | 431 | 134 | 546 | 104 | 2019-06-12 14:30 | 78.2 | 14.3 | 600 | B | 101 | 91 | 108 | 17 |  |  | 4.4 | 95.6 | 4 | 22.3 | 2 | 0.3 | 445.43 | 571.18 | 571.18 | 480.42 | 269.31 | 125.26 | 289.02 | 238.02 | [8 empty] | 719.14 | 0.46 | 0.63 | 0.58
2556 | 2019-06-07 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR073 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR073 | F-Blok Preet Vihar:Pl Preet Vihar | TG-PVR073A-2 | 19506915 | 400 | 120 | 240 | 0.99 | 332 | 103 | 435 | 106 | 447 | 123 | 520 | 79 | 2019-06-13 22:30 | 62.8 | -2.9 | 533 | B | 96 | 102 | 102 | 6 | 0.2 | 0.1 | 20.7 | 79 | 2 | 3 | 8.3 |  | 244.45 | 219.45 | 219.45 | 227.45 | 311.21 | 338.51 | 385.21 | 331.51 | 3.3 |  | 3.3 | 2 |  |  |  |  | 561.36 | 14.24 | 0.56 | 0.83
2557 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR074 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR074 | E BLOCK NIRMAN VIHAR , VIKAS MARG S/S | TG-PVR074A-1 | 19505028 | 990 | 320 | 241 | 0.88 | 503 | 202 | 865 | 151 | 647 | 151 | 646 | 219 | 2019-06-06 13:30 | 220.8 | 16.9 | 892 | R | 125 | 88 | 88 | 37 |  |  | 0.4 | 99.6 | 319.43 | 368.13 | 368.13 | 345.43 | 128.28 | 287.29 | 287.29 | 213.52 | 244.21 | 36.5 | 32.5 | 132.57 | [8 empty] | 692.32 | 3.28 | 0.47 | 0.51
2558 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR078 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR078 | SAGAR PLAZA D.C. LNR | TG-PVR078A-1 | 19504512 | 400 | 120 | 245 | 0.81 | 78 | 19 | 82 | 29 | 124 | 29 | 124 | 42 | 2019-06-06 14:30 | 14.6 | -11.6 | 160 | Y | 103 | 119 | 77 | 42 |  |  |  | 100 | 718.47 | 676.17 | 719.17 | 719.47 | 1 | 43.3 | 43.3 | [13 empty] | 719.47 | 0.13 | 0.35 | 0.19
2559 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR078 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR078 | SAGAR PLAZA D.C. LNR | TG-PVR078A-2 | 19504489 | 400 | 120 | 245 | 0.92 | 150 | 43 | 181 | 52 | 218 | 56 | 237 | 49 | 2019-06-10 12:00 | 62.4 | -0.3 | 237 | B | 96 | 100 | 104 | 8 |  |  | 0.3 | 99.7 | 502.18 | 499.48 | 491.48 | 496.18 | 193.28 | 194.28 | 194.28 | 199.28 |  | 1.3 | 1.3 | [9 empty] | 695.46 | 0.14 | 0.29 | 0.38
2560 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR082 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR082 | E-BLK PREET VIHAR(NEAR E-95 PREET VIHAR) | TG-PVR082A-1 | 19503740 | 630 | 200 | 231 | 0.98 | 583 | 159 | 690 | 180 | 783 | 244 | 1070 | 343 | 2019-06-12 | 110.4 | 27.1 | 1070 | B | 94 | 87 | 119 | 32 |  | 0.6 | 19 | 80.4 |  | 3.3 |  |  | 182.55 | 265.05 | 265.05 | 128.25 | 502.29 | 420.19 | 533.01 | 537.06 | 10 | 6.3 | 127 | 29.53 |  |  | 11.23 |  | 695.24 | 0.36 | 0.57 | 0.93
2561 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR085 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR085 | PARK END | TG-PVR085A-1 | 19505358 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 436 | 128 | 537 | 171 | 721 | 136 | 570 | 170 | 2019-06-06 16:00 | 114.2 | 29.2 | 813 | Y | 80 | 114 | 106 | 34 |  | 0.1 | 7.2 | 92.8 | 11.3 |  |  |  | 463 | 244 | 244 | 381.3 | 236.28 | 458.28 | 425.28 | 329.28 |  | 8.3 | [6 empty] | 710.58 | 9.02 | 0.62 | 0.69
2562 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | LAXMI NAGAR | PREET VIHAR | 1230 | PVR088 | 1S-DL-YP-ETC-DLNR-2502-PVR088 | NEW RAJDHANI ENCLAVE S/S-2:OD | TG-PVR088A-1 | 19506416 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 260 | 69 | 296 | 96 | 415 | 96 | 414 | 118 | 2019-06-05 | 58.6 | 7.6 | 457 | B | 84 | 101 | 115 | 31 |  |  | 2.1 | 97.9 | 342.58 | 246.58 | 102 | 191.3 | 364 | 409.3 | 409.3 | 513.58 |  | 50.3 | 81 | 1.3 | [8 empty] | 706.58 | 13.02 | 0.6 | 0.41
2563 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2001 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2001 | 19 BLOCK KALYAN PURI:PL | TG-MV2001A-1 | 19505912 | 990 | 320 | 251 | 0.96 | 1044 | 362 | 1487 | 156 | 615 | 526 | 2129 | 1317 | 2019-06-05 09:00 | 352.3 | 39.4 | 2129 | B | 93 | 109 | 98 | 16 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 98.5 | 2 | 1.3 | 2 | 2 | 178.55 | 42.25 | 42.25 | 114.51 | 537.5 | 674.5 | 552.54 | 601.54 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 719.15 | 0.45 | 0.47 | 1.05
2564 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2001 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2001 | 19 BLOCK KALYAN PURI:PL | TG-MV2001A-2 | 19504819 | 400 | 120 | 252 | 0.96 | 84 | 8 | 31 | 55 | 217 | 21 | 84 | 166 | 2019-06-12 | 27.3 | 6.9 | 221 | Y | 35 | 185 | 80 | 150 |  |  | 4.2 | 95.8 | 719.23 | 143 | 718.53 | 715.23 |  | 573.53 | 573.53 | 4 |  | 2.3 | [10 empty] | 719.23 | 0.37 | 0.66 | 0.21
2565 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2002 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2002 | 15 BLCOK KALYAN PURI:K | TG-MV2002A-1 | 19504329 | 990 | 320 | 234 | 0.97 | 527 | 192 | 828 | 183 | 786 | 153 | 652 | 159 | 2019-06-27 | 130.3 | 39.7 | 851 | R | 109 | 104 | 87 | 22 |  |  | 7 | 93 |  | 3.3 | 6.3 | 1 | 301.05 | 352.3 | 352.3 | 421.45 | 416.22 | 361.27 | 101.29 | 294.42 | [8 empty] | 717.27 | 2.33 | 0.71 | 0.53
2566 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2002 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2002 | 15 BLCIK KALYAN PURI:K | TG-MV2002A-2 | 19505816 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 558 | 171 | 705 | 137 | 559 | 250 | 1031 | 419 | 2019-06-30 23:00 | 206.8 | 40.4 | 1031 | B | 103 | 91 | 107 | 16 | 0.2 | 0.2 | 11.4 | 88.2 | 0.58 | 1 |  |  | 141.41 | 237.09 | 237.09 | 151.39 | 553.04 | 473.11 | 534.49 | 559.04 | 21.07 | 6 | 49.28 | 6.37 | 0.3 |  | 8.54 |  | 717.2 | 2.4 | 0.59 | 0.89
2567 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2003 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2003 | 11 BLOCK KALYAN PURI:ID | TG-MV2003A-1 | 19504869 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 749 | 229 | 957 | 242 | 1011 | 277 | 1166 | 188 | 2019-06-26 22:30 | 147.9 | 55.2 | 1166 | B | 95 | 99 | 105 | 10 |  |  | 0.1 | 99.9 |  |  |  |  | 111.3 | 110 | 110 | 93.3 | 606.31 | 608.01 | 652.07 | 624.31 |  |  | 0.24 | [5 empty] | 718.01 | 1.59 | 0.7 | 0.76
2568 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2003 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2003 | 11 BLOCK KALYAN PURI:ID | TG-MV2003A-2 | 19504863 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 343 | 118 | 491 | 105 | 436 | 120 | 493 | 56 | 2019-06-26 22:30 | 89.8 | 31.6 | 527 | B | 102 | 93 | 104 | 11 |  |  | 4.5 | 95.5 | 113 | 126.3 | 33 | 68.3 | 606.04 | 592.34 | 592.34 | 650.34 | [12 empty] | 719.04 | 0.56 | 0.74 | 0.35
2569 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2004 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2004 | 13 & 18 BLK,KALYANPURI | TG-MV2004A-1 | 19505817 | 990 | 320 | 231 | 0.97 | 956 | 334 | 1439 | 291 | 1254 | 331 | 1424 | 178 | 2019-06-09 06:00 | 311.4 | 84.8 | 1517 | B | 102 | 94 | 104 | 10 | 0.1 |  | 1.2 | 98.7 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 1.3 | 566.43 | 666.27 | 514.13 | 573.43 | 136.08 | 36.1 | 189.08 | 130.24 | 0.46 |  | 0.46 |  | 705.37 | 14.23 | 0.7 | 0.97
2570 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2004 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2004 | 13 & 18 BLK,KALYANPURI | TG-MV2004A-2 | 19505818 | 990 | 320 | 232 | 0.97 | 808 | 281 | 1227 | 192 | 839 | 335 | 1482 | 561 | 2019-06-09 03:30 | 247.4 | 20.8 | 1482 | B | 89 | 102 | 109 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 98.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 483.38 | 338.58 | 338.58 | 357.58 | 218.27 | 364.55 | 426.08 | 345.37 | 0.18 |  | 0.3 | 0.18 |  |  | 0.18 |  | 704.13 | 15.47 | 0.49 | 0.82
2571 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2005 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2005 | 17 BLOCK KLP:PL | TG-MV2005A-1 | 19505073 | 630 | 200 | 238 | 0.96 | 355 | 121 | 519 | 109 | 466 | 125 | 544 | 70 | 2019-06-02 23:30 | 104.9 | 38.6 | 598 | B | 104 | 91 | 105 | 14 |  | 7 | 85.5 | 7.5 |  | 1 |  |  | 270.42 | 402.12 | 402.12 | 317.42 | 406.23 | 273.53 | 414.27 | 359.23 | [8 empty] | 677.05 | 18.55 | 0.73 | 0.56
2572 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2005 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2005 | 17 BLOCK KLP:PL | TG-MV2005A-2 | 19502773 | 990 | 320 | 230 | 0.96 | 815 | 278 | 1252 | 266 | 1196 | 270 | 1215 | 50 | 2019-06-11 23:30 | 216.4 | 81.7 | 1321 | R | 98 | 97 | 104 | 7 |  |  | 1 | 99 |  |  |  |  | 68.43 | 67 | 67 | 44.3 | 627.05 | 648.08 | 680.38 | 665.18 | 22.49 | 3.29 | 13.59 | 8.49 |  |  |  |  | 718.37 | 1.23 | 0.69 | 0.82
2573 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2005 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2005 | 17 BLOCK KLP:PL | TG-MV2005A-3 | 19505914 | 630 | 200 | 237 | 0.96 | 495 | 175 | 787 | 169 | 762 | 151 | 676 | 100 | 2019-06-29 23:30 | 116.8 | 38.8 | 824 | R | 124 | 65 | 111 | 59 | 0.1 |  | 1.3 | 98.6 |  | 278.32 |  |  | 90.3 | 135.3 | 135.3 | 277.41 | 604.37 | 301.35 | 557.26 | 440.56 | 23.3 | 3 | [6 empty] | 718.37 | 1.23 | 0.57 | 0.79
2574 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2006 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2006 | KHP VILLAGE:K | TG-MV2006A-1 | 19504994 | 990 | 320 | 227 | 0.98 | 645 | 211 | 945 | 205 | 915 | 229 | 1026 | 99 | 2019-06-28 22:30 | 108.2 | 12.5 | 1063 | R | 103 | 102 | 95 | 8 |  |  | 1.2 | 98.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 166.09 | 148.09 | 148.09 | 176.39 | 550.47 | 568.47 | 468.21 | 540.17 | [8 empty] | 718.56 | 1.04 | 0.71 | 0.65
2575 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2007 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2007 | KHP VILLAGE MAIN ROAD:PL | TG-MV2007A-1 | 19506237 | 630 | 200 | 238 | 0.98 | 555 | 152 | 661 | 191 | 818 | 212 | 917 | 224 | 2019-06-11 23:30 | 146.6 | 35.4 | 1059 | B | 92 | 94 | 114 | 22 | 0.1 | 0.2 | 45.2 | 54.5 |  |  |  |  | 22 | 38 | 38 | 6 | 670.5 | 603.5 | 506.42 | 645.55 | 2 | 53 | 186.38 | 42.55 |  |  | 1.3 |  | 694.5 | 25.1 | 0.72 | 0.88
2576 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2007 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2007 | KHP VILLAGE MAIN ROAD:PL | TG-MV2007A-2 | 19504866 | 400 | 120 | 237 | 0.95 | 288 | 82 | 345 | 108 | 457 | 98 | 411 | 97 | 2019-06-15 16:00 | 90.3 | 25.7 | 505 | Y | 82 | 120 | 98 | 38 |  |  | 5.2 | 94.8 | 24.3 | 2 | 2 | 2 | 313.34 | 30.3 | 30.3 | 201.01 | 380.16 | 678.5 | 541.2 | 515.19 |  | 7 | [6 empty] | 718.2 | 1.4 | 0.68 | 0.72
2577 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2008 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2008 | R BLK V. NAGAR:ID | TG-MV2008A-1 | 19506240 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 676 | 222 | 964 | 147 | 636 | 307 | 1370 | 637 | 2019-06-10 | 174.1 | 10.2 | 1370 | B | 100 | 86 | 114 | 28 | 1 | 0.1 | 11.2 | 87.6 | 4.3 | 12 | 5 | 4.3 | 400.09 | 541.07 | 541.07 | 400.09 | 309.52 | 161.24 | 476.29 | 309.52 |  |  | 1 | [5 empty] | 714.31 | 5.29 | 0.58 | 0.68
2578 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2008 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2008 | R BLK V. NAGAR:ID | TG-MV2008A-2 | 19505913 | 990 | 320 | 227 | 0.98 | 791 | 239 | 1080 | 261 | 1181 | 290 | 1314 | 203 | 2019-06-15 23:00 | 177.9 | 20.2 | 1327 | B | 99 | 102 | 99 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 98.7 | 3.3 | 2 | 2 | 2 | 319.47 | 300.09 | 300.09 | 318.17 | 391.48 | 413.56 | 375.36 | 395.48 | 1 |  | 2.12 | [5 empty] | 716.05 | 3.55 | 0.55 | 0.8
2579 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2009 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2009 | A BLOCK V. NAGAR:PL | TG-MV2009A-1 | 19502531 | 990 | 200 | 225 | 0.98 | 934 | 347 | 1658 | 287 | 1363 | 301 | 1433 | 266 | 2019-06-30 23:00 | 165.6 | 48.8 | 1718 | R | 115 | 90 | 95 | 25 |  |  | 0.6 | 99.4 |  |  | 0.3 |  | 118 | 281.26 | 281.26 | 210 | 445.4 | 402.45 | 425.55 | 433.06 | 117.41 | 10.3 | 22.2 | 51.35 | 13.2 |  |  |  | 718.03 | 1.57 | 0.55 | 0.94
2580 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2010 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2010 | E BLOCK V. NAGAR:PL | TG-MV2010A-1 | 19503465 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 656 | 181 | 777 | 205 | 889 | 271 | 1187 | 367 | 2019-06-30 02:00 | 111.8 | 34 | 1193 | B | 89 | 96 | 115 | 26 |  |  | 18.2 | 81.8 | 0.3 |  |  |  | 259.3 | 205.51 | 205.51 | 189 | 441.27 | 451.02 | 461.53 | 450.53 | 17 | 60.34 | 102.11 | 77.04 |  | 1 | 48.23 | 1.3 | 718.27 | 1.33 | 0.52 | 1.04
2581 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2010 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2010 | E BLOCK V. NAGAR:PL | TG-MV2010A-2 | 19502553 | 990 | 320 | 233 | 0.98 | 1099 | 336 | 1513 | 406 | 1836 | 357 | 1596 | 290 | 2019-06-30 23:00 | 185.5 | 21.3 | 2349 | Y | 115 | 130 | 55 | 75 |  | 0.1 | 11.8 | 88.2 |  |  | 404.16 |  | 88.3 | 46 | 46 | 176.42 | 487.1 | 445.49 | 190.44 | 468.51 | 106.04 | 125.21 | 29.11 | 57.41 | 35.3 | 100.04 | 5 | 14 | 717.14 | 2.46 | 0.49 | 1.11
2582 | 2019-06-12 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2010 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2010 | E BLOCK V. NAGAR:PL | TG-MV2010A-3 | 19506917 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 350 | 101 | 436 | 101 | 434 | 147 | 638 | 202 | 2019-06-30 23:00 | 104.2 | 19.8 | 723 | B | 86 | 97 | 117 | 31 | 0.2 |  | 2.4 | 97.3 | 177.53 | 115.55 | 58.25 | 106.55 | 230.48 | 269.16 | 269.16 | 267.11 | 20.36 | 44.06 | 99.11 | 55.11 | [8 empty] | 429.17 | 26.43 | 0.49 | 0.55
2583 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2011 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2011 | KALYAN VAS:ID | TG-MV2011A-1 | 19505091 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 262 | 109 | 456 | 61 | 251 | 92 | 383 | 180 | 2019-06-06 07:30 | 92.8 | 9.4 | 486 | R | 146 | 48 | 107 | 98 | 0.2 | 0.1 | 35.4 | 64.4 | 125.26 | 657.03 | 309.4 | 362.38 | 413.15 | 38.3 | 38.3 | 328.25 | 156.52 |  | 12.3 | 4.3 | [8 empty] | 695.33 | 24.27 | 0.5 | 0.42
2584 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2011 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2011 | KALYAN VAS:ID | TG-MV2011A-2 | 19505209 | 630 | 200 | 247 | 0.96 | 106 | 22 | 90 | 56 | 229 | 28 | 113 | 129 | 2019-06-11 23:30 | 25.8 | 4.6 | 229 | Y | 66 | 147 | 87 | 81 |  |  | 6 | 94 | 695.33 | 585.11 | 695.33 | 695.33 |  | 110.22 | 110.22 | [13 empty] | 695.33 | 24.27 | 0.53 | 0.17
2585 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2012 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2012 | L.B.S. RESIDENCE:ID | TG-MV2012A-1 | 19500442 | 400 | 120 | 247 | 0.97 | 71 | 20 | 80 | 31 | 125 | 21 | 83 | 44 | 2019-06-27 | 15.5 | 3 | 125 | Y | 108 | 117 | 75 | 42 |  |  | 1.3 | 98.7 | 718.24 | 712.54 | 719.24 | 719.24 | 1 | 6.3 | 6.3 | [13 empty] | 719.24 | 0.36 | 0.51 | 0.18
2586 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2012 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2012 | L.B.S. RESIDENCE:ID | TG-MV2012A-2 | 19500505 | 400 | 120 | 248.0369 | 0.97605 | 38.3317 | 12.696 | 50.6422 | 12.9367 | 51.6024 | 12.699 | 50.1481 | 1.2808 | 2019-06-17 03:00 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.34331 | 0.095829
2587 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2013 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2013 | SSNO. 6 PKT C MVR-II:ID | TG-MV2013A-1 | 19502090 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 277 | 87 | 370 | 95 | 410 | 95 | 407 | 38 | 2019-06-02 23:30 | 51.5 | 6.6 | 434 | B | 96 | 101 | 103 | 7 |  |  | 1.5 | 98.5 | 616.1 | 570.36 | 566.4 | 585.1 | 102.27 | 148.01 | 148.01 | 133.27 | [12 empty] | 718.37 | 1.23 | 0.53 | 0.28
2588 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2013 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2013 | SSNO. 6 PKT C MVR-II:ID | TG-MV2013A-2 | 19502082 | 990 | 320 | 232 | 0.98 | 376 | 138 | 618 | 97 | 439 | 141 | 636 | 189 | 2019-06-30 | 57.4 | 10.3 | 657 | B | 113 | 76 | 111 | 37 |  |  | 1.7 | 98.3 | 378.59 | 591.03 | 405.3 | 469.29 | 333.31 | 128.27 | 128.27 | 250.01 | 7 |  | 8 | [9 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.49 | 0.38
2589 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2014 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2014 | S/S NO. 8 PKT. C MVR-II:ID | TG-MV2014A-1 | 19506241 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 537 | 164 | 682 | 165 | 683 | 208 | 866 | 184 | 2019-06-30 23:30 | 105.9 | 25.3 | 866 | B | 89 | 96 | 115 | 26 | 0.1 |  | 11.2 | 88.7 | 263 | 217.58 | 72.3 | 164 | 418.57 | 400.59 | 400.59 | 456.27 | 37.21 | 100.21 | 150.53 | 98.51 | [8 empty] | 719.18 | 0.42 | 0.51 | 0.54
2590 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2014 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2014 | S/S NO. 8 PKT. C MVR-II:ID | TG-MV2014A-2 | 19502084 | 990 | 200 | 235 | 0.98 | 583 | 190 | 802 | 211 | 893 | 182 | 778 | 105 | 2019-06-26 23:00 | 84.2 | 17.9 | 970 | Y | 97 | 112 | 91 | 21 |  |  | 7.4 | 92.6 | 188.58 | 111.28 | 231.3 | 161.3 | 401.06 | 422.54 | 422.54 | 422.22 | 129.15 | 184.57 | 99.57 | 135.27 | [8 empty] | 719.19 | 0.41 | 0.49 | 0.59
2591 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2015 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2015 | S/S NO. 7 PKT C:ID | TG-MV2015A-1 | 19505859 | 630 | 200 | 247 | 0.95 | 303 | 98 | 399 | 102 | 415 | 104 | 421 | 20 | 2019-06-30 18:00 | 145.8 | 9 | 421 | B | 100 | 102 | 98 | 4 | 0.1 | 0.1 | 6.4 | 93.3 | 191.12 | 184.01 | 215.31 | 195.01 | 504.5 | 505.48 | 505.48 | 511.36 | 22.3 | 28.43 | 20.43 | 11.55 | [8 empty] | 718.32 | 1.28 | 0.55 | 0.48
2592 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2015 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2015 | S/S NO. 7 PKT C:ID | TG-MV2015A-2 | 19502087 | 630 | 200 | 229 | 0.98 | 467 | 176 | 777 | 156 | 670 | 134 | 569 | 181 | 2019-06-12 | 63.9 | 14.7 | 810 | R | 110 | 105 | 85 | 25 | 72.1 | 20.5 | 7.2 | 0.2 | 58.35 | 49 | 122.47 | 60.42 | 389.15 | 395.14 | 395.14 | 421.02 | 269.2 | 274.26 | 160.26 | 236.56 | 1.3 | [7 empty] | 718.4 | 1.2 | 0.48 | 0.74
2593 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2016 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2016 | J BLK. V, NAGAR:PL | TG-MV2016A-1 | 19502534 | 630 | 200 | 247 | 0.99 | 357 | 127 | 521 | 114 | 468 | 115 | 473 | 51 | 2019-06-28 22:00 | 58.9 | 3.7 | 527 | Y | 93 | 103 | 104 | 11 |  |  | 2.6 | 97.4 | 20.3 | 6.3 | 6.3 | 7 | 482.32 | 335.32 | 335.32 | 383.32 | 216.1 | 377.1 | 395.59 | 328.4 | [8 empty] | 719.12 | 0.48 | 0.68 | 0.57
2594 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2016 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2016 | J BLK. V, NAGAR:PL | TG-MV2016A-2 | 19504399 | 400 | 120 | 235 | 0.98 | 285 | 103 | 453 | 66 | 287 | 116 | 517 | 206 | 2019-06-29 23:30 | 40 | 8.6 | 517 | B | 99 | 77 | 124 | 47 |  |  | 13.9 | 86.1 | 58.29 | 152.29 | 5.3 | 27.29 | 426 | 487.48 | 487.48 | 470 | 234.41 | 78.53 | 392.41 | 221.41 |  |  | 1.3 | [5 empty] | 719.1 | 0.5 | 0.5 | 0.71
2595 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2017 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2017 | L.S.C. S/S 3 MVR-II:PL | TG-MV2017A-1 | 19502555 | 400 | 120 | 228 | 0.96 | 40 | 14 | 64 | 9 | 39 | 18 | 79 | 35 | 2019-06-26 13:30 | 8.6 | 0.3 | 95 | R | 138 | 41 | 122 | 97 |  | 1.5 | 28.7 | 69.9 | 719.31 | 719.31 | 719.31 | 719.31 | [16 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.24 | 0.1
2596 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2018 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2018 | S/S NO. 5 PKT. B :ID | TG-MV2018A-1 | 19500735 | 630 | 200 | 231.8324 | 0.98445 | 508.838 | 190.6848 | 869.0404 | 155.94 | 715.1899 | 162.2131 | 736.9639 | 144.2018 | 2019-06-30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 255.5 |  |  |  | 462.5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.58199 | 0.80768
2597 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2018 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2018 | S/S NO. 5 PKT. B :ID | TG-MV2018A-2 | 19500734 | 630 | 200 | 232.3521 | 0.97704 | 448.2426 | 162.4419 | 722.1565 | 114.0475 | 503.41 | 171.7532 | 760.4409 | 240.1881 | 2019-06-11 23:30 | [15 empty] | 13.5 |  |  |  | 364 |  |  |  | 342.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.56023 | 0.7115
2598 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2019 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2019 | L.SC-II MVR PH-II:ID | TG-MV2019A-1 | 19505202 | 630 | 200 | 242 | 0.96 | 146 | 47 | 199 | 59 | 265 | 40 | 174 | 81 | 2019-06-10 14:30 | 42.4 | 5.6 | 265 | Y | 119 | 96 | 85 | 34 | 0.1 | 0.4 | 9.9 | 89.6 | 565.27 | 694.49 | 682.49 | 690.49 | 130.22 | 1 | 1 | 5 | [12 empty] | 695.49 | 24.11 | 0.39 | 0.23
2599 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2019 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2019 | L.SC-II MVR PH-II:ID | TG-MV2019A-2 | 19505133 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 350 | 132 | 547 | 97 | 400 | 121 | 503 | 130 | 2019-06-11 12:00 | 87.2 | 13 | 581 | R | 104 | 86 | 111 | 25 | 0.1 | 0.1 | 4.1 | 95.7 | 292.49 | 322.42 | 184 | 284.46 | 208.23 | 244.59 | 244.59 | 230.26 | 194.23 | 127.54 | 208.23 | 180.23 | [8 empty] | 695.35 | 24.25 | 0.51 | 0.56
2600 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2020 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2020 | S/S NO. 4 PKT. B MVR-II:ID | TG-MV2020A-1 | 19502088 | 990 | 320 | 227 | 0.98 | 379 | 160 | 730 | 91 | 410 | 128 | 588 | 277 | 2019-06-02 23:00 | 69.9 | 17.7 | 742 | R | 118 | 82 | 100 | 36 |  |  | 2.2 | 97.8 | 255 | 506.3 | 317 | 346 | 402.45 | 211.58 | 211.58 | 372.28 | 60.43 | [11 empty] | 718.28 | 1.32 | 0.56 | 0.38
2601 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2020 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2020 | S/S NO. 4 PKT. B MVR-II:ID | TG-MV2020A-2 | 19502089 | 630 | 200 | 227 | 0.98 | 218 | 11 | 46 | 95 | 420 | 112 | 497 | 417 | 2019-06-05 23:30 | 29.4 | 5.1 | 532 | B | 30 | 119 | 151 | 121 |  |  | 2.9 | 97.1 | 718.28 | 347.3 | 223.3 | 486.3 |  | 364.28 | 364.28 | 231.58 |  | 6.3 | 100.51 | [9 empty] | 718.28 | 1.32 | 0.51 | 0.35
2602 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2021 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2021 | S/S NO.I LSC MVR-II:ID | TG-MV2021A-1 | 19505966 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 246 | 82 | 337 | 97 | 401 | 67 | 275 | 109 | 2019-06-01 18:00 | 72.8 | 15.6 | 489 | Y | 94 | 118 | 89 | 29 | 0.2 | 1.2 | 6.6 | 92 | 282.44 | 134.3 | 307.44 | 197 | 432.47 | 536.31 | 536.31 | 522.31 | 4 | 48.3 | [10 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.61 | 0.39
2603 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2021 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2021 | S/S NO.I LSC MVR-II:ID | TG-MV2021A-2 | 19505024 | 630 | 200 | 241 | 0.99 | 149 | 40 | 175 | 53 | 231 | 56 | 237 | 59 | 2019-06-29 15:00 | 19.3 | -8.7 | 254 | B | 89 | 102 | 109 | 20 | 98.4 | 1.6 |  |  | 718.31 | 596.01 | 569.31 | 648.01 | 1 | 123.3 | 123.3 | 71.3 | [12 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.49 | 0.24
2604 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2022 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2022 | S/S -3 PKT B MVR-II:ID | TG-MV2022A-1 | 19505212 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 338 | 105 | 446 | 108 | 459 | 125 | 534 | 82 | 2019-06-30 23:30 | 105 | 3.6 | 660 | B | 113 | 89 | 98 | 24 | 0.1 |  | 5.5 | 94.4 | 164 | 335 | 306.28 | 259.3 | 422.14 | 346.44 | 346.44 | 380.14 | 133.05 | 37.35 | 94.57 | 79.35 | [8 empty] | 719.19 | 0.41 | 0.47 | 0.54
2605 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2022 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2022 | S/S -3 PKT B MVR-II:ID | TG-MV2022A-2 | 19505399 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 404 | 194 | 867 | 119 | 538 | 91 | 382 | 429 | 2019-06-30 14:30 | 138.2 | 14.4 | 867 | R | 125 | 80 | 95 | 45 | 0.2 | 1.9 | 55.7 | 42.2 | 4.3 | 205 | 81.3 | 39.3 | 363 | 436.06 | 436.06 | 533.36 | 351.19 | 78.13 | 135.13 | 146.13 | 0.3 | [7 empty] | 719.19 | 0.41 | 0.51 | 0.64
2606 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2023 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2023 | S/S no 2 Pkt A MVR-II:ID | TG-MV2023A-1 | 19505969 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 439 | 165 | 690 | 119 | 497 | 155 | 652 | 177 | 2019-06-30 | 133.4 | 23 | 763 | R | 112 | 85 | 102 | 27 | 0.1 | 0.1 | 6.3 | 93.5 | 27 | 127 | 24 | 32.3 | 349.58 | 418.52 | 418.52 | 421.58 | 332.32 | 164.26 | 271.2 | 255.5 | 0.48 | [7 empty] | 710.18 | 9.42 | 0.53 | 0.7
2607 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2023 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2023 | S/S no 2 Pkt A MVR-II:ID | TG-MV2023A-2 | 19502071 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 325 | 114 | 467 | 70 | 286 | 141 | 576 | 254 | 2019-06-12 | 61.6 | 19.3 | 596 | B | 116 | 64 | 120 | 56 |  |  | 0.1 | 99.9 | 42.3 | 438.28 | 48.3 | 112.3 | 484.22 | 280.51 | 280.51 | 508.35 | 192.27 |  | 217.51 | 98.14 | [8 empty] | 719.19 | 0.41 | 0.56 | 0.52
2608 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2024 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2024 | S/S NO. I PKT F MVR-II:ID | TG-MV2024A-1 | 19505659 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 269 | 73 | 295 | 100 | 406 | 96 | 387 | 103 | 2019-06-03 | 53 | 9 | 517 | Y | 78 | 117 | 106 | 39 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 96.8 | 524.58 | 267.11 | 327.58 | 383.11 | 193.5 | 397.5 | 397.5 | 332.37 |  | 53.47 | 17.3 | 3 | [8 empty] | 718.48 | 1.12 | 0.49 | 0.43
2609 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2024 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2024 | S/S NO. I PKT F MVR-II:ID | TG-MV2024A-2 | 19505657 | 630 | 200 | 236 | 0.98 | 414 | 113 | 501 | 131 | 589 | 170 | 761 | 229 | 2019-06-27 01:30 | 110.8 | 13.4 | 896 | B | 92 | 98 | 110 | 18 | 0.1 | 0.1 | 7.8 | 92 | 92.59 | 104 | 53.3 | 67.3 | 477.02 | 410.01 | 410.01 | 444.31 | 147.38 | 203.38 | 263.38 | 205.38 |  |  | 1 | [5 empty] | 717.39 | 2.21 | 0.52 | 0.66
2610 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2025 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2025 | S/S NO. 4 PKT-E MVR II:ID | TG-MV2025A-1 | 19502103 | 400 | 120 | 241 | 0.97 | 233 | 85 | 367 | 79 | 341 | 69 | 298 | 61 | 2019-06-30 23:30 | 48.6 | 9.1 | 382 | R | 111 | 99 | 89 | 22 |  |  | 3.7 | 96.3 | 46 | 108.3 | 97 | 57 | 426.58 | 425.58 | 425.58 | 504.28 | 246.11 | 184.41 | 52.29 | 157.41 | [8 empty] | 719.09 | 0.51 | 0.55 | 0.58
2611 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2025 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2025 | S/S NO. 4 PKT-E MVR II:ID | TG-MV2025A-2 | 19502109 | 630 | 200 | 234 | 0.98 | 533 | 153 | 730 | 173 | 823 | 207 | 990 | 229 | 2019-06-26 23:30 | 90.2 | 15.6 | 990 | B | 89 | 104 | 107 | 18 |  | 0.3 | 10.3 | 89.4 | 32.3 | 24.3 | 12 | 15.3 | 415.28 | 337.29 | 337.29 | 351.58 | 271.12 | 343.51 | 392.16 | 349.52 |  | 13.2 | 17.56 | 1.5 |  |  |  |  | 719.1 | 0.5 | 0.5 | 0.85
2612 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2026 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2026 | S/S NO.2 PKT E MVR-II:ID | TG-MV2026A-1 | 19502122 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 323 | 144 | 672 | 90 | 412 | 90 | 414 | 259 | 2019-06-26 23:30 | 50.8 | 7.2 | 672 | R | 118 | 97 | 86 | 32 |  |  | 7.4 | 92.6 | 11 | 32.3 | 94 | 29.3 | 277.58 | 371.29 | 371.29 | 346.28 | 399.43 | 315.1 | 261.11 | 342.41 | 29.36 |  |  | 0.3 | 0.52 |  |  |  | 719.09 | 0.51 | 0.5 | 0.81
2613 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2026 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2026 | S/S NO.2 PKT E MVR-II:ID | TG-MV2026A-2 | 19502123 | 630 | 200 | 236 | 0.98 | 433 | 192 | 856 | 125 | 552 | 117 | 517 | 323 | 2019-06-30 23:30 | 92 | 17 | 895 | R | 116 | 96 | 88 | 28 |  | 0.1 | 7.2 | 92.6 | 3.3 | 11.29 | 26 | 5 | 247.58 | 368.3 | 368.3 | 330.28 | 459.13 | 339.1 | 268.34 | 383.41 | 8.28 | [7 empty] | 719.09 | 0.51 | 0.6 | 0.69
2614 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2027 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2027 | S/S NO. 3 PKT E MVR-II:ID | TG-MV2027A-1 | 19505660 | 400 | 120 | 242 | 0.96 | 241 | 93 | 433 | 62 | 283 | 86 | 395 | 135 | 2019-06-26 23:30 | 74.6 | 9.8 | 451 | R | 116 | 86 | 98 | 30 | 0.3 |  | 5.8 | 93.9 | 35.3 | 201.59 | 153.59 | 108.59 | 441.28 | 433.47 | 433.47 | 444.59 | 242.11 | 83.23 | 173.11 | 165.11 | [8 empty] | 719.09 | 0.51 | 0.52 | 0.6
2615 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2027 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2027 | S/S NO. 3 PKT E MVR-II:ID | TG-MV2027A-2 | 19505661 | 400 | 120 | 242 | 0.97 | 214 | 51 | 215 | 57 | 238 | 106 | 452 | 226 | 2019-06-16 00:30 | 47.5 | 8.3 | 452 | B | 84 | 85 | 131 | 47 | 0.1 |  | 6.2 | 93.6 | 264.3 | 258.29 | 52.3 | 139 | 419.18 | 421.49 | 421.49 | 455.12 | 35.21 | 38.51 | 254.41 | 124.57 | [8 empty] | 719.09 | 0.51 | 0.54 | 0.54
2616 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2028 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2028 | S/S NO. 5 PKT. D MVR-II:ID | TG-MV2028A-1 | 19502102 | 630 | 200 | 234 | 0.98 | 299 | 89 | 397 | 139 | 630 | 71 | 343 | 264 | 2019-06-26 23:30 | 57 | 5.1 | 649 | Y | 80 | 139 | 81 | 59 | 52.4 |  | 6.9 | 40.7 | 243.59 | 3 | 179.59 | 55.59 | 470.43 | 341.29 | 341.29 | 609.43 | 4.28 | 374.41 |  | 53.28 | [8 empty] | 719.1 | 0.5 | 0.62 | 0.48
2617 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2029 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2029 | S/S NO.I EGG & FISH MKT.:ID | TG-MV2029A-1 | 19505297 | 630 | 200 | 258 | 0.92 | 558 | 103 | 399 | 229 | 923 | 226 | 885 | 506 | 2019-06-22 19:30 | 178 | 30.8 | 923 | Y | 90 | 106 | 105 | 16 | 0.1 | 0.2 | 41.3 | 58.4 | 145.38 | 14.3 | 25 | 26.38 | 543.23 | 652.31 | 652.31 | 655.23 | 4.3 | 26 | 26.3 | 11 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |  | 693.31 | 26.29 | 0.3 | 0.89
2618 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2030 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2030 | S/S NO. 2 EGG & FISH MKT.:ID | TG-MV2030A-1 | 19506273 | 630 | 200 | 244 | 0.91 | 234 | 29 | 116 | 29 | 116 | 177 | 726 | 610 | 2019-06-17 23:30 | 109.2 | 24.8 | 726 | B | 97 | 90 | 113 | 23 |  |  | 9.9 | 90.1 | 404.26 | 464.26 | 126.25 | 335.26 | 310.41 | 250.41 | 250.41 | 379.41 | [6 empty] | 0.3 | [5 empty] | 715.07 | 4.53 | 0.55 | 0.37
2619 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2031 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2031 | S/S NO. 3 EGG & FISH MKT.:ID | TG-MV2031A-1 | 19506692 | 630 | 200 | 250 | 0.91 | 261 | 98 | 397 | 76 | 308 | 87 | 352 | 77 | 2019-06-30 16:00 | 132.2 | 26.8 | 448 | R | 134 | 82 | 83 | 52 | 7 | 33.1 | 26.1 | 33.9 | 11.3 | 283.37 | 268.52 | 36.3 | 483.43 | 409.53 | 409.53 | 656.3 | 198.17 |  | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 693.3 | 26.3 | 0.61 | 0.41
2620 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2032 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2032 | MURGA MKT GAZIPUR:PL | TG-MV2032A-1 | 19503732 | 400 | 120 | 251 | 0.98 | 170 | 55 | 225 | 58 | 236 | 57 | 233 | 9 | 2019-06-10 11:00 | 30.6 | 4.1 | 263 | B | 97 | 101 | 102 | 5 |  |  | 42.7 | 57.3 | 409.3 | 329 | 340 | 386 | 307.07 | 382.37 | 382.37 | 331.37 | 2.3 | 7.3 | 8.3 | 1.3 | [8 empty] | 719.07 | 0.53 | 0.5 | 0.43
2621 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2034 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2034 | D BLOCK GAZIPUR:ID | TG-MV2034A-1 | 19502114 | 630 | 200 | 245 | 0.99 | 298 | 107 | 439 | 118 | 488 | 73 | 297 | 172 | 2019-06-02 18:00 | 41.4 | 1.4 | 544 | Y | 101 | 127 | 72 | 55 |  |  | 25.2 | 74.8 | 15 |  | 113 | 1.3 | 484.3 | 179 | 179 | 577.44 | 220.14 | 540.44 | 1.3 | 140.3 | [8 empty] | 719.44 | 0.16 | 0.75 | 0.47
2622 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2034 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2034 | D BLOCK GAZIPUR:ID | TG-MV2034A-2 | 19506238 | 400 | 120 | 245 | 0.99 | 332 | 137 | 556 | 90 | 365 | 105 | 425 | 169 | 2019-06-25 17:30 | 67.6 | 8.5 | 695 | R | 115 | 90 | 96 | 25 |  | 0.1 | 20.8 | 79.1 |  |  |  |  | 68.3 | 113.3 | 113.3 | 67.3 | 514.5 | 581.14 | 581.14 | 627.44 | 110.24 | 1 | 14.3 | 1 | 2.3 | 0.3 |  |  | 696.14 | 23.46 | 0.68 | 0.83
2623 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2035 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2035 | B BLK GAZIPUR:ID | TG-MV2035A-1 | 19503464 | 630 | 200 | 245 | 0.99 | 288 | 88 | 365 | 94 | 384 | 106 | 443 | 70 | 2019-06-08 09:30 | 47.8 | -31.7 | 451 | B | 91 | 102 | 107 | 16 |  |  | 37.7 | 62.3 | 95 | 15.3 | 12.3 | 22 | 615 | 651.3 | 651.3 | 671.3 | 10 | 53 | 94.3 | 26.3 | [8 empty] | 720 | 0 | 0.65 | 0.46
2624 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2036 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2036 | DDA JANTA FLAT GAZIPUR:ID | TG-MV2036A-1 | 19502536 | 630 | 200 | 251 | 0.98 | 363 | 99 | 389 | 131 | 513 | 133 | 522 | 129 | 2019-06-15 18:00 | 78.7 | 6.9 | 567 | Y | 87 | 98 | 115 | 28 |  |  | 1.3 | 98.7 | 94 | 78 | 0.3 | 46 | 462.13 | 320.43 | 320.43 | 333.43 | 163.19 | 320.49 | 483.43 | 339.49 | [8 empty] | 719.32 | 0.28 | 0.66 | 0.58
2625 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2036 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2036 | DDA JANTA FLAT GAZIPUR:ID | TG-MV2036A-2 | 19502496 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 906 | 244 | 1036 | 330 | 1392 | 332 | 1411 | 366 | 2019-06-30 | 169.3 | 70.7 | 1462 | B | 82 | 108 | 110 | 28 |  |  | 3.5 | 96.5 |  |  |  |  | 243.01 | 24.47 | 24.47 | 73.17 | 476.3 | 568.14 | 531.44 | 586.44 |  | 126 | 144.3 | 59.3 |  | 0.3 | 1.3 |  | 719.31 | 0.29 | 0.62 | 0.91
2626 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2037 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2037 | S/S NO. 1 PKT A MVR-II:ID | TG-MV2037A-1 | 19502073 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 606 | 211 | 886 | 202 | 842 | 193 | 807 | 69 | 2019-06-11 23:30 | 110.9 | 33.6 | 908 | R | 103 | 98 | 100 | 5 | 0.1 | 0.3 | 56.3 | 43.3 |  |  |  |  | 148.32 | 192.52 | 192.52 | 156.32 | 509.35 | 473.15 | 561.15 | 514.35 | 58.47 | 52.17 | 32.47 | 47.17 | 1.3 |  |  |  | 718.24 | 1.36 | 0.56 | 0.96
2627 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2038 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2038 | S/S NO.II PKT. F MVR-II:ID | TG-MV2038A-1 | 19505906 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 458 | 90 | 382 | 151 | 644 | 216 | 931 | 476 | 2019-06-02 15:00 | 130.8 | 20 | 931 | B | 95 | 86 | 119 | 33 | 0.1 |  | 34.3 | 65.6 | 67.59 | 164.28 | 41.3 | 67.3 | 533.44 | 465.51 | 465.51 | 488.43 | 117.22 | 88.46 | 266.37 | 162.52 |  |  | 6.3 |  |  |  | 0.3 |  | 719.05 | 0.55 | 0.44 | 0.73
2628 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2038 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2038 | S/S NO.II PKT. F MVR-II:ID | TG-MV2038A-2 | 19505656 | 400 | 120 | 242 | 0.97 | 323 | 108 | 438 | 110 | 448 | 105 | 428 | 18 | 2019-06-03 | 99.8 | 13.7 | 600 | R | 103 | 110 | 87 | 23 | 0.1 |  | 4.9 | 94.9 | 16 | 7 | 39.3 | 13.3 | 296.58 | 252.28 | 252.28 | 314.58 | 378.48 | 427.11 | 256.11 | 367.11 | 3.53 | 9.3 |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 696.09 | 23.51 | 0.53 | 0.81
2629 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2039 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2039 | S/S NO.6 PKT D MVR-II:ID | TG-MV2039A-1 | 19502108 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 333 | 97 | 400 | 137 | 570 | 100 | 412 | 165 | 2019-06-11 23:00 | 66.7 | 17.5 | 646 | Y | 88 | 121 | 91 | 33 |  |  | 8.7 | 91.3 | 180.3 | 45 | 117.3 | 80.3 | 474.24 | 402.4 | 402.4 | 519.16 | 63.57 | 271.11 | 42.57 | 119.05 | [8 empty] | 718.51 | 1.09 | 0.57 | 0.53
2630 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2040 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2040 | MAT MARKET:ID | TG-MV2040A-1 | 19500724 | 990 | 320 | 254.2086 | 0.95181 | 413.3328 | 136.9217 | 552.2373 | 109.9969 | 442.0032 | 166.4141 | 678.7427 | 205.1838 | 2019-06-30 23:00 | [15 empty] | 58.5 |  |  |  | 653 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.68566 | 0.41751
2631 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2041 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2041 | S/S NO. 1 KHR COLONY:ID | TG-MV2041A-1 | 19502491 | 990 | 320 | 244 | 0.95 | 786 | 263 | 1082 | 212 | 868 | 310 | 1269 | 347 | 2019-06-26 22:30 | 196.5 | 85.4 | 1278 | B | 99 | 86 | 115 | 29 |  |  | 0.5 | 99.5 |  |  |  |  | 88.46 | 213.14 | 213.14 | 70.46 | 628.24 | 503.56 | 640.04 | 646.24 |  |  | 52.2 | [5 empty] | 717.1 | 2.5 | 0.65 | 0.79
2632 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2041 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2041 | S/S NO. 1 KHR COLONY:ID | TG-MV2041A-2 | 19504469 | 400 | 120 | 248 | 0.95 | 343 | 84 | 332 | 166 | 659 | 93 | 389 | 302 | 2019-06-11 03:00 | 85.6 | 17.1 | 683 | Y | 93 | 111 | 96 | 18 | 33.7 | 7.4 | 5.7 | 53.2 | 4.3 | 9 | 2 | 4.3 | 284.09 | 304.43 | 304.43 | 284.55 | 345.32 | 239.14 | 306.46 | 338.46 |  | 67.44 |  | 6 |  | 13.3 |  |  | 717.14 | 2.46 | 0.51 | 0.86
2633 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2042 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2042 | D.P. NO.7 NH-24:PM | TG-MV2042A-1 | 19505175 | 400 | 120 | 254 | 0.99 | 145 | 41 | 166 | 61 | 248 | 42 | 167 | 82 | 2019-06-03 01:30 | 5.2 | -11.4 | 257 | Y | 94 | 98 | 107 | 13 |  | 0.2 | 14.9 | 84.9 | 401.07 | 389.37 | 389.37 | 389.37 | 308.38 | 304.38 | 304.38 | 320.08 |  | 15.3 | [10 empty] | 709.45 | 10.15 | 0.46 | 0.36
2634 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2043 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2043 | S/S -10 BLK KHP. COROM:PL | TG-MV2043A-1 | 19502493 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 426 | 166 | 692 | 133 | 546 | 128 | 530 | 155 | 2019-06-26 23:00 | 112.6 | 23.6 | 723 | R | 118 | 94 | 88 | 30 | 0.1 | 9.1 | 58.1 | 32.6 | 8.3 | 34 | 91 | 25.3 | 530.48 | 681.42 | 681.42 | 685.16 | 178.22 | 1.58 |  | 6.54 | [8 empty] | 717.4 | 2.2 | 0.67 | 0.43
2635 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2043 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2043 | S/S -10 BLK KHP. COROM:PL | TG-MV2043A-2 | 19505915 | 630 | 200 | 244 | 0.96 | 691 | 221 | 940 | 248 | 1055 | 222 | 933 | 118 | 2019-06-29 23:30 | 265 | 64.6 | 1189 | B | 92 | 99 | 109 | 17 | 0.1 | 0.6 | 40.7 | 58.6 |  |  |  |  | 5 | 4 | 4 | 0.3 | 553.19 | 480.14 | 358.58 | 466.19 | 154.55 | 157.27 | 206.17 | 224.37 | 4.53 | 76.26 | 147.52 | 26.41 | 718.07 | 1.53 | 0.68 | 1.1
2636 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2045 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2045 | S/S 8 BLK KHP COLONY:PL | TG-MV2045A-1 | 19505911 | 630 | 200 | 237 | 0.96 | 619 | 226 | 988 | 218 | 950 | 175 | 761 | 211 | 2019-06-10 10:30 | 240.4 | 35 | 1257 | R | 117 | 90 | 93 | 27 |  | 0.1 | 1.7 | 98.2 |  | 137.06 | 2 |  | 3.36 | 3.3 | 3.3 | 41.36 | 487.42 | 433.35 | 677.22 | 563.05 | 212.1 | 144 | 18.43 | 114 | 15.13 | 0.3 |  |  | 718.41 | 1.19 | 0.64 | 0.98
2637 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2045 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2045 | S/S 8 BLK KHP COLONY:PL | TG-MV2045A-2 | 19506837 | 630 | 200 | 250 | 0.95 | 259 | 117 | 477 | 38 | 156 | 104 | 430 | 300 | 2019-06-02 23:30 | 97 | 26.6 | 519 | R | 141 | 46 | 112 | 95 | 0.1 | 0.1 | 10.5 | 89.3 | 4 | 707.48 | 51.3 | 107.27 | 426.18 | 0.3 | 0.3 | 598.21 | 278 |  | 63 | 2.3 | [8 empty] | 708.18 | 11.42 | 0.65 | 0.41
2638 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2046 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2046 | S/S 10 BLK KHP COLONY (OLD):PL | TG-MV2046A-1 | 19502572 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 876 | 253 | 1031 | 303 | 1253 | 319 | 1324 | 264 | 2019-06-30 23:30 | 261.3 | 94.2 | 1324 | B | 92 | 105 | 104 | 13 |  | 0.6 | 82 | 17.4 |  |  |  |  | 60 | 36 | 36 | 37.3 | 658.1 | 590.36 | 617.07 | 656.36 |  | 91.34 | 66.34 | 24.04 |  |  |  |  | 718.1 | 1.5 | 0.66 | 0.88
2639 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2047 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2047 | S/S 2 BLK KHP COLONY:ID | TG-MV2047A-1 | 19506725 | 630 | 200 | 249 | 0.96 | 750 | 230 | 942 | 258 | 1066 | 262 | 1089 | 137 | 2019-06-06 | 238.4 | 65.6 | 1089 | Y | 83 | 108 | 109 | 26 | 0.2 | 2.3 | 94.8 | 2.7 |  |  |  |  | 72 | 6.3 | 6.3 | 7 | 607.52 | 443.52 | 470.22 | 526.22 | 14.38 | 192 | 205.48 | 158.18 | 0.3 | 52.38 | 17.5 | 3.2 | 695 | 25 | 0.57 | 1.19
2640 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2047 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2047 | S/S 2 BLK KHP COLONY:ID | TG-MV2047A-2 | 19505714 | 630 | 200 | 251 | 0.96 | 426 | 150 | 616 | 113 | 458 | 163 | 664 | 187 | 2019-06-12 00:30 | 134.2 | 38.6 | 689 | R | 112 | 86 | 103 | 26 | 0.1 | 0.1 | 23.7 | 76.1 |  |  |  |  | 55.18 | 293.04 | 293.04 | 124.52 | 663.13 | 425.27 | 590.39 | 593.39 | [8 empty] | 718.31 | 1.29 | 0.71 | 0.68
2641 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2048 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2048 | S/S NO. 3 KHD COLONY:ID | TG-MV2048A-1 | 19500504 | 400 | 120 | 246 | 0.95 | 130 | 47 | 198 | 36 | 150 | 47 | 195 | 47 | 2019-06-01 16:00 | 42.2 | 0.3 | 204 | R | 114 | 68 | 118 | 50 |  |  | 1.3 | 98.7 | 517.58 | 693.28 | 493.58 | 553.28 | 202 | 26.3 | 26.3 | 166.3 | [12 empty] | 719.58 | 0.02 | 0.34 | 0.32
2642 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2060 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2060 | GAZI PUR KHARKAS S.STN | TG-MV2060A-1 | 19506470 | 630 | 200 | 245 | 0.99 | 471 | 166 | 703 | 153 | 645 | 152 | 645 | 58 | 2019-06-22 15:30 | 83.4 | -60.8 | 717 | R | 105 | 98 | 98 | 7 | 0.1 | 0.1 | 13.5 | 86.3 |  | 0.02 | 0.02 |  | 15.02 | 18 | 18 | 14.32 | 672.37 | 671.07 | 669.07 | 674.37 | 1.3 | [7 empty] | 689.09 | 30.51 | 0.69 | 0.75
2643 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2062 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2062 | D BLK EAST VINOD NAGAR | TG-MV2062A-1 | 19505701 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 620 | 248 | 1094 | 186 | 813 | 186 | 817 | 279 | 2019-06-30 23:30 | 120.2 | 23 | 1105 | R | 99 | 95 | 106 | 11 | 0.1 | 0.4 | 16.7 | 82.8 | 41.3 | 43 | 38 | 35 | 310 | 349 | 349 | 340 | 334.01 | 316.01 | 279.47 | 309.31 | 31 | 11 | 56.44 | 35 | 3 | 0.3 | 6.3 |  | 719.31 | 0.29 | 0.45 | 0.98
2644 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2064 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2064 | R BLOCK EAST VINOD NGR SPER SHINE | TG-MV2064A-1 | 19505715 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 806 | 267 | 1115 | 267 | 1116 | 272 | 1138 | 23 | 2019-06-06 | 213.1 | 60.5 | 1332 | B | 100 | 99 | 101 | 2 | 0.2 | 0.1 | 4.5 | 95.2 |  |  |  |  | 225.49 | 220.32 | 220.32 | 222.19 | 490.31 | 494.48 | 483.03 | 494.01 | 1.55 | 2.55 | 10.55 | 1.55 |  |  |  |  | 718.15 | 1.45 | 0.59 | 0.81
2645 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2065 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2065 | VILLAGE KHICHRIPUR NEAR METER STATION | TG-MV2065A-1 | 19505713 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 257 | 87 | 388 | 77 | 339 | 93 | 416 | 68 | 2019-06-26 23:00 | 86.2 | 18.2 | 473 | R | 110 | 88 | 102 | 22 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 99.3 | 30.3 | 164 | 62 | 38 | 636.28 | 532.16 | 532.16 | 657.46 | 29.18 |  | 8.3 | 0.3 | [8 empty] | 696.16 | 23.44 | 0.68 | 0.41
2646 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2068 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2068 | C Block Gazipur | TG-MV2068A-1 | 19506239 | 630 | 200 | 252 | 0.99 | 336 | 120 | 471 | 97 | 379 | 119 | 468 | 90 | 2019-06-28 17:30 | 68.2 | 8.2 | 486 | R | 108 | 90 | 103 | 18 |  |  | 5.5 | 94.5 | 0.3 | 1.3 | 1 |  | 405.3 | 653.3 | 653.3 | 545.3 | 304 | 55 | 217 | 164.3 | [8 empty] | 710 | 10 | 0.68 | 0.53
2647 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2069 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2069 | DMRC STAFF QTRS VINOD NAGAR | TG-MV2069A-1 | 19506462 | 630 | 200 | 245 | 0.99 | 94 | 53 | 222 | 24 | 98 | 17 | 74 | 138 | 2019-06-30 14:30 | 29.6 | 0.8 | 222 | R | 105 | 129 | 66 | 63 | 11.7 |  | 0.1 | 88.2 | 664 | 664 | 664.3 | 664.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [13 empty] | 696 | 24 | 0.45 | 0.15
2648 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2069 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2069 | DMRC STAFF QTRS VINOD NAGAR | TG-MV2069A-2 | 19506461 | 990 | 320 | 248 | 0.98 | 186 | 64 | 271 | 57 | 241 | 65 | 273 | 31 | 2019-06-30 23:30 | 48.3 | -14.4 | 317 | B | 99 | 97 | 104 | 7 |  |  | 0.6 | 99.4 | 695.3 | 696 | 694.3 | 696 | 0.3 | [15 empty] | 696 | 24 | 0.63 | 0.19
2649 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | MV2070 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2302-MV2070 | 21 BLOCK KALYANPURI | TG-MV2070A-1 | 19506746 | 630 | 200 | 242 | 0.96 | 444 | 121 | 491 | 193 | 796 | 130 | 528 | 289 | 2019-06-26 22:30 | 138.4 | 38.6 | 828 | Y | 88 | 121 | 91 | 33 | 0.1 | 0.9 | 70.7 | 28.3 | 0.3 |  | 2.3 |  | 391.3 | 125.3 | 125.3 | 258.3 | 313.54 | 557.33 | 349.26 | 447.24 |  | 22.51 | [6 empty] | 705.54 | 14.06 | 0.64 | 0.7
2650 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | S/STN 8 POCKET C | 1240 | TKP022 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP022 | PS KALYAN PURI:ID | TG-TKP022A-1 | 19500441 | 400 | 120 | 240 | 0.99 | 170 | 53 | 223 | 59 | 246 | 59 | 245 | 23 | 2019-06-06 09:00 | 31.2 | -8 | 266 | B | 80 | 102 | 118 | 38 |  |  | 1 | 99 | 416.32 | 186 | 83 | 165 | 302.22 | 528.24 | 528.24 | 551.54 | 0.3 | 5 | 17.24 | 2.3 | [8 empty] | 719.24 | 0.36 | 0.57 | 0.43
2651 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1001 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1001 | SUPREME CGHS S/S 1:ID | TG-MV1001A-1 | 19503346 | 630 | 200 | 231 | 0.98 | 149 | 55 | 239 | 53 | 228 | 41 | 178 | 56 | 2019-06-29 16:00 | 21.6 | 5.1 | 261 | B | 95 | 98 | 107 | 12 |  |  | 0.3 | 99.7 | 697.16 | 691.46 | 645.58 | 707.16 | 21 | 26.3 | 26.3 | 11 | [12 empty] | 718.16 | 1.44 | 0.53 | 0.24
2652 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1001 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1001 | SUPREME CGHS S/S 1:ID | TG-MV1001A-2 | 19504820 | 630 | 200 | 244 | 0.93 | 72 | 25 | 102 | 18 | 75 | 29 | 119 | 39 | 2019-06-14 15:00 | 33.1 | -68.5 | 119 | B | 103 | 98 | 99 | 5 |  |  | 4.6 | 95.4 | 694.17 | 694.17 | 694.17 | 694.17 | [16 empty] | 694.17 | 1.43 | 0.39 | 0.11
2653 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1002 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1002 | SUPREME CGHS S/S 2:ID | TG-MV1002A-1 | 19504312 | 630 | 200 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 23:30 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.1 | 4.3 | 95.6 | 718.06 | 718.06 | 718.06 | 718.06 | [16 empty] | 718.06 | 1.54 |  | 0
2654 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1002 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1002 | SUPREME CGHS S/S 2:ID | TG-MV1002A-2 | 19504313 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 197 | 98 | 396 | 58 | 232 | 42 | 168 | 204 | 2019-06-03 | 45.5 | 8.7 | 404 | R | 140 | 97 | 63 | 77 |  |  | 4.5 | 95.5 | 236.59 | 514.11 | 672.11 | 489.24 | 443.07 | 179.55 | 179.55 | 204.42 | 14 | [11 empty] | 694.06 | 1.54 | 0.55 | 0.31
2655 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1003 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1003 | SUPREM CGHS S/S 3:ID | TG-MV1003A-1 | 19506271 | 630 | 200 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 23:30 |  |  | 0 | [7 empty] | 4.7 | 95.3 | 718.12 | 718.12 | 718.12 | 718.12 | [16 empty] | 718.12 | 1.48 |  | 0
2656 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1003 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1003 | SUPREM CGHS S/S 3:ID | TG-MV1003A-2 | 19505710 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 245 | 43 | 189 | 49 | 202 | 153 | 658 | 462 | 2019-06-30 14:30 | 73.6 | -59.4 | 658 | B | 84 | 101 | 115 | 31 | 0.2 | 0.1 | 9.2 | 90.5 | 528.51 | 398.29 | 288.22 | 426.59 | 189.19 | 318.41 | 318.41 | 291.11 |  | 1 | 2 | [9 empty] | 718.1 | 1.5 | 0.5 | 0.39
2657 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1004 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1004 | AMAR JYOTI CGHS S/S3:ID | TG-MV1004A-1 | 19500444 | 400 | 120 | 243 | 0.97 | 153 | 26 | 108 | 51 | 216 | 75 | 315 | 179 | 2019-06-30 | 31.7 | 6.3 | 318 | B | 56 | 110 | 134 | 78 |  | 0.1 | 6.7 | 93.2 | 682.11 | 288.28 | 212.59 | 375.19 | 36 | 422.13 | 422.13 | 342.52 |  | 7.3 | 128.53 | [9 empty] | 718.11 | 1.49 | 0.55 | 0.38
2658 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1005 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1005 | BHAGAWAN CGHS:ID | TG-MV1005A-1 | 19500698 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 217 | 87 | 358 | 69 | 283 | 61 | 248 | 97 | 2019-06-05 23:00 | 37.3 | 6.9 | 418 | R | 126 | 90 | 83 | 43 |  |  | 5.1 | 94.9 | 368.44 | 552.36 | 585.37 | 496 | 332.59 | 165.35 | 165.35 | 222.11 | 16.28 | [11 empty] | 718.11 | 1.49 | 0.5 | 0.34
2659 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1006 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1006 | FINE HOME CGHS:ID | TG-MV1006A-1 | 19500445 | 400 | 120 | 244 | 0.97 | 122 | 54 | 227 | 37 | 154 | 32 | 133 | 86 | 2019-06-11 02:30 | 21.5 | 2.8 | 250 | R | 128 | 98 | 74 | 54 |  |  | 5.7 | 94.3 | 442.07 | 580.5 | 666.2 | 564.41 | 246.43 | 112.21 | 112.21 | 128.3 | 4.21 | [11 empty] | 693.11 | 2.49 | 0.45 | 0.31
2660 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1006 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1006 | FINE HOME CGHS:ID | TG-MV1006A-2 | 19500443 | 400 | 120 | 243 | 0.97 | 199 | 85 | 362 | 58 | 248 | 56 | 237 | 120 | 2019-06-30 23:00 | 43.9 | 7.7 | 380 | R | 130 | 84 | 85 | 46 |  | 0.1 | 4.6 | 95.3 | 51 | 231.59 | 260.09 | 152.29 | 425.39 | 459.41 | 459.41 | 480.13 | 217.33 | 2.32 | 20 | 61.3 | [8 empty] | 694.12 | 1.48 | 0.55 | 0.5
2661 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1007 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1007 | ACHARYA NIKETAN PL/M:PL | TG-MV1007A-1 | 19502065 | 990 | 320 | 229 | 0.98 | 754 | 286 | 1266 | 254 | 1115 | 214 | 940 | 282 | 2019-06-13 16:00 | 109.7 | 16.9 | 1266 | R | 103 | 113 | 84 | 29 |  |  | 2.8 | 97.2 | 219.59 | 44 | 312.24 | 199.29 | 150.39 | 302.38 | 302.38 | 171.11 | 318.36 | 345.36 | 284.34 | 323.34 | 5 | 2 | [6 empty] | 717.45 | 2.15 | 0.5 | 0.76
2662 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1008 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1008 | ACHARYA NIKETAN:ID | TG-MV1008A-1 | 19504354 | 990 | 320 | 248 | 0.98 | 682 | 186 | 761 | 280 | 1153 | 216 | 888 | 346 | 2019-06-29 16:00 | 129.5 | 42.7 | 1317 | Y | 77 | 121 | 102 | 44 |  |  | 0.5 | 99.5 | 9 |  |  |  | 434.24 | 45.3 | 45.3 | 161.59 | 274.11 | 657.35 | 560.36 | 555.36 |  | 14.3 | [6 empty] | 717.35 | 2.25 | 0.7 | 0.69
2663 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1008 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1008 | ACHARYA NIKETAN:ID | TG-MV1008A-2 | 19504284 | 990 | 320 | 235 | 0.98 | 855 | 297 | 1268 | 308 | 1321 | 249 | 1063 | 237 | 2019-06-13 17:30 | 159.7 | 49.3 | 1439 | Y | 98 | 108 | 94 | 14 |  |  | 2 | 98 |  |  |  |  | 19 | 16.3 | 16.3 | 15.3 | 643.57 | 550.27 | 700.57 | 667.57 | 55 | 150.3 | 0.3 | 34.3 |  | 0.3 |  |  | 717.57 | 2.03 | 0.72 | 0.86
2664 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1008 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1008 | ACHARYA NIKETAN:ID | TG-MV1008A-3 | 19505647 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 627 | 127 | 540 | 348 | 1581 | 152 | 681 | 977 | 2019-06-30 14:30 | 180.6 | 36.4 | 1581 | Y | 80 | 122 | 98 | 42 | 0.4 | 0.1 | 21 | 78.5 |  |  |  |  | 50.29 |  |  | 3.3 | 656.13 | 354.32 | 664.5 | 629.42 |  | 252.1 | 39.52 | 73.3 |  | 100 |  |  | 706.42 | 13.18 | 0.67 | 1
2665 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1009 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1009 | SHASHI GARDEN PLM:PL | TG-MV1009A-1 | 19502111 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 1297 | 363 | 1522 | 473 | 2002 | 460 | 1939 | 452 | 2019-06-30 01:00 | 203.9 | 85.4 | 2126 | B | 91 | 105 | 104 | 14 |  |  | 1.2 | 98.8 |  |  |  |  | 17.3 |  |  | 6 | 524.16 | 457.13 | 444.43 | 481.43 | 139.58 | 147.01 | 128.03 | 133.01 | 37.03 | 114.33 | 136.01 | 98.03 | 718.47 | 1.13 | 0.57 | 1.31
2666 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1009 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1009 | SHASHI GARDEN PLM:PL | TG-MV1009A-2 | 19505279 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 600 | 289 | 1266 | 131 | 567 | 180 | 778 | 621 | 2019-06-11 | 138.2 | 33.3 | 1266 | R | 131 | 69 | 100 | 62 | 0.1 |  | 2.2 | 97.7 |  | 229.24 | 8 | 13 | 265.55 | 463.51 | 463.51 | 486.05 | 438.5 | 13.3 | 207.1 | 207.4 | 2 | [7 empty] | 706.45 | 13.15 | 0.58 | 0.61
2667 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1010 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1010 | ANAND LOK CGHS S/S 1:ID | TG-MV1010A-1 | 19500466 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 165 | 62 | 264 | 38 | 161 | 65 | 268 | 104 | 2019-06-11 | 29.9 | 2.3 | 277 | B | 104 | 85 | 111 | 26 | 61.6 | 38.3 | 0.1 |  | 603.58 | 692.09 | 523.17 | 614.17 | 111.19 | 23.08 | 23.08 | 101 | [12 empty] | 715.17 | 4.43 | 0.53 | 0.26
2668 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1010 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1010 | ANAND LOK CGHS S/S 1:ID | TG-MV1010A-2 | 19500468 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 156 | 63 | 257 | 52 | 210 | 42 | 169 | 77 | 2019-06-03 | 28.5 | 2.3 | 257 | R | 106 | 112 | 82 | 30 |  | 6 | 93.7 | 0.3 | 639.13 | 635.13 | 715.31 | 678.43 | 78.48 | 82.48 | 82.48 | 39.18 | [12 empty] | 718.01 | 1.59 | 0.5 | 0.25
2669 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1011 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1011 | ANAND LOK CGHS S/S 2:ID | TG-MV1011A-1 | 19500469 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 152 | 58 | 238 | 39 | 158 | 56 | 228 | 75 | 2019-06-11 23:00 | 36.8 | 5.5 | 280 | R | 126 | 80 | 94 | 46 |  |  | 0.4 | 99.6 | 497.46 | 689.05 | 643.08 | 667.05 | 194.49 | 3.3 | 3.3 | 25.3 | [12 empty] | 715.49 | 4.11 | 0.57 | 0.24
2670 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1011 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1011 | ANAND LOK CGHS S/S 2:ID | TG-MV1011A-2 | 19500470 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 179 | 44 | 180 | 66 | 270 | 69 | 281 | 96 | 2019-06-02 01:00 | 34 | -89.7 | 291 | Y | 74 | 109 | 117 | 43 | 0.4 |  | 0.8 | 98.9 | 693.5 | 544.54 | 505.58 | 599.04 | 6.25 | 155.21 | 155.21 | 101.11 | [12 empty] | 716.15 | 3.45 | 0.48 | 0.28
2671 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1012 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1012 | S/S-2 CGHS MVR PH-I:ID | TG-MV1012A-1 | 19502960 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 742 | 256 | 1081 | 219 | 923 | 267 | 1132 | 189 | 2019-06-11 14:00 | 164.1 | 21.3 | 1284 | B | 106 | 84 | 110 | 26 |  | 0.7 | 12.8 | 86.5 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 51.59 | 197.58 | 197.58 | 48 | 661.53 | 518.54 | 696.36 | 668.52 | 3 |  | 6.46 | [5 empty] | 717.22 | 2.38 | 0.7 | 0.75
2672 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1012 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1012 | S/S-2 CGHS MVR PH-I:ID | TG-MV1012A-2 | 19502483 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 814 | 307 | 1293 | 293 | 1230 | 215 | 895 | 370 | 2019-06-12 01:00 | 128.8 | 51.5 | 1345 | R | 112 | 101 | 87 | 25 |  |  | 5 | 95 |  |  |  |  | 40 | 137.59 | 137.59 | 118.29 | 672.1 | 576.41 | 496.11 | 599.11 | 6 | 3.3 |  | 0.3 |  |  |  |  | 718.1 | 1.5 | 0.62 | 0.82
2673 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1013 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1013 | S/S-3 CGHS MVR PH-I:ID | TG-MV1013A-1 | 19502494 | 400 | 120 | 235 | 0.97 | 215 | 81 | 347 | 67 | 289 | 67 | 288 | 59 | 2019-06-10 14:30 | 49.1 | 8.8 | 352 | Y | 83 | 115 | 102 | 32 |  |  | 6.2 | 93.8 | 388.41 | 209 | 289.3 | 291 | 207.3 | 280.05 | 280.05 | 251.41 | 123 | 230.06 | 177 | 176.3 | [8 empty] | 719.11 | 0.49 | 0.51 | 0.54
2674 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1014 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1014 | S/S-1 SOUTH OF LAKE:ID | TG-MV1014A-1 | 19504742 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 169 | 68 | 284 | 52 | 216 | 49 | 205 | 74 | 2019-06-11 22:30 | 23.9 | 7.4 | 284 | R | 125 | 78 | 97 | 47 |  |  | 8 | 92 | 525.49 | 687.21 | 668.51 | 649.51 | 193.26 | 31.54 | 31.54 | 69.24 | [12 empty] | 719.15 | 0.45 | 0.51 | 0.27
2675 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1014 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1014 | S/S-1 SOUTH OF LAKE:ID | TG-MV1014A-2 | 19506263 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 444 | 137 | 580 | 195 | 834 | 113 | 476 | 319 | 2019-06-26 22:30 | 122.4 | 27 | 898 | Y | 109 | 118 | 73 | 45 | 0.1 | 1.6 | 52 | 46.3 | 1 |  | 93 | 1.3 | 255 | 212.57 | 212.57 | 360.27 | 448.16 | 476.58 | 147.27 | 344.49 | 2.3 | 16.51 | [6 empty] | 706.46 | 13.14 | 0.59 | 0.71
2676 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1015 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1015 | SOUTH OF LAKE S/5.2:ID | TG-MV1015A-1 | 19502532 | 400 | 120 | 243 | 0.98 | 257 | 106 | 458 | 103 | 445 | 48 | 203 | 248 | 2019-06-30 23:30 | 38.1 | 10.5 | 484 | R | 129 | 111 | 60 | 69 |  | 0.1 | 12.5 | 87.4 | 14 | 63.3 | 392.24 | 68.3 | 361.51 | 394.48 | 394.48 | 449.46 | 336.21 | 260.54 |  | 200.56 | 7 | [7 empty] | 719.12 | 0.48 | 0.52 | 0.64
2677 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1016 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1016 | H.P. PETROL PUMP D/P:PM | TG-MV1016A-1 | 19504218 | 400 | 120 | 245 | 0.88 | 101 | 31 | 125 | 38 | 157 | 32 | 130 | 30 | 2019-06-03 10:00 | 6.6 | -22.1 | 163 | Y | 93 | 111 | 96 | 18 |  |  | 3.4 | 96.6 | 372.57 | 228.23 | 321.04 | 250.47 | 345.17 | 489.51 | 489.51 | 467.27 | [12 empty] | 718.14 | 1.46 | 0.67 | 0.25
2678 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1017 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1017 | S/S-A PKT-II MVR PH-I:ID | TG-MV1017A-1 | 19502095 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 629 | 238 | 1035 | 188 | 823 | 204 | 894 | 188 | 2019-06-10 23:30 | 95.7 | 25.8 | 1035 | R | 102 | 95 | 103 | 8 |  |  | 15.2 | 84.8 | 64.57 | 97.57 | 61.57 | 64.27 | 453.27 | 453.16 | 453.16 | 461.46 | 200.3 | 167.41 | 209.41 | 192.41 | [8 empty] | 718.54 | 1.06 | 0.52 | 0.64
2679 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1017 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1017 | S/S-A PKT-II MVR PH-I:ID | TG-MV1017A-2 | 19503001 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 442 | 136 | 601 | 176 | 775 | 131 | 572 | 190 | 2019-06-30 23:30 | 69.5 | 18.9 | 775 | Y | 95 | 111 | 93 | 18 |  |  | 14.8 | 85.2 | 64.52 | 23.3 | 96.27 | 50 | 447.02 | 384.36 | 384.36 | 443.54 | 207 | 308.48 | 199.3 | 225 |  | 2 | [6 empty] | 718.54 | 1.06 | 0.51 | 0.7
2680 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1018 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1018 | S/S-2 PKT-I MVR PH-I:ID | TG-MV1018A-1 | 19502099 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 540 | 158 | 669 | 218 | 923 | 164 | 685 | 247 | 2019-06-30 23:30 | 153.2 | 28.5 | 949 | Y | 86 | 124 | 89 | 38 |  | 0.1 | 55.5 | 44.4 | 3.3 |  | 1 |  | 236.21 | 73.27 | 73.27 | 169.51 | 479.45 | 484.09 | 503.15 | 540.15 |  | 149.3 | 1.3 | 9.3 |  | 12.3 |  |  | 719.36 | 0.24 | 0.62 | 0.86
2681 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1018 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1018 | S/S-2 PKT-I MVR PH-I:ID | TG-MV1018A-2 | 19502100 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 426 | 170 | 713 | 119 | 506 | 137 | 579 | 182 | 2019-06-29 23:30 | 81 | 22.1 | 713 | R | 112 | 91 | 97 | 21 |  |  | 5 | 95 | 28.3 | 93 | 90.55 | 54.3 | 370.08 | 438.3 | 438.3 | 420.3 | 320.22 | 188 | 234 | 244.3 | 0.3 | [7 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.53 | 0.68
2682 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1018 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1018 | S/S-2 PKT-I MVR PH-I:ID | TG-MV1018A-3 | 19506269 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 223 | 91 | 387 | 57 | 239 | 76 | 325 | 129 | 2019-06-30 23:30 | 42 | 11.4 | 432 | R | 118 | 83 | 99 | 35 | 0.1 | 0.1 | 27.1 | 72.7 | 272.47 | 539.06 | 383.47 | 389.12 | 427.49 | 169 | 169 | 318.54 | 7.3 | [11 empty] | 708.06 | 11.54 | 0.56 | 0.35
2683 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1019 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1019 | S/S-1 PKT-1 MVR PH-I:ID | TG-MV1019A-1 | 19502098 | 630 | 200 | 235 | 0.98 | 458 | 105 | 484 | 173 | 799 | 180 | 833 | 333 | 2019-06-26 23:30 | 69 | 15.6 | 865 | B | 65 | 118 | 117 | 53 |  |  | 0.8 | 99.2 | 235 | 10.3 | 23 | 41.3 | 467.11 | 308.3 | 308.3 | 415.3 | 17 | 396.41 | 348.11 | 262.11 |  | 3.3 | 17.3 | [5 empty] | 719.11 | 0.49 | 0.51 | 0.73
2684 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1019 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1019 | S/S-1 PKT-1 MVR PH-I:ID | TG-MV1019A-2 | 19505732 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 264 | 86 | 377 | 88 | 391 | 90 | 398 | 19 | 2019-06-30 23:30 | 86.6 | 9.4 | 497 | Y | 95 | 112 | 92 | 20 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 98 | 415.29 | 294.3 | 440.29 | 380.29 | 289.42 | 399.41 | 399.41 | 325.42 | 2 | 13 | 0.3 | 1 | [8 empty] | 707.11 | 12.49 | 0.48 | 0.42
2685 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1020 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1020 | S/S-7 PKT-1 MVR PH-I:ID | TG-MV1020A-1 | 19506669 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 342 | 96 | 436 | 145 | 670 | 101 | 464 | 221 | 2019-06-26 23:00 | 72.4 | 12 | 767 | Y | 90 | 121 | 88 | 33 | 0.3 | 0.1 | 3.1 | 96.6 | 204 | 25.3 | 165.3 | 82 | 429.05 | 465.3 | 465.3 | 541.05 | 74.06 | 216.11 | 16.3 | 84.06 | [8 empty] | 707.11 | 12.49 | 0.54 | 0.54
2686 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1020 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1020 | S/S-7 PKT-1 MVR PH-I:ID | TG-MV1020A-2 | 19504582 | 630 | 200 | 235 | 0.98 | 442 | 138 | 586 | 146 | 618 | 158 | 669 | 73 | 2019-06-16 01:30 | 81.9 | 15.6 | 708 | B | 92 | 100 | 108 | 16 |  |  | 8.1 | 91.9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 284.59 | 210.29 | 210.29 | 212.29 | 432.11 | 507.41 | 577.41 | 505.41 | [8 empty] | 719.1 | 0.5 | 0.66 | 0.7
2687 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1021 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1021 | S/S-4 PKT-1 MVR PH-I:ID | TG-MV1021A-1 | 19503445 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 437 | 130 | 548 | 125 | 529 | 182 | 770 | 232 | 2019-06-04 23:00 | 74.1 | 17.9 | 886 | B | 87 | 85 | 128 | 43 |  |  | 1.8 | 98.2 | 152.29 | 112.59 | 21 | 59 | 387.3 | 483 | 483 | 422.59 | 179.12 | 123.12 | 348.2 | 237.12 |  |  | 42.22 | [5 empty] | 719.11 | 0.49 | 0.51 | 0.69
2688 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1022 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1022 | S/S-3 PKT-1 MVR PH-I:ID | TG-MV1022A-1 | 19503444 | 630 | 200 | 245 | 0.95 | 169 | 43 | 174 | 48 | 191 | 78 | 319 | 138 | 2019-06-15 15:00 | 48.8 | 7.8 | 319 | B | 81 | 78 | 141 | 63 |  |  | 39.9 | 60.1 | 671.17 | 674.39 | 396.23 | 629.17 | 24.22 | 21 | 21 | 66.22 | [12 empty] | 695.39 | 0.21 | 0.49 | 0.27
2689 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1022 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1022 | S/S-3 PKT-1 MVR PH-I:ID | TG-MV1022A-2 | 19505733 | 630 | 200 | 229 | 0.98 | 295 | 109 | 474 | 91 | 402 | 95 | 415 | 67 | 2019-06-10 23:30 | 62.2 | 2.8 | 612 | R | 111 | 108 | 81 | 30 | 79.2 | 1.7 | 7.9 | 11.2 | 166.08 | 295.38 | 356.38 | 263.38 | 364.3 | 293.3 | 293.3 | 333 | 95 | 36.3 | 3.3 | 29 | [8 empty] | 719.38 | 0.22 | 0.5 | 0.47
2690 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1023 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1023 | S/S-B PKT-2 MVR PH-I:ID | TG-MV1023A-1 | 19502096 | 630 | 200 | 236 | 0.98 | 536 | 206 | 911 | 141 | 628 | 188 | 821 | 250 | 2019-06-10 23:30 | 86.9 | 19.8 | 911 | R | 111 | 89 | 101 | 22 |  | 0.1 | 28.3 | 71.6 | 6.3 | 26 | 14.3 | 12.3 | 214.51 | 343.17 | 343.17 | 271.5 | 445.03 | 350.07 | 418.04 | 430.34 | 53 |  | 13.3 | 4.3 |  |  |  |  | 719.24 | 0.36 | 0.54 | 0.85
2691 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1023 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1023 | S/S-B PKT-2 MVR PH-I:ID | TG-MV1023A-2 | 19503736 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 511 | 201 | 855 | 138 | 589 | 173 | 723 | 230 | 2019-06-29 23:30 | 90.5 | 22.8 | 907 | R | 119 | 80 | 101 | 39 |  | 0.6 | 35.9 | 63.4 | 92.57 | 349.47 | 185.21 | 183.21 | 445.5 | 344.3 | 344.3 | 432.26 | 157 | 1.3 | 95 | 80 | [8 empty] | 695.47 | 0.13 | 0.51 | 0.52
2692 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1024 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1024 | PARTAP NAGAR PLM:PL | TG-MV1024A-1 | 19500719 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 1051 | 438 | 1804 | 302 | 1229 | 311 | 1268 | 557 | 2019-06-06 17:30 | 215.6 | 16.2 | 1992 | R | 134 | 75 | 91 | 59 |  | 0.5 | 58.9 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185.15 | 185.15 | 18.3 | 299.15 | 503.24 | 573.02 | 575.21 | 240.03 | 1.35 | 47.57 | 95.18 | 150.56 |  |  | 1.05 | 713.09 | 6.51 | 0.6 | 1.06
2693 | 2019-06-01 | 2019-06-10 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1025 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1025 | S/S-5 PKT III MVR PH-1:ID | TG-MV1025A-1 | 19504320 | 400 | 120 | 244 | 0.97 | 215 | 88 | 371 | 61 | 255 | 66 | 272 | 108 | 2019-06-03 | 52.2 | 20.7 | 374 | R | 119 | 75 | 107 | 44 |  |  | 18.2 | 81.8 |  | 40.3 | 2 |  | 77 | 181 | 181 | 134.3 | 154 | 9.3 | 111.3 | 96.3 | [8 empty] | 231.39 | 8.21 | 0.68 | 0.54
2694 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1025 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1025 | S/S-5 PKT III MVR PH-1:ID | TG-MV1025A-2 | 19505637 | 400 | 120 | 242 | 0.98 | 269 | 82 | 336 | 129 | 538 | 59 | 240 | 264 | 2019-06-09 | 95 | 10.3 | 538 | Y | 127 | 96 | 78 | 49 | 0.1 | 0.1 | 16.7 | 83 | 9 | 85.14 | 199.51 | 48.14 | 334.21 | 449.37 | 449.37 | 477.07 | 364.12 | 172.42 | 49.36 | 182.42 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 708.03 | 11.57 | 0.5 | 0.67
2695 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1026 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1026 | S/S-6 PKT-III MVR PH-1:ID | TG-MV1026A-1 | 19504353 | 400 | 120 | 237 | 0.98 | 127 | 33 | 140 | 47 | 199 | 47 | 198 | 59 | 2019-06-02 01:00 | 32.6 | 4.1 | 231 | Y | 90 | 104 | 106 | 16 |  |  | 2.1 | 97.9 | 566.32 | 440.3 | 399 | 467.3 | 152.4 | 278.42 | 278.42 | 251.42 | [12 empty] | 719.12 | 0.48 | 0.57 | 0.32
2696 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1026 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1026 | S/S-6 PKT-III MVR PH-1:ID | TG-MV1026A-2 | 19502485 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 377 | 129 | 598 | 130 | 603 | 117 | 541 | 59 | 2019-06-26 23:00 | 66.7 | 14.7 | 619 | B | 97 | 93 | 110 | 17 |  |  | 1.3 | 98.7 | 119.3 | 116.3 | 54 | 82 | 443.3 | 474 | 474 | 473.3 | 156.11 | 128.41 | 224.11 | 163.41 | [8 empty] | 719.11 | 0.49 | 0.53 | 0.6
2697 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1027 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1027 | DDA PUMP HOUSE PKT-IV MVR PH-1:PM | TG-MV1027A-1 | 19502574 | 400 | 120 | 237 | 0.61 | 61 | 20 | 82 | 22 | 90 | 19 | 79 | 10 | 2019-06-29 19:30 | 56.3 | -42.2 | 90 | Y | 99 | 103 | 99 | 4 |  | 0.1 | 0.7 | 99.2 | 717.55 | 717.55 | 717.55 | 717.55 | [16 empty] | 717.55 | 2.05 | 0.21 | 0.15
2698 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1028 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1028 | S/S-2 PKT IV MVR PH-1:ID | TG-MV1028A-1 | 19502062 | 990 | 320 | 241 | 0.98 | 541 | 236 | 972 | 130 | 539 | 174 | 712 | 377 | 2019-06-02 23:30 | 102.3 | 16.2 | 981 | R | 127 | 83 | 91 | 44 |  |  | 18.7 | 81.3 | 88.29 | 318.15 | 288.14 | 207.45 | 406.15 | 393.4 | 393.4 | 408.45 | 223.11 | 6 | 74.49 | 101.25 | [8 empty] | 717.55 | 2.05 | 0.5 | 0.55
2699 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1028 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1028 | S/S-2 PKT IV MVR PH-1:ID | TG-MV1028A-2 | 19502067 | 630 | 200 | 234 | 0.98 | 569 | 182 | 772 | 206 | 877 | 182 | 776 | 103 | 2019-06-02 23:30 | 81.4 | 6.4 | 1171 | Y | 121 | 138 | 41 | 97 |  |  | 2.9 | 97.1 | 8 | 11.3 | 476.57 | 84.1 | 296.15 | 229.15 | 229.15 | 341.05 | 383.17 | 366.41 | 141 | 273.42 | 30.25 | 97.36 | 7.3 | 19 |  | 12.55 |  |  | 717.57 | 2.03 | 0.43 | 0.9
2700 | 2019-06-12 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1029 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1029 | S/S-I PKT-IV MVR PH-1:ID | TG-MV1029A-1 | 19506519 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 359 | 143 | 659 | 117 | 538 | 99 | 456 | 177 | 2019-06-26 23:30 | 88.4 | 14.8 | 699 | R | 122 | 101 | 77 | 45 | 0.1 |  | 1 | 98.8 | 35 | 109 | 206.47 | 98.3 | 277.47 | 253.47 | 253.47 | 278.47 | 121.41 | 71.41 | 13.3 | 57.11 | [8 empty] | 434.28 | 21.32 | 0.49 | 0.57
2701 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1029 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1029 | S/S-I PKT-IV MVR PH-1:ID | TG-MV1029A-2 | 19502106 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 443 | 145 | 701 | 156 | 751 | 142 | 684 | 60 | 2019-06-26 23:00 | 66.7 | 18.4 | 751 | Y | 98 | 111 | 91 | 20 |  |  | 10 | 90 | 6.3 | 0.3 | 39.3 | 5 | 444.45 | 334.37 | 334.37 | 430.15 | 266.4 | 382.48 | 217.42 | 282.4 | [8 empty] | 717.55 | 2.05 | 0.54 | 0.7
2702 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1029 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1029 | S/S-I PKT-IV MVR PH-1:ID | TG-MV1029A-3 | 19505227 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 230 | 78 | 375 | 113 | 551 | 39 | 184 | 318 | 2019-06-26 23:30 | 77.5 | 6.2 | 608 | Y | 101 | 138 | 61 | 77 | 0.1 | 0.3 | 15.9 | 83.7 | 197.49 | 28 | 478.41 | 148.56 | 390.19 | 391.11 | 391.11 | 474.12 | 120.11 | 287.38 |  | 85.11 |  | 1 |  |  |  | 0.3 |  |  | 708.19 | 11.41 | 0.48 | 0.58
2703 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1029 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1029 | S/S-I PKT-IV MVR PH-1:ID | TG-MV1029A-4 | 19505278 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 288 | 135 | 668 | 70 | 338 | 83 | 401 | 303 | 2019-06-26 23:30 | 69 | 8.8 | 668 | R | 99 | 98 | 103 | 5 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 97.8 | 390.14 | 391.15 | 364.14 | 398.44 | 303.3 | 314.4 | 314.4 | 305.41 | 14.41 | 2.3 | 10 | 4 | [8 empty] | 708.25 | 11.35 | 0.46 | 0.46
2704 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1030 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1030 | STN-5 PKT-4 MVR-1.ID | TG-MV1030A-1 | 19502068 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 202 | 52 | 223 | 77 | 329 | 73 | 309 | 97 | 2019-06-10 22:30 | 33.9 | -1.7 | 351 | Y | 83 | 117 | 100 | 34 |  |  | 4.7 | 95.3 | 384 | 142 | 263.3 | 253 | 320.41 | 428.36 | 428.36 | 394.12 | 14.3 | 148.35 | 73.29 | 71.59 | [8 empty] | 719.11 | 0.49 | 0.5 | 0.5
2705 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1030 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1030 | STN-5 PKT-4 MVR-1.ID | TG-MV1030A-2 | 19506499 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 278 | 89 | 379 | 100 | 428 | 88 | 375 | 51 | 2019-06-30 | 77.6 | 1.8 | 552 | R | 105 | 100 | 95 | 10 | 0.1 |  | 3.1 | 96.8 | 67 | 108.3 | 86 | 67 | 404.3 | 399 | 399 | 443.3 | 237.41 | 201.41 | 174.36 | 199.11 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 709.41 | 10.19 | 0.49 | 0.69
2706 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1031 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1031 | S/S-3 PKT-IV MVR PH-1:ID | TG-MV1031A-1 | 19502064 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 420 | 157 | 645 | 81 | 326 | 183 | 757 | 387 | 2019-06-02 01:00 | 67.6 | 21.6 | 771 | B | 111 | 69 | 120 | 51 | 29.7 | 42.1 | 27.9 | 0.3 | 8 | 204.15 | 17.3 | 25.3 | 373.15 | 480.17 | 480.17 | 447.45 | 337.17 | 34 | 384.22 | 245.17 |  |  | 2.55 | [5 empty] | 718.32 | 1.28 | 0.55 | 0.67
2707 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1032 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1032 | OCF NEAR CLUB CHILLA:ID | TG-MV1032A-1 | 19506266 | 400 | 120 | 250 | 0.87 | 134 | 49 | 192 | 62 | 244 | 23 | 90 | 135 | 2019-06-14 19:00 | 80.4 | 7.1 | 270 | R | 134 | 118 | 48 | 86 |  | 0.8 | 42.6 | 56.5 | 364.17 | 432.17 | 710.47 | 571.17 | 347 | 275.3 | 275.3 | 141 | 1 | 4.3 | [10 empty] | 712.17 | 7.43 | 0.47 | 0.33
2708 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1032 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1032 | OCF NEAR CLUB CHILLA:ID | TG-MV1032A-2 | 19505734 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 294 | 140 | 570 | 79 | 327 | 76 | 309 | 253 | 2019-06-27 06:30 | 110.6 | 10.6 | 624 | R | 136 | 77 | 87 | 59 |  | 0.1 | 3.9 | 96.1 | 0.3 | 180.21 | 37.3 | 4 | 267.21 | 529.56 | 529.56 | 592.17 | 444.26 | 2 | 3 | 116 | [8 empty] | 712.17 | 7.43 | 0.69 | 0.47
2709 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1035 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1035 | GLAXO CGHS S/S-I MVR PH-1:ID | TG-MV1035A-1 | 19502115 | 630 | 200 | 245.6427 | 0.99139 | 143.6218 | 51.6205 | 214.7723 | 32.8183 | 134.7389 | 59.1829 | 244.5978 | 98.3969 | 2019-06-30 00:30 | [15 empty] | 710 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.51152 | 0.22797
2710 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1035 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1035 | GLAXO CGHS S/S-I MVR PH-1:ID | TG-MV1035A-2 | 19500696 | 630 | 200 | 245.6528 | 0.97681 | 120.9374 | 47.3063 | 194.7721 | 17.9636 | 74.9544 | 55.6676 | 231.1682 | 141.5692 | 2019-06-11 21:30 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.5649 | 0.19196
2711 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1036 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1036 | KIRTI CGHS S/S-1:ID | TG-MV1036A-1 | 19500506 | 400 | 120 | 245.1271 | 0.98752 | 132.8729 | 47.0376 | 200.3047 | 35.4421 | 151.0746 | 50.3932 | 213.1333 | 56.7427 | 2019-06-09 23:30 | [15 empty] | 503 |  |  |  | 217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.52089 | 0.33218
2712 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1037 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1037 | KIRTI CGHS S/S-2:ID | TG-MV1037A-1 | 19500508 | 400 | 120 | 239 | 0.98 | 189 | 59 | 259 | 61 | 264 | 69 | 299 | 37 | 2019-06-02 22:30 | 32 | 4.1 | 320 | R | 103 | 91 | 106 | 15 |  | 0.1 | 69.6 | 30.4 | 77.25 | 184.5 | 79.54 | 83.25 | 587.19 | 514.24 | 514.24 | 602.49 | 55 | 20.3 | 95.3 | 33.3 | [8 empty] | 719.44 | 0.16 | 0.59 | 0.47
2713 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1038 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1038 | OCS CGHS:ID | TG-MV1038A-1 | 19500686 | 630 | 200 | 245.2205 | 0.98889 | 156.1001 | 68.9847 | 290.0709 | 56.2405 | 234.2184 | 30.8749 | 128.0903 | 142.5139 | 2019-06-11 23:30 | [15 empty] | 662 |  |  |  | 58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.50269 | 0.24778
2714 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1038 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1038 | OCS CGHS:ID | TG-MV1038A-2 | 19500727 | 630 | 200 | 245.8062 | 0.97592 | 111.8068 | 38.6838 | 162.5028 | 29.9883 | 124.5311 | 43.1347 | 179.6379 | 48.8479 | 2019-06-30 23:30 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.54966 | 0.17747
2715 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1039 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1039 | MEDHA CGHS:ID | TG-MV1039A-1 | 19500689 | 630 | 200 | 233.403 | 0.98144 | 172.9819 | 60.0542 | 264.5444 | 61.9755 | 271.9059 | 50.9521 | 225.8216 | 42.8801 | 2019-06-30 23:30 | [15 empty] | 586 |  |  |  | 134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.53735 | 0.27457
2716 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1039 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1039 | MEDHA CGHS:ID | TG-MV1039A-2 | 19500690 | 630 | 200 | 233.5668 | 0.98664 | 166.4702 | 54.8346 | 243.7744 | 56.6622 | 253.7152 | 54.9734 | 243.6439 | 10.0067 | 2019-06-11 23:00 | [15 empty] | 618 |  |  |  | 102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.50397 | 0.26424
2717 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1040 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1040 | BASANT CGHS:ID | TG-MV1040A-1 | 19500471 | 400 | 120 | 240 | 0.98 | 190 | 67 | 290 | 50 | 213 | 73 | 314 | 92 | 2019-06-30 23:30 | 30.1 | 6.3 | 319 | B | 102 | 82 | 117 | 35 |  |  | 16 | 84 | 262.05 | 361.35 | 129.41 | 226.05 | 402 | 357.3 | 357.3 | 465 | 55.3 | 0.3 | 105.3 | 28.3 | [8 empty] | 719.35 | 0.25 | 0.52 | 0.48
2718 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1041 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1041 | DAROANACHARYA CGHS S/S-1:ID | TG-MV1041A-1 | 19500437 | 400 | 120 | 246 | 0.98 | 95 | 35 | 144 | 39 | 161 | 22 | 90 | 64 | 2019-06-30 | 15.7 | 1.7 | 202 | R | 123 | 111 | 66 | 57 |  |  | 13 | 87 | 576.35 | 625.05 | 719.35 | 692.35 | 143 | 94.3 | 94.3 | 27 | [12 empty] | 719.35 | 0.25 | 0.49 | 0.24
2719 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1041 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1041 | DAROANACHARYA CGHS S/S-1:ID | TG-MV1041A-2 | 19500436 | 400 | 120 | 244 | 0.97 | 187 | 50 | 209 | 63 | 262 | 74 | 311 | 88 | 2019-06-14 23:00 | 38.1 | 5.5 | 338 | B | 81 | 100 | 119 | 38 |  |  | 43.5 | 56.5 | 403.05 | 246.12 | 215.35 | 287.05 | 316 | 447.23 | 447.23 | 387 | 0.3 | 26 | 143 | 45.3 | [8 empty] | 719.35 | 0.25 | 0.51 | 0.47
2720 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1042 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1042 | DAROANACHARYA CGHS S/S-2:ID | TG-MV1042A-1 | 19500439 | 400 | 120 | 245 | 0.97 | 34 | 12 | 51 | 10 | 43 | 12 | 51 | 9 | 2019-06-10 22:30 | 10.2 | 0.3 | 73 | R | 138 | 60 | 103 | 78 |  | 0.5 | 25.7 | 73.8 | 719.37 | 719.37 | 719.37 | 719.37 | [16 empty] | 719.37 | 0.23 | 0.49 | 0.09
2721 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1042 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1042 | DAROANACHARYA CGHS S/S-2:ID | TG-MV1042A-2 | 19505549 | 400 | 120 | 246 | 0.95 | 65 | 20 | 82 | 28 | 116 | 16 | 66 | 44 | 2019-06-09 16:30 | 27.2 | 1.6 | 121 | Y | 94 | 132 | 74 | 58 |  | 0.1 | 11 | 89 | 719.36 | 705.06 | 719.36 | 719.36 |  | 14.3 | 14.3 | [13 empty] | 719.36 | 0.24 | 0.53 | 0.16
2722 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1043 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1043 | ROSE WOOD CGHS:ID | TG-MV1043A-1 | 19500688 | 630 | 200 | 244.8183 | 0.98736 | 68.0745 | 19.5161 | 81.1989 | 19.0609 | 79.686 | 29.4974 | 124.1527 | 43.7299 | 2019-06-12 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.50696 | 0.10805
2723 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1043 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1043 | ROSE WOOD CGHS:ID | TG-MV1043A-2 | 19500687 | 630 | 200 | 245.0227 | 0.97656 | 156.2632 | 51.2007 | 217.6068 | 51.1325 | 215.6305 | 53.93 | 229.4307 | 12.9258 | 2019-06-01 | [15 empty] | 641.5 |  |  |  | 78.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.56715 | 0.24804
2724 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1044 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1044 | SAMACHAR CGHS S/S-1:ID | TG-MV1044A-1 | 19506369 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 129 | 50 | 213 | 40 | 173 | 39 | 167 | 44 | 2019-06-02 23:00 | 37.6 | 4.4 | 249 | R | 106 | 104 | 90 | 16 | 0.1 |  | 4.4 | 95.5 | 655.45 | 690.45 | 695.15 | 695.15 | 40.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | [12 empty] | 696.15 | 23.45 | 0.59 | 0.21
2725 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1044 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1044 | SAMACHAR CGHS S/S-1:ID | TG-MV1044A-2 | 19500477 | 630 | 200 | 245.3397 | 0.98646 | 147.7364 | 46.33 | 188.9633 | 55.2938 | 231.6069 | 46.1126 | 194.2727 | 40.2524 | 2019-06-12 00:30 | [15 empty] | 670 |  |  |  | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 696 |  | 0.50862 | 0.2345
2726 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1045 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1045 | SAMACHAR CGHS S/S-2:ID | TG-MV1045A-1 | 19500479 | 400 | 120 | 245.1045 | 0.98065 | 74.9755 | 28.8588 | 118.4827 | 18.5927 | 75.7616 | 27.524 | 113.0024 | 40.2617 | 2019-06-02 23:30 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.4889 | 0.18744
2727 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1045 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1045 | SAMACHAR CGHS S/S-2:ID | TG-MV1045A-2 | 19505479 | 400 | 120 | 245 | 0.98 | 172 | 61 | 254 | 66 | 273 | 46 | 190 | 75 | 2019-06-02 22:30 | 47.4 | 8.2 | 376 | R | 98 | 129 | 74 | 55 | 0.1 | 0.1 | 3.9 | 95.9 | 304.51 | 126.23 | 486.15 | 284.15 | 403.54 | 453.52 | 453.52 | 428.3 | 11 | 139.3 | 0.3 | 7 | [8 empty] | 719.45 | 0.15 | 0.54 | 0.43
2728 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1046 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1046 | STN-8 PKT-1 MVR-1(SWITCHING STN) | TG-MV1046A-1 | 19500700 | 630 | 200 | 231.7927 | 0.97947 | 587.8158 | 249.0262 | 1124.3224 | 168.7015 | 749.9845 | 170.0881 | 743.2295 | 377.7607 | 2019-06-30 23:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 214 |  |  |  | 472 |  |  |  | 32.5 |  |  |  | 0 | 718.5 |  | 0.53924 | 0.93304
2729 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1046 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1046 | STN-8 PKT-1 MVR-1(SWITCHING STN) | TG-MV1046A-2 | 19504893 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 140 | 47 | 196 | 35 | 148 | 58 | 246 | 85 | 2019-06-29 23:30 | 21.6 | 5.5 | 256 | B | 96 | 110 | 94 | 16 |  |  | 8.8 | 91.2 | 601.18 | 567.38 | 624.37 | 635.48 | 68.19 | 101.59 | 101.59 | 33.49 | [12 empty] | 669.37 | 2.23 | 0.64 | 0.22
2730 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1047 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1047 | VARDHAMAN CGHS:ID | TG-MV1047A-1 | 19500517 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 143 | 44 | 187 | 43 | 184 | 56 | 233 | 48 | 2019-06-29 22:00 | 23.5 | 3.2 | 260 | B | 95 | 88 | 118 | 30 |  | 0.2 | 77 | 22.7 | 610.47 | 614.17 | 515.17 | 594.47 | 13 | 9.3 | 9.3 | 29 | [12 empty] | 623.47 | 0.13 | 0.51 | 0.23
2731 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1047 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1047 | VARDHAMAN CGHS:ID | TG-MV1047A-2 | 19506272 | 630 | 200 | 246 | 0.99 | 159 | 59 | 242 | 33 | 135 | 66 | 271 | 124 | 2019-06-02 23:30 | 44 | -3.2 | 296 | B | 114 | 73 | 113 | 41 | 0.1 |  | 6.8 | 93.1 | 612.45 | 709.51 | 578.45 | 685.15 | 98 | 0.54 | 0.54 | 25.3 | [12 empty] | 710.45 | 9.15 | 0.56 | 0.25
2732 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1048 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1048 | LOVELY CGHS:ID | TG-MV1048A-1 | 19506677 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 89 | 33 | 133 | 32 | 128 | 25 | 100 | 31 | 2019-06-06 01:30 | 25 | 2.6 | 157 | R | 118 | 94 | 88 | 30 |  | 0.1 | 8.7 | 91.2 | 710.45 | 710.45 | 710.45 | 710.45 | [16 empty] | 710.45 | 9.15 | 0.62 | 0.14
2733 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1048 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1048 | LOVELY CGHS:ID | TG-MV1048A-2 | 19506632 | 630 | 200 | 236 | 0.98 | 164 | 71 | 304 | 51 | 215 | 42 | 182 | 109 | 2019-06-30 23:00 | 22 | 0.2 | 304 | R | 128 | 88 | 83 | 45 | 13.3 |  | 8.6 | 78.2 | 276.43 | 337.43 | 333.43 | 325.43 | 66.3 | 5.3 | 5.3 | 17.3 | [12 empty] | 710.34 | 9.26 | 0.45 | 0.26
2734 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1049 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1049 | UNITED CGHS S/S-1:ID | TG-MV1049A-1 | 19500495 | 400 | 120 | 245 | 0.98 | 93 | 21 | 89 | 34 | 144 | 37 | 160 | 65 | 2019-06-29 20:30 | 16.8 | 1.7 | 185 | B | 79 | 83 | 138 | 59 | 96.2 | 3.8 |  |  | 719.44 | 703.44 | 603.14 | 712.14 |  | 16 | 16 | 7.3 | [12 empty] | 719.44 | 0.16 | 0.44 | 0.23
2735 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1049 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1049 | UNITED CGHS S/S-1:ID | TG-MV1049A-2 | 19500507 | 400 | 120 | 245.3839 | 0.98797 | 104.5739 | 32.6253 | 139.8905 | 38.3888 | 163.7958 | 33.5598 | 142.7713 | 22.603 | 2019-06-11 23:00 | [15 empty] | 654.5 |  |  |  | 65.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.47667 | 0.26143
2736 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1050 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1050 | UNITED CGHS S/S-2:ID | TG-MV1050A-1 | 19500493 | 400 | 120 | 240 | 0.98 | 99 | 34 | 145 | 43 | 187 | 22 | 94 | 81 | 2019-06-30 23:30 | 22.4 | 2.5 | 223 | Y | 88 | 141 | 72 | 69 | 66 | 20.3 | 11.3 | 2.4 | 672.15 | 493.15 | 719.45 | 651.15 | 47.3 | 226.3 | 226.3 | 68.3 | [12 empty] | 719.45 | 0.15 | 0.51 | 0.25
2737 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1050 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1050 | UNITED CGHS S/S-2:ID | TG-MV1050A-2 | 19500494 | 400 | 120 | 244.3105 | 0.96626 | 90.9741 | 18.0163 | 74.6726 | 40.02 | 165.5566 | 32.9378 | 138.0982 | 80.7362 | 2019-06-30 | [15 empty] | 704 |  |  |  | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.524 | 0.22744
2738 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1051 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1051 | RIVER VIEW CGHS S/S-2:ID | TG-MV1051A-1 | 19500500 | 630 | 200 | 236 | 0.98 | 131 | 28 | 123 | 55 | 236 | 48 | 210 | 103 | 2019-06-11 | 21.2 | 0.5 | 266 | Y | 85 | 110 | 105 | 25 |  |  | 16.2 | 83.8 | 706.17 | 655.17 | 673.17 | 711.17 | 13.3 | 64.3 | 64.3 | 8.3 | [12 empty] | 719.47 | 0.13 | 0.56 | 0.21
2739 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1051 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1051 | RIVER VIEW CGHS S/S-2:ID | TG-MV1051A-2 | 19506500 | 630 | 200 | 239 | 0.99 | 94 | 16 | 67 | 33 | 146 | 45 | 196 | 112 | 2019-06-11 23:30 | 14.4 | 0.6 | 205 | B | 56 | 112 | 132 | 76 | 99.3 | 0.6 | 0.1 |  | 696.17 | 696.17 | 690.17 | 696.17 | [16 empty] | 696.17 | 23.43 | 0.5 | 0.15
2740 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1052 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1052 | SHEKHAR CGHS S/S-2:ID | TG-MV1052A-1 | 19500456 | 630 | 200 | 237 | 0.99 | 119 | 44 | 193 | 16 | 70 | 59 | 262 | 168 | 2019-06-10 22:00 | 12 | 2.8 | 273 | B | 107 | 43 | 149 | 106 |  |  | 16.5 | 83.5 | 715.17 | 719.47 | 642.17 | 719.47 | 4.3 | [15 empty] | 719.47 | 0.13 | 0.49 | 0.19
2741 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1052 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1052 | SHEKHAR CGHS S/S-2:ID | TG-MV1052A-2 | 19500531 | 630 | 200 | 231.9463 | 0.97217 | 107.364 | 38.1911 | 164.0792 | 37.0321 | 161.0093 | 32.1408 | 134.8867 | 27.7851 | 2019-06-30 | [15 empty] | 696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 696 |  | 0.52716 | 0.17042
2742 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1053 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1053 | UPKAR CGHS:ID | TG-MV1053A-1 | 19500533 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 149 | 48 | 202 | 48 | 203 | 53 | 220 | 18 | 2019-06-02 23:30 | 26.2 | 3.7 | 240 | B | 100 | 95 | 105 | 10 | 0.4 | 1.9 | 29 | 68.7 | 656.47 | 683.47 | 597.47 | 652.17 | 39 | 12 | 12 | 43.3 | [12 empty] | 695.47 | 0.13 | 0.51 | 0.24
2743 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1053 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1053 | UPKAR CGHS:ID | TG-MV1053A-2 | 19500532 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 195 | 67 | 281 | 59 | 251 | 69 | 295 | 39 | 2019-06-11 23:30 | 36.3 | 3.7 | 306 | B | 94 | 94 | 112 | 18 |  |  | 11 | 89 | 548.47 | 528.17 | 424.47 | 513.47 | 147 | 167.3 | 167.3 | 182 | [12 empty] | 695.47 | 0.13 | 0.53 | 0.31
2744 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1054 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1054 | SADARCGHS:ID | TG-MV1054A-1 | 19500535 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 98 | 26 | 109 | 38 | 157 | 34 | 144 | 43 | 2019-06-11 23:30 | 22.1 | 1.4 | 172 | B | 92 | 97 | 111 | 19 |  |  | 14.3 | 85.7 | 695.45 | 695.45 | 695.45 | 695.45 | [16 empty] | 695.45 | 0.15 | 0.55 | 0.16
2745 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1054 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1054 | SADARCGHS:ID | TG-MV1054A-2 | 19500534 | 630 | 200 | 246 | 0.99 | 121 | 32 | 138 | 52 | 222 | 36 | 151 | 79 | 2019-06-29 23:00 | 16.1 | 1.8 | 228 | Y | 77 | 131 | 92 | 54 |  |  | 13.7 | 86.3 | 695.44 | 631.44 | 695.44 | 695.44 |  | 64 | 64 | [13 empty] | 695.44 | 0.16 | 0.5 | 0.19
2746 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1055 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1055 | S/S 2 CGHS CHILLA:ID | TG-MV1055A-1 | 19500693 | 400 | 120 | 245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2019-06-27 22:00 | 0.3 | 0.3 | 6 | Y | 0 | 300 | 0 | 300 |  |  | 15.2 | 84.8 | 623.53 | 623.53 | 623.53 | 623.53 | [16 empty] | 623.53 | 0.07 | 0.11 | 0
2747 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1056 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1056 | CHILLA VILLAGE DL/M SCHOOL WALA:PL | TG-MV1056A-1 | 19502535 | 400 | 120 | 249 | 0.96 | 300 | 76 | 307 | 91 | 372 | 132 | 535 | 203 | 2019-06-30 23:30 | 110.7 | 9.4 | 549 | B | 80 | 85 | 135 | 55 |  |  | 13 | 87 | 26.3 | 15 |  |  | 373.23 | 347.4 | 347.4 | 269.55 | 245.15 | 282.28 | 462.56 | 375.13 |  |  | 121.09 |  |  |  | 1 |  | 645.08 | 2.52 | 0.6 | 0.75
2748 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1057 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1057 | CHILLA VILLAGE D.P NEW:PL | TG-MV1057A-1 | 19506575 | 990 | 320 | 250 | 0.98 | 737 | 374 | 1553 | 172 | 668 | 192 | 771 | 839 | 2019-06-16 03:00 | 192.6 | 25.6 | 1553 | R | 113 | 90 | 97 | 23 | 0.1 | 2.3 | 49.5 | 48.1 | 22.3 |  |  |  | 31.46 | 172.51 | 172.51 | 74.16 | 627.35 | 537.25 | 627.57 | 636 | 27.55 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 710.16 | 9.44 | 0.69 | 0.74
2749 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1058 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1058 | CHILLA VILLAGE (OLD):PL | TG-MV1058A-1 | 19505242 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 869 | 324 | 1356 | 220 | 915 | 326 | 1395 | 461 | 2019-06-29 00:30 | 226.2 | 45.8 | 1494 | R | 112 | 92 | 96 | 20 | 0.1 | 0.2 | 35.9 | 63.7 |  |  |  |  | 17 | 84.47 | 84.47 | 42.47 | 609.5 | 623.38 | 636.41 | 665.08 | 81.05 |  | 1 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 708.25 | 11.35 | 0.63 | 0.88
2750 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1059 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1059 | LSC CHILLA MVR PH-1:ID | TG-MV1059A-1 | 19504470 | 630 | 200 | 245 | 0.96 | 116 | 32 | 133 | 50 | 207 | 34 | 140 | 71 | 2019-06-06 12:00 | 27.6 | 5.5 | 207 | Y | 99 | 99 | 103 | 4 |  | 10.3 | 21.9 | 67.8 | 647.53 | 629.53 | 647.53 | 647.53 |  | 18 | 18 | [13 empty] | 647.53 | 0.07 | 0.48 | 0.18
2751 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1059 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1059 | LSC CHILLA MVR PH-1:ID | TG-MV1059A-2 | 19504857 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 254 | 57 | 235 | 103 | 431 | 94 | 389 | 179 | 2019-06-26 11:30 | 62.6 | 5.5 | 432 | B | 77 | 128 | 95 | 51 |  |  | 4.4 | 95.6 | 420.23 | 289.23 | 401.23 | 367.53 | 227.3 | 261.3 | 261.3 | 279.3 |  | 97 | 38.3 | 0.3 | [8 empty] | 647.53 | 0.07 | 0.51 | 0.4
2752 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1060 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1060 | S/S.I CGHS CHILLA PH-1:ID | TG-MV1060A-1 | 19500490 | 400 | 120 | 245 | 0.97 | 148 | 46 | 188 | 52 | 210 | 50 | 199 | 19 | 2019-06-29 19:00 | 40.8 | 5.8 | 264 | R | 117 | 88 | 95 | 29 | 0.1 | 4.1 | 79.4 | 16.4 | 120.48 | 339.3 | 176.16 | 100.49 | 545.28 | 365.16 | 365.16 | 618.57 | 53.3 | 15 | 1.3 | [9 empty] | 719.46 | 0.14 | 0.68 | 0.37
2753 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1061 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1061 | KALA VIHAR CGHS:ID | TG-MV1061A-1 | 19506275 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 134 | 62 | 259 | 41 | 170 | 31 | 127 | 117 | 2019-06-11 | 24.6 | 3.6 | 276 | R | 138 | 93 | 69 | 69 | 0.1 |  | 18.6 | 81.3 | 562.29 | 695.59 | 708.29 | 699.29 | 146 | 12.3 | 12.3 | 9 | [12 empty] | 708.29 | 11.31 | 0.51 | 0.21
2754 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1061 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1061 | KALA VIHAR CGHS:ID | TG-MV1061A-2 | 19500457 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 144 | 33 | 134 | 41 | 168 | 70 | 289 | 141 | 2019-06-03 | 28.1 | -9.7 | 307 | B | 79 | 77 | 144 | 67 |  |  | 34.1 | 65.9 | 621.23 | 623.53 | 426.53 | 594.53 | 2.3 |  |  | 29 | [12 empty] | 623.53 | 0.07 | 0.52 | 0.23
2755 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1062 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1062 | PARWANA CGHS S/S1:ID | TG-MV1062A-1 | 19506265 | 400 | 120 | 245 | 0.97 | 157 | 44 | 184 | 54 | 230 | 60 | 252 | 60 | 2019-06-30 23:00 | 44.3 | 3.8 | 315 | R | 89 | 95 | 116 | 27 | 0.2 | 0.3 | 34.1 | 65.4 | 448.3 | 388 | 269.2 | 361 | 269.3 | 330 | 330 | 357.3 | 0.3 | 0.3 | 28 | [9 empty] | 718.3 | 1.3 | 0.53 | 0.39
2756 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1062 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1062 | PARWANA CGHS S/S1:ID | TG-MV1062A-2 | 19500480 | 400 | 120 | 244.8808 | 0.98916 | 110.5576 | 41.457 | 173.6492 | 28.8944 | 121.1456 | 40.2061 | 169.553 | 50.58 | 2019-06-13 23:30 | [15 empty] | 604 |  |  |  | 115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 719 |  | 0.49526 | 0.27639
2757 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1063 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1063 | PARWANA CGHS S/S-2:ID | TG-MV1063A-1 | 19500492 | 400 | 120 | 238.4635 | 0.98461 | 126.4367 | 61.3546 | 256.4992 | 35.7247 | 150.2173 | 29.3574 | 123.4437 | 121.8944 | 2019-06-30 | [15 empty] | 518 |  |  |  | 201 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 719 |  | 0.51415 | 0.31609
2758 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1063 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1063 | PARWANA CGHS S/S-2:ID | TG-MV1063A-2 | 19500491 | 400 | 120 | 245.1864 | 0.98407 | 109.3527 | 28.2385 | 111.4119 | 35.484 | 146.6523 | 45.6302 | 189.1252 | 67.3988 | 2019-06-03 | [15 empty] | 611 |  |  |  | 108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 719 |  | 0.52828 | 0.27338
2759 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1064 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1064 | MANAS VIHAR:ID | TG-MV1064A-1 | 19500465 | 990 | 300 | 245 | 0.97 | 171 | 68 | 286 | 52 | 215 | 51 | 211 | 73 | 2019-06-14 | 28.3 | 4.8 | 313 | R | 130 | 83 | 88 | 47 |  |  | 28.6 | 71.4 | 544.23 | 575.53 | 575.53 | 575.53 | 31.3 | [15 empty] | 575.53 | 0.07 | 0.52 | 0.17
2760 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1064 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1064 | MANAS VIHAR:ID | TG-MV1064A-2 | 19500464 | 990 | 300 | 245 | 0.98 | 180 | 57 | 242 | 56 | 236 | 67 | 280 | 42 | 2019-06-11 23:30 | 29 | 4.8 | 287 | R | 104 | 110 | 86 | 24 |  |  | 42.4 | 57.6 | 718 | 718 | 718 | 718.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [13 empty] | 718.3 | 1.3 | 0.5 | 0.18
2761 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1065 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1065 | NIRAMAN CGHS S/S-1:ID | TG-MV1065A-1 | 19500473 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 224 | 78 | 329 | 85 | 366 | 62 | 262 | 91 | 2019-06-11 23:30 | 31.7 | 4.6 | 375 | Y | 99 | 108 | 92 | 16 | 15.1 | 84.4 | 0.5 |  | 450.15 | 412.45 | 522.45 | 470.45 | 269.3 | 305 | 305 | 249 |  | 2 | [10 empty] | 719.45 | 0.15 | 0.52 | 0.36
2762 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1065 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1065 | NIRAMAN CGHS S/S-1:ID | TG-MV1065A-2 | 19505049 | 630 | 200 | 247 | 0.99 | 135 | 47 | 194 | 46 | 190 | 42 | 172 | 20 | 2019-06-12 00:30 | 17 | 2.3 | 214 | R | 108 | 90 | 102 | 18 |  |  | 3.7 | 96.3 | 679.15 | 704.45 | 713.45 | 709.15 | 40.3 | 15 | 15 | 10.3 | [12 empty] | 719.45 | 0.15 | 0.53 | 0.21
2763 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1066 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1066 | NIRMAN CGHS S-S-2:ID | TG-MV1066A-1 | 19500510 | 400 | 120 | 245.2589 | 0.99673 | 35.1104 | 11.0951 | 46.6081 | 12.696 | 53.8537 | 11.3194 | 46.2544 | 7.4287 | 2019-06-29 22:00 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.49528 | 0.087776
2764 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1066 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1066 | NIRMAN CGHS S-S-2:ID | TG-MV1066A-2 | 19500509 | 400 | 120 | 244.8078 | 0.98622 | 138.0493 | 56.7977 | 241.6306 | 36.9108 | 156.7205 | 44.3408 | 185.371 | 74.8188 | 2019-06-30 23:00 | [15 empty] | 478.5 |  |  |  | 241.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.50484 | 0.34512
2765 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1067 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1067 | SAHYOG CGHS SS-1:ID | TG-MV1067A-1 | 19500483 | 630 | 200 | 243.8844 | 0.98832 | 79.5583 | 16.6619 | 69.5899 | 31.28 | 130.6436 | 31.6164 | 132.0487 | 61.7683 | 2019-06-29 22:30 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.47822 | 0.12628
2766 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1067 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1067 | SAHYOG CGHS SS-1:ID | TG-MV1067A-2 | 19500485 | 630 | 200 | 243.7979 | 0.98524 | 125.0846 | 40.3386 | 173.3056 | 33.8936 | 145.6161 | 50.8524 | 218.6917 | 63.9009 | 2019-06-10 23:30 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.47665 | 0.19855
2767 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1068 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1068 | SAHYOG CGHS SS-II:ID | TG-MV1068A-1 | 19500467 | 630 | 200 | 243 | 0.96 | 78 | 27 | 111 | 28 | 114 | 23 | 93 | 20 | 2019-06-15 23:30 | 26.7 | 0.9 | 117 | Y | 100 | 105 | 95 | 10 |  |  | 0.2 | 99.8 | 719.11 | 719.11 | 719.11 | 719.11 | [16 empty] | 719.11 | 0.49 | 0.63 | 0.12
2768 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1068 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1068 | SAHYOG CGHS SS-II:ID | TG-MV1068A-2 | 19500484 | 630 | 200 | 243.6786 | 0.98079 | 180.1586 | 71.6951 | 309.551 | 52.3774 | 224.8054 | 56.0861 | 241.1992 | 77.8541 | 2019-06-11 | [15 empty] | 589 |  |  |  | 131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.52379 | 0.28597
2769 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1069 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1069 | MAITRI CGHS:ID | TG-MV1069A-1 | 19506566 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 289 | 88 | 359 | 63 | 256 | 138 | 565 | 273 | 2019-06-12 | 71 | 9.2 | 613 | B | 94 | 69 | 137 | 68 | 0.3 |  | 2.1 | 97.6 | 297 | 510 | 91.3 | 248 | 405.42 | 201.12 | 201.12 | 437.42 | 8.3 |  | 202.42 | 25.3 | [8 empty] | 711.12 | 8.48 | 0.53 | 0.46
2770 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1070 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1070 | NAV BHARAT CGHS:ID | TG-MV1070A-1 | 19500486 | 400 | 120 | 244.1441 | 0.98535 | 60.2166 | 26.2432 | 112.748 | 11.9192 | 51.1577 | 22.0541 | 94.6569 | 54.8308 | 2019-06-10 23:30 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.57031 | 0.15054
2771 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1070 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1070 | NAV BHARAT CGHS:ID | TG-MV1070A-2 | 19500446 | 400 | 120 | 244 | 0.97 | 91 | 37 | 152 | 21 | 87 | 33 | 135 | 58 | 2019-06-11 23:30 | 21.3 | 1.7 | 163 | R | 126 | 80 | 94 | 46 |  |  | 0.3 | 99.7 | 565.11 | 719.11 | 681.11 | 698.11 | 154 |  |  | 21 | [12 empty] | 719.11 | 0.49 | 0.52 | 0.23
2772 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1071 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1071 | MANU CGHS SS- I:ID | TG-MV1071A-1 | 19505848 | 990 | 300 | 245 | 0.96 | 205 | 68 | 284 | 41 | 171 | 95 | 397 | 196 | 2019-06-02 23:00 | 48.6 | 10.8 | 397 | B | 103 | 79 | 118 | 39 | 0.1 |  | 0.5 | 99.4 | 710.41 | 719.11 | 628.51 | 716.11 | 8.3 |  |  | 3 | [12 empty] | 719.11 | 0.49 | 0.61 | 0.21
2773 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1071 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1071 | MANU CGHS SS- I:ID | TG-MV1071A-2 | 19500520 | 990 | 300 | 243.8755 | 0.99007 | 112.9302 | 18.681 | 78.3995 | 46.92 | 197.2921 | 47.3292 | 199.0126 | 119.7621 | 2019-06-30 22:30 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.45846 | 0.11407
2774 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1072 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1072 | MANU CGHS SS- II:ID | TG-MV1072A-1 | 19500497 | 990 | 300 | 232.8704 | 0.98856 | 158.6384 | 57.8655 | 253.6179 | 28.3656 | 124.5746 | 72.4073 | 314.8142 | 168.2086 | 2019-06-02 22:00 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.54387 | 0.16024
2775 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1072 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1072 | MANU CGHS SS- II:ID | TG-MV1072A-2 | 19506498 | 990 | 300 | 233 | 0.99 | 93 | 24 | 103 | 37 | 161 | 32 | 141 | 51 | 2019-06-11 22:30 | 18 | 0.3 | 194 | Y | 87 | 101 | 112 | 25 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 99.2 | 718.33 | 718.33 | 718.33 | 718.33 | [16 empty] | 718.33 | 1.27 | 0.56 | 0.09
2776 | 2019-06-18 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1073 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1073 | MAVILA CGHS:ID | TG-MV1073A-1 | 19506928 | 630 | 200 | 238 | 0.98 | 74 | 26 | 106 | 30 | 128 | 18 | 77 | 45 | 2019-06-30 01:30 | 16 | 2.4 | 193 | Y | 93 | 130 | 76 | 54 | 56.8 | 37.7 | 5.6 |  | 296.2 | 295.5 | 296.2 | 296.2 |  | 0.3 | 0.3 | [13 empty] | 296.2 | 15.4 | 0.54 | 0.12
2777 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1073 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1073 | MAVILA CGHS:ID | TG-MV1073A-2 | 19500498 | 630 | 200 | 248.8903 | 0.96871 | 140.4536 | 34.9115 | 137.7399 | 65.0359 | 257.059 | 40.5061 | 159.6678 | 110.0067 | 2019-06-02 23:30 | [15 empty] | 715 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.51075 | 0.22294
2778 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1074 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1074 | ADRESH MOHALLA:PL | TG-MV1074A-1 | 19502118 | 990 | 200 | 246 | 0.98 | 827 | 332 | 1370 | 279 | 1136 | 216 | 886 | 419 | 2019-06-02 | 152.7 | 43.7 | 1370 | R | 118 | 109 | 73 | 45 |  |  | 10.8 | 89.2 |  |  | 2.3 |  | 27.31 | 34 | 34 | 90.01 | 598.25 | 659.27 | 261.55 | 620.4 | 88.03 | 20.48 |  | 3.34 | 0.16 |  |  |  | 714.15 | 5.45 | 0.63 | 0.83
2779 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1074 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1074 | ADRESH MOHALLA:PL | TG-MV1074A-2 | 19504290 | 630 | 200 | 229 | 0.98 | 602 | 184 | 823 | 184 | 827 | 234 | 1061 | 237 | 2019-06-30 00:30 | 96.6 | 33.1 | 1061 | B | 90 | 102 | 108 | 18 |  |  | 11.3 | 88.7 |  |  |  |  | 108 | 98.33 | 98.33 | 35.3 | 597.2 | 517.49 | 621.38 | 636.59 | 10.19 | 94.06 | 83.01 | 43.1 |  | 5.11 | 5 |  | 715.39 | 4.21 | 0.61 | 0.96
2780 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1075 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1075 | SAMASPUR VILLAGE:PL | TG-MV1075A-1 | 19504679 | 990 | 320 | 241 | 0.98 | 619 | 217 | 932 | 189 | 811 | 213 | 913 | 113 | 2019-06-30 23:30 | 113.3 | 31.6 | 1004 | B | 112 | 90 | 98 | 22 |  |  | 13.4 | 86.6 | 3 | 45.27 | 37.27 | 18.3 | 194.56 | 198.57 | 198.57 | 201.56 | 96.07 | 49.39 | 74.4 | 73.37 | [8 empty] | 716.18 | 3.42 | 0.52 | 0.63
2781 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1075 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1075 | SAMASPUR VILLAGE:PL | TG-MV1075A-2 | 19504676 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 830 | 299 | 1254 | 236 | 986 | 295 | 1238 | 261 | 2019-06-30 00:30 | 147.2 | 51.5 | 1342 | R | 113 | 87 | 99 | 26 |  |  | 3.1 | 96.9 |  | 7 |  |  | 177.52 | 421.28 | 421.28 | 310.51 | 513.43 | 289.53 | 391.3 | 405 | 26.46 |  | 5 | 2.3 |  |  |  |  | 718.21 | 1.39 | 0.54 | 0.84
2782 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1075 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1075 | SAMASPUR VILLAGE:PL | TG-MV1075A-3 | 19506676 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 416 | 118 | 529 | 123 | 550 | 176 | 799 | 260 | 2019-06-26 23:00 | 88.6 | 22.7 | 799 | B | 96 | 76 | 128 | 52 | 0.2 | 0.1 | 3.5 | 96.2 | 303.5 | 509.12 | 105.22 | 310.22 | 401.02 | 195.4 | 195.4 | 392 |  |  | 92.36 | 2.3 | [8 empty] | 704.52 | 15.08 | 0.53 | 0.42
2783 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1076 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1076 | MUNNI BOARDS:ID | TG-MV1076A-1 | 19505235 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 686 | 254 | 1078 | 237 | 1003 | 195 | 821 | 228 | 2019-06-12 | 214.1 | 59.2 | 1156 | R | 106 | 111 | 83 | 28 | 0.1 | 0.1 | 4.2 | 95.6 |  |  | 1 |  | 220.59 | 157.3 | 157.3 | 283.28 | 484.4 | 548.39 | 227.11 | 422.41 | 0.3 | [7 empty] | 706.09 | 13.51 | 0.63 | 0.69
2784 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1077 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1077 | PATPAR GANJ VILLAGE:ID | TG-MV1077A-1 | 19504556 | 990 | 320 | 234 | 0.98 | 974 | 361 | 1576 | 308 | 1334 | 305 | 1330 | 244 | 2019-06-30 | 206.8 | 19.9 | 1632 | R | 109 | 99 | 92 | 17 |  | 0.1 | 11.5 | 88.4 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  | 0.3 | 0.3 |  | 412.35 | 581.17 | 607.16 | 548.47 | 285.54 | 131.53 | 101.48 | 165.47 | 16.05 | 0.54 |  |  | 714.45 | 5.15 | 0.72 | 0.98
2785 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1077 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1077 | PATPAR GANJ VILLAGE:ID | TG-MV1077A-2 | 19502539 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 571 | 197 | 827 | 199 | 841 | 175 | 741 | 94 | 2019-06-02 00:30 | 131 | 27.2 | 1260 | R | 108 | 101 | 91 | 17 |  | 0.2 | 7.6 | 92.2 | 2.21 | 13.51 | 20.21 | 6.21 | 487.33 | 526.32 | 526.32 | 573.21 | 221.48 | 171.47 | 78.25 | 132.28 | 0.28 | [7 empty] | 712.1 | 7.5 | 0.59 | 0.58
2786 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1078 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1078 | P.W.D. NIZAMUDDIN NH 24:PL | TG-MV1078A-1 | 19506367 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 128 | 43 | 170 | 45 | 180 | 41 | 164 | 14 | 2019-06-22 19:30 | 35.6 | -4.8 | 240 | B | 106 | 86 | 108 | 22 | 0.1 |  | 4.9 | 95 | 707.49 | 710.19 | 706.49 | 711.19 | 4 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | [12 empty] | 711.49 | 8.11 | 0.48 | 0.2
2787 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1079 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1079 | AKASH DARSHAN CGHS:ID | TG-MV1079A-1 | 19500450 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 154 | 38 | 165 | 73 | 318 | 43 | 187 | 144 | 2019-06-10 23:00 | 39.6 | 6 | 329 | Y | 87 | 128 | 84 | 44 |  |  | 9.5 | 90.5 | 704.21 | 443.43 | 708.21 | 646.4 | 14.3 | 275.08 | 275.08 | 72.11 | [12 empty] | 718.51 | 1.09 | 0.58 | 0.24
2788 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1079 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1079 | AKASH DARSHAN CGHS:ID | TG-MV1079A-2 | 19500449 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 150 | 54 | 215 | 51 | 205 | 45 | 182 | 29 | 2019-06-03 00:30 | 29.9 | 4.6 | 236 | R | 102 | 95 | 102 | 7 |  |  | 3.1 | 96.9 | 632.2 | 674.2 | 661.2 | 664.2 | 86.3 | 44.3 | 44.3 | 54.3 | [12 empty] | 718.5 | 1.1 | 0.54 | 0.24
2789 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1080 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1080 | UNA CGHS SS-1:ID | TG-MV1080A-1 | 19500488 | 400 | 120 | 242.9607 | 0.97496 | 152.5677 | 41.2572 | 175.5175 | 62.7267 | 265.8138 | 48.5838 | 205.2809 | 79.6978 | 2019-06-12 | [15 empty] | 450.5 |  |  |  | 269.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.49046 | 0.38142
2790 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1080 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1080 | UNA CGHS SS-1:ID | TG-MV1080A-2 | 19500487 | 400 | 120 | 236.8896 | 0.96291 | 152.3146 | 59.8048 | 254.4236 | 33.478 | 142.2841 | 59.0317 | 251.6272 | 110.7678 | 2019-06-12 01:00 | [15 empty] | 370.5 |  |  |  | 349.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.55044 | 0.38079
2791 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1081 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1081 | UNA CGHS SS-II:ID | TG-MV1081A-1 | 19505702 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 89 | 22 | 88 | 29 | 120 | 38 | 156 | 59 | 2019-06-02 23:00 | 32 | 1.8 | 193 | R | 84 | 99 | 117 | 33 | 0.3 |  | 3.3 | 96.4 | 717.51 | 718.51 | 718.51 | 718.51 | 1 | [15 empty] | 718.51 | 1.09 | 0.51 | 0.14
2792 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1081 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1081 | UNA CGHS SS-II:ID | TG-MV1081A-2 | 19500447 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 227 | 91 | 378 | 65 | 271 | 71 | 293 | 98 | 2019-06-02 23:30 | 43.2 | 8.7 | 402 | R | 114 | 99 | 88 | 26 |  |  | 3.3 | 96.7 | 366.59 | 432.09 | 512.39 | 432.39 | 341.57 | 286.41 | 286.41 | 286.11 | 9.54 | [11 empty] | 718.5 | 1.1 | 0.53 | 0.36
2793 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1082 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1082 | GYANDEEP CGHS:ID | TG-MV1082A-1 | 19500503 | 630 | 200 | 237.5896 | 0.99054 | 110.1694 | 38.4561 | 164.4056 | 41.9837 | 178.7832 | 29.7297 | 126.1068 | 47.161 | 2019-06-12 00:30 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.52218 | 0.17487
2794 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1082 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1082 | GYANDEEP CGHS:ID | TG-MV1082A-2 | 19500502 | 630 | 200 | 237.5511 | 0.9847 | 108.3678 | 43.9414 | 191.0497 | 34.0524 | 147.171 | 30.3739 | 131.4036 | 53.5333 | 2019-06-30 23:30 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.48701 | 0.17201
2795 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1083 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1083 | DELHI POLICE CGHS SS-I:ID | TG-MV1083A-1 | 19506491 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 215 | 69 | 314 | 93 | 420 | 53 | 241 | 156 | 2019-06-26 23:00 | 60 | 9.2 | 428 | Y | 104 | 121 | 75 | 46 | 0.1 |  | 0.9 | 98.9 | 428.3 | 316 | 601.41 | 465 | 267.11 | 371.41 | 371.41 | 230.41 |  | 8 | [10 empty] | 695.41 | 24.19 | 0.53 | 0.34
2796 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1084 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1084 | DELHI POLICE CGHS SS-II:ID | TG-MV1084A-1 | 19505860 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 349 | 113 | 528 | 109 | 509 | 126 | 588 | 72 | 2019-06-26 23:00 | 90.6 | 10.2 | 610 | Y | 94 | 100 | 106 | 12 | 0.2 |  | 0.8 | 99.1 | 437.59 | 409.29 | 366.29 | 408.29 | 146.41 | 174.41 | 174.41 | 176.11 |  | 0.3 | [10 empty] | 719.1 | 0.5 | 0.48 | 0.35
2797 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1085 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1085 | IFS CGHS S/S-1:ID | TG-MV1085A-1 | 19502070 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 101 | 36 | 149 | 43 | 177 | 22 | 93 | 74 | 2019-06-30 22:00 | 19.8 | 4.6 | 205 | R | 122 | 105 | 72 | 50 |  |  | 1.9 | 98.1 | 716.1 | 718.4 | 719.1 | 719.1 | 3 | 0.3 | 0.3 | [13 empty] | 719.1 | 0.5 | 0.59 | 0.16
2798 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1085 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1085 | IFS CGHS S/S-1:ID | TG-MV1085A-2 | 19502063 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 132 | 46 | 192 | 44 | 181 | 42 | 172 | 17 | 2019-06-10 21:00 | 25.8 | 5.5 | 201 | R | 101 | 101 | 99 | 2 |  |  |  | 100 | 689.42 | 699.42 | 714.12 | 716.42 | 29.3 | 19.3 | 19.3 | 2.3 | [12 empty] | 719.12 | 0.48 | 0.57 | 0.21
2799 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1086 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1086 | IFS CGHS SS-II:ID | TG-MV1086A-1 | 19502069 | 630 | 200 | 244 | 0.96 | 113 | 44 | 186 | 42 | 174 | 27 | 113 | 68 | 2019-06-02 21:00 | 32.7 | 2.8 | 198 | R | 99 | 110 | 90 | 20 |  |  |  | 100 | 717.41 | 716.41 | 719.11 | 719.11 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | [13 empty] | 719.11 | 0.49 | 0.52 | 0.18
2800 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1086 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1086 | IFS CGHS SS-II:ID | TG-MV1086A-2 | 19502066 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 83 | 29 | 118 | 21 | 86 | 33 | 136 | 44 | 2019-06-02 23:30 | 17.5 | 1.8 | 152 | R | 115 | 78 | 107 | 37 |  |  | 1.3 | 98.7 | 719.11 | 719.11 | 719.11 | 719.11 | [16 empty] | 719.11 | 0.49 | 0.55 | 0.13
2801 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1087 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1087 | HINDUSTAN CGHS:ID | TG-MV1087A-1 | 19500463 | 400 | 120 | 243 | 0.97 | 124 | 36 | 151 | 38 | 159 | 49 | 205 | 50 | 2019-06-01 23:30 | 22.9 | 3 | 229 | B | 96 | 93 | 111 | 18 |  |  | 1.2 | 98.8 | 572.38 | 575.44 | 465 | 534.38 | 146.34 | 143.28 | 143.28 | 184.34 |  |  | 0.3 | [9 empty] | 719.12 | 0.48 | 0.53 | 0.31
2802 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1087 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1087 | HINDUSTAN CGHS:ID | TG-MV1087A-2 | 19500462 | 400 | 120 | 243 | 0.97 | 177 | 51 | 231 | 70 | 318 | 56 | 257 | 77 | 2019-06-26 23:00 | 36.7 | 5.8 | 318 | Y | 82 | 116 | 102 | 34 |  |  | 4 | 96 | 485.01 | 290.3 | 363.01 | 382.31 | 233.41 | 352.31 | 352.31 | 326.41 | 0.3 | 76.11 | 16.3 | 10 | [8 empty] | 719.12 | 0.48 | 0.48 | 0.44
2803 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1088 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1088 | D.P. NO 1 NOIDA RD:PL | TG-MV1088A-1 | 19505815 | 100 | 40 | 246 | 0.78 | 60 | 14 | 57 | 31 | 128 | 14 | 58 | 70 | 2019-06-26 19:30 | 55.2 | -0.1 | 131 | Y | 67 | 169 | 64 | 105 |  | 1.7 | 46.1 | 52.2 | 467.45 | 402.15 | 415.15 | 402.15 | 232.49 |  |  | 275.19 | 4.28 | 286.49 | 8.3 | 27.28 |  | 15.58 | [6 empty] | 705.02 | 14.58 | 0.29 | 0.6
2804 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1089 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1089 | D.P. NO 2 NOIDA RD:PM | TG-MV1089A-1 | 19506268 | 400 | 120 | 248 | 0.95 | 34 | 30 | 117 | 4 | 18 | 0 | 0 | 109 | 2019-06-26 19:00 | 24.8 | -0.2 | 117 | R | 232 | 68 | 0 | 232 | 2.6 | 42 | 41 | 14.4 | 691.41 | 695.41 | 695.41 | 695.41 | 4 | [15 empty] | 695.41 | 24.19 | 0.31 | 0.09
2805 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1090 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1090 | D.P. NO 3 NOIDA RD:PM | TG-MV1090A-1 | 19504654 | 400 | 120 | 245 | 0.76 | 129 | 42 | 168 | 56 | 228 | 32 | 127 | 88 | 2019-06-06 19:00 | 106.3 | 0.3 | 228 | Y | 88 | 142 | 70 | 72 |  | 4.7 | 74.2 | 21.2 | 513.45 | 421.45 | 706.45 | 426.15 | 206 | 296.3 | 296.3 | 293.3 |  | 1.3 | [10 empty] | 719.45 | 0.15 | 0.32 | 0.32
2806 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1091 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1091 | D.P. NO 4 NOIDA RD:PL | TG-MV1091A-1 | 19505529 | 100 | 40 | 245 | 0.8 | 78 | 20 | 81 | 31 | 127 | 27 | 111 | 41 | 2019-06-06 19:30 | 69 | -1.2 | 129 | Y | 85 | 118 | 97 | 33 | 5.3 | 8.3 | 41.7 | 44.7 | 397.18 | 410.15 | 409.15 | 410.15 | 267.27 |  |  |  | 46.3 | 287 | 294.3 | 301 |  | 14 | 6.3 | [5 empty] | 711.15 | 8.45 | 0.31 | 0.78
2807 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1092 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1092 | S.S 1 CGHS MVR PH 1:ID | TG-MV1092A-1 | 19502958 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 1000 | 398 | 1667 | 287 | 1192 | 315 | 1315 | 427 | 2019-06-11 23:30 | 179.6 | 48.6 | 1673 | R | 115 | 87 | 99 | 28 |  |  | 15.3 | 84.7 |  |  | 0.3 |  | 23 | 146.59 | 146.59 | 58.59 | 530.38 | 556.45 | 522.44 | 563.39 | 116.36 | 13.58 | 101.3 | 93.34 | 47.28 |  | 1.28 | 1.3 | 717.42 | 2.18 | 0.57 | 1.01
2808 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1092 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1092 | S.S 1 CGHS MVR PH 1:ID | TG-MV1092A-2 | 19504660 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 612 | 199 | 908 | 192 | 877 | 221 | 1011 | 122 | 2019-06-26 22:30 | 128.1 | 51.5 | 1011 | B | 85 | 105 | 110 | 25 |  |  | 0.1 | 99.9 | 8.3 |  |  |  | 562.59 | 353.44 | 353.44 | 384.14 | 146.32 | 364.17 | 461.01 | 333.47 | [8 empty] | 718.01 | 1.59 | 0.65 | 0.62
2809 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1092 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1092 | S.S 1 CGHS MVR PH 1:ID | TG-MV1092A-3 | 19506267 | 630 | 200 | 236 | 0.98 | 741 | 319 | 1549 | 213 | 1000 | 209 | 995 | 551 | 2019-06-26 23:00 | 178 | 37.2 | 1554 | R | 123 | 91 | 86 | 37 | 0.4 | 1.2 | 20.5 | 77.9 |  |  | 1.3 |  | 19.3 | 157 | 157 | 84 | 456.23 | 482.29 | 462.29 | 497.53 | 117 | 65.36 | 44.05 | 113.42 | 112.41 | 0.29 |  | 9.59 | 705.34 | 14.26 | 0.5 | 1.18
2810 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1093 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1093 | Pratap Nagar Matkewala | TG-MV1093A-1 | 19505088 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 560 | 222 | 882 | 166 | 656 | 172 | 683 | 214 | 2019-06-12 | 136.2 | 45.6 | 953 | R | 116 | 90 | 95 | 26 | 0.1 |  | 7.7 | 92.3 | 0.3 | 20.3 | 8.3 | 3.3 | 292.47 | 561.58 | 561.58 | 442.2 | 425.17 | 136.06 | 195.06 | 272.44 | [8 empty] | 718.34 | 1.26 | 0.66 | 0.57
2811 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1093 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1093 | Pratap Nagar Matkewala | TG-MV1093A-2 | 19506274 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 403 | 78 | 340 | 143 | 671 | 181 | 822 | 427 | 2019-06-30 14:30 | 128.8 | 4.8 | 822 | B | 98 | 101 | 100 | 3 | 0.4 |  | 2.5 | 97.2 | 154.44 | 150.14 | 150.14 | 150.44 | 326.42 | 304.42 | 304.42 | 313.12 | 226.21 | 253.21 | 236.51 | 244.21 | 0.3 |  | 0.3 | [5 empty] | 708.17 | 11.43 | 0.52 | 0.64
2812 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1094 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1094 | LSC I PKT I MVR I:ID | TG-MV1094A-1 | 19502484 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 329 | 95 | 401 | 133 | 556 | 101 | 421 | 146 | 2019-06-11 12:30 | 60.3 | 4.6 | 673 | Y | 85 | 133 | 82 | 51 |  | 0.6 | 8.8 | 90.7 | 448.41 | 356.41 | 458.11 | 425.11 | 262 | 147 | 147 | 170.3 | 8.3 | 215.3 | 47 | 123.3 | [8 empty] | 719.11 | 0.49 | 0.4 | 0.52
2813 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1100 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1100 | OCF PKT IV MVR PH-1 SS-4:ID | TG-MV1100A-1 | 19504317 | 400 | 120 | 248 | 0.97 | 175 | 58 | 229 | 62 | 247 | 55 | 218 | 26 | 2019-06-12 01:00 | 42.2 | 5 | 262 | Y | 107 | 101 | 92 | 15 |  |  | 0.8 | 99.2 | 294.3 | 331.32 | 387.02 | 345.32 | 406.42 | 358.1 | 358.1 | 367.1 | 18 | 29.3 | 2.3 | 6.3 | [8 empty] | 719.12 | 0.48 | 0.51 | 0.44
2814 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1101 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1101 | ASIANA CGHS S/S-1:ID | TG-MV1101A-1 | 19504281 | 630 | 200 | 246 | 0.94 | 134 | 34 | 138 | 51 | 207 | 50 | 204 | 68 | 2019-06-02 00:30 | 45.1 | 7.4 | 230 | B | 85 | 109 | 106 | 24 |  |  | 4.1 | 95.9 | 695.51 | 686.21 | 645.51 | 692.21 |  | 9.3 | 9.3 | 3.3 | [12 empty] | 719.16 | 0.44 | 0.55 | 0.21
2815 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1101 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1101 | ASIANA CGHS S/S-1:ID | TG-MV1101A-2 | 19504299 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 106 | 35 | 148 | 46 | 194 | 24 | 99 | 82 | 2019-06-02 23:30 | 13.3 | 0.9 | 194 | Y | 106 | 123 | 71 | 52 |  |  | 7.2 | 92.8 | 719.36 | 716.36 | 719.36 | 719.36 |  | 3 | 3 | [13 empty] | 719.36 | 0.24 | 0.44 | 0.17
2816 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1102 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1102 | ASIANA CGHS S/S-2:ID | TG-MV1102A-1 | 19504352 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 103 | 25 | 102 | 34 | 142 | 44 | 183 | 70 | 2019-06-12 00:30 | 16.6 | 1.8 | 204 | B | 63 | 106 | 132 | 69 |  |  | 5.3 | 94.7 | 719.36 | 719.36 | 708.36 | 719.36 | [16 empty] | 719.36 | 0.24 | 0.56 | 0.16
2817 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1102 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1102 | ASIANA CGHS S/S-2:ID | TG-MV1102A-2 | 19504256 | 630 | 200 | 246 | 0.99 | 93 | 17 | 74 | 30 | 128 | 45 | 190 | 101 | 2019-06-01 | 13.8 | 1.4 | 208 | B | 58 | 106 | 136 | 78 |  |  | 4 | 96 | 719.36 | 719.36 | 714.36 | 719.36 | [16 empty] | 719.36 | 0.24 | 0.55 | 0.15
2818 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1103 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1103 | PUNJABI SAUDAGAR CGHS:ID | TG-MV1103A-1 | 19504261 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 97 | 30 | 122 | 36 | 148 | 31 | 126 | 24 | 2019-06-12 02:00 | 20.2 | 2.3 | 168 | Y | 95 | 113 | 92 | 21 |  |  | 82.4 | 17.6 | 719.36 | 719.36 | 719.36 | 719.36 | [16 empty] | 719.36 | 0.24 | 0.51 | 0.15
2819 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1103 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1103 | PUNJABI SAUDAGAR CGHS:ID | TG-MV1103A-2 | 19504265 | 630 | 200 | 246 | 0.95 | 128 | 53 | 213 | 32 | 130 | 42 | 169 | 72 | 2019-06-30 04:30 | -22.1 | -92.5 | 229 | R | 137 | 69 | 94 | 68 |  |  | 19.9 | 80.1 | 590.36 | 719.36 | 718.06 | 718.36 | 129 |  |  | 1 | [12 empty] | 719.36 | 0.24 | 0.57 | 0.2
2820 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1105 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1105 | S/S-3 PKT-5 PH-1:ID | TG-MV1105A-1 | 19502501 | 630 | 200 | 250 | 0.97 | 315 | 98 | 401 | 111 | 458 | 105 | 429 | 49 | 2019-06-10 23:00 | 76.4 | 17 | 483 | B | 91 | 104 | 106 | 15 |  |  | 4.7 | 95.3 | 146.3 | 103.3 | 80 | 98 | 521.59 | 458.23 | 458.23 | 510.59 | 50.5 | 157.26 | 162.5 | 110.2 | [8 empty] | 719.19 | 0.41 | 0.61 | 0.5
2821 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1106 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1106 | S/S-4 PKT-5 PH-1:ID | TG-MV1106A-1 | 19502538 | 400 | 120 | 242 | 0.98 | 385 | 156 | 678 | 124 | 535 | 105 | 446 | 203 | 2019-06-26 22:30 | 58.8 | 0.8 | 678 | R | 103 | 100 | 97 | 6 | 0.1 | 10.9 | 58.5 | 30.5 | 56.24 | 8 | 8 | 2.3 | 81.39 | 131.4 | 131.4 | 133.4 | 239.3 | 281.53 | 275.49 | 279.23 | 51.3 | 15.59 | 14.3 | 22.26 | 8.56 | 0.27 |  |  | 715.44 | 4.16 | 0.52 | 0.96
2822 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1107 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1107 | NEW S/S SHASHIGARDEN:PLM | TG-MV1107A-1 | 19502516 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 446 | 143 | 634 | 145 | 643 | 158 | 702 | 64 | 2019-06-26 22:30 | 65.3 | 27.6 | 724 | Y | 90 | 107 | 104 | 17 |  |  | 1.6 | 98.4 |  |  |  |  | 435.51 | 231 | 231 | 306 | 283.21 | 488.12 | 409.14 | 413.12 | [8 empty] | 719.12 | 0.48 | 0.61 | 0.71
2823 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1107 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1107 | NEW S/S SHASHIGARDEN:PLM | TG-MV1107A-2 | 19502512 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 685 | 213 | 881 | 265 | 1101 | 207 | 856 | 233 | 2019-06-26 23:30 | 163.3 | 69.9 | 1145 | Y | 86 | 122 | 91 | 36 |  | 0.1 | 52.1 | 47.8 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 538.49 | 88.3 | 495.49 | 405.46 | 171.38 | 342.16 | 218.38 | 280.03 | 1 | 284.41 |  | 29.38 | 715.27 | 4.33 | 0.73 | 1.09
2824 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1107 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1107 | NEW S/S SHASHIGARDEN:PLM | TG-MV1107A-3 | 19505731 | 630 | 200 | 238 | 0.98 | 569 | 186 | 776 | 177 | 748 | 206 | 868 | 108 | 2019-06-26 23:30 | 166.8 | 42 | 921 | B | 94 | 95 | 111 | 17 | 0.1 | 0.2 | 6.8 | 92.9 |  |  |  |  | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 16 | 658.45 | 662.27 | 585.57 | 657.57 | 12.55 | 9.13 | 115.48 | 32.13 |  |  | 0.25 |  | 706.1 | 13.5 | 0.67 | 0.9
2825 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1109 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1109 | S.STN-2 DISTT. CENTER MVR-2 | TG-MV1109A-1 | 19505105 | 400 | 120 | 244 | 0.95 | 167 | 65 | 262 | 70 | 290 | 33 | 136 | 143 | 2019-06-11 10:30 | 48.6 | 0.7 | 290 | Y | 95 | 96 | 109 | 14 |  | 0.3 | 24.8 | 74.9 | 613.17 | 548.53 | 550.23 | 568.53 | 82.3 | 146.54 | 146.54 | 126.54 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | [8 empty] | 696.17 | 23.43 | 0.32 | 0.42
2826 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1110 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1110 | S.STN-3 DISTT. CENTER MVR-3 | TG-MV1110A-1 | 19506887 | 400 | 120 | 245 | 0.88 | 23 | 6 | 27 | 8 | 34 | 8 | 35 | 8 | 2019-06-10 11:00 | 13.1 | -3.6 | 39 | B | 46 | 100 | 154 | 108 |  | 0.1 | 5.1 | 94.8 | 711.47 | 711.47 | 711.47 | 711.47 | [16 empty] | 711.47 | 8.13 | 0.32 | 0.06
2827 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1111 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1111 | S.STN-4 DISTT. CENTER MVR-2 | TG-MV1111A-1 | 19506713 | 400 | 120 | 244 | 0.91 | 15 | 3 | 13 | 5 | 22 | 6 | 25 | 11 | 2019-06-08 20:30 | 3.5 | -0.8 | 32 | Y | 49 | 107 | 144 | 95 |  | 0.1 | 6.1 | 93.8 | 711.17 | 711.17 | 711.17 | 711.17 | [16 empty] | 711.17 | 8.43 | 0.27 | 0.04
2828 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1117 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1117 | STN-4 CHILLA VIL NR DDA FLAT | TG-MV1117A-1 | 19505536 | 630 | 200 | 236 | 0.98 | 531 | 175 | 761 | 153 | 649 | 204 | 883 | 202 | 2019-06-10 02:00 | 157.4 | 27.4 | 905 | B | 101 | 90 | 109 | 19 | 0.3 | 3 | 82.6 | 14.2 |  |  |  |  | 2 | 31.3 | 31.3 | 4 | 704.26 | 676.56 | 631.56 | 700.56 | 2.3 | 0.3 | 74.3 | 4 |  |  | 0.3 |  | 708.56 | 11.04 | 0.74 | 0.84
2829 | 2019-06-26 16:00 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | SADAR APPARTMENTS | 1240 | MV1131 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2301-MV1131 | CHEST HOSPITAL,PARPARGANJ VILLAGE:HTC | TG-MV1131A-1 | 19506934 | 630 | 200 | 244.4193 | 0.98653 | 59.1962 | 24.8676 | 98.5873 | 16.5747 | 65.4634 | 17.7539 | 70.0046 | 31.1029 | 2019-06-28 10:00 | [15 empty] | 104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 |  | 0.31521 | 0.093962
2830 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP001 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP001 | 5 BLOCK TKP:ID | TG-TKP001A-1 | 19504656 | 630 | 200 | 226 | 0.97 | 422 | 131 | 598 | 137 | 625 | 154 | 711 | 102 | 2019-06-11 23:00 | 87.4 | 38.2 | 739 | B | 94 | 105 | 100 | 11 |  |  | 13.4 | 86.6 |  |  |  |  | 343.17 | 179.51 | 179.51 | 266.47 | 376.01 | 539.27 | 402.01 | 452.31 | [8 empty] | 719.18 | 0.42 | 0.65 | 0.67
2831 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP001 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP001 | 5 BLOCK TKP:ID | TG-TKP001A-2 | 19504578 | 990 | 320 | 251 | 0.95 | 611 | 162 | 649 | 257 | 1027 | 192 | 767 | 335 | 2019-06-26 23:30 | 172.2 | 50.8 | 1039 | Y | 79 | 125 | 97 | 46 |  |  | 0.1 | 99.9 | 12.24 |  | 0.3 | 0.3 | 589.36 | 81.22 | 81.22 | 300.34 | 115.13 | 635.51 | 379.39 | 416.09 | [8 empty] | 717.13 | 2.47 | 0.68 | 0.62
2832 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP001 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP001 | 5 BLOCK TKP:ID | TG-TKP001A-3 | 19505074 | 990 | 320 | 233 | 0.97 | 553 | 225 | 993 | 160 | 712 | 168 | 746 | 266 | 2019-06-11 23:00 | 123.6 | 53 | 1043 | R | 121 | 89 | 90 | 32 |  |  | 17.9 | 82.1 |  |  | 0.3 |  | 183.51 | 599.25 | 599.25 | 398.21 | 535.31 | 119.57 | 219.31 | 321.01 | [8 empty] | 719.22 | 0.38 | 0.71 | 0.56
2833 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP002 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP002 | DDA JANTA FLATS TKP:ID | TG-TKP002A-1 | 19506768 | 630 | 200 | 241 | 0.99 | 193 | 67 | 273 | 64 | 262 | 62 | 254 | 16 | 2019-06-02 07:00 | 50.6 | -13.8 | 389 | B | 100 | 100 | 99 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 99 | 454.28 | 451.58 | 450.33 | 454.33 | 252.26 | 254.56 | 254.56 | 252.21 |  |  | 0.3 | [9 empty] | 706.54 | 13.06 | 0.59 | 0.31
2834 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP002 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP002 | DDA JANTA FLATS TKP:ID | TG-TKP002A-2 | 19500527 | 400 | 120 | 238 | 0.97 | 109 | 43 | 181 | 11 | 46 | 56 | 241 | 173 | 2019-06-02 22:30 | 25.1 | 6.1 | 264 | B | 131 | 11 | 159 | 148 |  | 0.9 | 58.8 | 40.3 | 264.28 | 719.23 | 191.3 | 537.28 | 454.55 |  |  | 181.55 |  |  | 32.41 | [9 empty] | 719.23 | 0.37 | 0.61 | 0.27
2835 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP003 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP003 | 7 BLOCK TKP:K | TG-TKP003A-1 | 19505097 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 873 | 304 | 1292 | 262 | 1116 | 306 | 1311 | 186 | 2019-06-26 23:00 | 278.1 | 69.4 | 1399 | R | 105 | 91 | 104 | 14 | 0.1 |  | 3.4 | 96.4 |  |  |  |  | 93 | 162.49 | 162.49 | 102 | 526.21 | 549.49 | 594.4 | 589.4 | 98.12 | 4.55 | 60.53 | 25.53 |  |  |  |  | 717.33 | 2.27 | 0.63 | 0.88
2836 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP003 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP003 | 7 BLOCK TKP:K | TG-TKP003A-2 | 19505810 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 535 | 190 | 797 | 166 | 691 | 179 | 749 | 91 | 2019-06-07 19:00 | 294 | 15.4 | 799 | R | 108 | 94 | 97 | 14 | 0.1 | 0.1 | 11.6 | 88.2 |  | 3 | 2.3 | 2.3 | 87.3 | 206.2 | 206.2 | 138.32 | 602.43 | 496.23 | 528.41 | 559.41 | 15.3 |  | 9.3 | 5 |  |  |  |  | 705.43 | 14.17 | 0.59 | 0.85
2837 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP004 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP004 | 8 BLOCK TKP:ID | TG-TKP004A-1 | 19505331 | 990 | 320 | 241 | 0.96 | 423 | 146 | 622 | 152 | 644 | 125 | 532 | 103 | 2019-06-13 23:30 | 140.5 | 35.5 | 712 | Y | 101 | 114 | 85 | 29 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 97.5 | 68.27 | 33.57 | 225.44 | 92.52 | 630.41 | 520.49 | 520.49 | 602.46 | 4.52 | 149.14 |  | 8.22 | [8 empty] | 704 | 16 | 0.65 | 0.43
2838 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP004 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP004 | 8 BLOCK TKP:ID | TG-TKP004A-2 | 19506205 | 630 | 200 | 233 | 0.97 | 413 | 103 | 439 | 150 | 641 | 160 | 687 | 228 | 2019-06-26 22:30 | 127.2 | 31.2 | 709 | B | 81 | 105 | 114 | 33 | 0.2 | 0.1 | 10.5 | 89.2 | 12 | 2 |  | 2 | 562.53 | 338.55 | 338.55 | 398.25 | 131.26 | 365.24 | 402.54 | 305.54 | [8 empty] | 706.19 | 13.41 | 0.62 | 0.66
2839 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP005 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP005 | 10 BLOCK TKP:PL | TG-TKP005A-1 | 19505993 | 400 | 120 | 245 | 0.96 | 360 | 141 | 591 | 111 | 463 | 108 | 446 | 138 | 2019-06-22 20:00 | 129.8 | 31.3 | 669 | R | 109 | 78 | 112 | 34 | 0.1 | 0.1 | 20.9 | 78.9 |  |  |  |  | 24.5 | 235.24 | 235.24 | 37.36 | 613.09 | 470.31 | 546.09 | 665.25 | 62.13 | 0.3 | 126 | 3.24 | 6.13 |  | 6 |  | 706.25 | 13.35 | 0.64 | 0.9
2840 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP005 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP005 | 10 BLOCK TKP:PL | TG-TKP005A-2 | 19504673 | 630 | 200 | 244 | 0.96 | 434 | 122 | 499 | 168 | 688 | 144 | 591 | 164 | 2019-06-27 00:30 | 114.5 | 40.5 | 705 | Y | 87 | 112 | 101 | 25 |  |  | 15.8 | 84.2 | 7 |  |  |  | 401.02 | 174.02 | 174.02 | 267.32 | 310.23 | 543.29 | 443.23 | 450.53 |  | 0.54 | [6 empty] | 718.25 | 1.35 | 0.63 | 0.69
2841 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP006 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP006 | 18 BLOCK TKP:PL:ID | TG-TKP006A-1 | 19505763 | 630 | 200 | 237 | 0.97 | 567 | 182 | 818 | 186 | 827 | 198 | 898 | 77 | 2019-06-30 23:30 | 183.6 | 55 | 928 | Y | 99 | 99 | 101 | 2 |  | 0.6 | 44.3 | 55 |  |  |  |  | 9 | 10.3 | 10.3 | 7 | 647.52 | 616.52 | 606.52 | 626.22 | 51 | 80.3 | 93.3 | 74.3 |  |  |  |  | 707.52 | 12.08 | 0.69 | 0.9
2842 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP006 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP006 | 18 BLOCK TKP:PL:ID | TG-TKP006A-2 | 19506209 | 100 | 40 | 239 | 0.73 | 126 | 47 | 207 | 0 | 0 | 79 | 362 | 315 | 2019-06-09 19:30 | 68.2 | 14.2 | 362 | B | 133 | 0 | 167 | 167 | 12.3 | 27.6 | 19.3 | 40.8 | 390.22 | 707.52 | 392.52 | 390.22 | 15 |  |  | 300 | 302 |  | 297 | 17 |  |  | 10 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 707.52 | 12.08 | 0.12 | 1.26
2843 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP007 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP007 | 13 BLOCK TKP:ID | TG-TKP007A-1 | 19500453 | 630 | 200 | 237 | 0.97 | 647 | 221 | 960 | 194 | 839 | 233 | 1018 | 158 | 2019-06-30 01:00 | 121.9 | 34.5 | 1018 | B | 101 | 90 | 109 | 19 |  | 0.1 | 30.3 | 69.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 33 | 89.3 | 89.3 | 41 | 645.55 | 624.24 | 569.25 | 635.55 | 38.54 | 4.55 | 119.29 | 40.54 | 1 |  | 3.55 | 1 | 719.19 | 0.41 | 0.58 | 1.03
2844 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP007 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP007 | 13 BLOCK TKP:ID | TG-TKP007A-2 | 19506208 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 916 | 395 | 1711 | 258 | 1122 | 263 | 1125 | 587 | 2019-06-30 01:00 | 251.5 | 67.5 | 1711 | R | 119 | 90 | 91 | 29 | 0.1 | 0.5 | 36.7 | 62.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 8 | 151.3 | 151.3 | 67 | 574.59 | 558.49 | 572.49 | 638.27 | 124.28 |  |  | 4.52 | 2.52 |  |  |  | 711.49 | 8.11 | 0.6 | 0.93
2845 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP008 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP008 | 23 BLOCK TKP:PL | TG-TKP008A-1 | 19504151 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 944 | 326 | 1360 | 310 | 1301 | 308 | 1280 | 72 | 2019-06-26 23:00 | 221.5 | 79.5 | 1612 | B | 100 | 103 | 98 | 5 |  | 0.1 | 12.2 | 87.7 |  |  |  |  | 46.51 | 36 | 36 | 51.29 | 610.17 | 584.37 | 566.46 | 595.38 | 60.35 | 96.36 | 61.2 | 70.36 |  | 0.3 | 3.16 |  | 717.43 | 2.17 | 0.62 | 0.95
2846 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP008 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP008 | 23 BLOCK TKP:PL | TG-TKP008A-2 | 19504155 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 709 | 246 | 1012 | 206 | 850 | 257 | 1069 | 197 | 2019-06-12 06:00 | 184.5 | 28.5 | 1069 | B | 109 | 92 | 99 | 17 |  | 1 | 19.3 | 79.7 |  |  |  |  | 3.3 | 21.29 | 21.29 | 7 | 499.13 | 662.31 | 596.08 | 602.16 | 189.15 | 29.46 | 111 | 106.52 | 24.51 | 3.03 | 0.41 | 0.41 | 716.49 | 3.11 | 0.59 | 1.12
2847 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP009 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP009 | 16 BLOCK TKP:PL | TG-TKP009A-1 | 19504671 | 990 | 320 | 233 | 0.97 | 661 | 258 | 1124 | 242 | 1051 | 162 | 694 | 399 | 2019-06-26 23:00 | 120 | 53 | 1203 | R | 111 | 110 | 80 | 31 | 0.1 | 0.1 | 24.5 | 75.3 | 1.3 |  | 45 | 2.3 | 351.55 | 333.55 | 333.55 | 445.25 | 363.21 | 384.51 | 109.05 | 270.51 | 2 | [7 empty] | 718.46 | 1.14 | 0.57 | 0.67
2848 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP010 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP010 | 19 BLOCK TKP:ID | TG-TKP010A-1 | 19505561 | 630 | 200 | 231 | 0.97 | 494 | 122 | 536 | 157 | 692 | 215 | 954 | 366 | 2019-06-05 22:30 | 161.6 | 37.6 | 954 | B | 89 | 107 | 104 | 18 | 0.1 | 0.4 | 22 | 77.6 |  |  |  |  | 172.09 | 75.26 | 75.26 | 92.23 | 534.3 | 626 | 635.09 | 614.16 |  | 5.13 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 706.39 | 13.21 | 0.67 | 0.78
2849 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP010 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP010 | 19 BLOCK TKP:ID | TG-TKP010A-2 | 19505567 | 990 | 320 | 232 | 0.97 | 780 | 249 | 1115 | 249 | 1114 | 282 | 1287 | 173 | 2019-06-28 00:30 | 270.4 | 65 | 1287 | B | 96 | 109 | 95 | 14 | 0.1 | 1.1 | 19.7 | 79.2 |  |  |  |  | 134.41 | 35.55 | 35.55 | 90.51 | 572.28 | 657.18 | 570 | 616.18 |  | 13.56 | 1.16 | [5 empty] | 707.09 | 12.51 | 0.66 | 0.79
2850 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP011 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP011 | 48 WORK CENTRE TKP:ID | TG-TKP011A-1 | 19504319 | 400 | 120 | 238 | 0.96 | 39 | 0 | 0 | 27 | 114 | 12 | 49 | 99 | 2019-06-03 13:30 | 8.3 | 0.3 | 117 | R | 105 | 151 | 44 | 107 |  |  | 12.3 | 87.7 | 457.07 | 456.07 | 458.07 | 458.07 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 458.07 | 21.53 | 0.29 | 0.1
2851 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP012 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP012 | 26 BLOCK TKP:ID | TG-TKP012A-1 | 19506805 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 889 | 295 | 1295 | 302 | 1308 | 292 | 1258 | 45 | 2019-06-27 06:00 | 311 | 74.6 | 1319 | R | 104 | 102 | 94 | 10 | 0.1 | 0.1 | 32.8 | 67 |  |  |  |  | 18.3 | 46.2 | 46.2 | 48.28 | 686.59 | 649.09 | 573.26 | 657.01 | 2 | 12 | 0.3 | 2 |  |  |  |  | 707.29 | 12.31 | 0.6 | 0.9
2852 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP012 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP012 | 26 BLOCK TKP:ID | TG-TKP012A-2 | 19506214 | 990 | 320 | 242 | 0.96 | 871 | 332 | 1411 | 237 | 994 | 302 | 1297 | 373 | 2019-06-27 06:00 | 315.2 | 54.7 | 1411 | R | 109 | 85 | 106 | 24 | 0.1 | 0.9 | 47.5 | 51.4 |  | 1.3 |  |  | 129.18 | 335.13 | 335.13 | 187.31 | 574.39 | 371.14 | 562.26 | 519.26 | 3.3 |  | 1.3 | 1 | 0.3 |  |  |  | 707.57 | 12.03 | 0.54 | 0.88
2853 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP013 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP013 | 134 WORK CENTER:ID | TG-TKP013A-1 | 19505258 | 630 | 200 | 241 | 0.96 | 535 | 217 | 899 | 144 | 590 | 174 | 725 | 268 | 2019-06-26 00:30 | 179.2 | 52 | 911 | Y | 81 | 111 | 107 | 30 |  | 0.4 | 28.3 | 71.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 267.23 | 16 | 16 | 85.08 | 438.48 | 685.11 | 561.38 | 619.03 |  | 5 | 58 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 708.11 | 11.49 | 0.62 | 0.85
2854 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP013 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP013 | 134 WORK CENTER:ID | TG-TKP013A-2 | 19504315 | 630 | 200 | 242 | 0.96 | 367 | 112 | 462 | 107 | 449 | 147 | 616 | 161 | 2019-06-03 00:30 | 111.8 | 31.7 | 630 | B | 97 | 92 | 111 | 19 |  | 0.2 | 38.6 | 61.2 |  | 1 | 0.3 |  | 429.55 | 469.12 | 469.12 | 387.12 | 288.47 | 248.3 | 450.38 | 331.3 | [8 empty] | 718.42 | 1.18 | 0.69 | 0.58
2855 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP014 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP014 | 320 EWS CHILLA DDA FLAT,TKP | TG-TKP014A-1 | 19506913 | 630 | 200 | 237.7299 | 0.97315 | 516.4526 | 168.6874 | 735.47 | 166.1172 | 732.1808 | 181.648 | 797.5063 | 63.7446 | 2019-06-30 23:30 | [15 empty] | 2 |  |  |  | 318 |  |  |  | 399 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.5485 | 0.81977
2856 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP015 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP015 | 30 EXTRA TRILOK PURI:PL | TG-TKP015A-1 | 19504651 | 990 | 320 | 234 | 0.97 | 662 | 266 | 1160 | 168 | 719 | 229 | 978 | 384 | 2019-06-11 02:00 | 142 | 32.4 | 1160 | R | 120 | 74 | 106 | 46 |  | 1.7 | 87 | 11.3 | 1.03 | 23.3 | 0.33 | 1.03 | 162.02 | 588.06 | 588.06 | 332.01 | 553.28 | 105.39 | 452.4 | 384.11 | 0.42 | [7 empty] | 717.15 | 2.45 | 0.63 | 0.67
2857 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP016 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP016 | 31 BLOCK TKP:K | TG-TKP016A-1 | 19504812 | 630 | 200 | 232 | 0.97 | 784 | 229 | 1007 | 287 | 1293 | 269 | 1214 | 255 | 2019-06-30 23:00 | 171.6 | 68.5 | 1306 | Y | 87 | 113 | 100 | 26 |  | 26.7 | 72.2 | 1.1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 469.54 | 188.58 | 354.28 | 332.27 | 202.48 | 272.26 | 200.56 | 230.27 | 44.14 | 257.32 | 163.32 | 156.02 | 718.56 | 1.04 | 0.67 | 1.24
2858 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP016 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP016 | 31 BLOCK TKP:K | TG-TKP016A-2 | 19506213 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 696 | 239 | 1033 | 225 | 967 | 232 | 997 | 57 | 2019-06-05 23:00 | 236.2 | 52.2 | 1033 | R | 102 | 96 | 102 | 6 |  | 0.1 | 7.9 | 92 |  | 2 |  |  | 299.18 | 369.48 | 369.48 | 332.48 | 420.29 | 347.59 | 408.29 | 386.59 | [8 empty] | 719.47 | 0.13 | 0.6 | 0.7
2859 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP017 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP017 | 32 BLOCK TKP:PL | TG-TKP017A-1 | 19506217 | 990 | 320 | 242 | 0.96 | 729 | 218 | 912 | 303 | 1269 | 208 | 850 | 392 | 2019-06-27 06:00 | 253.1 | 56.6 | 1269 | Y | 94 | 117 | 89 | 28 | 0.1 | 1.6 | 73.5 | 24.8 |  |  | 0.3 |  | 424.4 | 160.2 | 160.2 | 320.5 | 283.29 | 546.49 | 225.29 | 387.19 |  | 1 | [6 empty] | 708.09 | 11.51 | 0.56 | 0.74
2860 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP018 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP018 | 28 BLOCK TKP:PL | TG-TKP018A-1 | 19506682 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 837 | 301 | 1283 | 259 | 1118 | 278 | 1186 | 144 | 2019-06-27 06:00 | 290.6 | 71.4 | 1352 | R | 111 | 100 | 90 | 21 | 0.1 | 0.1 | 26.7 | 73.2 |  |  |  |  | 27.01 | 66.31 | 66.31 | 69.58 | 658.06 | 638.24 | 539.35 | 634.27 | 19.48 |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 704.55 | 15.05 | 0.62 | 0.85
2861 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP018 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP018 | 28 BLOCK TKP:PL | TG-TKP018A-2 | 19504189 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 708 | 197 | 816 | 240 | 1013 | 271 | 1133 | 277 | 2019-06-29 23:00 | 184.7 | 58.1 | 1144 | B | 89 | 106 | 105 | 17 |  | 4.2 | 64 | 31.9 | 5 |  |  |  | 383.42 | 217.55 | 217.55 | 255.5 | 324.29 | 495.16 | 502.16 | 457.21 |  |  | 2.17 | [5 empty] | 713.11 | 6.49 | 0.62 | 0.71
2862 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP019 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP019 | 27 BLOCK TKP:ID | TG-TKP019A-1 | 19500513 | 990 | 320 | 232.3603 | 0.97402 | 339.6852 | 111.3892 | 469.2837 | 139.5783 | 585.2093 | 88.7178 | 370.8937 | 185.8098 | 2019-06-29 18:30 | [15 empty] | 58 |  |  |  | 662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.69197 | 0.34312
2863 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP020 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP020 | KOTLA VILLAGE:PL | TG-TKP020A-1 | 19504356 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 695 | 267 | 1136 | 201 | 853 | 227 | 965 | 247 | 2019-06-12 00:30 | 127.3 | 43.4 | 1136 | R | 105 | 92 | 103 | 13 |  | 0.1 | 3.4 | 96.5 |  |  |  |  | 157.17 | 302.17 | 302.17 | 192.17 | 555.06 | 410.35 | 547.38 | 520.35 | 0.29 | [7 empty] | 712.52 | 7.08 | 0.64 | 0.7
2864 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP020 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP020 | KOTLA VILLAGE:PL | TG-TKP020A-2 | 19505256 | 630 | 200 | 235 | 0.97 | 651 | 191 | 819 | 244 | 1050 | 215 | 918 | 201 | 2019-06-12 00:30 | 189.2 | 54.6 | 1050 | Y | 99 | 106 | 95 | 11 | 0.1 | 1.4 | 36.6 | 62 | [8 empty] | 565.4 | 507.12 | 583.42 | 564.12 | 137.16 | 187 | 117.48 | 138.48 | 0.3 | 9.14 | 0.56 | 0.26 | 703.26 | 16.34 | 0.68 | 1.03
2865 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP021 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP021 | DSIDC TKP:ID | TG-TKP021A-1 | 19500530 | 400 | 120 | 236 | 0.97 | 76 | 12 | 54 | 41 | 161 | 23 | 96 | 94 | 2019-06-05 22:00 | 19.9 | 0.3 | 171 | Y | 78 | 121 | 101 | 43 | 100 |  |  |  | 717.5 | 548.11 | 679.2 | 717.5 |  | 169.39 | 169.39 | [13 empty] | 717.5 | 2.1 | 0.65 | 0.19
2866 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP023 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP023 | 17 BLOCK TKP:PL | TG-TKP023A-1 | 19502505 | 990 | 320 | 230 | 0.97 | 1079 | 343 | 1449 | 333 | 1410 | 402 | 1694 | 266 | 2019-06-03 02:00 | 222.3 | 62.6 | 1799 | R | 112 | 91 | 97 | 21 |  |  | 66.6 | 33.4 |  |  |  |  | 1 | 24.44 | 24.44 | 13.44 | 476.14 | 605.58 | 539.58 | 543.58 | 146.22 | 82.21 | 132.19 | 141.1 | 89.45 | 0.18 | 12.2 | 14.29 | 713.21 | 6.39 | 0.62 | 1.09
2867 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP023 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP023 | 17 BLOCK TKP:PL | TG-TKP023A-2 | 19505648 | 630 | 200 | 229 | 0.97 | 722 | 274 | 1235 | 261 | 1183 | 187 | 840 | 372 | 2019-06-03 | 228.4 | 33.8 | 1354 | B | 101 | 93 | 106 | 13 | 1 | 1.6 | 32.9 | 64.4 |  |  |  |  | 58.23 | 113.24 | 113.24 | 66.4 | 547.15 | 547.27 | 509.28 | 541.58 | 102.19 | 48 | 93.51 | 95.04 | 4.54 | 4 | 42.34 | 9.09 | 712.51 | 7.09 | 0.52 | 1.15
2868 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP024 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP024 | 2 BLOCK TKP:PL | TG-TKP024A-1 | 19505548 | 630 | 200 | 221 | 0.97 | 764 | 245 | 1182 | 239 | 1145 | 281 | 1361 | 200 | 2019-06-09 | 301.8 | 37 | 1361 | B | 97 | 94 | 109 | 15 |  |  | 9.6 | 90.4 |  |  |  |  | 171.04 | 176 | 176 | 156.34 | 484.26 | 500.3 | 463.26 | 481.56 | 57.19 | 37.56 | 58.3 | 71.5 | 1.54 | 0.17 | 58.13 | 4.23 | 714.43 | 5.17 | 0.45 | 1.21
2869 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP024 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP024 | 2 BLOCK TKP:PL | TG-TKP024A-2 | 19502552 | 990 | 320 | 226 | 0.97 | 737 | 238 | 1078 | 257 | 1166 | 242 | 1093 | 81 | 2019-06-12 00:30 | 124.4 | 46.4 | 1166 | Y | 103 | 102 | 96 | 7 |  |  | 15.6 | 84.4 |  | 14.19 | 9.15 | 0.3 | 347.32 | 363.22 | 363.22 | 376.02 | 365.36 | 335.27 | 278.03 | 336.36 | [8 empty] | 713.08 | 6.52 | 0.55 | 0.74
2870 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP025 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP025 | 15 BLOCK TKP:PL | TG-TKP025A-1 | 19502486 | 630 | 200 | 238 | 0.96 | 562 | 208 | 882 | 165 | 701 | 189 | 799 | 157 | 2019-06-26 23:30 | 130.6 | 48.3 | 882 | R | 113 | 91 | 96 | 22 |  |  | 5.5 | 94.5 |  |  |  |  | 10 | 140.56 | 140.56 | 59.3 | 616.44 | 573.41 | 547.43 | 629.14 | 91.53 | 4 | 44.54 | 29.53 |  |  |  |  | 718.37 | 1.23 | 0.65 | 0.89
2871 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP027 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP027 | 11&12 BLOCK TRILOK TRILOK PURI | TG-TKP027A-1 | 19505745 | 630 | 200 | 239 | 0.96 | 597 | 175 | 750 | 219 | 935 | 203 | 871 | 163 | 2019-06-22 20:00 | 218.2 | 30.6 | 1056 | B | 91 | 94 | 115 | 24 | 0.1 | 0.4 | 30.4 | 69 | 0.01 | 3.01 |  | 0.01 | 102.23 | 122.27 | 122.27 | 50.42 | 601.57 | 523.58 | 514.23 | 632.26 | 1 | 52.43 | 126.42 | 22.12 |  | 3.12 | 33 |  | 705.21 | 14.39 | 0.61 | 0.95
2872 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP027 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP027 | 11&12 BLOCK TRILOK TRILOK PURI | TG-TKP027A-2 | 19506211 | 630 | 200 | 239 | 0.96 | 570 | 179 | 831 | 218 | 1003 | 172 | 804 | 187 | 2019-06-03 15:30 | 217.8 | 36.6 | 1003 | Y | 98 | 110 | 91 | 19 | 0.1 |  | 1.1 | 98.8 |  | 0.3 | 0.3 |  | 196.37 | 88.49 | 88.49 | 163.37 | 509.49 | 610.17 | 454.19 | 542.49 | 0.3 | 6.5 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 706.56 | 13.04 | 0.54 | 0.9
2873 | 2019-06-10 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP030 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP030 | KOTLA VILLAGE NEW | TG-TKP030A-1 | 19504357 | 630 | 200 | 237 | 0.97 | 675 | 226 | 962 | 223 | 946 | 226 | 965 | 17 | 2019-06-13 23:30 | 148.6 | 25.8 | 1106 | Y | 99 | 106 | 95 | 11 | 0 |  | 6.8 | 93.2 |  | 0.02 |  | 0.02 | 1.02 |  |  |  | 303.58 | 280.11 | 299.38 | 312.38 | 125.51 | 140.38 | 88.11 | 106.11 | 9.3 | 19.3 | 35 | 21.3 | 486.16 | 17.44 | 0.67 | 1.07
2874 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP031 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP031 | 32 BLK TRILOK PURI NEW | TG-TKP031A-1 | 19505420 | 630 | 200 | 231 | 0.96 | 493 | 192 | 852 | 164 | 739 | 136 | 603 | 215 | 2019-06-27 06:00 | 166.2 | 42.2 | 912 | R | 117 | 95 | 88 | 29 | 0.1 | 0.2 | 16.9 | 82.8 |  |  | 1.03 |  | 124.43 | 351.41 | 351.41 | 284.14 | 580.27 | 355.29 | 278.44 | 422.56 | 2 | [7 empty] | 707.1 | 12.5 | 0.54 | 0.78
2875 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP032 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP032 | NEW 28 BLOCK TRILOKPURI | TG-TKP032A-1 | 19506216 | 630 | 200 | 247 | 0.96 | 647 | 203 | 828 | 220 | 891 | 224 | 927 | 86 | 2019-06-27 06:00 | 238.6 | 52.4 | 975 | B | 95 | 106 | 99 | 11 | 0.1 | 0.2 | 8.4 | 91.3 |  |  |  |  | 73.56 | 25 | 25 | 35 | 596.19 | 558.23 | 636.23 | 611.45 | 39 | 119.52 | 38.22 | 61.3 |  | 6 | 1.3 | 1 | 709.15 | 10.45 | 0.59 | 1.03
2876 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP037 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP037 | NEW 2 BLOCK TRILOKPURI | TG-TKP037A-1 | 19506013 | 630 | 200 | 240 | 0.96 | 442 | 168 | 716 | 129 | 544 | 146 | 618 | 149 | 2019-06-30 23:30 | 152 | 38.6 | 746 | R | 109 | 94 | 96 | 15 | 0.1 | 0.1 | 10.9 | 88.9 |  |  | 1.3 |  | 158 | 259 | 259 | 214 | 547.54 | 447.24 | 454.54 | 492.24 | 0.3 | [7 empty] | 706.24 | 13.36 | 0.66 | 0.7
2877 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP038 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP038 | 25 Block Trilokpuri PL | TG-TKP038A-1 | 19506215 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 366 | 156 | 637 | 104 | 425 | 105 | 432 | 209 | 2019-06-12 | 109.4 | 25.6 | 641 | R | 112 | 94 | 94 | 18 | 0.1 |  | 2.2 | 97.7 | 6.3 | 53 | 14 | 11 | 382.28 | 479.58 | 479.58 | 486.58 | 321.51 | 177.51 | 144.21 | 212.51 | [8 empty] | 710.49 | 9.11 | 0.6 | 0.58
2878 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR I & II | TRILOKPURI | 1240 | TKP042 | 1S-DL-YP-ETC-DMVR-2304-TKP042 | NEW 31 BLOCK TKP:PL | TG-TKP042A-1 | 19506838 | 630 | 200 | 242 | 0.96 | 449 | 188 | 789 | 115 | 478 | 146 | 600 | 271 | 2019-06-27 06:00 | 160.4 | 21.6 | 813 | R | 127 | 74 | 99 | 53 | 0.1 | 0.8 | 67.9 | 31.2 | 1 | 60 | 1.3 | 1 | 144.24 | 608.47 | 608.47 | 363.2 | 562.22 | 40.59 | 334.56 | 345.26 | 2 | [7 empty] | 709.46 | 10.14 | 0.56 | 0.71
2879 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE001 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE001 | S/STN 1 A1 PKT MVR-III:ID | TG-VSE001A-1 | 19502409 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 391 | 127 | 548 | 138 | 592 | 127 | 546 | 46 | 2019-06-30 23:30 | 30.4 | -63.5 | 592 | Y | 104 | 103 | 94 | 10 |  |  | 12.1 | 87.9 | 17.59 | 22.3 | 24.59 | 19.3 | 540.59 | 564.42 | 564.42 | 587.42 | 155.05 | 126.51 | 81.52 | 106.51 | [8 empty] | 714.03 | 5.57 | 0.53 | 0.62
2880 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE001 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE001 | S/STN 1 A1 PKT MVR-III:ID | TG-VSE001A-2 | 19506139 | 630 | 200 | 248 | 0.96 | 198 | 69 | 287 | 42 | 173 | 87 | 359 | 163 | 2019-06-30 | 43.4 | 12.4 | 359 | B | 106 | 59 | 134 | 75 | 0.3 | 8.3 | 46.3 | 45.1 | 481.29 | 687.05 | 341.15 | 522.41 | 209.06 | 3.3 | 3.3 | 167.54 |  |  | 0.3 | [9 empty] | 690.35 | 29.25 | 0.5 | 0.31
2881 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE002 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE002 | S/STN 3 A1 PKT MVR-III:ID | TG-VSE002A-1 | 19505965 | 630 | 200 | 249 | 0.97 | 315 | 111 | 461 | 114 | 473 | 89 | 368 | 100 | 2019-06-29 23:30 | 55.8 | 16.2 | 523 | R | 117 | 99 | 83 | 34 | 0.1 | 0.5 | 15.5 | 83.9 | 148.3 | 248.33 | 390.03 | 250 | 436.58 | 430.1 | 430.1 | 427.15 | 133.45 | 40.3 | 5.3 | 41.58 | [8 empty] | 719.13 | 0.47 | 0.5 | 0.5
2882 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE002 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE002 | S/STN 3 A1 PKT MVR-III:ID | TG-VSE002A-2 | 19505590 | 630 | 200 | 249 | 0.97 | 147 | 52 | 219 | 45 | 189 | 49 | 206 | 26 | 2019-06-11 | 36.4 | 5.4 | 252 | B | 116 | 86 | 98 | 30 | 0.1 | 0.3 | 22.8 | 76.9 | 642.58 | 706.57 | 684.43 | 689.13 | 76.14 | 12.15 | 12.15 | 29.59 | [12 empty] | 719.12 | 0.48 | 0.49 | 0.23
2883 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE003 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE003 | S/STN 4 A2 PKT MVR-III:ID | TG-VSE003A-1 | 19502403 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 402 | 84 | 340 | 160 | 664 | 158 | 655 | 319 | 2019-06-14 | 74.1 | 23.9 | 730 | B | 73 | 104 | 123 | 50 |  | 3.3 | 11.7 | 85 | 73.3 | 12.05 |  | 5 | 633.03 | 451.3 | 451.3 | 475.55 | 12 | 254.58 | 429.33 | 237.38 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 718.33 | 1.27 | 0.57 | 0.64
2884 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE003 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE003 | S/STN 4 A2 PKT MVR-III:ID | TG-VSE003A-2 | 19504338 | 400 | 120 | 248 | 0.96 | 180 | 57 | 236 | 55 | 223 | 68 | 281 | 52 | 2019-06-30 20:30 | 69.6 | 3.6 | 281 | B | 102 | 77 | 121 | 44 |  | 0.4 | 16.5 | 83.1 | 409.3 | 577.29 | 298.07 | 475.25 | 262.29 | 137 | 137 | 198.34 | 46.3 | 4 | 75.3 | 44.3 | [8 empty] | 718.29 | 1.31 | 0.44 | 0.45
2885 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE004 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE004 | S/STN 5 A2 PKT MVR-III:ID | TG-VSE004A-1 | 19506007 | 400 | 120 | 246 | 0.97 | 227 | 86 | 372 | 72 | 314 | 68 | 295 | 70 | 2019-06-03 01:00 | 35 | 10.3 | 372 | R | 112 | 98 | 90 | 22 |  | 0.4 | 66.1 | 33.5 | 145.28 | 281.48 | 330.17 | 258.08 | 456.19 | 347.59 | 347.59 | 384.09 | 115.34 | 87.34 | 33.04 | 75.04 | [8 empty] | 717.21 | 2.39 | 0.45 | 0.57
2886 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE004 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE004 | S/STN 5 A2 PKT MVR-III:ID | TG-VSE004A-2 | 19503533 | 400 | 120 | 238 | 0.97 | 440 | 172 | 781 | 165 | 744 | 103 | 455 | 309 | 2019-06-03 01:00 | 64.9 | 19.9 | 781 | R | 112 | 107 | 81 | 31 | 0.5 | 34.2 | 65.1 | 0.2 | 9.59 | 11.59 | 19.25 | 10.59 | 221.29 | 253.49 | 253.49 | 268.58 | 357.2 | 339.3 | 306.35 | 366.51 | 91.3 | 95.3 | 1 | 68.55 | 37.05 | 16.35 |  | 1.4 | 717.23 | 2.37 | 0.45 | 1.1
2887 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE005 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE005 | S/STN 6 A3 PKT MVR - III:ID | TG-VSE005A-1 | 19502414 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 380 | 134 | 587 | 104 | 451 | 143 | 618 | 154 | 2019-06-30 23:30 | 67.6 | 18.4 | 625 | B | 100 | 83 | 117 | 34 |  |  | 78.1 | 21.9 | 137.29 | 272.3 | 40.3 | 133.59 | 422 | 367.29 | 367.29 | 421.3 | 160.3 | 80 | 234 | 164.3 | [8 empty] | 719.59 | 0.01 | 0.51 | 0.6
2888 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE006 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE006 | S/STN 7 A3 PKT MVR - III:ID | TG-VSE006A-1 | 19505077 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 762 | 241 | 1067 | 211 | 937 | 311 | 1389 | 402 | 2019-06-03 01:00 | 98.6 | 33.9 | 1389 | B | 96 | 84 | 120 | 36 |  |  | 0.3 | 99.7 | 147.57 | 253.37 | 66.08 | 153.42 | 381.05 | 315.43 | 315.43 | 353.58 | 186.56 | 146.38 | 262.03 | 208.18 |  |  | 14.38 | [5 empty] | 715.58 | 4.02 | 0.43 | 0.77
2889 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE006 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE006 | S/STN 7 A3 PKT MVR - III:ID | TG-VSE006A-2 | 19503534 | 400 | 120 | 243 | 0.97 | 180 | 50 | 214 | 58 | 249 | 72 | 313 | 87 | 2019-06-03 01:00 | 32.3 | 7.7 | 315 | B | 81 | 100 | 119 | 38 |  |  | 1 | 99 | 510.29 | 407.59 | 283.29 | 411.29 | 208.08 | 279.52 | 279.52 | 293.3 |  | 30.46 | 75.08 | 13.38 | [8 empty] | 718.37 | 1.23 | 0.46 | 0.45
2890 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE007 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE007 | S/STN 8 A2 PKT MVR - III:ID | TG-VSE007A-1 | 19502374 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 180 | 45 | 190 | 41 | 176 | 95 | 406 | 224 | 2019-06-01 22:00 | 28.1 | 7.4 | 412 | B | 79 | 79 | 142 | 63 |  |  | 2.6 | 97.4 | 699.46 | 716.46 | 326.16 | 607.46 | 20 | 3 | 3 | 112 |  |  | 13 | [9 empty] | 719.46 | 0.14 | 0.54 | 0.29
2891 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE007 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE007 | S/STN 8 A2 PKT MVR - III:ID | TG-VSE007A-2 | 19502410 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 224 | 83 | 354 | 66 | 280 | 75 | 322 | 64 | 2019-06-30 23:00 | 35 | 12.4 | 368 | B | 120 | 74 | 107 | 46 |  |  | 74.3 | 25.7 | 430.15 | 640.45 | 505.15 | 546.15 | 289 | 79 | 79 | 173.3 | 0.3 |  | 1 | [9 empty] | 719.45 | 0.15 | 0.46 | 0.36
2892 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE008 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE008 | S/STN 9 A2 PKT MVR - III:ID | TG-VSE008A-1 | 19505180 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 347 | 77 | 339 | 159 | 703 | 111 | 487 | 317 | 2019-06-03 01:30 | 64 | 16.6 | 756 | Y | 78 | 124 | 98 | 46 |  | 0.1 | 7.4 | 92.6 | 640.14 | 390.44 | 519.14 | 505.44 | 54.34 | 298 | 298 | 189.04 |  | 6.04 | [10 empty] | 694.48 | 25.12 | 0.48 | 0.35
2893 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE008 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE008 | S/STN 9 A2 PKT MVR - III:ID | TG-VSE008A-2 | 19502404 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 550 | 175 | 728 | 215 | 908 | 160 | 666 | 218 | 2019-06-29 23:30 | 107.6 | 28.5 | 908 | Y | 95 | 114 | 91 | 23 |  |  | 20.7 | 79.3 | 44.3 | 7.3 | 25.58 | 18 | 398.15 | 327.45 | 327.45 | 393.45 | 271.58 | 335.28 | 262.34 | 301.58 | 3.36 | 46.36 |  | 4.36 |  | 1 |  |  | 718.19 | 1.41 | 0.47 | 0.87
2894 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE009 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE009 | S/STN 12 A3 PKT MVR-III:ID | TG-VSE009A-1 | 19506286 | 400 | 120 | 237 | 0.98 | 223 | 70 | 315 | 117 | 552 | 37 | 162 | 340 | 2019-06-30 23:00 | 86.9 | 7.2 | 552 | Y | 126 | 115 | 59 | 67 | 0.2 | 0.1 | 26.2 | 73.5 | 232.59 | 267 | 566.29 | 374 | 316.3 | 341.29 | 341.29 | 282.59 | 147 | 87.3 |  | 39.3 |  | 0.3 | [6 empty] | 696.29 | 23.31 | 0.4 | 0.56
2895 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE010 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE010 | S/STN B1 DDA JANTA FLATE:ID | TG-VSE010A-1 | 19502734 | 630 | 200 | 239 | 0.96 | 404 | 153 | 663 | 140 | 601 | 110 | 471 | 169 | 2019-06-30 23:00 | 86.5 | 35.4 | 672 | R | 105 | 105 | 91 | 14 |  |  | 25.7 | 74.3 | 1 | 1.3 | 16 | 1 | 436.33 | 420.34 | 420.34 | 472.03 | 281.3 | 296.59 | 184 | 246 | [8 empty] | 719.03 | 0.57 | 0.58 | 0.64
2896 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE010 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE010 | S/STN B1 DDA JANTA FLATE:ID | TG-VSE010A-2 | 19502735 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 351 | 127 | 537 | 127 | 543 | 97 | 414 | 126 | 2019-06-29 23:30 | 61.6 | 21.2 | 554 | Y | 107 | 109 | 85 | 24 |  |  | 50.6 | 49.4 | 1 | 3 | 76.5 | 7.3 | 473.34 | 470.04 | 470.04 | 522.04 | 244.17 | 245.47 | 63.47 | 189.17 | [8 empty] | 718.51 | 1.09 | 0.62 | 0.56
2897 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE011 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE011 | S/STN B5 DDA JANTA FLATE:ID | TG-VSE011A-1 | 19506212 | 400 | 120 | 251 | 0.95 | 369 | 109 | 442 | 142 | 578 | 119 | 486 | 120 | 2019-06-30 23:00 | 98.2 | 29.4 | 601 | Y | 84 | 115 | 101 | 31 |  | 0.2 | 9.4 | 90.4 | 5 | 1.3 |  |  | 395.46 | 217.46 | 217.46 | 294.16 | 295 | 357 | 376 | 369.3 | 0.3 | 105 | 37.3 | 32.3 |  | 15 |  |  | 696.16 | 23.44 | 0.52 | 0.92
2898 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE012 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE012 | S/STN 3 B-7 DDA JANTA FLAT:ID | TG-VSE012A-1 | 19502420 | 400 | 120 | 246 | 0.96 | 477 | 197 | 833 | 104 | 433 | 176 | 751 | 366 | 2019-06-30 22:30 | 86.9 | 36.4 | 833 | R | 110 | 75 | 115 | 40 |  | 8.3 | 79.8 | 11.9 |  |  |  |  | 105.16 | 340.59 | 340.59 | 135.15 | 415.43 | 378.3 | 463.43 | 450.14 | 111.3 |  | 105.3 | 111 | 87 |  | 90 | 23 | 719.29 | 0.31 | 0.49 | 1.19
2899 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE012 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE012 | S/STN 3 B-7 DDA JANTA FLAT:ID | TG-VSE012A-2 | 19503538 | 400 | 120 | 250 | 0.95 | 283 | 98 | 411 | 80 | 334 | 105 | 444 | 97 | 2019-06-30 23:30 | 74.5 | 18.5 | 465 | B | 104 | 88 | 108 | 20 |  | 0.1 | 15.7 | 84.2 | 70.21 | 122.18 | 44.28 | 65.23 | 367.39 | 401.12 | 401.12 | 407.37 | 281.3 | 196 | 270.3 | 246.3 |  |  | 2 | [5 empty] | 719.3 | 0.3 | 0.51 | 0.71
2900 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE013 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE013 | S/STN 4 B-8 DDA JANTA FLAT:ID | TG-VSE013A-1 | 19502375 | 400 | 120 | 246 | 0.95 | 109 | 48 | 200 | 45 | 186 | 16 | 67 | 126 | 2019-06-30 23:30 | 37.3 | 9.1 | 200 | R | 126 | 124 | 50 | 76 |  | 0.1 | 5.3 | 94.6 | 433.2 | 427.51 | 716.5 | 582.5 | 285 | 290.29 | 290.29 | 135.3 | [12 empty] | 718.2 | 1.4 | 0.57 | 0.27
2901 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE013 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE013 | S/STN 4 B-8 DDA JANTA FLAT:ID | TG-VSE013A-2 | 19503774 | 400 | 120 | 239 | 0.97 | 257 | 123 | 532 | 61 | 265 | 73 | 312 | 247 | 2019-06-28 23:30 | 50.8 | 18.8 | 546 | R | 137 | 76 | 87 | 61 |  | 0.1 | 15.4 | 84.6 | 3 | 164.15 | 54.3 | 33 | 199.15 | 512.59 | 512.59 | 402.45 | 480.59 | 42.3 | 151.59 | 283.59 | 36.3 | [7 empty] | 719.44 | 0.16 | 0.57 | 0.64
2902 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE014 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE014 | S/STN C-1 PKT DDA JANTA FLAT:ID | TG-VSE014A-1 | 19506899 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 527 | 211 | 873 | 143 | 593 | 173 | 718 | 243 | 2019-06-02 | 137.8 | 25 | 897 | R | 105 | 93 | 101 | 12 | 0.1 | 0.2 | 10.8 | 88.8 |  |  | 0.3 |  | 162.16 | 223.31 | 223.31 | 136.45 | 486.03 | 478.33 | 616.01 | 567.25 | 57.51 | 4.3 | 7.24 | 2.24 | 0.24 |  |  |  | 706.34 | 13.26 | 0.61 | 0.84
2903 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE015 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE015 | S/STN C-2 PKT DDA JANTA FLAT:ID | TG-VSE015A-1 | 19502405 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 661 | 226 | 949 | 242 | 1025 | 193 | 819 | 181 | 2019-06-30 23:00 | 132.9 | 46.9 | 1025 | Y | 104 | 104 | 92 | 12 |  |  | 31.4 | 68.6 |  |  |  |  | 24.25 | 27.25 | 27.25 | 33.25 | 550.28 | 537.58 | 577.1 | 556.58 | 130.3 | 124.3 | 68.41 | 123 | 13.41 | 29.11 |  | 5.41 | 719.04 | 0.56 | 0.6 | 1.05
2904 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE016 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE016 | S/STN D-1 PKT DDA JANTA FLAT:ID | TG-VSE016A-1 | 19502731 | 400 | 120 | 241 | 0.97 | 221 | 65 | 282 | 71 | 305 | 85 | 365 | 75 | 2019-06-29 23:00 | 44.2 | 15.2 | 378 | B | 89 | 91 | 121 | 32 |  | 0.2 | 8.8 | 91 | 81 | 39 | 5.3 | 18.3 | 569.17 | 627.47 | 627.47 | 555.47 | 67.3 | 51 | 300.36 | 143.3 | [8 empty] | 717.47 | 2.13 | 0.59 | 0.55
2905 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE016 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE016 | S/STN D-1 PKT DDA JANTA FLAT:ID | TG-VSE016A-2 | 19502733 | 400 | 120 | 246 | 0.96 | 207 | 72 | 302 | 57 | 238 | 78 | 330 | 82 | 2019-06-30 23:00 | 46.4 | 17.4 | 356 | B | 101 | 90 | 109 | 19 |  | 1.2 | 41.3 | 57.5 | 42.3 | 196.09 | 25 | 48.3 | 562.36 | 428.27 | 428.27 | 548.06 | 112.3 | 93 | 159 | 121 | [8 empty] | 717.36 | 2.24 | 0.58 | 0.52
2906 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE017 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE017 | S/STN D-2 PKT DDA JANTA FLAT:ID | TG-VSE017A-1 | 19502832 | 400 | 120 | 241 | 0.97 | 213 | 72 | 312 | 65 | 280 | 76 | 330 | 44 | 2019-06-30 23:30 | 46.4 | -5 | 330 | B | 97 | 99 | 104 | 7 | 76.9 | 3.6 | 4.2 | 15.2 | 155.07 | 117.36 | 139 | 132.37 | 360.3 | 408.31 | 408.31 | 386.3 | 32.3 | 22 | 43.3 | 29 | [8 empty] | 548.07 | 27.53 | 0.49 | 0.53
2907 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE017 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE017 | S/STN D-2 PKT DDA JANTA FLAT:ID | TG-VSE017A-2 | 19502839 | 400 | 120 | 241 | 0.96 | 221 | 88 | 382 | 69 | 297 | 63 | 271 | 100 | 2019-06-30 23:00 | 43.1 | 15.7 | 382 | R | 113 | 93 | 93 | 20 | 0.1 | 0.5 | 8.2 | 91.3 | 37.26 | 171.52 | 55.3 | 62.56 | 471.33 | 425.07 | 425.07 | 523.33 | 208.3 | 120.3 | 33 | 131 | [8 empty] | 717.29 | 2.31 | 0.55 | 0.55
2908 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE018 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE018 | S/STN 1 SFS FLATE MVR -III:ID | TG-VSE018A-1 | 19504937 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 127 | 30 | 129 | 42 | 182 | 55 | 234 | 91 | 2019-06-02 23:00 | 28.5 | 2.3 | 234 | B | 76 | 105 | 120 | 44 |  | 0.8 | 40.1 | 59.1 | 719.49 | 696.19 | 665.49 | 719.19 |  | 23.3 | 23.3 | 0.3 | [12 empty] | 719.49 | 0.11 | 0.48 | 0.2
2909 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE018 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE018 | S/STN 1 SFS FLATE MVR -III:ID | TG-VSE018A-2 | 19505823 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 143 | 65 | 276 | 28 | 117 | 51 | 216 | 139 | 2019-06-30 23:30 | 42.4 | 4 | 291 | R | 138 | 64 | 98 | 74 | 0.1 | 3.9 | 11 | 85 | 559.18 | 719.48 | 679.48 | 689.18 | 160.3 |  |  | 30.3 | [12 empty] | 719.48 | 0.12 | 0.53 | 0.23
2910 | 2019-06-09 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE019 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE019 | S/STN 2 SFS FLATE MVR -III:ID | TG-VSE019A-1 | 19502527 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 206 | 79 | 332 | 69 | 286 | 59 | 245 | 76 | 2019-06-11 22:30 | 34.5 | 6.9 | 336 | Y | 110 | 99 | 91 | 19 |  |  | 14.5 | 85.5 | 347.12 | 386.11 | 411.11 | 389.41 | 180.29 | 141.3 | 141.3 | 138 | [12 empty] | 527.41 | 0.19 | 0.5 | 0.33
2911 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE019 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE019 | S/STN 2 SFS FLATE MVR -III:ID | TG-VSE019A-2 | 19502390 | 630 | 200 | 242 | 0.96 | 255 | 78 | 325 | 100 | 425 | 77 | 332 | 97 | 2019-06-10 15:00 | 66.7 | 17.5 | 447 | Y | 102 | 124 | 74 | 50 | 77.3 | 22.7 |  |  | 116.3 | 38.57 | 463.18 | 155 | 593.21 | 604.15 | 604.15 | 561.45 | 8.24 | 75.03 |  | 1.3 | [8 empty] | 718.15 | 1.45 | 0.61 | 0.4
2912 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE019 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE019 | S/STN 2 SFS FLATE MVR -III:ID | TG-VSE019A-3 | 19506426 | 400 | 120 | 250 | 0.97 | 63 | 15 | 63 | 34 | 137 | 14 | 56 | 78 | 2019-06-05 23:00 | 19 | 1.8 | 158 | Y | 62 | 180 | 59 | 121 | 0.1 | 1 | 20.4 | 78.5 | 719.47 | 579.47 | 719.47 | 719.47 |  | 140 | 140 | [13 empty] | 719.47 | 0.13 | 0.51 | 0.16
2913 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE020 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE020 | S/STN 3 SFS FLATE MVR -III:ID | TG-VSE020A-1 | 19502386 | 630 | 200 | 256 | 0.96 | 143 | 61 | 237 | 42 | 160 | 40 | 156 | 80 | 2019-06-14 | 36.8 | 6 | 257 | R | 117 | 97 | 85 | 32 |  |  | 16.2 | 83.8 | 597 | 710.3 | 717.3 | 699 | 123 | 9.3 | 9.3 | 21 | [12 empty] | 720 | 0 | 0.52 | 0.23
2914 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE020 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE020 | S/STN 3 SFS FLATE MVR -III:ID | TG-VSE020A-2 | 19505824 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 138 | 42 | 169 | 36 | 149 | 60 | 249 | 91 | 2019-06-11 23:30 | 48.6 | 3.6 | 249 | B | 93 | 86 | 122 | 36 | 0.1 | 0.3 | 15.6 | 84 | 719 | 719.3 | 635 | 714 | 1 | 0.3 | 0.3 | 6 | [12 empty] | 720 | 0 | 0.52 | 0.22
2915 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE021 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE021 | S/STN 4 SFS FLATE MVR - III:ID | TG-VSE021A-1 | 19502467 | 630 | 200 | 248 | 0.98 | 288 | 83 | 347 | 104 | 433 | 101 | 418 | 80 | 2019-06-02 23:30 | 58.9 | 9.7 | 459 | B | 97 | 98 | 105 | 8 |  |  | 23.4 | 76.6 | 260.26 | 233.16 | 215.16 | 229.56 | 429.3 | 458.4 | 458.4 | 451.3 | 29.3 | 27.3 | 78.3 | 38 | [8 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.55 | 0.46
2916 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE022 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE022 | S/STN 5 SFS FLATE NVR - III:ID | TG-VSE022A-1 | 19502469 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 169 | 51 | 215 | 65 | 269 | 52 | 216 | 53 | 2019-06-29 00:30 | 24.8 | 4.1 | 269 | Y | 88 | 105 | 107 | 19 |  | 1.7 | 55.2 | 43 | 645.46 | 598.46 | 607.47 | 621.46 | 74 | 121 | 121 | 98 | [12 empty] | 719.46 | 0.14 | 0.51 | 0.27
2917 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE022 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE022 | S/STN 5 SFS FLATE NVR - III:ID | TG-VSE022A-2 | 19502468 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 159 | 50 | 211 | 48 | 202 | 60 | 257 | 51 | 2019-06-30 | 29.4 | 3.2 | 273 | B | 93 | 100 | 107 | 14 |  | 0.2 | 27.9 | 71.9 | 662.19 | 626.19 | 637.19 | 643.49 | 57 | 93 | 93 | 75.3 | [12 empty] | 719.19 | 0.41 | 0.51 | 0.25
2918 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE023 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE023 | S/STN 7 SFS FLATE MVR - III:ID | TG-VSE023A-1 | 19502415 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 146 | 34 | 145 | 73 | 313 | 39 | 165 | 159 | 2019-06-30 23:30 | 24.4 | 4.6 | 313 | Y | 73 | 145 | 81 | 72 |  | 2.8 | 21.7 | 75.5 | 719.47 | 563.47 | 719.47 | 713.47 |  | 156 | 156 | 6 | [12 empty] | 719.47 | 0.13 | 0.46 | 0.23
2919 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE023 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE023 | S/STN 7 SFS FLATE MVR - III:ID | TG-VSE023A-2 | 19502389 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 139 | 56 | 241 | 31 | 136 | 52 | 213 | 94 | 2019-06-02 23:30 | 31.7 | 2.8 | 269 | R | 129 | 55 | 116 | 74 | 99.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 572.43 | 719.43 | 631.43 | 706.13 | 147 |  |  | 13.3 | [12 empty] | 719.43 | 0.17 | 0.51 | 0.22
2920 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE036 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE036 | SUBJI MANDI HARIJAN BASTI KNODLI:K | TG-VSE036A-1 | 19506914 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 1208 | 358 | 1615 | 453 | 2059 | 396 | 1770 | 390 | 2019-06-02 23:30 | 429.4 | 81 | 2059 | Y | 101 | 105 | 94 | 11 |  | 0.1 | 2.4 | 97.4 |  |  |  |  | 1 | 0.3 | 0.3 |  | 525.25 | 478.09 | 613.45 | 536.31 | 156.3 | 180.14 | 77.04 | 151.18 | 10.24 | 34.26 | 1 | 5.3 | 693.19 | 26.41 | 0.57 | 1.22
2921 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE036 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE036 | SUBJI MANDI HARIJAN BASTI KNODLI:K | TG-VSE036A-2 | 19505314 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 1378 | 402 | 1720 | 473 | 2042 | 503 | 2176 | 406 | 2019-06-09 00:30 | 377.9 | 75.2 | 2176 | B | 100 | 96 | 103 | 7 | 0.1 | 0.2 | 24.3 | 75.4 |  |  |  |  | 24.04 | 6 | 6 | 12.04 | 439.59 | 515.58 | 447.23 | 470.4 | 158.51 | 123.56 | 157.2 | 151.4 | 36.17 | 13.17 | 41.36 | 24.47 | 659.11 | 60.49 | 0.5 | 1.39
2922 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE037 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE037 | KNODLI VILL. PANCHYAT GHAR:PL | TG-VSE037A-1 | 19502838 | 990 | 320 | 235 | 0.98 | 794 | 199 | 859 | 357 | 1550 | 238 | 1010 | 630 | 2019-06-29 22:30 | 134 | 30.2 | 1572 | Y | 78 | 131 | 91 | 53 |  | 1.4 | 96.8 | 1.8 |  |  |  |  | 290.06 | 4.3 | 4.3 | 43.55 | 427 | 484.58 | 635.41 | 672.41 |  | 220.52 |  | 0.3 |  | 6.46 |  |  | 717.06 | 2.54 | 0.69 | 0.8
2923 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE038 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE038 | KNODLI VILL. NEAR PR/SCHOOL:PL | TG-VSE038A-1 | 19505907 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 516 | 137 | 605 | 180 | 809 | 198 | 884 | 250 | 2019-06-02 23:30 | 158.2 | 16.2 | 884 | B | 86 | 104 | 110 | 24 | 0.1 | 0.3 | 12.2 | 87.4 | 0.3 | 0.3 |  |  | 347.26 | 112 | 112 | 154.3 | 345.47 | 580.13 | 591.43 | 538.43 |  | 1 | 2.3 | 0.3 |  |  |  |  | 693.43 | 26.17 | 0.59 | 0.82
2924 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE038 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE038 | KNODLI VILL. NEAR PR/SCHOOL:PL | TG-VSE038A-2 | 19506428 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 781 | 273 | 1186 | 266 | 1179 | 242 | 1066 | 117 | 2019-06-27 20:30 | 186.6 | 21.6 | 1186 | R | 110 | 65 | 125 | 60 | 0.1 | 0.6 | 58 | 41.4 |  | 7.3 |  |  | 50 | 675.39 | 675.39 | 116.3 | 666.25 | 32.46 | 702.26 | 599.55 |  | 0.3 | 4.29 |  | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 716.53 | 3.07 | 0.39 | 1.24
2925 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE039 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE039 | KNODLI INDAL PUBLIC SCHOOL:PM | TG-VSE039A-1 | 19506640 | 400 | 120 | 250 | 0.97 | 433 | 152 | 632 | 163 | 676 | 118 | 483 | 175 | 2019-06-30 22:30 | 110.6 | 29 | 753 | Y | 99 | 112 | 90 | 22 | 1.2 | 7.5 | 42.6 | 48.7 | [8 empty] | 427.2 | 208.51 | 508.31 | 392.5 | 210.38 | 390.37 | 172.27 | 289.38 | 56.3 | 95 | 7.3 | 12 | 694.28 | 25.32 | 0.72 | 1.08
2926 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE040 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE040 | D-BLK HARIJAN BASTI S. HOSP.:PL | TG-VSE040A-1 | 19504566 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 700 | 225 | 950 | 227 | 971 | 248 | 1047 | 88 | 2019-06-28 22:30 | 143.5 | 41.2 | 1065 | B | 93 | 103 | 104 | 11 |  | 8.4 | 58.5 | 33.1 |  |  |  |  | 96.33 | 32.3 | 32.3 | 39.05 | 619.36 | 683.39 | 659.15 | 677.04 | [8 empty] | 716.09 | 3.51 | 0.74 | 0.71
2927 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE041 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE041 | A-BLK RAJBIR COLONY:PL | TG-VSE041A-1 | 19506206 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 405 | 136 | 601 | 111 | 485 | 158 | 698 | 185 | 2019-06-08 20:30 | 138.9 | 25.3 | 698 | B | 97 | 83 | 121 | 38 |  | 0.1 | 13.8 | 86.1 | 172.3 | 389 | 62 | 160.55 | 546.23 | 329.58 | 329.58 | 557.58 | 0.05 |  | 33.05 | 0.05 | [8 empty] | 718.58 | 1.02 | 0.58 | 0.41
2928 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE041 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE041 | A-BLK RAJBIR COLONY:PL | TG-VSE041A-2 | 19505373 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 619 | 204 | 869 | 233 | 993 | 183 | 776 | 188 | 2019-06-29 23:30 | 197.1 | 42.2 | 1073 | Y | 102 | 116 | 82 | 34 |  |  | 1.1 | 98.9 |  |  | 2.3 |  | 241.4 | 85.3 | 85.3 | 253.4 | 464.49 | 620.59 | 202 | 452.49 | [8 empty] | 706.29 | 13.31 | 0.7 | 0.63
2929 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE042 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE042 | B-BLK RAJBIR COLONY:PL | TG-VSE042A-1 | 19502732 | 990 | 320 | 234 | 0.98 | 763 | 212 | 912 | 286 | 1256 | 265 | 1160 | 307 | 2019-06-11 23:00 | 161.2 | 40.5 | 1318 | Y | 83 | 112 | 105 | 29 |  | 4.5 | 14.8 | 80.7 | 0.3 |  |  |  | 289.04 | 46.3 | 46.3 | 98.3 | 428.34 | 635.08 | 664.38 | 619.38 |  | 36.3 | 1.3 | [5 empty] | 718.08 | 1.52 | 0.67 | 0.77
2930 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE042 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE042 | B-BLK RAJBIR COLONY:PL | TG-VSE042A-2 | 19505311 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 462 | 111 | 451 | 154 | 640 | 197 | 802 | 305 | 2019-06-09 | 156 | 30.8 | 802 | B | 87 | 101 | 112 | 25 | 0.1 | 0.2 | 25.6 | 74.1 | 0.3 |  |  |  | 561.07 | 342.35 | 342.35 | 351.35 | 156.32 | 375.34 | 532.09 | 366.34 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 718.09 | 1.51 | 0.55 | 0.73
2931 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE045 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE045 | GHARAOLI VILL. OLD:PL | TG-VSE045A-1 | 19502849 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 504 | 175 | 731 | 151 | 624 | 177 | 724 | 104 | 2019-06-13 23:00 | 99.8 | 28.5 | 809 | R | 101 | 97 | 102 | 5 |  | 3.6 | 8.9 | 87.5 |  |  |  |  | 75.42 | 26 | 26 | 30.42 | 608.39 | 689.21 | 687.21 | 685.39 | 32 | 1 | 5.3 | [5 empty] | 716.21 | 3.39 | 0.72 | 0.8
2932 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE046 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE046 | GHARAOLI VILL. NEW:PL | TG-VSE046A-1 | 19502842 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 785 | 270 | 1108 | 241 | 998 | 274 | 1146 | 133 | 2019-06-13 23:00 | 138.4 | 39.7 | 1206 | R | 104 | 95 | 102 | 9 |  | 0.1 | 34.3 | 65.5 |  |  |  |  | 8.41 | 39.08 | 39.08 | 18.41 | 704.17 | 678.49 | 692.46 | 699.16 | 4.59 |  | 3.3 | [5 empty] | 717.57 | 2.03 | 0.73 | 0.79
2933 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE140 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE140 | 480 EWS QTRS GHAROLI | TG-VSE140A-1 | 19504688 | 630 | 200 | 238 | 0.94 | 85 | 44 | 185 | 29 | 121 | 13 | 53 | 114 | 2019-06-01 22:00 | 37.3 | 3.2 | 201 | R | 149 | 102 | 49 | 100 |  |  | 7.9 | 92.1 | 707.15 | 716.45 | 716.45 | 716.45 | 9.3 | [15 empty] | 716.45 | 3.15 | 0.61 | 0.13
2934 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE140 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE140 | 480 EWS QTRS GHAROLI | TG-VSE140A-2 | 19504733 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 221 | 53 | 227 | 84 | 364 | 83 | 362 | 136 | 2019-06-30 23:30 | 40.5 | 9.7 | 375 | B | 74 | 109 | 117 | 43 |  |  | 0.6 | 99.4 | 615.31 | 390.41 | 338.52 | 462.34 | 101.14 | 324.34 | 324.34 | 254.11 |  | 1.3 | 0.47 | [9 empty] | 716.45 | 3.15 | 0.53 | 0.35
2935 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE142 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE142 | STN 3 GHAROLI DAIRY CL MVR PH-3:ID | TG-VSE142A-1 | 19504841 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 1052 | 333 | 1416 | 334 | 1440 | 385 | 1680 | 253 | 2019-06-30 23:30 | 167.1 | 53 | 1680 | B | 98 | 94 | 109 | 15 | 23.6 | 75.8 | 0.6 | [5 empty] | 14.27 | 35.27 | 35.27 | 16.27 | 557.03 | 580.03 | 511.1 | 554.14 | 139.41 | 101.11 | 162.04 | 139.3 | 6.3 | 1 | 36.3 | 7.3 | 717.41 | 2.19 | 0.62 | 1.06
2936 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE142 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE142 | STN 3 GHAROLI DAIRY CL MVR PH-3:ID | TG-VSE142A-2 | 19502831 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 522 | 189 | 764 | 158 | 636 | 175 | 713 | 111 | 2019-06-11 23:30 | 89.7 | 34 | 805 | R | 112 | 87 | 102 | 25 |  | 0.2 | 80.8 | 19 |  |  |  |  | 11.3 | 133 | 133 | 36 | 660.24 | 586.54 | 657.54 | 676.54 | 48 |  | 16.3 | 7 |  |  |  |  | 719.54 | 0.06 | 0.68 | 0.83
2937 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE143 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE143 | STN 4 GHAROLI DAIRY CL MVR PH-3:ID | TG-VSE143A-1 | 19503159 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 1001 | 425 | 1830 | 273 | 1147 | 303 | 1298 | 621 | 2019-06-02 23:00 | 189.9 | 60.4 | 1830 | R | 102 | 96 | 101 | 6 |  | 0.1 | 29.5 | 70.4 |  |  |  |  | 51.15 | 13.54 | 13.54 | 24.56 | 535.14 | 675.05 | 605.03 | 607.33 | 85 | 25.55 | 85.55 | 81.25 | 43.25 |  | 0.3 | 1 | 714.54 | 5.06 | 0.61 | 1.01
2938 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE143 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE143 | STN 4 GHAROLI DAIRY CL MVR PH-3:ID | TG-VSE143A-2 | 19502843 | 630 | 200 | 236 | 0.98 | 666 | 231 | 1013 | 213 | 934 | 222 | 974 | 68 | 2019-06-30 23:00 | 98.4 | 28.1 | 1049 | R | 107 | 96 | 97 | 11 |  |  | 18.7 | 81.3 |  |  |  |  | 28.3 | 93.17 | 93.17 | 73.3 | 557.14 | 532.32 | 484.03 | 538.49 | 103.01 | 86.56 | 96.55 | 94.56 | 26 | 2 | 6.3 | 7.3 | 714.45 | 5.15 | 0.57 | 1.06
2939 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE144 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE144 | STN 1 480 MIG MVR PH-3:ID | TG-VSE144A-1 | 19502432 | 630 | 200 | 238 | 0.98 | 228 | 68 | 299 | 90 | 397 | 70 | 310 | 93 | 2019-06-30 23:30 | 30.4 | 5.5 | 397 | Y | 91 | 117 | 92 | 26 |  |  | 4.4 | 95.6 | 577.3 | 479.29 | 606 | 549 | 140.24 | 238.08 | 238.08 | 168.54 |  | 0.17 | [10 empty] | 717.54 | 2.06 | 0.42 | 0.36
2940 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE144 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE144 | STN 1 480 MIG MVR PH-3:ID | TG-VSE144A-2 | 19502379 | 630 | 200 | 238 | 0.98 | 196 | 55 | 243 | 78 | 345 | 62 | 273 | 91 | 2019-06-30 23:30 | 31.7 | 4.6 | 345 | Y | 82 | 124 | 94 | 42 |  |  | 3.2 | 96.8 | 676.09 | 493.17 | 627.17 | 596.47 | 41.25 | 224.17 | 224.17 | 120.47 | [12 empty] | 717.34 | 2.26 | 0.46 | 0.31
2941 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE145 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE145 | STN 2 480 MIG MVR PH-3:ID | TG-VSE145A-1 | 19502383 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 184 | 66 | 275 | 50 | 207 | 68 | 284 | 72 | 2019-06-29 23:00 | 32.7 | 5.1 | 297 | B | 103 | 84 | 112 | 28 |  |  | 4.5 | 95.5 | 559.59 | 668.29 | 488.29 | 575.29 | 160 | 51.3 | 51.3 | 144.3 | [12 empty] | 719.59 | 0.01 | 0.5 | 0.29
2942 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE145 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE145 | STN 2 480 MIG MVR PH-3:ID | TG-VSE145A-2 | 19502051 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 195 | 62 | 280 | 90 | 400 | 44 | 196 | 178 | 2019-06-10 23:00 | 33.6 | 6 | 400 | Y | 103 | 131 | 66 | 65 |  |  | 59.6 | 40.4 | 545.59 | 444.29 | 711.59 | 563.59 | 174 | 263 | 263 | 156 |  | 12.3 | [10 empty] | 719.59 | 0.01 | 0.47 | 0.31
2943 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE149 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE149 | FLOOD CONTROL S/STN KONDLI BRIDGE:PM | TG-VSE149A-1 | 19506429 | 100 | 40 | 243 | 0.91 | 166 | 39 | 165 | 63 | 282 | 64 | 282 | 117 | 2019-06-30 09:00 | 122.3 | -1.9 | 282 | B | 65 | 77 | 158 | 93 | 60.9 | 20.2 | 13.6 | 5.4 | 650.18 | 645.48 | 634.18 | 646.48 | 20.3 | 24 | 24 | 23 | 12.3 | 13.3 | 15.3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15.3 | 15.3 | 718.15 | 1.45 | 0.06 | 1.66
2944 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE156 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE156 | S/S 6 SFS FLAT MVR PH-3 VASUNDH ENCL:ID | TG-VSE156A-1 | 19502380 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 188 | 79 | 335 | 59 | 260 | 50 | 215 | 105 | 2019-06-30 23:30 | 41.4 | 4.6 | 335 | R | 113 | 90 | 97 | 23 | 5.1 | 7.9 | 7.1 | 79.8 | 482.11 | 586.41 | 551.41 | 545.11 | 237.3 | 133 | 133 | 174.3 | [12 empty] | 719.41 | 0.19 | 0.54 | 0.3
2945 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE157 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE157 | S/S-1 C-BLK HARIZAN BASTI,MULLA CLY:PL | TG-VSE157A-1 | 19506535 | 990 | 320 | 242.1532 | 0.96634 | 877.7226 | 270.2477 | 1083.635 | 284.2234 | 1142.1934 | 323.2515 | 1288.4192 | 182.685 | 2019-06-11 06:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 11.5 |  |  |  | 706.5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 719 |  | 0.60202 | 0.88659
2946 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE158 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE158 | S/STN-2 A1 PKT MVR-III:I/D | TG-VSE158A-1 | 19506224 | 630 | 200 | 248 | 0.96 | 476 | 167 | 705 | 123 | 512 | 186 | 778 | 238 | 2019-06-30 23:00 | 108.6 | 19 | 841 | B | 111 | 79 | 110 | 32 |  | 1 | 42 | 57 | 16.3 | 298.59 | 38 | 54.3 | 399.29 | 217.22 | 217.22 | 406.35 | 300.26 | 201.34 | 286.07 | 256.5 | 1.3 |  | 6 | [5 empty] | 717.55 | 2.05 | 0.48 | 0.75
2947 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE163 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE163 | S/S-2 C-BLK HARIZAN BASTI,MULLA CLY:PL | TG-VSE163A-1 | 19506207 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 719 | 250 | 1121 | 232 | 1049 | 238 | 1067 | 65 | 2019-06-02 23:30 | 241.6 | 57.8 | 1121 | R | 115 | 90 | 95 | 25 | 0.2 | 0.4 | 20.5 | 78.9 |  | 62 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 280.33 | 457.22 | 545.22 | 476.22 | 312.49 | 172.59 | 148.29 | 215.29 | 101.59 | 2.3 | 1 | 3.3 | 695.21 | 24.39 | 0.64 | 1.14
2948 | 2019-06-08 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE176 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE176 | S/STN NO-1 IFC PAPER MARKET MVR III | TG-VSE176A-2 | 19505813 | 400 | 120 | 248 | 0.94 | 114 | 59 | 250 | 25 | 108 | 30 | 127 | 133 | 2019-06-22 15:00 | 29.6 | -9.8 | 250 | R | 152 | 26 | 122 | 126 |  | 1.9 | 34.9 | 63.2 | 547.45 | 551.45 | 548.45 | 550.15 | 3.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | [11 empty] | 551.45 | 0.15 | 0.18 | 0.29
2949 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE182 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE182 | CNG STN-1 (NAHAR) IFC PAPER MKT GAJIPUR. | TG-VSE182A-1 | 19506210 | 990 | 320 | 246 | 0.68 | 514 | 168 | 700 | 175 | 734 | 170 | 714 | 29 | 2019-06-05 13:30 | 495 | -139.2 | 734 | Y | 97 | 102 | 101 | 5 |  |  | 21.7 | 78.3 | 541.03 | 535.33 | 538.03 | 539.33 | 89 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 64.57 | 153.57 | 147.57 | 148.57 | [8 empty] | 695 | 25 | 0.41 | 0.52
2950 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE183 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE183 | SS-2 IFC PAPER MKT GAJIPUR MV-3 | TG-VSE183A-1 | 19506764 | 400 | 120 | 247 | 0.95 | 52 | 1 | 3 | 1 | 5 | 51 | 214 | 210 | 2019-06-25 10:30 | 25.3 | 1.3 | 214 | B | 6 | 13 | 281 | 275 |  | 0.1 | 3.7 | 96.3 | 708.16 | 708.16 | 613.48 | 708.16 | [16 empty] | 708.16 | 11.44 | 0.44 | 0.13
2951 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE184 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE184 | SS-5 IFC PAPER MKT GAJIPUR MV-3 | TG-VSE184A-1 | 19505528 | 400 | 120 | 246 | 0.96 | 113 | 30 | 125 | 50 | 205 | 33 | 135 | 75 | 2019-06-14 15:00 | 48.8 | 6.2 | 238 | Y | 82 | 136 | 82 | 54 |  | 1.3 | 48.9 | 49.8 | 693.04 | 100.3 | 673.4 | 480.38 | 25.29 | 614.33 | 614.33 | 237.55 |  | 3.3 | [10 empty] | 718.33 | 1.27 | 0.67 | 0.28
2952 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE185 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE185 | SS-6 IFC PAPER MKT GAJIPUR MV-3 | TG-VSE185A-1 | 19505916 | 630 | 200 | 247 | 0.91 | 17 | 17 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2019-06-12 16:30 | 11.6 | -4.6 | 69 | R | 252 | 13 | 36 | 239 |  | 0.6 | 16.3 | 83.1 | 708.44 | 708.44 | 708.44 | 708.44 | [16 empty] | 708.44 | 11.16 | 0.18 | 0.03
2953 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE186 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE186 | SS-7 IFC PAPER MKT GAJIPUR MV-3 | TG-VSE186A-1 | 19506714 | 400 | 120 | 245 | 0.81 | 63 | 34 | 133 | 27 | 106 | 2 | 9 | 113 | 2019-06-14 19:00 | 55.4 | -0.2 | 140 | R | 150 | 108 | 42 | 108 | 33.3 | 4.7 | 18.5 | 43.5 | 697.35 | 716.05 | 719.05 | 719.05 | 21.3 | 3 | 3 | [13 empty] | 719.05 | 0.55 | 0.38 | 0.16
2954 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE187 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE187 | SS-8 IFC PAPER MKT GAJIPUR MV-3 | TG-VSE187A-2 | 19505538 | 630 | 200 | 247 | 0.88 | 44 | 3 | 13 | 3 | 12 | 38 | 153 | 140 | 2019-06-04 14:00 | 10.8 | -3.6 | 153 | B | 56 | 32 | 212 | 180 |  | 0.8 | 20.6 | 78.7 | 719.34 | 719.34 | 719.34 | 719.34 | [16 empty] | 719.34 | 0.26 | 0.32 | 0.07
2955 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE188 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE188 | SS-9 IFC PAPER MKT GAJIPUR MV-3 | TG-VSE188A-1 | 19504939 | 400 | 120 | 247 | 0.82 | 80 | 26 | 104 | 25 | 100 | 30 | 120 | 18 | 2019-06-07 19:00 | 69.3 | -0.3 | 140 | R | 95 | 88 | 117 | 29 |  |  | 2.9 | 97.1 | 714.45 | 717.15 | 715.15 | 719.15 | 5 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | [12 empty] | 719.45 | 0.15 | 0.33 | 0.2
2956 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE189 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE189 | SS-10 IFC PAPER MKT GAJIPUR MV-3 | TG-VSE189A-1 | 19504829 | 400 | 120 | 247 | 0.95 | 35 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 1 | 2019-06-24 13:00 | 9.9 | -0.3 | 49 | R | 83 | 104 | 113 | 30 | 2.6 | 0.3 | 4.8 | 92.3 | 716.42 | 716.42 | 716.42 | 716.42 | [16 empty] | 716.42 | 3.18 | 0.11 | 0.09
2957 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE190 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE190 | SS-11 IFC PAPER MKT GAJIPUR MV-3 | TG-VSE190A-1 | 19504791 | 400 | 120 | 246 | 0.94 | 67 | 16 | 65 | 29 | 114 | 22 | 86 | 43 | 2019-06-15 17:00 | 28.7 | 0.8 | 114 | Y | 60 | 120 | 120 | 60 |  |  | 40.6 | 59.4 | 719.46 | 719.16 | 719.46 | 719.46 |  | 0.3 | 0.3 | [13 empty] | 719.46 | 0.14 | 0.29 | 0.17
2958 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE190 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE190 | SS-11 IFC PAPER MKT GAJIPUR MV-3 | TG-VSE190A-2 | 19506815 | 400 | 120 | 261 | 0.98 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 49 | 2019-06-24 15:30 | 9.8 | -0.4 | 50 | B | 0 | 0 | 300 | 300 | 0.1 | 0.3 | 8 | 91.7 | 719.46 | 719.46 | 719.46 | 719.46 | [16 empty] | 719.46 | 0.14 | 0.14 | 0.03
2959 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE191 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE191 | SS-12 IFC PAPER MKT GAJIPUR MV-3 | TG-VSE191A-1 | 19505668 | 400 | 120 | 254 | 0.92 | 49 | 0 | 0 | 49 | 199 | 0 | 0 | 199 | 2019-06-06 13:00 | 19.4 | -0.4 | 199 | Y | 5 | 281 | 14 | 276 | 0.1 | 1.1 | 16.2 | 82.7 | 708.45 | 696.15 | 708.45 | 708.45 |  | 12.3 | 12.3 | [13 empty] | 708.45 | 11.15 | 0.22 | 0.12
2960 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE192 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE192 | SS-13 IFC PAPER MKT GAJIPUR MV-3 | TG-VSE192A-1 | 19502846 | 400 | 120 | 247 | 0.93 | 23 | 20 | 86 | 0 | 1 | 2 | 9 | 81 | 2019-06-06 11:00 | 12.1 | -0.8 | 86 | R | 101 | 109 | 89 | 20 |  | 0.1 | 5.1 | 94.8 | 719.45 | 719.45 | 719.45 | 719.45 | [16 empty] | 719.45 | 0.15 | 0.25 | 0.06
2961 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE193 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE193 | SS-14 IFC PAPER MKT GAJIPUR MV-3 | TG-VSE193A-2 | 19500217 | 400 | 120 | 245 | 0.99 | 19 | 15 | 62 | 3 | 12 | 0 | 1 | 56 | 2019-06-11 14:00 | 2.8 | -1.1 | 62 | R | 215 | 79 | 6 | 209 | 31.8 | 13.9 | 53.8 | 0.5 | 719.44 | 719.44 | 719.44 | 719.44 | [16 empty] | 719.44 | 0.16 | 0.26 | 0.05
2962 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE203 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE203 | HPC,PETROL PUMP,IFC PAPER MKT.MVR-3 | TG-VSE203A-1 | 19504756 | 100 | 40 | 246 | 0.94 | 15 | 3 | 11 | 3 | 13 | 9 | 36 | 25 | 2019-06-25 19:00 | 5.8 | -0.2 | 36 | B | 77 | 81 | 142 | 65 |  |  | 15.9 | 84.1 | 695.44 | 695.44 | 657.16 | 695.44 | [16 empty] | 695.44 | 0.16 | 0.68 | 0.15
2963 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE204 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE204 | DP MULLA COLONY,KIOSK | TG-VSE204A-1 | 19506225 | 400 | 120 | 248 | 0.77 | 12 | 5 | 18 | 4 | 18 | 3 | 11 | 7 | 2019-06-30 04:00 | 2.6 | -0.8 | 20 | R | 117 | 113 | 71 | 46 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 98.1 | 696.16 | 696.16 | 696.16 | 696.16 | [16 empty] | 696.16 | 23.44 | 0.51 | 0.03
2964 | 2019-06-01 | 2019-06-14 23:30 | MAYUR VIHAR III | MVR-III | 1241 | VSE207 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE207 | SSTN-10 A3 PKT LIG MVR-III:ID | TG-VSE207A-1 | 19505499 | 400 | 120 | 247 | 0.97 | 269 | 87 | 367 | 81 | 341 | 101 | 430 | 79 | 2019-06-03 01:00 | 46.4 | 15.4 | 430 | B | 95 | 87 | 118 | 31 |  |  | 4.6 | 95.4 | 25.3 | 87.3 | 6 | 19 | 209 | 149 | 149 | 202.3 | 88.11 | 86.11 | 135.41 | 101.11 | [8 empty] | 322.41 | 13.19 | 0.52 | 0.67
2965 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE049 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE049 | S/STN 1 VASHUNDRA ENCLAVE:ID | TG-VSE049A-1 | 19504286 | 400 | 120 | 239 | 0.97 | 97 | 31 | 128 | 37 | 155 | 28 | 116 | 35 | 2019-06-01 11:00 | 26.2 | 0.3 | 158 | Y | 101 | 100 | 99 | 2 |  |  | 7.9 | 92.1 | 687.38 | 663.07 | 711.07 | 710.07 | 30.59 | 55.3 | 55.3 | 8.3 | [12 empty] | 718.37 | 1.23 | 0.44 | 0.24
2966 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE052 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE052 | S/STN 4 VASHUNDRA ENCLAVE:ID | TG-VSE052A-1 | 19500981 | 400 | 120 | 235 | 0.99 | 24 | 2 | 8 | 19 | 83 | 3 | 14 | 72 | 2019-06-13 13:00 | 1.9 | -0.3 | 83 | Y | 35 | 235 | 29 | 206 |  | 1 | 60 | 39.1 | 719.26 | 719.26 | 719.26 | 719.26 | [16 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.23 | 0.06
2967 | 2019-06-04 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE053 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE053 | S/STN 5 VASHUNDRA ENCLAVE:ID | TG-VSE053A-1 | 19502617 | 400 | 120 | 241 | 0.96 | 8 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 | 13 | 16 | 2019-06-24 06:00 | 4.1 | -0.3 | 18 | Y | 0 | 142 | 158 | 158 |  |  | 11.4 | 88.6 | 646.09 | 646.09 | 646.09 | 646.09 | [16 empty] | 646.09 | 1.51 | 0.22 | 0.02
2968 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE058 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE058 | S/S DALLUPURA GRID STREET LIGHT | TG-VSE058A-1 | 19505703 | 100 | 40 | 242 | 0.66 | 29 | 6 | 26 | 10 | 40 | 13 | 52 | 23 | 2019-06-06 18:30 | 26.9 | 0.8 | 52 | B | 51 | 88 | 162 | 111 |  |  | 10 | 90 | 706.4 | 692.14 | 376.45 | 691.14 | 1 | 15.26 | 15.26 | 16.26 | [12 empty] | 707.4 | 12.2 | 0.26 | 0.29
2969 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE059 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE059 | GOVIND(DELHI PUNJABI)VASHUNDRA ENCL.:ID | TG-VSE059A-1 | 19500942 | 630 | 200 | 240 | 0.99 | 125 | 49 | 217 | 44 | 196 | 32 | 139 | 70 | 2019-06-29 23:00 | 14.3 | 1.4 | 224 | Y | 98 | 122 | 80 | 42 |  |  | 6.6 | 93.4 | 715.17 | 665.47 | 718.47 | 718.47 | 3.3 | 53 | 53 | [13 empty] | 718.47 | 1.13 | 0.55 | 0.2
2970 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE059 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE059 | GOVIND(DELHI PUNJABI)VASHUNDRA ENCL.:ID | TG-VSE059A-2 | 19500941 | 630 | 200 | 235 | 0.98 | 105 | 28 | 120 | 37 | 161 | 40 | 172 | 47 | 2019-06-28 23:00 | 29.9 | 2.8 | 198 | B | 80 | 103 | 117 | 37 |  |  | 5.1 | 94.9 | 718.48 | 718.48 | 714.48 | 718.48 | [16 empty] | 718.48 | 1.12 | 0.58 | 0.17
2971 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE060 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE060 | TRIVENI CGHS VASHUNDRA ENCLAVE:ID | TG-VSE060A-1 | 19505558 | 400 | 120 | 236 | 0.98 | 64 | 28 | 120 | 15 | 65 | 21 | 92 | 48 | 2019-06-03 01:00 | 15.2 | 1.4 | 135 | R | 125 | 58 | 117 | 67 | 0.1 | 0.1 | 8 | 91.8 | 702.48 | 708.18 | 706.48 | 708.18 | 5.3 | [15 empty] | 708.18 | 11.42 | 0.47 | 0.16
2972 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE060 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE060 | TRIVENI CGHS VASHUNDRA ENCLAVE:ID | TG-VSE060A-2 | 19500954 | 400 | 120 | 241 | 0.99 | 70 | 38 | 164 | 19 | 83 | 14 | 59 | 95 | 2019-06-30 22:00 | 7.5 | -0.3 | 174 | R | 152 | 89 | 59 | 93 |  |  | 39.2 | 60.8 | 661.18 | 718.48 | 718.48 | 718.48 | 57.3 | [15 empty] | 718.48 | 1.12 | 0.46 | 0.18
2973 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE061 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE061 | B-4 PARYATEN VIHAR S/STN 1:ID | TG-VSE061A-1 | 19500879 | 630 | 200 | 232.4679 | 0.98599 | 281.0271 | 93.1168 | 413.5399 | 86.4629 | 388.3528 | 101.4475 | 450.5372 | 54.1761 | 2019-06-11 23:30 | [15 empty] | 345 |  |  |  | 356 |  |  |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.50663 | 0.44607
2974 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE062 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE062 | B-4 PARYATEN VIHAR S/STN 2:ID | TG-VSE062A-1 | 19500876 | 630 | 200 | 231.9461 | 0.98263 | 297.2248 | 108.3024 | 494.6219 | 69.495 | 319.0626 | 119.4274 | 544.8578 | 205.3389 | 2019-06-30 23:30 | [15 empty] | 238 |  |  |  | 422 |  |  |  | 58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 718 |  | 0.53797 | 0.47179
2975 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE063 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE063 | DELUX S/STN 1:ID | TG-VSE063A-1 | 19500907 | 630 | 200 | 240 | 0.99 | 125 | 34 | 149 | 50 | 218 | 41 | 180 | 60 | 2019-06-11 23:00 | 10.6 | -4.6 | 218 | Y | 42 | 125 | 133 | 91 |  |  | 14.3 | 85.7 | 719.07 | 691.37 | 710.37 | 719.07 |  | 27.3 | 27.3 | [13 empty] | 719.07 | 0.53 | 0.45 | 0.2
2976 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE063 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE063 | DELUX S/STN 1:ID | TG-VSE063A-2 | 19500906 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 106 | 35 | 150 | 36 | 157 | 35 | 148 | 8 | 2019-06-12 | 15.2 | 0.9 | 199 | B | 93 | 105 | 102 | 12 | 1.5 | 10.8 | 75.1 | 12.6 | 718.57 | 718.57 | 717.57 | 718.57 | [16 empty] | 718.57 | 1.03 | 0.49 | 0.17
2977 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE064 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE064 | DELUX S/STN 2:ID | TG-VSE064A-1 | 19500965 | 400 | 120 | 240 | 0.97 | 113 | 47 | 200 | 22 | 94 | 44 | 189 | 101 | 2019-06-12 | 24.8 | 3 | 219 | R | 127 | 68 | 105 | 59 |  | 2.5 | 34.4 | 63.1 | 467.38 | 705.37 | 614.38 | 630.08 | 251.29 | 13.3 | 13.3 | 88.59 | [12 empty] | 719.07 | 0.53 | 0.49 | 0.28
2978 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE064 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE064 | DELUX S/STN 2:ID | TG-VSE064A-2 | 19506599 | 400 | 120 | 240 | 0.98 | 98 | 42 | 179 | 32 | 137 | 25 | 108 | 62 | 2019-06-26 23:30 | 18.1 | 1.4 | 186 | R | 117 | 94 | 89 | 28 | 8.1 | 42.3 | 47.6 | 2 | 530.34 | 650.34 | 689.04 | 648.34 | 175.3 | 55.3 | 55.3 | 57.3 | [12 empty] | 706.04 | 13.56 | 0.52 | 0.25
2979 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE065 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE065 | B-6 PARVATYA VIAHR VASHUNDRA ENCL.:ID | TG-VSE065A-1 | 19500963 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 55 | 21 | 91 | 14 | 60 | 19 | 81 | 27 | 2019-06-15 23:00 | 11.6 | 0.6 | 119 | B | 103 | 78 | 119 | 41 |  |  | 13.9 | 86.1 | 719.21 | 719.21 | 717.21 | 719.21 | [16 empty] | 719.21 | 0.39 | 0.5 | 0.14
2980 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE065 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE065 | B-6 PARVATYA VIAHR VASHUNDRA ENCL.:ID | TG-VSE065A-2 | 19500962 | 400 | 120 | 241 | 0.97 | 91 | 37 | 157 | 39 | 169 | 15 | 65 | 99 | 2019-06-11 01:00 | 16.3 | 1.4 | 173 | Y | 126 | 118 | 56 | 70 |  |  | 19.7 | 80.3 | 591.28 | 619.28 | 719.28 | 689.28 | 128 | 100 | 100 | 30 | [12 empty] | 719.28 | 0.32 | 0.45 | 0.23
2981 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE066 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE066 | ILA APPARTMENT VASHUNDRA ENCL.:ID | TG-VSE066A-1 | 19500998 | 400 | 120 | 241 | 0.99 | 79 | 0 | 0 | 34 | 145 | 45 | 189 | 171 | 2019-06-14 | 9.7 | 0.3 | 192 | B | 0 | 141 | 159 | 159 |  |  | 9.5 | 90.5 | 719.23 | 580.27 | 503.01 | 719.23 |  | 138.56 | 138.56 | [13 empty] | 719.23 | 0.37 | 0.53 | 0.2
2982 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE066 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE066 | ILA APPARTMENT VASHUNDRA ENCL.:ID | TG-VSE066A-2 | 19503084 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 47 | 10 | 45 | 17 | 74 | 20 | 85 | 36 | 2019-06-02 22:30 | 9.1 | 0.8 | 100 | B | 57 | 98 | 145 | 88 |  |  | 6.3 | 93.7 | 719.23 | 719.23 | 719.23 | 719.23 | [16 empty] | 719.23 | 0.37 | 0.48 | 0.12
2983 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE067 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE067 | B8 PARYATAN VIHAR:ID | TG-VSE067A-1 | 19500918 | 400 | 120 | 228 | 0.98 | 272 | 86 | 392 | 89 | 403 | 97 | 444 | 47 | 2019-06-30 23:30 | 33.7 | 8.8 | 449 | B | 102 | 97 | 100 | 5 |  |  | 14.3 | 85.7 | 131.38 | 133.11 | 124.15 | 123.18 | 376.23 | 403.16 | 403.16 | 394.43 | 211.25 | 182.59 | 202.55 | 201.25 | [8 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.48 | 0.68
2984 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE090 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE090 | MOD:ID | TG-VSE090A-1 | 19500372 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 193 | 49 | 206 | 59 | 251 | 86 | 364 | 141 | 2019-06-13 23:00 | 36.8 | 8.3 | 376 | B | 71 | 101 | 128 | 57 |  |  | 16 | 84 | 705.49 | 563.56 | 394.08 | 540.26 | 11.3 | 153.23 | 153.23 | 176.53 |  |  | 4.3 | [9 empty] | 717.19 | 2.41 | 0.52 | 0.31
2985 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE090 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE090 | MOD:ID | TG-VSE090A-2 | 19500373 | 630 | 200 | 241 | 0.99 | 165 | 48 | 202 | 55 | 231 | 61 | 255 | 46 | 2019-06-13 23:30 | 19.3 | 3.2 | 301 | B | 91 | 100 | 109 | 18 |  | 0.2 | 31.2 | 68.6 | 659.2 | 647.2 | 582.09 | 635.2 | 58 | 70 | 70 | 82 | [12 empty] | 717.2 | 2.4 | 0.49 | 0.26
2986 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE091 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE091 | LEIAH SISTR S/STN 2:ID | TG-VSE091A-1 | 19500964 | 400 | 120 | 240 | 0.96 | 93 | 31 | 136 | 32 | 137 | 30 | 127 | 9 | 2019-06-28 22:30 | 17.9 | 3.3 | 154 | Y | 104 | 110 | 86 | 24 |  |  | 82.2 | 17.8 | 671.58 | 614.02 | 713.58 | 682.28 | 47.3 | 105.26 | 105.26 | 37 | [12 empty] | 719.28 | 0.32 | 0.52 | 0.23
2987 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE091 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE091 | LEIAH SISTR S/STN 2:ID | TG-VSE091A-2 | 19500909 | 400 | 120 | 242 | 0.98 | 95 | 36 | 158 | 31 | 135 | 27 | 116 | 36 | 2019-06-30 23:30 | 13.2 | 1.9 | 187 | R | 124 | 98 | 77 | 47 |  | 29.7 | 70.3 |  | 573.26 | 677.56 | 717.26 | 686.26 | 146 | 41.3 | 41.3 | 33 | [12 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.47 | 0.24
2988 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE092 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE092 | LEIAH SISTR S/STN 1:ID | TG-VSE092A-1 | 19500908 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 98 | 39 | 165 | 32 | 136 | 27 | 115 | 43 | 2019-06-10 01:00 | 18.9 | 2.3 | 181 | R | 120 | 96 | 84 | 36 |  |  | 32.5 | 67.5 | 717.27 | 719.27 | 719.27 | 719.27 | 2 | [15 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.5 | 0.15
2989 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE092 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE092 | LEIAH SISTR S/STN 1:ID | TG-VSE092A-2 | 19500910 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 136 | 44 | 192 | 48 | 212 | 43 | 188 | 22 | 2019-06-11 23:00 | 16.6 | 2.3 | 212 | Y | 93 | 112 | 95 | 19 |  |  | 48.4 | 51.6 | 717.27 | 704.27 | 712.27 | 717.57 | 2 | 15 | 15 | 1.3 | [12 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.45 | 0.22
2990 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE093 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE093 | CEL:ID | TG-VSE093A-1 | 19500895 | 400 | 120 | 240 | 0.97 | 187 | 83 | 356 | 48 | 204 | 56 | 238 | 137 | 2019-06-12 01:00 | 39.2 | 8.8 | 359 | R | 117 | 78 | 105 | 39 |  |  | 26.3 | 73.7 | 137.1 | 355.51 | 129.1 | 184.4 | 406.07 | 359.26 | 359.26 | 478.07 | 173.3 | 1.3 | 56 | 54 | [8 empty] | 716.47 | 3.13 | 0.57 | 0.47
2991 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE094 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE094 | SAMARAT S/ST 1:ID | TG-VSE094A-1 | 19500999 | 630 | 200 | 234 | 0.98 | 214 | 73 | 326 | 77 | 343 | 65 | 286 | 51 | 2019-06-30 23:30 | 37.7 | 7.8 | 393 | Y | 107 | 105 | 88 | 19 |  |  | 21 | 79 | 373.01 | 402.01 | 526.27 | 435.31 | 346.21 | 314.21 | 314.21 | 283.51 |  | 3 | [10 empty] | 719.22 | 0.38 | 0.57 | 0.34
2992 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE095 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE095 | SAMARAT S/STN 2:ID | TG-VSE095A-1 | 19500990 | 630 | 200 | 234 | 0.98 | 179 | 73 | 329 | 44 | 196 | 61 | 270 | 116 | 2019-06-11 23:00 | 20.7 | 4.6 | 329 | R | 117 | 74 | 109 | 43 |  |  | 48.3 | 51.7 | 514.57 | 713.26 | 546.57 | 598.56 | 204.29 | 6 | 6 | 120.3 | [12 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.5 | 0.28
2993 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE096 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE096 | ANUPAM:ID | TG-VSE096A-1 | 19500992 | 630 | 200 | 241 | 0.84 | 94 | 27 | 116 | 40 | 166 | 27 | 112 | 52 | 2019-06-02 01:00 | 72.2 | -2.8 | 166 | Y | 90 | 104 | 107 | 17 |  |  | 52.9 | 47.1 | 719.26 | 719.26 | 719.26 | 719.26 | [16 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.57 | 0.15
2994 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE096 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE096 | ANUPAM:ID | TG-VSE096A-2 | 19506884 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 106 | 52 | 227 | 26 | 115 | 27 | 116 | 111 | 2019-06-26 23:00 | 24.4 | 2.4 | 293 | R | 144 | 76 | 80 | 68 | 0.2 | 0.1 | 11.9 | 87.8 | 675.27 | 711.27 | 711.27 | 711.27 | 36 | [15 empty] | 711.27 | 8.33 | 0.54 | 0.17
2995 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE097 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE097 | ABHINAV S/STN 1:ID | TG-VSE097A-1 | 19500997 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 84 | 17 | 75 | 33 | 145 | 34 | 149 | 73 | 2019-06-10 23:00 | 12.4 | 1.4 | 155 | Y | 82 | 114 | 105 | 32 |  |  | 58.3 | 41.7 | 719.26 | 719.26 | 719.26 | 719.26 | [16 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.5 | 0.13
2996 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE097 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE097 | ABHINAV S/STN 1:ID | TG-VSE097A-2 | 19500980 | 630 | 200 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 23:30 |  |  | 0 | [5 empty] | 5.2 | 32.7 | 45.2 | 16.8 | 695.44 | 695.44 | 695.44 | 695.44 | [16 empty] | 719.07 | 0.53 |  | 0
2997 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE098 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE098 | ABHINAV S/STN 2:ID | TG-VSE098A-1 | 19502934 | 630 | 200 | 241 | 0.99 | 29 | 8 | 37 | 7 | 33 | 13 | 59 | 24 | 2019-06-10 23:30 | 3.2 | -0.5 | 65 | B | 90 | 75 | 135 | 60 |  |  | 7.2 | 92.8 | 719.27 | 719.27 | 719.27 | 719.27 | [16 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.49 | 0.05
2998 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE098 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE098 | ABHINAV S/STN 2:ID | TG-VSE098A-2 | 19500991 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 128 | 35 | 152 | 48 | 207 | 45 | 193 | 50 | 2019-06-30 23:00 | 17 | 1.4 | 215 | Y | 85 | 109 | 106 | 24 |  |  | 34.9 | 65.1 | 719.27 | 705.57 | 708.27 | 718.57 |  | 13.3 | 13.3 | 0.3 | [12 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.48 | 0.2
2999 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE100 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE100 | OVERSEES:ID | TG-VSE100A-1 | 19502019 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 137 | 47 | 202 | 60 | 260 | 31 | 131 | 111 | 2019-06-30 23:30 | 20.1 | 3.9 | 260 | Y | 100 | 119 | 80 | 39 |  |  | 51.2 | 48.8 | 445.57 | 339.31 | 589.27 | 472.01 | 273.3 | 372.26 | 372.26 | 247.26 |  | 7.3 | [10 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.53 | 0.34
3000 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE103 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE103 | ABLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE103A-1 | 19500836 | 990 | 320 | 235.5021 | 0.98958 | 1020.3621 | 341.4279 | 1514.7642 | 311.9477 | 1378.3478 | 366.9866 | 1631.4866 | 219.4457 | 2019-06-30 23:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 528 |  |  |  | 182.5 |  |  |  | 2.5 | 720 |  | 0.67348 | 1.0307
3001 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE103 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE103 | ABLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE103A-2 | 19500873 | 630 | 200 | 231.9042 | 0.99176 | 506.9606 | 154.4813 | 704.7824 | 191.0069 | 876.9429 | 161.4724 | 730.5454 | 160.8341 | 2019-06-02 22:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 15 |  |  |  | 703.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.72468 | 0.8047
3002 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE104 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE104 | ABLK (LOOP) NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE104A-1 | 19505992 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 1143 | 361 | 1633 | 395 | 1757 | 387 | 1730 | 113 | 2019-06-26 22:30 | 274.6 | 64.3 | 1769 | Y | 97 | 102 | 101 | 5 | 1.7 | 3.2 | 67.9 | 27.2 | [8 empty] | 400.52 | 306.52 | 326.25 | 353.52 | 242.32 | 315.5 | 304.47 | 281.2 | 52.37 | 73.19 | 64.49 | 60.49 | 696.01 | 23.59 | 0.7 | 1.15
3003 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE104 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE104 | ABLK (LOOP) NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE104A-2 | 19505532 | 990 | 320 | 232 | 0.98 | 650 | 236 | 1077 | 209 | 945 | 204 | 932 | 139 | 2019-06-26 22:30 | 160.6 | 31.7 | 1077 | R | 105 | 99 | 96 | 9 | 0.1 | 0.3 | 28.8 | 70.9 |  |  |  |  | 175.56 | 188.56 | 188.56 | 218.53 | 542.41 | 529.41 | 449.45 | 499.44 | [8 empty] | 718.37 | 1.23 | 0.69 | 0.66
3004 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE105 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE105 | B BLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE105A-1 | 19506128 | 990 | 320 | 232 | 0.99 | 948 | 289 | 1315 | 375 | 1707 | 284 | 1288 | 406 | 2019-06-09 23:30 | 214.1 | 44.8 | 1707 | Y | 94 | 109 | 97 | 15 | 0.1 | 0.1 | 15.2 | 84.6 | 0.27 |  |  |  | 35.57 | 1.3 | 1.3 | 10 | 677.14 | 689.53 | 697.17 | 699.47 | 4.3 | 20.45 | 8.51 | 8.21 |  | 6 |  |  | 718.08 | 1.52 | 0.61 | 0.96
3005 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE105 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE105 | B BLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE105A-2 | 19505427 | 990 | 320 | 232 | 0.98 | 765 | 243 | 1078 | 264 | 1176 | 258 | 1167 | 94 | 2019-06-30 | 161.3 | 44.5 | 1307 | Y | 91 | 111 | 98 | 20 | 0.1 | 2.4 | 47.3 | 50.2 |  |  |  |  | 75.58 | 7.3 | 7.3 | 24.3 | 619.49 | 682.47 | 651.47 | 671.17 |  | 5.3 | [6 empty] | 695.47 | 24.13 | 0.71 | 0.77
3006 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE106 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE106 | B1 BLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE106A-1 | 19500875 | 630 | 200 | 232.3974 | 0.9907 | 403.8376 | 114.2968 | 493.9788 | 139.65 | 609.6122 | 149.8908 | 650.3985 | 140.5378 | 2019-06-13 23:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 298 |  |  |  | 421.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 719.5 |  | 0.67033 | 0.64101
3007 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE106 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE106 | B1 BLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE106A-2 | 19505221 | 990 | 320 | 228 | 0.99 | 900 | 266 | 1222 | 310 | 1420 | 323 | 1479 | 233 | 2019-06-30 | 224.6 | 33.6 | 1479 | B | 90 | 104 | 106 | 16 | 0.1 | 0.1 | 10.3 | 89.5 |  |  |  |  | 70.16 | 18.3 | 18.3 | 19.3 | 616.55 | 589.14 | 598.2 | 624.44 | 7.2 | 86.47 | 91.11 | 50.17 |  |  |  |  | 694.31 | 25.29 | 0.67 | 0.91
3008 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE107 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE107 | B2 BLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE107A-1 | 19500797 | 990 | 320 | 231.8136 | 0.98995 | 1222.6722 | 383.9311 | 1699.8631 | 426.4464 | 1913.4313 | 412.2947 | 1871.175 | 195.8887 | 2019-06-30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 464.5 |  |  |  | 206.5 |  |  |  | 48.5 | 719.5 |  | 0.62085 | 1.235
3009 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE107 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE107 | B2 BLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE107A-2 | 19500303 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 1005 | 336 | 1477 | 292 | 1291 | 377 | 1681 | 338 | 2019-06-30 01:30 | 162.7 | 50.8 | 1681 | B | 106 | 88 | 105 | 18 |  |  | 23.6 | 76.4 |  |  |  |  | 5 | 73.54 | 73.54 | 22.59 | 602.5 | 641.16 | 577.57 | 643.51 | 107.5 | 1.12 | 120.44 | 48.5 | 0.42 |  | 2.12 | 0.42 | 716.22 | 3.38 | 0.6 | 1.01
3010 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE108 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE108 | C2 BLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE108A-1 | 19500837 | 990 | 320 | 238.407 | 0.98775 | 846.8837 | 338.9342 | 1475.102 | 261.9922 | 1142.5242 | 245.9573 | 1065.119 | 377.2835 | 2019-06-01 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 189.5 |  |  |  | 529 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.54004 | 0.85544
3011 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE108 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE108 | C2 BLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE108A-2 | 19506902 | 630 | 200 | 238 | 0.99 | 708 | 234 | 1037 | 222 | 968 | 252 | 1101 | 115 | 2019-06-29 23:30 | 173.2 | 32 | 1180 | B | 99 | 92 | 109 | 17 | 0.1 | 0.1 | 23.4 | 76.4 |  |  |  |  | 14.25 | 18.3 | 18.3 | 6 | 493.31 | 539.26 | 419.31 | 498.26 | 171.44 | 134.44 | 188.25 | 165.44 | 24.48 | 11.48 | 96.32 | 34.18 | 704.28 | 15.32 | 0.63 | 1.12
3012 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE109 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE109 | C3 BLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE109A-1 | 19506026 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 916 | 307 | 1330 | 329 | 1439 | 280 | 1206 | 202 | 2019-06-13 23:00 | 315.6 | 21.4 | 1439 | Y | 96 | 109 | 95 | 14 |  | 0.1 | 19.5 | 80.5 | 0.3 |  | 3 |  | 250.24 | 181.45 | 181.45 | 222.44 | 277.1 | 253.25 | 311.54 | 285.21 | 91.19 | 153.54 | 82.19 | 101.48 | 85.39 | 115.58 | 83.09 | 95.09 | 705.02 | 14.58 | 0.43 | 1.45
3013 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE109 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE109 | C3 BLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE109A-2 | 19506757 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 842 | 284 | 1244 | 233 | 1017 | 325 | 1444 | 370 | 2019-06-29 23:30 | 206.1 | 24.3 | 1444 | B | 105 | 78 | 117 | 39 | 0.1 |  | 36.8 | 63.1 | 55.3 | 306 | 40.07 | 115 | 353.23 | 233.51 | 233.51 | 304.53 | 305.14 | 177.16 | 315.37 | 293.14 | 3 |  | 46 | 4 |  |  |  |  | 717.07 | 2.53 | 0.44 | 0.85
3014 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE110 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE110 | C4 BLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE110A-1 | 19505530 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 728 | 233 | 1013 | 259 | 1141 | 237 | 1032 | 119 | 2019-06-12 | 206.4 | 30.8 | 1169 | Y | 97 | 107 | 97 | 10 | 0.1 | 0.2 | 24.3 | 75.4 |  |  |  |  | 19.16 | 2.19 | 2.19 | 1.49 | 542.07 | 501.4 | 599.39 | 558.09 | 139.3 | 168.45 | 92.15 | 131.45 | 17.5 | 45.59 | 20.3 | 27 | 718.43 | 1.17 | 0.58 | 1.16
3015 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE110 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE110 | C4 BLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE110A-2 | 19505232 | 990 | 320 | 229 | 0.98 | 662 | 161 | 730 | 183 | 820 | 319 | 1453 | 682 | 2019-06-11 01:00 | 188.2 | 27.8 | 1453 | B | 89 | 91 | 121 | 32 |  | 0.4 | 32.2 | 67.4 | 2.3 | 7 | 0.3 | 2 | 456.02 | 435.25 | 435.25 | 338.05 | 236.34 | 252.41 | 432.47 | 355.01 |  |  | 38 | [5 empty] | 695.06 | 24.54 | 0.62 | 0.67
3016 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE111 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE111 | C5 BLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE111A-1 | 19500846 | 990 | 320 | 241.9258 | 0.9831 | 927.2653 | 285.326 | 1230.7024 | 284.4857 | 1215.0237 | 357.4536 | 1543.3427 | 320.7672 | 2019-06-26 23:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 358 |  |  |  | 335 |  |  |  | 23 |  |  |  | 0 | 716 |  | 0.47207 | 0.93663
3017 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE111 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE111 | C5 BLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE111A-2 | 19500850 | 630 | 200 | 239.0847 | 0.98504 | 688.7085 | 219.9498 | 920.4074 | 231.2776 | 977.2153 | 237.4812 | 1000.5107 | 71.3665 | 2019-06-13 23:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 48 |  |  |  | 463 |  |  |  | 172 |  |  |  | 36.5 | 719.5 |  | 0.63114 | 1.0932
3018 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE112 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE112 | D BLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE112A-1 | 19506911 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 629 | 200 | 881 | 239 | 1060 | 190 | 846 | 199 | 2019-06-30 23:30 | 161.6 | 40.3 | 1060 | Y | 102 | 109 | 89 | 20 | 0.1 | 1.1 | 39.7 | 59.2 |  |  |  |  | 120 | 113.56 | 113.56 | 213.53 | 585.59 | 592.03 | 325.37 | 492.06 | [8 empty] | 705.59 | 14.01 | 0.71 | 0.64
3019 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE112 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE112 | D BLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE112A-2 | 19505544 | 990 | 320 | 226 | 0.99 | 937 | 283 | 1312 | 353 | 1651 | 301 | 1418 | 301 | 2019-06-30 23:00 | 199.4 | 44.8 | 1665 | Y | 96 | 110 | 94 | 16 | 0.1 | 0.1 | 31.7 | 68.1 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 662.16 | 515.32 | 697.22 | 646.56 | 56.36 | 196.2 | 12.3 | 72.26 |  | 7.3 |  |  | 719.22 | 0.38 | 0.68 | 0.95
3020 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE113 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE113 | E1 BLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE113A-1 | 19505322 | 990 | 320 | 244 | 0.98 | 774 | 269 | 1142 | 290 | 1214 | 215 | 901 | 284 | 2019-06-02 23:30 | 190.4 | 52.2 | 1254 | Y | 105 | 99 | 97 | 8 | 0.3 | 6.6 | 56.1 | 37 |  |  |  |  | 19 | 28 | 28 | 17 | 671.25 | 655.55 | 669.25 | 675.55 | 2.3 | 9 | [6 empty] | 692.55 | 27.05 | 0.71 | 0.78
3021 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE113 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE113 | E1 BLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE113A-2 | 19506488 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 365 | 117 | 482 | 115 | 472 | 134 | 554 | 78 | 2019-06-28 23:30 | 89.2 | 20.2 | 561 | B | 103 | 94 | 103 | 9 |  | 0.1 | 12 | 87.9 |  |  | 0.3 |  | 253.46 | 405.44 | 405.44 | 278.46 | 464.28 | 312.3 | 456.28 | 439.28 | [8 empty] | 718.14 | 1.46 | 0.72 | 0.58
3022 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE114 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE114 | E2 BLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE114A-1 | 19505994 | 630 | 200 | 241.804 | 0.98947 | 1034.8665 | 327.6259 | 1390.3664 | 380.7403 | 1656.5451 | 326.5002 | 1425.5784 | 250.4362 | 2019-06-27 21:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 543 |  |  |  | 158 |  |  |  | 14.5 | 719 |  | 0.42781 | 1.6426
3023 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE114 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE114 | E2 BLK NEW ASHOK NAGAR:ID | TG-VSE114A-2 | 19505522 | 400 | 120 | 235 | 0.99 | 513 | 170 | 769 | 181 | 822 | 162 | 733 | 78 | 2019-06-30 23:00 | 115.8 | 19.6 | 909 | Y | 104 | 104 | 92 | 12 | 0.2 | 0.9 | 59 | 39.9 | 0.54 | 1.02 | 0.49 | 0.25 |  |  |  |  | 369.11 | 372.38 | 512.22 | 429.3 | 244.34 | 223.45 | 140.29 | 191.58 | 100.17 | 117.31 | 61.16 | 93.03 | 714.56 | 5.04 | 0.61 | 1.28
3024 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE115 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE115 | MCD TUBEWELL BLK NEW ASHOK NAGAR:PM | TG-VSE115A-1 | 19505266 | 400 | 120 | 241 | 0.95 | 119 | 38 | 159 | 52 | 214 | 29 | 120 | 82 | 2019-06-06 22:00 | 52.4 | 1.6 | 214 | Y | 109 | 97 | 94 | 15 |  | 0.2 | 8.1 | 91.6 | 387.5 | 534.45 | 525.44 | 450.49 | 329.54 | 182.59 | 182.59 | 266.55 | [12 empty] | 717.44 | 2.16 | 0.57 | 0.3
3025 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE116 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE116 | S/STN . EAST END APTT:ID | TG-VSE116A-1 | 19500783 | 990 | 320 | 234.384 | 0.99183 | 135.2909 | 45.9219 | 203.1134 | 52.3854 | 230.7626 | 36.9835 | 162.5865 | 59.3923 | 2019-06-01 23:00 | [15 empty] | 718.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 718.5 |  | 0.5359 | 0.13666
3026 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE116 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE116 | S/STN . EAST END APTT:ID | TG-VSE116A-2 | 19500782 | 630 | 200 | 240.5481 | 0.98628 | 98.5036 | 37.8991 | 164.614 | 36.5259 | 160.0888 | 24.0787 | 104.1692 | 58.3141 | 2019-06-07 22:30 | [15 empty] | 718.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 718.5 |  | 0.58139 | 0.15635
3027 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE117 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE117 | S/STN 2 EAST END APTT:ID | TG-VSE117A-1 | 19500741 | 630 | 200 | 226.2902 | 0.99399 | 118.3435 | 28.7012 | 135.7865 | 44.5037 | 209.8635 | 45.1386 | 211.0268 | 74.6654 | 2019-06-10 22:30 | [15 empty] | 718.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 718.5 |  | 0.50444 | 0.18785
3028 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE117 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE117 | S/STN 2 EAST END APTT:ID | TG-VSE117A-2 | 19500745 | 630 | 200 | 233.91 | 0.98384 | 111.1348 | 35.6611 | 153.3614 | 35.986 | 155.2191 | 39.4877 | 169.65 | 15.4437 | 2019-06-13 23:30 | [15 empty] | 718.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 718.5 |  | 0.5665 | 0.1764
3029 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE118 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE118 | S/STN 3 EAST END APTT:ID | TG-VSE118A-1 | 19505445 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 215 | 79 | 360 | 80 | 340 | 55 | 239 | 112 | 2019-06-11 23:00 | 39.6 | 2.8 | 360 | R | 107 | 109 | 83 | 26 | 96.7 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 362.22 | 292.1 | 531.47 | 389.31 | 330.55 | 401.07 | 401.07 | 303.46 | [12 empty] | 693.17 | 26.43 | 0.58 | 0.34
3030 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE118 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE118 | S/STN 3 EAST END APTT:ID | TG-VSE118A-2 | 19500806 | 630 | 200 | 239.1687 | 0.98962 | 214.9853 | 67.2875 | 295.5094 | 86.2693 | 378.1089 | 61.4285 | 267.6157 | 99.5225 | 2019-06-01 22:30 | [15 empty] | 420.5 |  |  |  | 297.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 718 |  | 0.57381 | 0.34125
3031 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE119 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE119 | S/STN 4 EAST END APTT:ID | TG-VSE119A-1 | 19505186 | 630 | 200 | 242 | 0.99 | 137 | 49 | 214 | 47 | 203 | 41 | 176 | 34 | 2019-06-07 23:30 | 34.6 | 5.2 | 228 | R | 113 | 99 | 88 | 25 | 0.1 | 0.2 | 21.9 | 77.8 | 646.51 | 679.21 | 692.21 | 691.21 | 47.3 | 15 | 15 | 3 | [12 empty] | 694.21 | 25.39 | 0.58 | 0.22
3032 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE119 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE119 | S/STN 4 EAST END APTT:ID | TG-VSE119A-2 | 19500738 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 148 | 43 | 188 | 51 | 224 | 54 | 239 | 46 | 2019-06-10 22:00 | 23 | 3.7 | 304 | B | 83 | 87 | 130 | 47 |  |  | 59 | 41 | 715.26 | 715.26 | 514.26 | 700.56 | 4 | 4 | 4 | 18.3 | [12 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.55 | 0.24
3033 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE120 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE120 | S/STN 5 EAST END APTT:ID | TG-VSE120A-1 | 19500799 | 630 | 200 | 239.1455 | 0.98258 | 207.8176 | 58.8261 | 253.9876 | 65.5754 | 286.2555 | 83.4162 | 364.8681 | 98.7817 | 2019-06-04 23:00 | [15 empty] | 470.5 |  |  |  | 248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 718.5 |  | 0.55194 | 0.32987
3034 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE120 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE120 | S/STN 5 EAST END APTT:ID | TG-VSE120A-2 | 19505908 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 159 | 44 | 190 | 59 | 250 | 56 | 237 | 54 | 2019-06-12 00:30 | 31 | 5.6 | 289 | Y | 93 | 107 | 100 | 14 | 0.1 | 0.1 | 10.9 | 88.9 | 660.58 | 553.18 | 602.28 | 606.28 | 32.5 | 140.3 | 140.3 | 87.2 | [12 empty] | 693.48 | 26.12 | 0.56 | 0.25
3035 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE121 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE121 | S/STN 6 EAST END APTT:ID | TG-VSE121A-1 | 19500841 | 630 | 200 | 239.0036 | 0.98912 | 152.5585 | 49.2458 | 213.4717 | 52.918 | 229.3901 | 50.3947 | 220.6518 | 13.8077 | 2019-06-02 23:00 | [15 empty] | 673.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 718.5 |  | 0.54446 | 0.24216
3036 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE121 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE121 | S/STN 6 EAST END APTT:ID | TG-VSE121A-2 | 19500739 | 630 | 200 | 239 | 0.99 | 127 | 40 | 175 | 37 | 161 | 50 | 219 | 52 | 2019-06-29 23:00 | 17.5 | 3.7 | 237 | B | 104 | 89 | 107 | 18 |  |  | 27.5 | 72.5 | 712.49 | 699.19 | 641.19 | 716.19 | 4 | 17.3 | 17.3 | 0.3 | [12 empty] | 716.49 | 3.11 | 0.61 | 0.2
3037 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE122 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE122 | S/STN 7 EAST END APTT:ID | TG-VSE122A-1 | 19505832 | 630 | 200 | 236 | 0.98 | 44 | 15 | 65 | 14 | 59 | 15 | 65 | 6 | 2019-06-15 15:00 | 8.4 | 1 | 83 | R | 120 | 74 | 106 | 46 |  | 0.2 | 16.9 | 82.9 | 719.26 | 719.26 | 719.26 | 719.26 | [16 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.57 | 0.07
3038 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE122 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE122 | S/STN 7 EAST END APTT:ID | TG-VSE122A-2 | 19500800 | 630 | 200 | 234.1815 | 0.99532 | 105.4413 | 14.7487 | 66.4507 | 52.5126 | 235.8632 | 38.18 | 167.002 | 147.5687 | 2019-06-30 23:30 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.50448 | 0.16737
3039 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE123 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE123 | S/STN 8 EAST END APTT:ID | TG-VSE123A-1 | 19505292 | 630 | 200 | 242 | 0.99 | 142 | 51 | 216 | 40 | 172 | 51 | 219 | 46 | 2019-06-12 | 16.4 | 1.2 | 248 | B | 105 | 89 | 106 | 17 |  |  | 10.3 | 89.7 | 654.56 | 692.56 | 606.56 | 666.56 | 41 | 3 | 3 | 29 | [12 empty] | 695.56 | 24.04 | 0.51 | 0.23
3040 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE123 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE123 | S/STN 8 EAST END APTT:ID | TG-VSE123A-2 | 19500771 | 630 | 200 | 239.6214 | 0.98414 | 78.6404 | 30.9057 | 132.6482 | 22.3846 | 95.7915 | 25.3501 | 109.3432 | 32.2892 | 2019-06-04 23:00 | [15 empty] | 720 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.51333 | 0.12483
3041 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE124 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE124 | S/STN 9 EAST END APTT:ID | TG-VSE124A-1 | 19505254 | 630 | 200 | 234 | 0.99 | 209 | 80 | 355 | 61 | 268 | 68 | 304 | 76 | 2019-06-03 | 30.6 | 1.8 | 364 | R | 121 | 75 | 104 | 46 | 13.6 |  | 6.4 | 79.9 | 415.59 | 650.15 | 499.15 | 509.29 | 277.16 | 43 | 43 | 183.46 | [12 empty] | 693.15 | 26.45 | 0.47 | 0.33
3042 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE125 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE125 | S/STN 10 EAST END APTT:ID | TG-VSE125A-1 | 19505706 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 196 | 87 | 376 | 50 | 216 | 59 | 258 | 144 | 2019-06-30 23:30 | 48.2 | -9.8 | 385 | R | 110 | 97 | 93 | 17 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 96.3 | 449.3 | 559.56 | 561.56 | 526.3 | 267.56 | 159.3 | 159.3 | 192.56 | 2 | [11 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.52 | 0.31
3043 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE126 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE126 | S/STN 11 EAST END APTT:ID | TG-VSE126A-1 | 19500794 | 630 | 200 | 233.699 | 0.99866 | 70.8484 | 23.4645 | 102.8423 | 27.1439 | 120.5485 | 20.24 | 89.0688 | 27.333 | 2019-06-09 22:00 | [15 empty] | 718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 718 |  | 0.49081 | 0.11246
3044 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE126 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE126 | S/STN 11 EAST END APTT:ID | TG-VSE126A-2 | 19500793 | 630 | 200 | 239.4718 | 0.99155 | 62.6544 | 26.7434 | 116.5086 | 16.5855 | 71.6809 | 19.3255 | 83.7725 | 40.1707 | 2019-06-30 22:00 | [15 empty] | 718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 718 |  | 0.49225 | 0.099451
3045 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE127 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE127 | NAGARJUNA S/STR 1:ID | TG-VSE127A-1 | 19500766 | 400 | 120 | 239 | 0.98 | 99 | 34 | 146 | 23 | 99 | 42 | 182 | 72 | 2019-06-03 | 21.3 | 1.9 | 228 | B | 97 | 75 | 128 | 53 |  |  | 9.6 | 90.4 | 638.32 | 715.32 | 447.33 | 650.33 | 78 | 1 | 1 | 65.59 | [12 empty] | 716.32 | 3.28 | 0.59 | 0.25
3046 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE127 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE127 | NAGARJUNA S/STR 1:ID | TG-VSE127A-2 | 19505704 | 400 | 120 | 242 | 0.99 | 82 | 27 | 114 | 23 | 98 | 32 | 139 | 36 | 2019-06-08 01:00 | 13.2 | 0.5 | 166 | B | 86 | 89 | 125 | 39 | 0.1 | 0.4 | 22.6 | 76.9 | 700.07 | 704.37 | 603.37 | 704.37 | 5.3 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 705.37 | 14.23 | 0.59 | 0.21
3047 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE128 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE128 | NAGARJUNA S/STR 2:ID | TG-VSE128A-1 | 19500769 | 400 | 120 | 240 | 0.98 | 57 | 15 | 64 | 30 | 131 | 12 | 51 | 75 | 2019-06-30 22:00 | 9.4 | 0.3 | 137 | Y | 82 | 143 | 75 | 68 |  | 0.3 | 43.7 | 56 | 716.34 | 705.34 | 716.34 | 716.34 |  | 11 | 11 | [13 empty] | 716.34 | 3.26 | 0.57 | 0.14
3048 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE128 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE128 | NAGARJUNA S/STR 2:ID | TG-VSE128A-2 | 19504912 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 83 | 31 | 133 | 27 | 115 | 25 | 109 | 22 | 2019-06-16 00:30 | 12.7 | 1.7 | 143 | B | 109 | 92 | 98 | 17 |  |  | 8.4 | 91.6 | 681.04 | 687.34 | 677.34 | 690.34 | 10 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | [12 empty] | 714.45 | 5.15 | 0.54 | 0.21
3049 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE129 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE129 | NAGARJUNA P/M:PM | TG-VSE129A-1 | 19506729 | 100 | 40 | 242 | 0.45 | 8 | 3 | 14 | 2 | 7 | 3 | 12 | 6 | 2019-06-15 19:00 | 6.9 | -7.6 | 26 | R | 55 | 113 | 132 | 77 | 0.1 | 1.4 | 22.4 | 76 | 707.05 | 707.05 | 707.05 | 707.05 | [16 empty] | 707.05 | 12.55 | 0.2 | 0.08
3050 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE130 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE130 | S/STR 9 VASUNDHARA ENCLAVE:ID | TG-VSE130A-1 | 19500767 | 400 | 120 | 240 | 0.95 | 40 | 19 | 82 | 7 | 29 | 13 | 54 | 45 | 2019-06-15 15:30 | 21 | 1.1 | 84 | R | 174 | 12 | 114 | 162 |  | 0.1 | 63.4 | 36.5 | 716.34 | 716.34 | 716.34 | 716.34 | [16 empty] | 716.34 | 3.26 | 0.35 | 0.1
3051 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE131 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE131 | INDIAN EXPRESS:ID | TG-VSE131A-1 | 19500768 | 400 | 120 | 239 | 0.99 | 69 | 24 | 100 | 30 | 125 | 16 | 68 | 50 | 2019-06-13 23:00 | 5.8 | 0.6 | 130 | Y | 106 | 111 | 83 | 28 |  |  | 15.8 | 84.2 | 716.35 | 711.05 | 716.35 | 716.35 |  | 5.3 | 5.3 | [13 empty] | 716.35 | 3.25 | 0.41 | 0.17
3052 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE131 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE131 | INDIAN EXPRESS:ID | TG-VSE131A-2 | 19500791 | 400 | 120 | 240 | 0.98 | 55 | 16 | 70 | 16 | 70 | 23 | 98 | 28 | 2019-06-03 | 10.2 | 0.3 | 108 | B | 90 | 75 | 134 | 59 |  |  | 5.5 | 94.5 | 716.35 | 716.35 | 716.35 | 716.35 | [16 empty] | 716.35 | 3.25 | 0.45 | 0.14
3053 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE132 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE132 | ALLAHABAD BANK CGHS:ID | TG-VSE132A-1 | 19505829 | 400 | 120 | 242 | 0.97 | 84 | 23 | 99 | 23 | 98 | 38 | 167 | 68 | 2019-06-02 23:30 | 21.1 | 1.9 | 167 | B | 91 | 76 | 132 | 56 |  | 0.1 | 15.5 | 84.4 | 703.26 | 706.56 | 543.3 | 704.26 | 3.3 |  |  | 2.3 | [12 empty] | 706.56 | 13.04 | 0.56 | 0.21
3054 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE132 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE132 | ALLAHABAD BANK CGHS:ID | TG-VSE132A-2 | 19500770 | 400 | 120 | 240 | 0.98 | 85 | 19 | 83 | 21 | 94 | 45 | 198 | 110 | 2019-06-10 22:00 | 9.9 | 0.6 | 205 | B | 61 | 68 | 171 | 110 |  |  | 23.7 | 76.3 | 716.25 | 716.25 | 466.01 | 714.55 |  |  |  | 1.3 | [12 empty] | 716.25 | 3.35 | 0.49 | 0.21
3055 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE133 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE133 | AIIMS:ID | TG-VSE133A-1 | 19500746 | 400 | 120 | 240.1335 | 0.97369 | 57.248 | 18.1951 | 77.8632 | 22.9595 | 98.1552 | 16.0934 | 67.4749 | 27.0275 | 2019-06-30 00:30 | [15 empty] | 718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 718 |  | 0.5435 | 0.14312
3056 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE133 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE133 | AIIMS:ID | TG-VSE133A-2 | 19505828 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 108 | 36 | 152 | 49 | 210 | 23 | 97 | 98 | 2019-06-29 23:30 | 22 | 3.5 | 210 | Y | 113 | 110 | 77 | 36 | 0.1 | 0.1 | 16 | 83.8 | 462.21 | 483.13 | 682.35 | 561.35 | 241.44 | 220.52 | 220.52 | 142.3 | [12 empty] | 704.05 | 15.55 | 0.57 | 0.27
3057 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE134 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE134 | VISH WAKARMA ABH:ID | TG-VSE134A-1 | 19505827 | 630 | 200 | 242 | 0.99 | 115 | 44 | 188 | 37 | 157 | 35 | 151 | 34 | 2019-06-02 23:00 | 17.8 | -0.8 | 205 | R | 132 | 30 | 137 | 107 | 0.1 | 0.1 | 10.5 | 89.4 | 697.27 | 708.57 | 700.57 | 708.57 | 11.3 | [15 empty] | 708.57 | 11.03 | 0.44 | 0.18
3058 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE134 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE134 | VISH WAKARMA ABH:ID | TG-VSE134A-2 | 19502363 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 133 | 41 | 178 | 54 | 235 | 38 | 161 | 68 | 2019-06-02 23:30 | 22.1 | 3.2 | 235 | Y | 93 | 113 | 95 | 20 |  |  | 26.2 | 73.8 | 691.02 | 659.32 | 694.32 | 691.32 | 4 | 35.3 | 35.3 | 3.3 | [12 empty] | 695.02 | 24.58 | 0.53 | 0.21
3059 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE135 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE135 | NEW PROGESSIVE S/SM1:ID | TG-VSE135A-1 | 19500892 | 630 | 200 | 241 | 0.99 | 109 | 36 | 156 | 29 | 125 | 45 | 196 | 61 | 2019-06-11 | 16.6 | 0.9 | 209 | B | 92 | 87 | 122 | 35 |  |  | 4.9 | 95.1 | 717.21 | 717.21 | 695.51 | 717.21 | [16 empty] | 717.21 | 2.39 | 0.51 | 0.17
3060 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE135 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE135 | NEW PROGESSIVE S/SM1:ID | TG-VSE135A-2 | 19500920 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 160 | 32 | 138 | 32 | 139 | 96 | 840 | 701 | 2019-06-30 23:00 | 22.1 | -3.7 | 844 | B | 87 | 80 | 133 | 53 | 71.1 | 26.1 | 2.9 |  | 710.5 | 712.2 | 589.5 | 703.2 | 1.3 |  |  | 9 |  |  | 6.3 | [9 empty] | 717.2 | 2.4 | 0.41 | 0.25
3061 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE136 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE136 | NEW PROGESSIVE S/SM2:ID | TG-VSE136A-1 | 19500893 | 630 | 200 | 240 | 0.95 | 115 | 45 | 189 | 40 | 165 | 31 | 128 | 53 | 2019-06-13 23:30 | 56.1 | 6 | 206 | R | 105 | 114 | 82 | 32 |  |  | 4.5 | 95.5 | 711.52 | 712.22 | 717.22 | 717.22 | 5.3 | 5 | 5 | [13 empty] | 717.22 | 2.38 | 0.6 | 0.18
3062 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE136 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE136 | NEW PROGESSIVE S/SM2:ID | TG-VSE136A-2 | 19500894 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 122 | 55 | 240 | 38 | 164 | 29 | 121 | 104 | 2019-06-01 | 17.5 | 1.8 | 244 | R | 126 | 100 | 74 | 52 | 0.1 | 0.4 | 65.4 | 34.2 | 692.51 | 710.51 | 716.51 | 716.51 | 24 | 6 | 6 | [13 empty] | 716.51 | 3.09 | 0.47 | 0.19
3063 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE146 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE146 | PUNEET CGHS V. ENCLAVE:ID | TG-VSE146A-1 | 19504740 | 400 | 120 | 235 | 0.98 | 67 | 24 | 109 | 18 | 78 | 25 | 110 | 32 | 2019-06-11 23:30 | 13.5 | 0.3 | 129 | R | 111 | 93 | 96 | 18 |  |  | 13.3 | 86.7 | 718.27 | 719.27 | 719.27 | 719.27 | 1 | [15 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.47 | 0.17
3064 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE146 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE146 | PUNEET CGHS V. ENCLAVE:ID | TG-VSE146A-2 | 19504687 | 400 | 120 | 230 | 0.98 | 44 | 22 | 99 | 22 | 98 | 0 | 0 | 98 | 2019-06-16 | 7.2 | 0.6 | 102 | Y | 152 | 148 | 0 | 152 |  |  | 28.3 | 71.7 | 719.26 | 719.26 | 719.26 | 719.26 | [16 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.44 | 0.11
3065 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE153 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE153 | HABITAT CGHS VASUNDHARA ENCLAVE:ID | TG-VSE153A-1 | 19504251 | 630 | 200 | 241 | 0.99 | 144 | 51 | 218 | 41 | 178 | 52 | 220 | 41 | 2019-06-05 23:30 | 22.1 | -3.7 | 233 | R | 99 | 102 | 99 | 3 |  |  | 40.5 | 59.5 | 659.21 | 653.21 | 683.21 | 685.51 | 58 | 64 | 64 | 31.3 | [12 empty] | 717.21 | 2.39 | 0.6 | 0.23
3066 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE153 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE153 | HABITAT CGHS VASUNDHARA ENCLAVE:ID | TG-VSE153A-2 | 19504257 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 129 | 63 | 276 | 37 | 160 | 29 | 123 | 137 | 2019-06-11 23:30 | 17 | 2.3 | 276 | R | 135 | 86 | 79 | 56 |  |  | 36 | 64 | 660.5 | 717.2 | 717.2 | 716.5 | 56.3 |  |  | 0.3 | [12 empty] | 717.2 | 2.4 | 0.48 | 0.2
3067 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE154 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE154 | NIRAJ (PRYAG) CGHS VASHUNDRA ENCL:ID | TG-VSE154A-1 | 19505559 | 630 | 200 | 230 | 0.99 | 211 | 76 | 342 | 72 | 323 | 64 | 288 | 47 | 2019-06-01 23:30 | 26 | 4.2 | 342 | R | 103 | 99 | 98 | 5 | 0.1 |  | 22.5 | 77.4 | 516.53 | 532.53 | 536.23 | 529.53 | 200.54 | 184.54 | 184.54 | 187.54 | [12 empty] | 717.47 | 2.13 | 0.46 | 0.34
3068 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE154 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE154 | NIRAJ (PRYAG) CGHS VASHUNDRA ENCL:ID | TG-VSE154A-2 | 19505560 | 630 | 200 | 230 | 0.99 | 205 | 71 | 317 | 59 | 261 | 75 | 336 | 67 | 2019-06-12 00:30 | 39.6 | 2.2 | 376 | B | 113 | 85 | 102 | 28 | 0.1 | 0.1 | 21.2 | 78.5 | 436.26 | 600.22 | 511.22 | 523.26 | 281.2 | 117.24 | 117.24 | 194.2 | [12 empty] | 717.46 | 2.14 | 0.5 | 0.33
3069 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE165 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE165 | MAHESH C.G.H.S. VASUNDHRA ENCLAVE :I/D | TG-VSE165A-1 | 19504289 | 630 | 200 | 230 | 0.99 | 111 | 29 | 129 | 11 | 49 | 71 | 319 | 240 | 2019-06-30 | 6.4 | -1.8 | 319 | B | 81 | 41 | 178 | 137 |  |  | 20.7 | 79.3 | 719.26 | 719.26 | 515.26 | 719.26 | [16 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.53 | 0.18
3070 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE165 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE165 | MAHESH C.G.H.S. VASUNDHRA ENCLAVE :I/D | TG-VSE165A-2 | 19506136 | 630 | 200 | 230 | 0.99 | 140 | 36 | 161 | 37 | 169 | 67 | 299 | 134 | 2019-06-03 | 68.6 | 3.6 | 315 | B | 92 | 71 | 137 | 66 | 0.1 |  | 9 | 90.9 | 700.26 | 706.56 | 401.56 | 693.56 | 6.3 |  |  | 13 | [12 empty] | 706.56 | 13.04 | 0.63 | 0.22
3071 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE166 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE166 | POLICE COMPUTER CGHS V.ENCL.:PACKAGE S/S | TG-VSE166A-1 | 19506898 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 106 | 39 | 174 | 38 | 168 | 28 | 127 | 45 | 2019-06-11 23:00 | 26.2 | 2.6 | 179 | Y | 102 | 104 | 94 | 10 | 0.1 | 0.8 | 8.1 | 91.1 | 711.27 | 711.27 | 711.27 | 711.27 | [16 empty] | 711.27 | 8.33 | 0.54 | 0.11
3072 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE210 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE210 | Dutt Bhawan (AIFODE) | TG-VSE210A-1 | 19505122 | 100 | 40 | 241 | 0.98 | 15 | 0 | 0 | 15 | 64 | 0 | 1 | 63 | 2019-06-30 01:30 | 6.3 | -5.8 | 64 | Y | 0 | 283 | 17 | 283 |  | 0.4 | 20.5 | 79 | 708.04 | 582.26 | 708.04 | 708.04 |  | 124.08 | 124.08 |  |  | 1.3 | [10 empty] | 708.04 | 11.56 | 0.3 | 0.15
3073 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | NEW ASHOK NAGAR | 1241 | VSE213 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE213 | DMRC Staff Qtrs New Ashok Nagar | TG-VSE213A-1 | 19506315 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 266 | 88 | 368 | 90 | 376 | 87 | 367 | 8 | 2019-06-22 10:00 | 192.6 | -3.8 | 376 | Y | 93 | 101 | 106 | 13 | 0.1 |  | 9.8 | 90.2 | 708.29 | 708.29 | 708.29 | 708.29 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | [12 empty] | 709.59 | 10.01 | 0.21 | 0.27
3074 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE024 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE024 | S/STN 2 MIXED HOUSING MVR-III:ID | TG-VSE024A-1 | 19502347 | 630 | 200 | 248 | 0.98 | 177 | 39 | 161 | 79 | 327 | 59 | 246 | 144 | 2019-06-30 23:00 | 24.4 | 4.1 | 403 | Y | 55 | 148 | 97 | 93 |  |  | 77.1 | 22.9 | 719.54 | 472.29 | 618.3 | 620.59 |  | 241 | 241 | 98.55 |  | 6.25 | [10 empty] | 719.54 | 0.06 | 0.44 | 0.28
3075 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE024 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE024 | S/STN 2 MIXED HOUSING MVR-III:ID | TG-VSE024A-2 | 19502341 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 176 | 51 | 220 | 71 | 304 | 54 | 233 | 79 | 2019-06-29 23:00 | 21.6 | 1.4 | 304 | Y | 95 | 105 | 100 | 10 |  |  | 0.5 | 99.5 | 602 | 555.3 | 611 | 583 | 117.54 | 164.24 | 164.24 | 136.54 | [12 empty] | 719.54 | 0.06 | 0.5 | 0.28
3076 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE025 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE025 | S/STN 3 MIXED HOUSING MVR-III:ID | TG-VSE025A-1 | 19505964 | 630 | 200 | 248 | 0.98 | 112 | 40 | 159 | 34 | 135 | 38 | 150 | 21 | 2019-06-12 | 27.4 | 2.4 | 212 | B | 91 | 93 | 115 | 24 | 1.4 | 23.2 | 61.6 | 13.7 | 697 | 697 | 695.3 | 697 | [16 empty] | 697 | 23 | 0.5 | 0.18
3077 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE025 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE025 | S/STN 3 MIXED HOUSING MVR-III:ID | TG-VSE025A-2 | 19502344 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 113 | 34 | 146 | 27 | 116 | 52 | 216 | 89 | 2019-06-30 23:00 | 14.3 | 0.9 | 221 | B | 97 | 84 | 118 | 34 | 96.4 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 719.3 | 720 | 693 | 720 | 0.3 | [15 empty] | 720 | 0 | 0.48 | 0.18
3078 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE026 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE026 | S/STN 4 MIXED HOUSING MVR-III:ID | TG-VSE026A-1 | 19502342 | 630 | 200 | 242 | 0.93 | 71 | 24 | 98 | 19 | 79 | 28 | 116 | 32 | 2019-06-11 00:30 | 38.2 | 0.5 | 133 | B | 102 | 73 | 125 | 52 |  |  | 22.5 | 77.5 | 718.19 | 718.19 | 718.19 | 718.19 | [16 empty] | 718.19 | 1.41 | 0.44 | 0.11
3079 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE026 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE026 | S/STN 4 MIXED HOUSING MVR-III:ID | TG-VSE026A-2 | 19506312 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 110 | 13 | 52 | 19 | 78 | 79 | 333 | 270 | 2019-06-30 03:00 | 35.2 | 1.4 | 333 | B | 63 | 91 | 147 | 84 | 1.8 | 16.4 | 65.3 | 16.5 | 710.53 | 710.53 | 672.53 | 710.53 | [16 empty] | 710.53 | 9.07 | 0.44 | 0.18
3080 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE027 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE027 | S/STN 5 MIXED HOUSING MVR-III:ID | TG-VSE027A-1 | 19502381 | 630 | 200 | 246 | 0.99 | 146 | 56 | 231 | 42 | 174 | 48 | 202 | 50 | 2019-06-11 23:30 | 12.9 | -7.4 | 255 | R | 110 | 81 | 109 | 29 |  |  | 31.4 | 68.6 | 613.41 | 713.11 | 654.11 | 686.11 | 102 | 2.3 | 2.3 | 29.3 | [12 empty] | 715.41 | 4.19 | 0.5 | 0.23
3081 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE027 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE027 | S/STN 5 MIXED HOUSING MVR-III:ID | TG-VSE027A-2 | 19502348 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 92 | 8 | 35 | 34 | 142 | 49 | 216 | 158 | 2019-06-11 23:00 | 13.8 | 2.3 | 230 | B | 22 | 109 | 170 | 148 | 100 |  |  |  | 715.4 | 715.4 | 673.1 | 715.4 | [16 empty] | 715.4 | 4.2 | 0.45 | 0.15
3082 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE028 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE028 | S/STN 6 MIXED HOUSING MVR-III:ID | TG-VSE028A-1 | 19502438 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 173 | 60 | 260 | 55 | 224 | 58 | 249 | 31 | 2019-06-30 23:30 | 23.9 | 6.9 | 295 | B | 86 | 92 | 122 | 36 | 48.8 | 11.9 | 33 | 6.3 | 661.36 | 687.06 | 564.26 | 641.36 | 54 | 28.3 | 28.3 | 74 | [12 empty] | 715.36 | 4.24 | 0.46 | 0.27
3083 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE028 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE028 | S/STN 6 MIXED HOUSING MVR-III:ID | TG-VSE028A-2 | 19502346 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 99 | 32 | 141 | 23 | 98 | 44 | 189 | 79 | 2019-06-02 22:30 | 17.5 | 3.2 | 204 | B | 96 | 90 | 114 | 24 |  |  | 68.1 | 31.9 | 715.4 | 715.4 | 697.4 | 715.4 | [16 empty] | 715.4 | 4.2 | 0.55 | 0.16
3084 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE029 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE029 | S/STN 7 MIXED HOUSING MVR-III:ID | TG-VSE029A-1 | 19502437 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 175 | 43 | 180 | 83 | 349 | 50 | 212 | 155 | 2019-06-26 22:30 | 30.8 | 7.8 | 353 | Y | 77 | 139 | 84 | 62 |  |  | 10.6 | 89.4 | 696.54 | 322.56 | 645.3 | 595.3 | 16.3 | 389.58 | 389.58 | 117.54 |  | 0.3 | [10 empty] | 713.24 | 6.36 | 0.55 | 0.28
3085 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE029 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE029 | S/STN 7 MIXED HOUSING MVR-III:ID | TG-VSE029A-2 | 19502345 | 630 | 200 | 246 | 0.98 | 159 | 49 | 205 | 63 | 262 | 47 | 199 | 60 | 2019-06-09 | 26.2 | 2.8 | 303 | Y | 96 | 122 | 82 | 40 |  |  | 3.2 | 96.8 | 651.5 | 561.5 | 709.18 | 644.5 | 62.58 | 152.58 | 152.58 | 69.58 | [12 empty] | 714.48 | 5.12 | 0.46 | 0.25
3086 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE030 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE030 | S/STN 8 MIXED HOUSING MVR III:ID | TG-VSE030A-1 | 19503038 | 630 | 200 | 235 | 0.98 | 89 | 18 | 79 | 36 | 157 | 34 | 148 | 74 | 2019-06-29 23:30 | 16.6 | 2.3 | 176 | B | 81 | 132 | 87 | 51 |  |  | 37.4 | 62.6 | 715.41 | 715.41 | 715.41 | 715.41 | [16 empty] | 715.41 | 4.19 | 0.6 | 0.14
3087 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE030 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE030 | S/STN 8 MIXED HOUSING MVR III:ID | TG-VSE030A-2 | 19502439 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 176 | 73 | 318 | 54 | 232 | 49 | 210 | 98 | 2019-06-11 22:30 | 21.2 | 3.2 | 318 | R | 133 | 89 | 79 | 54 |  |  | 35 | 65 | 525.41 | 648.11 | 680.11 | 620.11 | 190 | 67.3 | 67.3 | 95.3 | [12 empty] | 715.41 | 4.19 | 0.45 | 0.28
3088 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE031 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE031 | S/STN 9 MIXED HOUSING MVR III:ID | TG-VSE031A-1 | 19502440 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 728 | 290 | 1263 | 236 | 1015 | 202 | 857 | 354 | 2019-06-30 23:30 | 130.3 | 43.4 | 1263 | R | 112 | 103 | 85 | 27 |  | 7.9 | 91.9 | 0.2 |  |  | 7.3 |  | 250 | 315 | 315 | 340.3 | 460.16 | 404.46 | 255.46 | 379.16 | 9.3 | [7 empty] | 719.46 | 0.14 | 0.59 | 0.74
3089 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE031 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE031 | S/STN 9 MIXED HOUSING MVR III:ID | TG-VSE031A-2 | 19506129 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 629 | 260 | 1119 | 179 | 750 | 190 | 801 | 347 | 2019-06-30 03:00 | 217.8 | 25.4 | 1119 | R | 106 | 101 | 93 | 13 | 0.1 | 0.4 | 56.6 | 42.9 | 0.3 | 0.3 | 3 |  | 223 | 236.3 | 236.3 | 248 | 414.3 | 441.59 | 388.29 | 428.29 | 57.45 | 16.46 | 8.16 | 19.46 | 0.3 | 0.3 |  |  | 696.15 | 23.45 | 0.49 | 1
3090 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE032 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE032 | S/STN 10 MIXED HOUSING MVR III:ID | TG-VSE032A-1 | 19502349 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 161 | 37 | 155 | 75 | 320 | 50 | 213 | 144 | 2019-06-30 23:30 | 21.2 | 4.1 | 320 | Y | 68 | 132 | 100 | 64 |  |  | 13.4 | 86.6 | 716.18 | 576.48 | 703.48 | 696.48 |  | 139.3 | 139.3 | 19.3 | [12 empty] | 716.18 | 3.42 | 0.42 | 0.26
3091 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE032 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE032 | S/STN 10 MIXED HOUSING MVR III:ID | TG-VSE032A-2 | 19506127 | 630 | 200 | 247 | 0.98 | 153 | 44 | 180 | 33 | 138 | 75 | 312 | 157 | 2019-06-30 23:00 | 48.8 | 4.2 | 375 | B | 68 | 83 | 149 | 81 | 0.1 |  | 16.6 | 83.2 | 708.11 | 708.41 | 469.13 | 682.13 | 1 | 0.3 | 0.3 | 26.58 |  |  | 0.3 | [9 empty] | 709.11 | 10.49 | 0.49 | 0.24
3092 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE033 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE033 | S/STN B- BLK NEW KNODLI:ID | TG-VSE033A-1 | 19504187 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 401 | 151 | 619 | 129 | 533 | 120 | 493 | 111 | 2019-06-30 | 94.8 | 27.6 | 650 | R | 109 | 101 | 90 | 19 |  |  | 32.8 | 67.2 |  | 1 | 1 |  | 142.3 | 210 | 210 | 203.3 | 577.02 | 508.32 | 389.15 | 516.02 | [8 empty] | 719.32 | 0.28 | 0.71 | 0.64
3093 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE033 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE033 | S/STN B- BLK NEW KNODLI:ID | TG-VSE033A-2 | 19502954 | 630 | 200 | 245 | 0.98 | 438 | 125 | 528 | 150 | 636 | 163 | 685 | 139 | 2019-06-30 00:30 | 81 | 18.4 | 689 | Y | 88 | 111 | 102 | 23 |  |  | 19.7 | 80.3 |  |  |  |  | 357.18 | 122 | 122 | 206.18 | 362.3 | 597.48 | 528.3 | 513.3 | [8 empty] | 719.48 | 0.12 | 0.67 | 0.69
3094 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE033 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE033 | S/STN B- BLK NEW KNODLI:ID | TG-VSE033A-3 | 19505676 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 406 | 137 | 573 | 149 | 622 | 120 | 505 | 103 | 2019-06-30 21:00 | 84.2 | 20 | 645 | Y | 105 | 106 | 89 | 17 | 0.2 | 0.2 | 10.4 | 89.2 | 6.3 | 4 | 49 | 6 | 400.19 | 365.19 | 365.19 | 452.49 | 301.58 | 339.28 | 124.58 | 249.58 | [8 empty] | 708.47 | 11.13 | 0.57 | 0.64
3095 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE034 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE034 | S/STN C- BLK NEW KNODLI:ID | TG-VSE034A-1 | 19505982 | 630 | 200 | 254 | 0.95 | 315 | 96 | 393 | 117 | 472 | 102 | 413 | 71 | 2019-06-30 23:30 | 152.6 | 26.6 | 562 | B | 86 | 109 | 105 | 23 |  | 0.3 | 19.9 | 79.7 | 19.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 604.45 | 373.3 | 373.3 | 469 | 95 | 345.15 | 309.45 | 249.45 | [8 empty] | 719.15 | 0.45 | 0.73 | 0.5
3096 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE034 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE034 | S/STN C- BLK NEW KNODLI:ID | TG-VSE034A-2 | 19502435 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 487 | 142 | 609 | 168 | 717 | 177 | 762 | 137 | 2019-06-29 23:30 | 104.4 | 26.7 | 770 | B | 87 | 109 | 105 | 22 |  | 0.1 | 9 | 90.9 |  |  |  |  | 169.3 | 13.3 | 13.3 | 35 | 549.34 | 704.34 | 693.34 | 684.04 |  | 1 | 3 | [5 empty] | 719.04 | 0.56 | 0.7 | 0.77
3097 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE034 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE034 | S/STN C- BLK NEW KNODLI:ID | TG-VSE034A-3 | 19506424 | 630 | 200 | 244 | 0.99 | 348 | 108 | 443 | 153 | 636 | 86 | 351 | 251 | 2019-06-01 20:30 | 23.6 | -27.8 | 636 | Y | 99 | 132 | 69 | 63 | 3.2 | 7.4 | 49.5 | 39.8 | 7.3 | 2 | 108.3 | 10 | 298.3 | 139 | 139 | 288 | 111.59 | 276.59 | 7.3 | 119.59 | [8 empty] | 707.59 | 12.01 | 0.64 | 0.55
3098 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE035 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE035 | S/STN D-BLK NEW KNODLI:ID | TG-VSE035A-1 | 19505444 | 400 | 120 | 248 | 0.96 | 187 | 77 | 314 | 56 | 230 | 54 | 224 | 87 | 2019-06-02 18:30 | 96.7 | 4.6 | 325 | R | 124 | 77 | 100 | 47 | 0.2 | 0.1 | 9.3 | 90.3 | 256.36 | 528.27 | 404.27 | 476.27 | 387.21 | 164.3 | 164.3 | 213 | 51.3 | 2.3 | 2 | 6 | [8 empty] | 695.27 | 24.33 | 0.42 | 0.47
3099 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE035 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE035 | S/STN D-BLK NEW KNODLI:ID | TG-VSE035A-2 | 19505985 | 400 | 120 | 245 | 0.97 | 377 | 111 | 442 | 142 | 564 | 124 | 491 | 107 | 2019-06-13 22:30 | 102.5 | 25.4 | 589 | Y | 92 | 110 | 98 | 18 | 0.1 | 0.1 | 10.4 | 89.4 |  |  |  |  | 48.3 | 3 | 3 | 12.3 | 634.58 | 394.44 | 604.58 | 570.58 | 35.3 | 309.44 | 98.3 | 135.3 |  | 11.3 |  |  | 718.58 | 1.02 | 0.72 | 0.94
3100 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE047 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE047 | STAFF QUT. SEW. P/STN. KNODLI:ID | TG-VSE047A-1 | 19502836 | 400 | 120 | 235 | 0.98 | 76 | 26 | 125 | 28 | 130 | 21 | 92 | 36 | 2019-06-10 23:00 | 8 | 1.4 | 141 | Y | 103 | 114 | 83 | 31 | 100 |  |  |  | 719.27 | 700.27 | 719.27 | 719.27 |  | 19 | 19 | [13 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.49 | 0.19
3101 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE048 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE048 | DALLUPURA VILL. DURGA PARK:ID | TG-VSE048A-1 | 19505213 | 990 | 320 | 238 | 0.99 | 800 | 227 | 953 | 211 | 895 | 363 | 1558 | 636 | 2019-06-14 00:30 | 229.4 | 32.3 | 1558 | B | 100 | 99 | 101 | 2 | 0.1 | 0.4 | 17.7 | 81.8 |  |  |  |  | 23.5 | 19.3 | 19.3 | 17.3 | 668.12 | 672.02 | 658.32 | 675.02 | 1 | 1.3 | 7 | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 693.02 | 26.58 | 0.69 | 0.81
3102 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE048 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE048 | DALLUPURA VILL. DURGA PARK:ID | TG-VSE048A-2 | 19505346 | 630 | 200 | 250 | 0.98 | 856 | 248 | 1012 | 296 | 1222 | 312 | 1287 | 249 | 2019-06-30 12:30 | 187 | 35.8 | 1361 | Y | 100 | 104 | 95 | 9 | 0.1 | 0.3 | 25.1 | 74.6 |  |  |  |  | 32.3 | 11 | 11 | 12.3 | 578.41 | 616.39 | 650.13 | 647.45 | 80.09 | 63.11 | 18.07 | 30.35 | 0.43 | 1.13 | 0.43 | 1.13 | 692.03 | 27.57 | 0.46 | 1.36
3103 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE050 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE050 | S/STN 2 VASHUNDRA ENCLAVE:ID | TG-VSE050A-1 | 19502018 | 990 | 320 | 238 | 0.99 | 618 | 218 | 965 | 220 | 969 | 181 | 788 | 179 | 2019-06-27 22:30 | 89.1 | 5.9 | 969 | Y | 98 | 94 | 108 | 14 |  |  | 11.5 | 88.5 | 9 | 10 | 6 | 6.3 | 263.02 | 324.04 | 324.04 | 211.11 | 445.26 | 383.24 | 594.34 | 499.47 | [8 empty] | 717.28 | 2.32 | 0.69 | 0.62
3104 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE050 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE050 | S/STN 2 VASHUNDRA ENCLAVE:ID | TG-VSE050A-2 | 19506767 | 990 | 320 | 240 | 0.99 | 543 | 215 | 883 | 247 | 1035 | 81 | 337 | 636 | 2019-06-26 06:30 | 127 | 2.9 | 1035 | Y | 117 | 74 | 109 | 43 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 97.5 | 261.08 | 662.57 | 343.56 | 453.05 | 449.19 | 47.3 | 47.3 | 257.22 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | [8 empty] | 710.57 | 9.03 | 0.34 | 0.55
3105 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE051 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE051 | S/STN 3 VASHUNDRA ENCLAVE:ID | TG-VSE051A-1 | 19502368 | 400 | 120 | 241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 23:30 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.1 | 99.9 | 719.25 | 719.25 | 719.25 | 719.25 | [16 empty] | 719.25 | 0.35 |  | 0
3106 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE054 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE054 | S/STN 6 VASHUNDRA ENCLAVE:ID | TG-VSE054A-1 | 19500878 | 630 | 200 | 240 | 0.96 | 197 | 45 | 187 | 89 | 372 | 63 | 267 | 161 | 2019-06-14 12:00 | 47.8 | 8.7 | 372 | Y | 77 | 134 | 88 | 57 |  |  | 8.7 | 91.3 | 633.46 | 334.53 | 520.23 | 443.23 | 85.41 | 381.04 | 381.04 | 276.04 |  | 3.3 | [10 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.51 | 0.31
3107 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE054 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE054 | S/STN 6 VASHUNDRA ENCLAVE:ID | TG-VSE054A-2 | 19500880 | 630 | 200 | 245 | 0.95 | 148 | 62 | 254 | 37 | 152 | 50 | 205 | 88 | 2019-06-29 12:30 | 36.3 | 7.8 | 254 | R | 127 | 66 | 107 | 61 |  |  | 0.9 | 99.1 | 618.15 | 719.45 | 693.45 | 714.45 | 101.3 |  |  | 5 | [12 empty] | 719.45 | 0.15 | 0.41 | 0.24
3108 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE055 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE055 | S/STN 8 VASHUNDRA ENCLAVE:ID | TG-VSE055A-1 | 19505281 | 400 | 120 | 249 | 0.96 | 214 | 110 | 453 | 49 | 196 | 56 | 231 | 241 | 2019-06-01 11:30 | 64.3 | 10.2 | 453 | R | 119 | 107 | 74 | 45 |  | 2.5 | 31.1 | 66.4 | 4 | 104 | 384.38 | 80 | 507.07 | 419.56 | 419.56 | 521.55 | 197.41 | 185.22 | 29.07 | 107.23 | 0.3 | [7 empty] | 709.18 | 10.42 | 0.56 | 0.54
3109 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE056 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE056 | INOD-VERMAN PETROLIUM P/PUMP:PM | TG-VSE056A-1 | 19504359 | 400 | 120 | 248 | 0.98 | 33 | 14 | 54 | 9 | 36 | 10 | 38 | 17 | 2019-06-29 18:30 | 1.9 | -32.6 | 54 | R | 87 | 62 | 151 | 89 |  | 0.1 | 49.4 | 50.5 | 717.38 | 717.38 | 717.38 | 717.38 | [16 empty] | 717.38 | 2.22 | 0.21 | 0.08
3110 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE057 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE057 | BPS+ IOC P/PUMP NOIDA RD DALLUPURA:PL:ID | TG-VSE057A-1 | 19506474 | 400 | 120 | 249 | 0.88 | 87 | 20 | 79 | 32 | 130 | 35 | 139 | 56 | 2019-06-27 19:30 | 63.8 | -0.7 | 165 | B | 64 | 112 | 124 | 60 | 0.1 | 2.1 | 53.1 | 44.7 | 708.3 | 690 | 688.3 | 707.3 |  | 18.3 | 18.3 | 1 | [12 empty] | 708.3 | 11.3 | 0.39 | 0.22
3111 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE068 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE068 | LAHORE:ID | TG-VSE068A-1 | 19500919 | 400 | 120 | 240 | 0.97 | 66 | 24 | 103 | 35 | 147 | 8 | 32 | 100 | 2019-06-30 01:00 | 14.9 | 1.9 | 147 | Y | 101 | 143 | 56 | 87 |  |  | 3.1 | 96.9 | 718.55 | 686.55 | 719.25 | 719.25 | 0.3 | 32.3 | 32.3 | [13 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.49 | 0.17
3112 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE068 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE068 | LAHORE:ID | TG-VSE068A-2 | 19500916 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 71 | 33 | 140 | 15 | 62 | 23 | 98 | 68 | 2019-06-05 23:30 | 8.8 | 1.4 | 140 | R | 99 | 87 | 113 | 26 |  |  | 9.1 | 90.9 | 713.54 | 719.24 | 718.24 | 719.24 | 5.3 | [15 empty] | 719.24 | 0.36 | 0.47 | 0.18
3113 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE069 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE069 | INDIAN NAVAL:ID | TG-VSE069A-1 | 19500891 | 400 | 120 | 241 | 0.97 | 79 | 30 | 128 | 23 | 99 | 26 | 107 | 26 | 2019-06-01 12:00 | 26.8 | 1.4 | 136 | R | 129 | 100 | 71 | 58 |  | 0.1 | 44.1 | 55.8 | 712.55 | 718.55 | 719.25 | 719.25 | 6.3 | 0.3 | 0.3 | [13 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2
3114 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE069 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE069 | INDIAN NAVAL:ID | TG-VSE069A-2 | 19500917 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 90 | 46 | 197 | 21 | 92 | 24 | 102 | 101 | 2019-06-30 23:30 | 14.4 | 2.8 | 205 | R | 135 | 65 | 100 | 70 |  |  | 5.9 | 94.1 | 518.59 | 719.25 | 717.55 | 691.55 | 200.26 |  |  | 27.3 | [12 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.5 | 0.23
3115 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE071 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE071 | DAINIK JANYAG CGHS:ID | TG-VSE071A-1 | 19502365 | 400 | 120 | 251 | 0.98 | 83 | 21 | 83 | 36 | 157 | 26 | 114 | 64 | 2019-06-10 23:30 | 12.1 | 1.7 | 157 | Y | 72 | 121 | 107 | 49 | 72.5 | 0.3 | 17.9 | 9.3 | 719.27 | 677.57 | 712.57 | 718.57 |  | 41.3 | 41.3 | 0.3 | [12 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.44 | 0.21
3116 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE071 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE071 | DAINIK JANYAG CGHS:ID | TG-VSE071A-2 | 19502362 | 400 | 120 | 242 | 0.98 | 58 | 18 | 76 | 17 | 74 | 23 | 98 | 23 | 2019-06-26 22:30 | 11.6 | 1.1 | 100 | Y | 105 | 96 | 100 | 9 |  |  | 18.1 | 81.9 | 719.27 | 719.27 | 719.27 | 719.27 | [16 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.5 | 0.14
3117 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE072 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE072 | CAPITAL CGHS:ID | TG-VSE072A-1 | 19502007 | 630 | 200 | 235 | 0.98 | 166 | 71 | 318 | 59 | 264 | 35 | 156 | 142 | 2019-06-11 | 24.4 | 5.5 | 318 | R | 115 | 114 | 72 | 43 |  |  | 6.6 | 93.4 | 535.27 | 531.27 | 719.27 | 636.27 | 184 | 188 | 188 | 83 | [12 empty] | 719.27 | 0.33 | 0.55 | 0.26
3118 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE072 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE072 | CAPITAL CGHS:ID | TG-VSE072A-2 | 19502017 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 198 | 68 | 290 | 67 | 291 | 63 | 269 | 21 | 2019-06-10 22:30 | 31.7 | 7.4 | 312 | R | 114 | 88 | 98 | 26 |  |  | 1.9 | 98.1 | 435.58 | 575.58 | 543.58 | 527.28 | 283.3 | 143.3 | 143.3 | 192 | [12 empty] | 719.28 | 0.32 | 0.51 | 0.31
3119 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE073 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE073 | DOCTORS S/STR 1:ID | TG-VSE073A-1 | 19502020 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 68 | 25 | 107 | 15 | 64 | 29 | 124 | 53 | 2019-06-29 23:00 | 18.5 | 1.9 | 130 | B | 99 | 65 | 136 | 71 |  |  | 2.8 | 97.2 | 716.5 | 717.2 | 707.2 | 717.2 | 0.3 | [15 empty] | 717.2 | 2.4 | 0.48 | 0.17
3120 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE073 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE073 | DOCTORS S/STR 1:ID | TG-VSE073A-2 | 19502006 | 400 | 120 | 235 | 0.97 | 73 | 42 | 182 | 31 | 136 | 0 | 0 | 164 | 2019-06-08 23:00 | 15.2 | 0.8 | 182 | R | 153 | 147 | 0 | 153 | 100 |  |  |  | 609.57 | 645.41 | 717.41 | 717.41 | 107.44 | 72 | 72 | [13 empty] | 717.41 | 2.19 | 0.49 | 0.18
3121 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE074 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE074 | DOCTORS S/S II CGHS:ID | TG-VSE074A-1 | 19502001 | 400 | 120 | 241 | 0.99 | 79 | 19 | 80 | 27 | 115 | 32 | 136 | 49 | 2019-06-30 15:00 | 7.5 | 1.1 | 157 | B | 64 | 106 | 130 | 66 |  |  | 40.2 | 59.8 | 717.4 | 703.1 | 636.1 | 717.4 |  | 14.3 | 14.3 | [13 empty] | 717.4 | 2.2 | 0.51 | 0.2
3122 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE074 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE074 | DOCTORS S/S II CGHS:ID | TG-VSE074A-2 | 19502009 | 400 | 120 | 240 | 0.97 | 107 | 32 | 137 | 36 | 155 | 39 | 167 | 26 | 2019-06-09 22:30 | 28.7 | 5 | 167 | B | 103 | 92 | 105 | 13 |  |  | 1.2 | 98.8 | 595.09 | 658.09 | 586.09 | 652.39 | 98.3 | 35.3 | 35.3 | 41 | [12 empty] | 693.39 | 2.21 | 0.55 | 0.27
3123 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE075 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE075 | NEW DELHI CGHS:ID | TG-VSE075A-1 | 19502043 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 221 | 76 | 326 | 70 | 303 | 76 | 328 | 24 | 2019-06-29 23:30 | 33.1 | 5.1 | 344 | Y | 101 | 97 | 103 | 6 |  |  | 28.5 | 71.5 | 472.38 | 471.08 | 440.28 | 471.58 | 245.01 | 246.31 | 246.31 | 245.41 | [12 empty] | 717.39 | 2.21 | 0.53 | 0.35
3124 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE076 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE076 | HIGH LAND CGHS:ID | TG-VSE076A-1 | 19502399 | 630 | 200 | 235 | 0.98 | 73 | 23 | 100 | 27 | 119 | 24 | 103 | 18 | 2019-06-15 23:30 | 14.3 | 0.5 | 125 | Y | 99 | 94 | 107 | 13 |  |  | 26 | 74 | 719.25 | 719.25 | 719.25 | 719.25 | [16 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.56 | 0.12
3125 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE076 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE076 | HIGH LAND CGHS:ID | TG-VSE076A-2 | 19500702 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 101 | 50 | 217 | 23 | 98 | 28 | 122 | 109 | 2019-06-11 23:30 | 16.1 | 2.3 | 224 | R | 140 | 79 | 81 | 61 |  | 0.2 | 6.7 | 93.1 | 706.56 | 719.26 | 719.26 | 719.26 | 12.3 | [15 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.5 | 0.16
3126 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE077 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE077 | MANSARA CGHS:ID | TG-VSE077A-1 | 19502049 | 400 | 120 | 239 | 0.97 | 96 | 28 | 116 | 38 | 157 | 30 | 122 | 39 | 2019-06-05 20:00 | 37.8 | 3.9 | 179 | Y | 109 | 110 | 81 | 29 |  |  | 5.6 | 94.4 | 556.25 | 596.55 | 705.55 | 664.25 | 163 | 122.3 | 122.3 | 55 | [12 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.59 | 0.24
3127 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE077 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE077 | MANSARA CGHS:ID | TG-VSE077A-2 | 19502042 | 400 | 120 | 234 | 0.98 | 88 | 23 | 99 | 30 | 144 | 35 | 155 | 51 | 2019-06-11 23:00 | 11.9 | 1.7 | 172 | B | 74 | 98 | 128 | 54 | 100 |  |  |  | 717.55 | 691.55 | 563.55 | 705.25 | 1.3 | 27.3 | 27.3 | 14 | [12 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.51 | 0.22
3128 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE078 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE078 | ABHIMAYU S/STN 1 CGHS:ID | TG-VSE078A-1 | 19502397 | 630 | 200 | 234 | 0.99 | 122 | 44 | 193 | 26 | 115 | 52 | 232 | 103 | 2019-06-30 22:30 | 14.3 | 0.9 | 259 | B | 101 | 70 | 129 | 59 |  |  | 9.2 | 90.8 | 711.25 | 719.25 | 660.25 | 719.25 | 8 | [15 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.48 | 0.19
3129 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE078 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE078 | ABHIMAYU S/STN 1 CGHS:ID | TG-VSE078A-2 | 19502398 | 400 | 120 | 235 | 0.97 | 67 | 17 | 74 | 20 | 88 | 31 | 136 | 56 | 2019-06-01 23:30 | 16.6 | 1.1 | 136 | B | 73 | 114 | 113 | 41 | 0.3 | 0.5 | 22.8 | 76.4 | 719.25 | 717.55 | 712.25 | 719.25 |  | 1.3 | 1.3 | [13 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.55 | 0.17
3130 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE079 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE079 | ABHIMANYU S/STR 2:ID | TG-VSE079A-1 | 19506471 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 98 | 34 | 145 | 29 | 126 | 35 | 154 | 25 | 2019-06-02 23:30 | 18.4 | 1.7 | 170 | B | 103 | 90 | 108 | 18 | 0.1 | 0.1 | 9.9 | 89.9 | 626.19 | 688.19 | 625.19 | 663.19 | 82 | 20 | 20 | 45 | [12 empty] | 708.19 | 11.41 | 0.49 | 0.25
3131 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE079 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE079 | ABHIMANYU S/STR 2:ID | TG-VSE079A-2 | 19506475 | 630 | 200 | 241 | 0.99 | 89 | 56 | 257 | 18 | 75 | 14 | 61 | 188 | 2019-06-16 03:00 | 22.2 | 0.8 | 257 | R | 103 | 120 | 77 | 43 | 0.1 |  | 8.7 | 91.2 | 707.55 | 708.25 | 708.25 | 708.25 | 0.3 | [15 empty] | 708.25 | 11.35 | 0.44 | 0.14
3132 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE080 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE080 | SOOCHANA:ID | TG-VSE080A-1 | 19502451 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 88 | 30 | 131 | 33 | 143 | 25 | 109 | 29 | 2019-06-11 | 18.2 | 1.7 | 177 | Y | 108 | 118 | 75 | 43 |  |  | 1.4 | 98.6 | 687.25 | 640.55 | 719.25 | 708.25 | 32 | 78.3 | 78.3 | 11 | [12 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.5 | 0.22
3133 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE080 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE080 | SOOCHANA:ID | TG-VSE080A-2 | 19502453 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 127 | 47 | 202 | 46 | 199 | 34 | 143 | 58 | 2019-06-12 00:30 | 22.1 | 2.5 | 217 | Y | 118 | 109 | 73 | 45 |  | 0.1 | 2.2 | 97.8 | 455.41 | 474.11 | 682.04 | 527.07 | 261.18 | 242.48 | 242.48 | 189.52 | [12 empty] | 716.59 | 3.01 | 0.49 | 0.32
3134 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE081 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE081 | NEW PRAGATI SHEEL:ID | TG-VSE081A-1 | 19502457 | 630 | 200 | 229 | 0.99 | 119 | 43 | 196 | 23 | 103 | 54 | 246 | 126 | 2019-06-10 23:30 | 13.3 | 1.4 | 249 | B | 108 | 58 | 134 | 76 |  |  | 32.3 | 67.7 | 700.56 | 719.26 | 665.56 | 719.26 | 18.3 | [15 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.5 | 0.19
3135 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE081 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE081 | NEW PRAGATI SHEEL:ID | TG-VSE081A-2 | 19502459 | 630 | 200 | 229 | 0.99 | 162 | 48 | 220 | 67 | 308 | 46 | 210 | 93 | 2019-06-30 23:30 | 17.9 | 1.8 | 350 | Y | 98 | 135 | 66 | 69 |  |  | 25.9 | 74.1 | 670.25 | 498.25 | 714.55 | 644.55 | 49 | 221 | 221 | 74.3 | [12 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.49 | 0.26
3136 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE082 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE082 | MANGAL:ID | TG-VSE082A-1 | 19502456 | 630 | 200 | 234 | 0.99 | 127 | 41 | 181 | 37 | 162 | 48 | 208 | 40 | 2019-06-13 23:30 | 14.7 | 2.3 | 214 | B | 102 | 98 | 100 | 4 |  |  | 5.1 | 94.9 | 715.51 | 718.21 | 697.21 | 718.21 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [12 empty] | 718.51 | 1.09 | 0.52 | 0.2
3137 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE082 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE082 | MANGAL:ID | TG-VSE082A-2 | 19502455 | 630 | 200 | 229 | 0.99 | 133 | 37 | 166 | 44 | 201 | 52 | 234 | 59 | 2019-06-10 | 15.2 | 1.8 | 267 | B | 92 | 89 | 120 | 31 |  |  | 9.3 | 90.7 | 719.25 | 715.55 | 648.25 | 717.25 |  | 3.3 | 3.3 | 2 | [12 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.52 | 0.21
3138 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE082 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE082 | MANGAL:ID | TG-VSE082A-3 | 19502460 | 630 | 200 | 229 | 0.99 | 140 | 40 | 183 | 52 | 237 | 48 | 219 | 48 | 2019-06-30 23:30 | 15.6 | 1.4 | 246 | B | 99 | 90 | 111 | 21 |  |  | 31 | 69 | 693.55 | 701.55 | 664.55 | 703.25 | 25.3 | 17.3 | 17.3 | 16 | [12 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.51 | 0.22
3139 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE082 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE082 | MANGAL:ID | TG-VSE082A-4 | 19502452 | 630 | 200 | 229 | 0.98 | 103 | 39 | 178 | 31 | 139 | 33 | 150 | 35 | 2019-06-11 23:30 | 21.2 | 1.4 | 188 | B | 81 | 105 | 114 | 33 |  |  | 18.7 | 81.3 | 719.26 | 719.26 | 718.56 | 719.26 | [16 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.59 | 0.16
3140 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE083 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE083 | SHANTI DOOT:ID | TG-VSE083A-1 | 19504133 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 86 | 18 | 78 | 37 | 163 | 31 | 134 | 75 | 2019-06-12 | 19.8 | 2.3 | 171 | Y | 57 | 124 | 118 | 67 |  |  | 4.4 | 95.6 | 719.25 | 719.25 | 719.25 | 719.25 | [16 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.52 | 0.14
3141 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE083 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE083 | SHANTI DOOT:ID | TG-VSE083A-2 | 19505826 | 630 | 200 | 238 | 0.98 | 30 | 16 | 70 | 0 | 0 | 14 | 59 | 65 | 2019-06-01 22:30 | 5.6 | 0.2 | 76 | R | 151 | 0 | 149 | 151 | 68.9 | 29.7 | 1.4 |  | 709.26 | 709.26 | 709.26 | 709.26 | [16 empty] | 709.26 | 10.34 | 0.5 | 0.05
3142 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE084 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE084 | FANCY:ID | TG-VSE084A-1 | 19502044 | 630 | 200 | 235 | 0.99 | 69 | 12 | 52 | 30 | 129 | 28 | 120 | 73 | 2019-06-15 23:30 | 7.4 | 0.5 | 129 | Y | 42 | 137 | 121 | 95 |  |  | 1.5 | 98.5 | 717.4 | 717.4 | 717.4 | 717.4 | [16 empty] | 717.4 | 2.2 | 0.47 | 0.11
3143 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE084 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE084 | FANCY:ID | TG-VSE084A-2 | 19502050 | 630 | 200 | 235 | 0.98 | 98 | 32 | 138 | 24 | 106 | 42 | 181 | 66 | 2019-06-13 23:30 | 21.2 | 0.9 | 202 | B | 87 | 88 | 125 | 38 |  |  | 8.2 | 91.8 | 717.41 | 717.41 | 713.11 | 717.41 | [16 empty] | 717.41 | 2.19 | 0.49 | 0.16
3144 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE085 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE085 | CITY:ID | TG-VSE085A-1 | 19505426 | 630 | 200 | 238 | 0.97 | 253 | 116 | 495 | 57 | 246 | 79 | 339 | 218 | 2019-06-09 | 102.4 | 8 | 495 | R | 126 | 67 | 106 | 59 |  | 0.2 | 19.5 | 80.3 | 243.02 | 605.28 | 395.48 | 434.17 | 435.26 | 104.3 | 104.3 | 275.11 | 31.3 |  | 2 | 0.3 | [8 empty] | 709.58 | 10.02 | 0.49 | 0.4
3145 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE086 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE086 | ABUL FAZAL:ID | TG-VSE086A-1 | 19502840 | 630 | 200 | 249 | 0.96 | 246 | 94 | 379 | 73 | 294 | 79 | 316 | 76 | 2019-06-30 02:00 | 67.6 | 12.4 | 392 | R | 120 | 84 | 95 | 36 |  | 0.1 | 8.6 | 91.3 | 102.3 | 409.11 | 289.54 | 233.11 | 573.41 | 310 | 310 | 486 | 43 |  | 0.3 | [9 empty] | 719.11 | 0.49 | 0.6 | 0.39
3146 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE087 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE087 | ANEKANT:ID | TG-VSE087A-1 | 19502378 | 400 | 120 | 250 | 0.98 | 100 | 49 | 200 | 34 | 141 | 17 | 68 | 115 | 2019-06-30 | 17.4 | 1.4 | 200 | R | 136 | 94 | 70 | 66 |  | 0.5 | 13.2 | 86.3 | 500.42 | 668.12 | 718.42 | 668.12 | 218.3 | 51 | 51 | 51 | [12 empty] | 719.12 | 0.48 | 0.51 | 0.25
3147 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE087 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE087 | ANEKANT:ID | TG-VSE087A-2 | 19502376 | 400 | 120 | 250 | 0.98 | 88 | 19 | 81 | 36 | 150 | 32 | 131 | 62 | 2019-06-29 23:30 | 13.5 | 1.7 | 162 | Y | 80 | 119 | 101 | 39 |  |  | 12 | 88 | 719.11 | 618.41 | 664.41 | 706.41 |  | 100.3 | 100.3 | 12.3 | [12 empty] | 719.11 | 0.49 | 0.53 | 0.22
3148 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE088 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE088 | NDSE. (SRINIKETAN):ID | TG-VSE088A-1 | 19502835 | 400 | 120 | 249 | 0.97 | 119 | 62 | 251 | 40 | 167 | 17 | 68 | 159 | 2019-06-03 00:30 | 22.6 | 2.8 | 259 | R | 138 | 103 | 59 | 79 |  | 5.1 | 42.5 | 52.5 | 365.41 | 550.41 | 719.11 | 557.11 | 328 | 168.3 | 168.3 | 162 | 25.3 | [11 empty] | 719.11 | 0.49 | 0.53 | 0.3
3149 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE088 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE088 | NDSE. (SRINIKETAN):ID | TG-VSE088A-2 | 19506814 | 400 | 120 | 250 | 0.98 | 91 | 29 | 116 | 34 | 133 | 28 | 110 | 21 | 2019-06-09 02:00 | 34.7 | 1.1 | 156 | B | 112 | 71 | 117 | 46 | 0.2 | 0.7 | 17.9 | 81.2 | 636.11 | 710.11 | 574.41 | 691.11 | 75 | 1 | 1 | 20 | [12 empty] | 711.11 | 8.49 | 0.5 | 0.23
3150 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE089 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE089 | HINDON:ID | TG-VSE089A-1 | 19506131 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 112 | 36 | 153 | 36 | 151 | 39 | 165 | 13 | 2019-06-01 23:30 | 36.6 | 4.2 | 223 | Y | 89 | 104 | 107 | 18 | 0.1 | 0.2 | 20.1 | 79.7 | 710.49 | 709.19 | 710.49 | 710.49 |  | 1.3 | 1.3 | [13 empty] | 710.49 | 9.11 | 0.55 | 0.18
3151 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE089 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE089 | HINDON:ID | TG-VSE089A-2 | 19506473 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 135 | 64 | 270 | 34 | 140 | 37 | 156 | 123 | 2019-06-11 23:00 | 48.4 | 2.6 | 270 | R | 126 | 89 | 86 | 40 |  | 0.2 | 15.7 | 84.1 | 564.19 | 709.49 | 710.19 | 704.49 | 146 | 0.3 | 0.3 | 5.3 | [12 empty] | 710.19 | 9.41 | 0.53 | 0.21
3152 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE099 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE099 | MANAVASTHALI S/STN:ID | TG-VSE099A-1 | 19500374 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 119 | 39 | 166 | 39 | 168 | 41 | 173 | 6 | 2019-06-30 01:00 | 22.1 | 4.1 | 207 | B | 110 | 89 | 102 | 21 |  |  | 1.1 | 98.9 | 715.09 | 717.09 | 699.09 | 717.39 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | [13 empty] | 717.39 | 2.21 | 0.57 | 0.19
3153 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE099 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE099 | MANAVASTHALI S/STN:ID | TG-VSE099A-2 | 19502005 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 165 | 55 | 235 | 62 | 262 | 48 | 201 | 53 | 2019-06-15 23:00 | 25.8 | 5.5 | 298 | Y | 98 | 115 | 87 | 28 |  |  | 15.5 | 84.5 | 650.08 | 518.08 | 686.08 | 619.38 | 67.3 | 199.3 | 199.3 | 98 | [12 empty] | 717.38 | 2.22 | 0.52 | 0.26
3154 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE137 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE137 | VISHAL:ID | TG-VSE137A-1 | 19506730 | 400 | 120 | 241 | 0.97 | 101 | 40 | 172 | 26 | 109 | 35 | 152 | 56 | 2019-06-30 23:30 | 22 | 4.9 | 173 | R | 101 | 90 | 109 | 19 |  | 0.1 | 32.2 | 67.7 | 580.57 | 646.47 | 596.47 | 617.47 | 124.5 | 59 | 59 | 88 | [12 empty] | 705.47 | 14.13 | 0.52 | 0.25
3155 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE137 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE137 | VISHAL:ID | TG-VSE137A-2 | 19505245 | 400 | 120 | 242 | 0.98 | 41 | 11 | 49 | 16 | 70 | 14 | 59 | 18 | 2019-06-11 23:00 | 17.4 | 0.2 | 85 | Y | 92 | 141 | 67 | 74 |  | 0.2 | 15.5 | 84.3 | 706.11 | 706.11 | 706.11 | 706.11 | [16 empty] | 706.11 | 13.49 | 0.52 | 0.1
3156 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE148 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE148 | NAV JAGRITI CGHS VASUNDHARA ENCLAVE:ID | TG-VSE148A-1 | 19505850 | 400 | 120 | 229 | 0.98 | 110 | 44 | 204 | 33 | 154 | 33 | 150 | 52 | 2019-06-11 | 24 | 1.1 | 242 | R | 118 | 98 | 84 | 34 | 0.1 | 0.1 | 6.8 | 93 | 484.27 | 594.27 | 653.27 | 595.27 | 223 | 113.3 | 113.3 | 112.3 | 0.3 | [11 empty] | 707.57 | 12.03 | 0.52 | 0.28
3157 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE148 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE148 | NAV JAGRITI CGHS VASUNDHARA ENCLAVE:ID | TG-VSE148A-2 | 19505849 | 400 | 120 | 231 | 0.99 | 108 | 30 | 137 | 42 | 190 | 36 | 163 | 45 | 2019-06-09 23:30 | 18.4 | 1.6 | 205 | Y | 91 | 110 | 99 | 19 | 0.1 | 0.1 | 24.9 | 75 | 663.57 | 530.27 | 578.57 | 591.27 | 44 | 177.3 | 177.3 | 116.3 | [12 empty] | 707.57 | 12.03 | 0.51 | 0.27
3158 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE164 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE164 | S/STN-7 VASUNDHRA ENCL. MVR-III :PM(SOM) | TG-VSE164A-1 | 19506313 | 400 | 120 | 247 | 0.9 | 58 | 18 | 75 | 20 | 83 | 19 | 80 | 7 | 2019-06-10 13:30 | 32.2 | -0.6 | 97 | Y | 98 | 89 | 113 | 24 |  | 0.2 | 13.1 | 86.7 | 711.04 | 711.04 | 711.04 | 711.04 | [16 empty] | 711.04 | 8.56 | 0.37 | 0.14
3159 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE167 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE167 | MCD SCHOOL VASUNDHARA ENCLAVE:PM | TG-VSE167A-1 | 19504252 | 100 | 40 | 241 | 0.98 | 38 | 12 | 49 | 10 | 40 | 16 | 66 | 23 | 2019-06-06 08:00 | 9.4 | -2.1 | 73 | B | 87 | 94 | 118 | 31 |  |  | 28.7 | 71.3 | 698.25 | 702.25 | 653.25 | 698.25 | 21 | 17 | 17 | 21 |  |  | 9 | [9 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.21 | 0.38
3160 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE172 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE172 | DALLUPURA HARIZAN BASTI SUB STN. | TG-VSE172A-1 | 19500842 | 630 | 200 | 235.1541 | 0.98883 | 618.4301 | 236.7289 | 1032.3531 | 198.3688 | 869.4286 | 183.3324 | 789.2052 | 214.5939 | 2019-06-30 22:30 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 583.5 |  |  |  | 130 |  |  |  | 0 | 719.5 |  | 0.69739 | 0.98164
3161 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE172 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE172 | DALLUPURA HARIZAN BASTI SUB STN. | TG-VSE172A-2 | 19505698 | 630 | 200 | 244 | 0.99 | 570 | 164 | 670 | 164 | 663 | 242 | 997 | 331 | 2019-06-21 23:00 | 116.8 | 10 | 1102 | B | 90 | 93 | 117 | 27 | 0.3 | 1 | 41.8 | 56.9 | 3 | 5 |  |  | 47.46 | 53.33 | 53.33 | 20 | 662.22 | 654.35 | 541.44 | 680.16 | 4 | 4 | 161.54 | 16.52 |  |  | 5 |  | 717.08 | 2.52 | 0.66 | 0.91
3162 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE172 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE172 | DALLUPURA HARIZAN BASTI SUB STN. | TG-VSE172A-3 | 19505589 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 444 | 124 | 541 | 154 | 680 | 165 | 723 | 165 | 2019-06-13 11:00 | 127.8 | 15.6 | 744 | R | 113 | 97 | 89 | 24 | 0.1 | 0.1 | 16.4 | 83.5 | 0.29 | 1.59 | 1.29 | 0.29 | 56.3 | 188.04 | 188.04 | 138.55 | 660.46 | 528.12 | 425.51 | 578.51 | 0.3 | [7 empty] | 718.15 | 1.45 | 0.67 | 0.7
3163 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE194 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE194 | SS-Vardhman Plaza Market V.Encl | TG-VSE194A-1 | 19504991 | 630 | 200 | 230 | 0.98 | 102 | 33 | 148 | 35 | 157 | 34 | 149 | 8 | 2019-06-26 12:00 | 8.7 | 0.5 | 179 | Y | 96 | 91 | 113 | 22 |  |  | 10.1 | 89.9 | 719.25 | 719.25 | 719.25 | 719.25 | [16 empty] | 719.25 | 0.35 | 0.28 | 0.16
3164 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE194 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE194 | SS-Vardhman Plaza Market V.Encl | TG-VSE194A-2 | 19504997 | 630 | 200 | 230 | 0.97 | 202 | 71 | 314 | 71 | 312 | 59 | 258 | 55 | 2019-06-14 12:00 | 35 | 6 | 325 | R | 114 | 83 | 104 | 31 |  |  | 7.3 | 92.7 | 551.38 | 674.24 | 625.36 | 623.36 | 167.45 | 44.59 | 44.59 | 95.47 | [12 empty] | 719.23 | 0.37 | 0.32 | 0.32
3165 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE196 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE196 | Fire Station Dallupura MVR-3 | TG-VSE196A-1 | 19506314 | 400 | 120 | 248 | 0.96 | 25 | 4 | 16 | 17 | 69 | 4 | 18 | 52 | 2019-06-28 21:00 | 7 | -0.7 | 69 | Y | 39 | 176 | 86 | 137 |  | 0.2 | 55.5 | 44.3 | 708.3 | 708.3 | 708.3 | 708.3 | [16 empty] | 708.3 | 11.3 | 0.37 | 0.06
3166 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE197 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE197 | SHEED RAJGURU WOMENS COLLEGE V. ENCL. | TG-VSE197A-1 | 19505243 | 400 | 120 | 242 | 0.99 | 31 | 9 | 38 | 6 | 25 | 16 | 68 | 38 | 2019-06-30 23:00 | 8.4 | -0.2 | 71 | B | 148 | 94 | 58 | 90 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 95.3 | 708.41 | 708.41 | 708.41 | 708.41 | [16 empty] | 708.41 | 11.19 | 0.34 | 0.08
3167 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE198 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE198 | 1350 EWS DDA QUARTER NEW KONDLI MVR--3 | TG-VSE198A-1 | 19505983 | 630 | 200 | 250 | 0.96 | 255 | 105 | 434 | 68 | 277 | 83 | 340 | 136 | 2019-06-30 20:30 | 171 | 6.6 | 434 | R | 149 | 63 | 88 | 86 |  | 1.1 | 33.2 | 65.7 | 344.29 | 650.29 | 617.59 | 548.59 | 325.3 | 58 | 58 | 159 | 38.3 |  | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 708.29 | 11.31 | 0.38 | 0.41
3168 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE198 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE198 | 1350 EWS DDA QUARTER NEW KONDLI MVR--3 | TG-VSE198A-2 | 19505984 | 630 | 200 | 250 | 0.97 | 243 | 56 | 225 | 91 | 369 | 95 | 388 | 155 | 2019-06-11 23:30 | 70.4 | 10 | 424 | B | 66 | 111 | 123 | 57 | 0.2 | 4 | 12 | 83.8 | 531.46 | 224.05 | 156.3 | 304.05 | 175.53 | 458.34 | 458.34 | 403.34 |  | 25 | 85.23 | [9 empty] | 707.39 | 12.21 | 0.6 | 0.39
3169 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE208 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE208 | NEW ASHOK NAGAR POLICE STATION S/STN | TG-VSE208A-1 | 19506765 | 400 | 120 | 249 | 0.95 | 55 | 27 | 112 | 15 | 62 | 13 | 52 | 56 | 2019-06-30 23:30 | 16 | 1.1 | 112 | R | 126 | 97 | 77 | 49 | 0.1 | 0.4 | 21.6 | 77.8 | 707.3 | 708 | 708 | 708 | 0.3 | [15 empty] | 708 | 12 | 0.47 | 0.14
3170 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | MAYUR VIHAR III | VASUNDHARA ENCLAVE | 1241 | VSE217 | 1S-DL-YP-ETC-DVSE-2351-VSE217 | Vidhata Apartment,Dallupura Village | TG-VSE217A-1 | 19506430 | 400 | 120 | 239 | 0.99 | 119 | 67 | 291 | 26 | 113 | 26 | 109 | 180 | 2019-06-03 00:30 | 15 | 0.7 | 296 | R | 123 | 89 | 89 | 34 |  | 0.6 | 48.2 | 51.1 | 353.21 | 533.51 | 590.21 | 463.51 | 321.3 | 176 | 176 | 246 | 35 | [11 empty] | 709.51 | 10.09 | 0.59 | 0.3
3171 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM001 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM001 | C-4 YAMUNA VIHAR:PL | TG-YAM001A-1 | 19506333 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 1005 | 316 | 1339 | 264 | 1112 | 425 | 1825 | 632 | 2019-06-11 23:30 | 267.2 | 73 | 1825 | B | 105 | 91 | 105 | 14 | 0.5 | 1.9 | 13.1 | 84.5 |  |  |  |  | 129.02 | 240.32 | 240.32 | 155.02 | 529.3 | 448.17 | 513.1 | 511.04 | 31.17 | 1 | 31.11 | 23.13 |  |  | 15.58 | 0.3 | 689.49 | 30.11 | 0.5 | 1.01
3172 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM002 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM002 | C-5 YAMUNA VIHAR:PG | TG-YAM002A-1 | 19503727 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 677 | 290 | 1210 | 193 | 840 | 194 | 809 | 387 | 2019-06-11 23:30 | 135.4 | 39.7 | 1244 | R | 119 | 88 | 93 | 31 | 75.7 | 18.3 | 5.5 | 0.5 | 7.31 | 38.31 | 22.01 | 14.01 | 331.14 | 520.53 | 520.53 | 452.14 | 361.47 | 156.58 | 191.15 | 250.07 | 15.5 | [7 empty] | 716.22 | 3.38 | 0.54 | 0.68
3173 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM003 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM003 | C-6, YAMUNA VIHAR:PG | TG-YAM003A-1 | 19503253 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 1093 | 341 | 1454 | 360 | 1518 | 393 | 1663 | 186 | 2019-06-12 | 213.4 | 53 | 1663 | B | 107 | 96 | 97 | 11 |  | 0.1 | 66.6 | 33.3 |  | 0.3 | 2 |  | 170.58 | 250.22 | 250.22 | 222.48 | 422.07 | 371.39 | 378.46 | 390.43 | 85.4 | 77.08 | 69.27 | 80.1 | 35.26 | 14.32 | 25 | 20.3 | 714.11 | 5.49 | 0.49 | 1.1
3174 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM003 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM003 | C-6, YAMUNA VIHAR:PG | TG-YAM003A-2 | 19503252 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 967 | 396 | 1691 | 314 | 1325 | 257 | 1088 | 526 | 2019-06-29 23:30 | 146.5 | 36.1 | 1766 | R | 117 | 98 | 85 | 32 |  |  | 43.9 | 56.1 | 3.3 | 17 | 124.2 | 21.3 | 348.47 | 449.16 | 449.16 | 429.16 | 328.29 | 239 | 185.01 | 250.3 | 24 | 13.3 |  | 17.3 | 14 |  |  |  | 718.46 | 1.14 | 0.39 | 0.98
3175 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM005 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM005 | C-7, YAMUNA VIHAR:ID | TG-YAM005A-1 | 19500622 | 630 | 200 | 250 | 0.97 | 385 | 143 | 588 | 140 | 581 | 102 | 534 | 51 | 2019-06-11 23:30 | 99.4 | 12.9 | 626 | Y | 91 | 109 | 100 | 18 | 3.8 | 0.6 | 24.4 | 71.3 | 6 | 3 | 6.32 | 2.3 | 509.59 | 319.21 | 319.21 | 424.29 | 200.16 | 393.54 | 285.16 | 289.16 | [8 empty] | 716.15 | 3.45 | 0.63 | 0.61
3176 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM005 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM005 | C-7, YAMUNA VIHAR:ID | TG-YAM005A-2 | 19506506 | 990 | 200 | 243.9028 | 0.97399 | 1024.4402 | 382.7983 | 1627.2672 | 301.5334 | 1259.7486 | 340.1085 | 1429.748 | 318.5777 | 2019-06-12 | [15 empty] | 0.5 |  |  |  | 128.5 |  |  |  | 525.5 |  |  |  | 63.5 |  |  |  | 1.5 | 719.5 |  | 0.53628 | 1.0348
3177 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM006 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM006 | C-7/2, YAMUNA VIHAR:ID | TG-YAM006A-1 | 19500646 | 400 | 120 | 241.9969 | 0.93861 | 102.2563 | 20.9633 | 86.6395 | 52.5082 | 219.3051 | 28.7848 | 118.4025 | 119.98 | 2019-06-13 16:00 | [15 empty] | 674.5 |  |  |  | 43.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 718 |  | 0.48192 | 0.25564
3178 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM006 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM006 | C-7/2, YAMUNA VIHAR:ID | TG-YAM006A-2 | 19502948 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 552 | 213 | 908 | 156 | 672 | 183 | 750 | 208 | 2019-06-12 00:30 | 90.6 | 25.8 | 1105 | B | 115 | 82 | 103 | 33 | 99.5 | 0.5 |  |  |  | 2 | 0.47 |  | 72.44 | 349.01 | 349.01 | 178.39 | 561.21 | 365.04 | 451.29 | 514 | 71 |  | 42.37 | 23.26 | 11 |  | 19.48 |  | 716.05 | 3.55 | 0.58 | 0.88
3179 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM007 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM007 | C-8 YAMUNA VIHAR:ID | TG-YAM007A-1 | 19503237 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 960 | 313 | 1287 | 336 | 1392 | 311 | 1285 | 106 | 2019-06-30 23:30 | 172.2 | 42.7 | 1408 | Y | 97 | 110 | 93 | 17 | 4.9 | 0.5 | 55.5 | 39.1 | 1 |  | 1 | 0.3 | 50.52 | 31 | 31 | 46.29 | 143.28 | 144.2 | 137.52 | 146.51 | 19 | 37 | 10.3 | 20.3 |  | 2 |  |  | 712.58 | 7.02 | 0.56 | 0.97
3180 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM007 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM007 | C-8 YAMUNA VIHAR:ID | TG-YAM007A-2 | 19503239 | 990 | 320 | 247 | 0.98 | 745 | 205 | 835 | 267 | 1096 | 273 | 1126 | 278 | 2019-06-30 23:00 | 140.6 | 33.9 | 1272 | B | 86 | 99 | 115 | 29 |  | 0.8 | 54.3 | 44.9 | 1.58 | 4.3 | 1.28 | 1.28 | 397.13 | 296.41 | 296.41 | 275.13 | 318.03 | 414.33 | 563.27 | 440.33 |  | 1.3 | 14.3 | [5 empty] | 717.14 | 2.46 | 0.6 | 0.75
3181 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM007 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM007 | C-8 YAMUNA VIHAR:ID | TG-YAM007A-3 | 19506256 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 441 | 122 | 519 | 169 | 720 | 150 | 626 | 174 | 2019-06-07 00:30 | 117.4 | -6.8 | 720 | Y | 116 | 111 | 73 | 43 | 0.1 | 0.1 | 24.2 | 75.6 | 35.07 | 59.37 | 324.54 | 83.37 | 463.43 | 444.58 | 444.58 | 479.43 | 204.3 | 198.45 | 16 | 140.3 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 703.5 | 16.1 | 0.44 | 0.7
3182 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM008 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM008 | C-11 YAMUNA VIHAR:ID | TG-YAM008A-1 | 19500554 | 630 | 200 | 259 | 0.98 | 525 | 180 | 704 | 209 | 830 | 135 | 529 | 262 | 2019-06-30 00:30 | 95.2 | 23.9 | 830 | Y | 100 | 121 | 78 | 43 |  | 18.3 | 79.9 | 1.8 | 0.3 |  | 21.21 |  | 313.36 | 115.08 | 115.08 | 326.36 | 397.13 | 571.49 | 182.13 | 389.13 | 5.3 | 29.52 |  | 1 |  |  |  |  | 716.49 | 3.11 | 0.52 | 0.83
3183 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM008 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM008 | C-11 YAMUNA VIHAR:ID | TG-YAM008A-2 | 19500543 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 772 | 340 | 1482 | 259 | 1116 | 173 | 740 | 642 | 2019-06-03 | 132.5 | 36.1 | 1582 | R | 113 | 103 | 84 | 29 |  |  | 14.9 | 85.1 | 6.3 | 9.51 | 17.3 | 7.3 | 295.07 | 348.11 | 348.11 | 363.07 | 373.22 | 358.47 | 203.24 | 346.12 | 40.2 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 716.49 | 3.11 | 0.53 | 0.78
3184 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM009 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM009 | C-12, YAMUNA VIHAR:ID | TG-YAM009A-1 | 19501815 | 990 | 320 | 235 | 0.98 | 488 | 183 | 775 | 149 | 638 | 156 | 667 | 125 | 2019-06-09 00:30 | 89.8 | 12.5 | 855 | R | 113 | 89 | 99 | 24 |  | 0.2 | 75.8 | 24 | 51.3 | 249.29 | 158 | 132.3 | 522.36 | 430.21 | 430.21 | 500.41 | 142.27 | 36.43 | 78.33 | 83.22 | [8 empty] | 716.33 | 3.27 | 0.57 | 0.49
3185 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM009 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM009 | C-12, YAMUNA VIHAR:ID | TG-YAM009A-2 | 19505309 | 400 | 120 | 235 | 0.98 | 368 | 167 | 749 | 104 | 453 | 97 | 428 | 309 | 2019-06-12 | 101.9 | 17.8 | 896 | R | 120 | 86 | 94 | 34 | 0.1 | 0.5 | 56.5 | 42.9 |  | 1 |  |  | 57.3 | 273.22 | 273.22 | 157.31 | 506.11 | 416.5 | 491.02 | 515.29 | 118.39 | 1.51 | 2.3 | 20.03 | 10.43 |  | 0.3 |  | 693.03 | 26.57 | 0.57 | 0.92
3186 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM010 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM010 | B-1 YAMUNA VIHAR:ID | TG-YAM010A-1 | 19503454 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 526 | 187 | 809 | 159 | 681 | 180 | 780 | 116 | 2019-06-30 01:00 | 105.2 | 36.8 | 832 | B | 108 | 92 | 100 | 16 |  |  | 28.6 | 71.4 | 29.29 | 51.53 | 42.54 | 26.1 | 511.44 | 642.41 | 642.41 | 584.48 | 175.28 | 22.07 | 150.13 | 105.43 | [8 empty] | 716.41 | 3.19 | 0.59 | 0.53
3187 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM010 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM010 | B-1 YAMUNA VIHAR:ID | TG-YAM010A-2 | 19503451 | 990 | 320 | 247 | 0.98 | 633 | 170 | 705 | 237 | 995 | 226 | 948 | 270 | 2019-06-29 23:30 | 100.1 | 33.1 | 1139 | Y | 82 | 119 | 99 | 37 |  | 1.8 | 86.1 | 12.1 | 14.33 |  | 0.3 |  | 511.48 | 153.57 | 153.57 | 312.57 | 190.19 | 561.43 | 350.36 | 403.43 |  | 1 | [6 empty] | 716.4 | 3.2 | 0.66 | 0.64
3188 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM011 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM011 | B-2 YAMUNA VIHAR:PL | TG-YAM011A-1 | 19503247 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 918 | 370 | 1608 | 304 | 1309 | 244 | 1055 | 479 | 2019-06-29 23:00 | 163.4 | 70.7 | 1608 | R | 112 | 107 | 81 | 31 |  |  | 29.4 | 70.6 |  |  | 0.3 |  | 25.3 | 19 | 19 | 40 | 539.32 | 601.46 | 520.24 | 611.35 | 124.37 | 97 |  | 66.11 | 28.07 |  |  |  | 717.46 | 2.14 | 0.63 | 0.93
3189 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM012 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM012 | B-4 YAMUNA VIHAR:ID | TG-YAM012A-1 | 19506327 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 593 | 197 | 835 | 205 | 866 | 191 | 811 | 48 | 2019-06-30 23:30 | 159.7 | 37.4 | 878 | B | 92 | 111 | 98 | 19 | 0.3 | 0.1 | 48.6 | 51 | 91.4 | 13.3 | 59.17 | 37.3 | 476.5 | 442 | 442 | 489.3 | 133.23 | 246.23 | 169.23 | 174.53 | [8 empty] | 701.53 | 18.07 | 0.55 | 0.6
3190 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM012 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM012 | B-4 YAMUNA VIHAR:ID | TG-YAM012A-2 | 19503453 | 990 | 320 | 252 | 0.98 | 1044 | 348 | 1376 | 386 | 1548 | 310 | 1235 | 272 | 2019-06-10 01:30 | 220.1 | -23.6 | 1548 | Y | 104 | 100 | 96 | 8 |  |  | 6.3 | 93.7 |  |  |  |  | 19 | 35.3 | 35.3 | 29 | 576.55 | 569.25 | 591.15 | 581.55 | 110.3 | 99.57 | 67.4 | 100.28 | 6.57 | 8.3 |  | 1.59 | 713.22 | 6.38 | 0.58 | 1.05
3191 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM013 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM013 | B-5 YAMUNA VIHAR:PL | TG-YAM013A-1 | 19503244 | 990 | 320 | 253 | 0.97 | 655 | 106 | 426 | 310 | 1259 | 238 | 963 | 731 | 2019-06-30 | 131.7 | 40.5 | 1259 | Y | 57 | 130 | 113 | 73 |  |  | 1.3 | 98.7 | 437.12 | 7 | 17 | 49.3 | 279.18 | 351.14 | 351.14 | 467.42 | 2 | 344.16 | 281.18 | 201.18 |  | 16 | [6 empty] | 718.3 | 1.3 | 0.52 | 0.66
3192 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM013 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM013 | B-5 YAMUNA VIHAR:PL | TG-YAM013A-2 | 19506326 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 277 | 53 | 252 | 110 | 420 | 114 | 522 | 236 | 2019-06-02 23:00 | 61.4 | 10.6 | 552 | B | 64 | 99 | 137 | 73 | 94.2 | 5.6 | 0.2 |  | 717.37 | 556.44 | 411.48 | 584.44 | 1 | 161.53 | 161.53 | 133.53 | [12 empty] | 718.37 | 1.23 | 0.52 | 0.28
3193 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM014 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM014 | DTC DEPOT YAMUNA VIHAR NO-2:ID | TG-YAM014A-1 | 19506719 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 509 | 74 | 314 | 236 | 1015 | 199 | 909 | 655 | 2019-06-01 19:00 | 166.2 | 39 | 1015 | Y | 70 | 128 | 102 | 58 | 0.3 | 6.7 | 60.9 | 32.1 | 4.3 |  |  |  | 537.45 | 16.58 | 16.58 | 137.25 | 168 | 648.47 | 551.46 | 572.2 |  | 44 | 3.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 710.15 | 9.45 | 0.6 | 0.81
3194 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM015 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM015 | PUMPING STATION BHAJAN PURA :ID | TG-YAM015A-1 | 19504082 | 990 | 320 | 257 | 0.97 | 1166 | 412 | 1677 | 386 | 1565 | 368 | 1501 | 155 | 2019-06-01 22:30 | 291.5 | 90.5 | 1677 | R | 105 | 100 | 95 | 10 |  | 0.1 | 22.7 | 77.2 |  |  |  |  | 3 | 7 | 7 | 6.3 | 366.15 | 417.41 | 440.27 | 407.53 | 267.58 | 245.43 | 212.49 | 264.31 | 76.51 | 43.4 | 30.5 | 35.1 | 714.04 | 5.56 | 0.63 | 1.18
3195 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM016 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM016 | POLICE STATION., BHAJAN PURA:ID | TG-YAM016A-1 | 19502193 | 400 | 200 | 254 | 0.97 | 137 | 25 | 101 | 66 | 298 | 46 | 187 | 171 | 2019-06-30 23:00 | 24.4 | 5.5 | 298 | Y | 57 | 147 | 95 | 90 | 5.7 | 2.5 | 46.7 | 45.1 | 703.43 | 201.15 | 493.32 | 481.28 | 14.3 | 449.43 | 449.43 | 236.45 |  | 67.15 | [10 empty] | 718.13 | 1.47 | 0.52 | 0.34
3196 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM016 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM016 | POLICE STATION., BHAJAN PURA:ID | TG-YAM016A-2 | 19506051 | 400 | 120 | 243 | 0.98 | 64 | 16 | 63 | 19 | 76 | 29 | 116 | 48 | 2019-06-11 07:00 | 26 | -0.8 | 156 | B | 79 | 79 | 142 | 63 |  |  | 3.6 | 96.4 | 702.14 | 701.44 | 690.44 | 702.14 |  | 0.3 | 0.3 | [13 empty] | 702.14 | 17.46 | 0.48 | 0.16
3197 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM017 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM017 | C-BLOCK GALI NO7 BHAJAN PURA:PL | TG-YAM017A-1 | 19502144 | 1600 | 500 | 241 | 0.97 | 1608 | 495 | 2096 | 452 | 1919 | 661 | 2819 | 826 | 2019-06-01 00:30 | 323.2 | 92 | 2819 | B | 103 | 89 | 108 | 19 |  |  | 5.7 | 94.3 |  | 0.3 |  |  | 124.48 | 232.37 | 232.37 | 148.05 | 540.14 | 466.05 | 482.36 | 525.18 | 36.54 | 2.44 | 89.43 | 28.05 |  |  | 6.06 | 0.28 | 701.56 | 18.04 | 0.53 | 1
3198 | 2019-06-01 | 2019-06-07 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM018 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM018 | K-BLOCK GHONDA:ID | TG-YAM018A-1 | 19503720 | 990 | 320 | 256.0241 | 0.96318 | 358.9012 | 158.5136 | 619.7749 | 114.8278 | 444.9655 | 85.5598 | 328.9117 | 253.6022 | 2019-06-05 23:30 | [15 empty] | 27.5 |  |  |  | 139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 |  | 0.68469 | 0.36253
3199 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM018 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM018 | K-BLOCK GHONDA:ID | TG-YAM018A-2 | 19506573 | 630 | 200 | 247 | 0.96 | 607 | 233 | 937 | 213 | 856 | 161 | 647 | 259 | 2019-06-16 03:00 | 179 | 36.2 | 984 | R | 107 | 106 | 87 | 20 | 0.4 | 1.2 | 41 | 57.4 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 184.53 | 187.44 | 187.44 | 216.26 | 477.14 | 477.36 | 304.59 | 462.11 | 19.35 | 18.11 | 0.38 | 6.22 | 3.17 | 1.28 |  |  | 685.29 | 34.31 | 0.49 | 0.96
3200 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM018 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM018 | K-BLOCK GHONDA:ID | TG-YAM018A-3 | 19506826 | 630 | 200 | 243.4227 | 0.97196 | 1148.6508 | 422.1685 | 1785.5963 | 415.9515 | 1762.1332 | 310.5307 | 1283.8744 | 490.4115 | 2019-06-10 00:30 | [15 empty] | 5.5 |  |  |  | 38 |  |  |  | 347 |  |  |  | 75 |  |  |  | 221.5 | 687 |  | 0.44373 | 1.8233
3201 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM019 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM019 | DISPENSERY BHAJAN PURA:PL | TG-YAM019A-1 | 19502203 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 1465 | 446 | 1860 | 480 | 2000 | 538 | 2239 | 332 | 2019-06-01 01:00 | 290.7 | 83.9 | 2273 | B | 94 | 94 | 111 | 17 |  | 0.4 | 12.6 | 87 |  |  |  |  | 2 | 1.3 | 1.3 |  | 376.19 | 394.53 | 225.18 | 316.03 | 203.12 | 166.26 | 216.01 | 209.51 | 113.48 | 132.3 | 254 | 169.25 | 695.19 | 24.41 | 0.58 | 1.48
3202 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM019 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM019 | DISPENSERY BHAJAN PURA:PL | TG-YAM019A-2 | 19506331 | 990 | 320 | 257 | 0.96 | 1158 | 372 | 1426 | 388 | 1499 | 398 | 1528 | 91 | 2019-06-01 01:00 | 395.5 | 89.6 | 1759 | Y | 96 | 100 | 104 | 8 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 98.1 |  |  |  |  | 40.56 | 16 | 16 | 17.3 | 498.39 | 503.3 | 498.1 | 502.3 | 116.55 | 121.59 | 121.37 | 123.36 | 25.37 | 40.38 | 51.2 | 38.31 | 682.07 | 37.53 | 0.58 | 1.17
3203 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM020 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM020 | D-BLOCK, SANJAY MOHALLA:K | TG-YAM020A-1 | 19505851 | 990 | 320 | 257 | 0.96 | 908 | 289 | 1147 | 304 | 1199 | 314 | 1251 | 90 | 2019-06-30 00:30 | 298.2 | 106.2 | 1477 | Y | 98 | 108 | 94 | 14 | 0.1 | 0.1 | 19.6 | 80.3 |  |  |  |  | 24.58 | 20 | 20 | 29.58 | 657.22 | 571.35 | 542.52 | 616.22 | 16.3 | 99.45 | 68.3 | 52.3 |  | 7.3 |  |  | 698.5 | 21.1 | 0.66 | 0.92
3204 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM020 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM020 | D-BLOCK, SANJAY MOHALLA:K | TG-YAM020A-2 | 19506598 | 630 | 200 | 258 | 0.94 | 761 | 222 | 897 | 328 | 1354 | 212 | 862 | 475 | 2019-06-01 01:00 | 232.2 | 29 | 1354 | Y | 80 | 103 | 117 | 37 | 0.1 | 0.7 | 43.3 | 55.9 | 131.19 |  | 4.3 | 5 | 412.58 | 396.27 | 396.27 | 423.44 | 147 | 294.5 | 403.05 | 262.33 | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 691.23 | 28.37 | 0.32 | 1.21
3205 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM021 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM021 | NOOR-E-ILLAHI:K | TG-YAM021A-1 | 19505649 | 990 | 320 | 253 | 0.96 | 708 | 234 | 958 | 225 | 929 | 249 | 1031 | 91 | 2019-06-02 21:00 | 272 | 74.6 | 1031 | B | 101 | 93 | 106 | 13 | 0.3 |  | 18.8 | 80.9 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 141.04 | 210.55 | 210.55 | 111.35 | 564.48 | 494.57 | 634.56 | 594.17 | [8 empty] | 709.51 | 10.09 | 0.66 | 0.71
3206 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM021 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM021 | NOOR-E-ILLAHI:K | TG-YAM021A-2 | 19500192 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 1344 | 450 | 1882 | 428 | 1773 | 466 | 1943 | 149 | 2019-06-11 01:30 | 278.2 | 141.3 | 1948 | B | 101 | 95 | 104 | 9 |  | 0.1 | 18.6 | 81.4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 96.24 | 162.52 | 52.24 | 91.54 | 340.21 | 387.55 | 327.12 | 361.52 | 275.03 | 161.01 | 332.12 | 258.02 | 715.48 | 4.12 | 0.7 | 1.36
3207 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM021 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM021 | NOOR-E-ILLAHI:K | TG-YAM021A-3 | 19502220 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 890 | 323 | 1360 | 250 | 1033 | 317 | 1327 | 312 | 2019-06-11 02:00 | 213.4 | 64 | 1360 | R | 117 | 82 | 101 | 35 | 57.4 | 26.1 | 15.4 | 1.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 64.24 | 64.24 | 2.3 | 570.46 | 647.47 | 671.09 | 700.38 | 140.55 |  | 27.02 | 9.03 |  |  |  |  | 715.41 | 4.19 | 0.68 | 0.9
3208 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM022 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM022 | ABDUL HAMID MARG:PL | TG-YAM022A-1 | 19505062 | 990 | 320 | 258 | 0.95 | 597 | 207 | 825 | 205 | 815 | 186 | 741 | 79 | 2019-06-29 23:00 | 179.6 | 67 | 846 | R | 102 | 104 | 94 | 10 |  |  | 1.7 | 98.3 |  |  |  |  | 299.03 | 253.33 | 253.33 | 304.03 | 418.25 | 463.55 | 302.3 | 413.25 | [8 empty] | 717.28 | 2.32 | 0.69 | 0.6
3209 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM022 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM022 | ABDUL HAMID MARG:PL | TG-YAM022A-2 | 19505325 | 630 | 200 | 247 | 0.96 | 165 | 59 | 245 | 53 | 218 | 53 | 219 | 26 | 2019-06-30 01:00 | 58 | 14.8 | 317 | Y | 109 | 107 | 84 | 25 | 0.3 |  | 25.5 | 74.2 | 378.29 | 413.34 | 667.29 | 498.59 | 333.3 | 298.25 | 298.25 | 213 | [12 empty] | 711.59 | 8.01 | 0.69 | 0.26
3210 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM024 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM024 | SCHOOL MOHAN PURI | TG-YAM024A-1 | 19503718 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 758 | 255 | 1072 | 283 | 1197 | 220 | 929 | 232 | 2019-06-11 | 170.8 | 69.2 | 1203 | Y | 99 | 115 | 87 | 28 |  | 28.3 | 25 | 46.7 |  |  |  |  | 127.25 | 46.59 | 46.59 | 129.55 | 591.02 | 658.45 | 385.32 | 588.32 |  | 12.43 | [6 empty] | 718.27 | 1.33 | 0.64 | 0.77
3211 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM025 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM025 | GHONDA CHOWK:K | TG-YAM025A-1 | 19505509 | 630 | 200 | 251 | 0.97 | 535 | 173 | 703 | 184 | 753 | 178 | 731 | 43 | 2019-06-29 12:00 | 198.8 | 6.4 | 759 | B | 112 | 96 | 92 | 20 |  |  | 7.1 | 92.9 |  | 0.3 | 5 |  | 102.26 | 290.29 | 290.29 | 249.49 | 594.09 | 405.36 | 330.57 | 446.46 | 4 | 4 | 5.3 | 4 |  |  |  |  | 700.35 | 19.25 | 0.55 | 0.85
3212 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM025 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM025 | GHONDA CHOWK:K | TG-YAM025A-2 | 19504714 | 990 | 320 | 249 | 0.98 | 865 | 294 | 1222 | 315 | 1294 | 257 | 1060 | 208 | 2019-06-29 16:00 | 189.9 | 47.1 | 1654 | Y | 100 | 116 | 84 | 32 | 0.5 |  | 50.6 | 48.9 | 4.05 | 4.05 | 0.3 | 0.3 | 14 | 3 | 3 | 15.05 | 676.43 | 518.2 | 655.07 | 683.48 | 21.48 | 183.57 | 1.3 | 17.13 |  | 7.14 |  |  | 716.36 | 3.24 | 0.7 | 0.87
3213 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM025 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM025 | GHONDA CHOWK:K | TG-YAM025A-3 | 19503250 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 983 | 353 | 1488 | 348 | 1501 | 282 | 1187 | 308 | 2019-06-01 23:30 | 223.7 | 82.4 | 1501 | Y | 104 | 97 | 99 | 7 | 0.1 | 13.3 | 66.9 | 19.7 | [8 empty] | 516.54 | 605.08 | 580.23 | 577.22 | 194.13 | 108.59 | 133.44 | 139.15 | 5.3 | 2.3 | 1.3 |  | 716.37 | 3.23 | 0.71 | 0.99
3214 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM025 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM025 | GHONDA CHOWK:K | TG-YAM025A-4 | 19505878 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 383 | 83 | 351 | 113 | 467 | 187 | 830 | 433 | 2019-06-30 14:30 | 106 | 24.6 | 830 | B | 81 | 103 | 116 | 35 | 0.2 | 0.1 | 25.8 | 73.9 | 9.59 |  |  | 1 | 632.49 | 360.48 | 360.48 | 397.18 | 59.01 | 341.01 | 460.29 | 303.31 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 701.49 | 18.11 | 0.64 | 0.61
3215 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM027 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM027 | CHET RAM MAUJ PUR:PL | TG-YAM027A-1 | 19502189 | 990 | 320 | 244 | 0.96 | 1340 | 495 | 2107 | 382 | 1612 | 463 | 1956 | 439 | 2019-06-30 03:00 | 284.1 | 134 | 2107 | R | 113 | 87 | 100 | 26 | 45.9 | 26.5 | 15.5 | 12 | [8 empty] | 172 | 479.53 | 368.25 | 340.29 | 277.28 | 172.29 | 220.25 | 229.02 | 253.36 | 50.42 | 114.14 | 133.33 | 703.04 | 16.56 | 0.62 | 1.35
3216 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM027 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM027 | CHET RAM MAUJ PUR:PL | TG-YAM027A-2 | 19502235 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 1332 | 391 | 1649 | 491 | 2100 | 451 | 1907 | 392 | 2019-06-30 03:30 | 276 | 135.4 | 2100 | Y | 97 | 102 | 101 | 5 |  |  | 46.2 | 53.8 | [8 empty] | 374.25 | 348.26 | 344.26 | 353.56 | 248.07 | 212.47 | 232.51 | 237.05 | 80.33 | 141.52 | 125.48 | 112.04 | 703.05 | 16.55 | 0.61 | 1.35
3217 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM027 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM027 | CHET RAM MAUJ PUR:PL | TG-YAM027A-3 | 19505259 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 672 | 221 | 988 | 219 | 957 | 232 | 1022 | 57 | 2019-06-11 01:00 | 155 | 45.6 | 1156 | B | 83 | 112 | 104 | 29 |  | 0.2 | 39.3 | 60.4 |  |  |  |  | 96 | 0.3 | 0.3 | 12 | 574.49 | 528.28 | 525.09 | 593.57 | 9.09 | 144.57 | 104.47 | 72.44 | 0.37 | 6.4 | 28.09 | 1.54 | 680.35 | 39.25 | 0.59 | 1.07
3218 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM028 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM028 | SUBJI MANDI-1 MAUJ PUR | TG-YAM028A-1 | 19506745 | 1600 | 500 | 239 | 0.97 | 1717 | 582 | 2515 | 607 | 2592 | 528 | 2265 | 296 | 2019-06-30 01:30 | 466.5 | 124.5 | 2800 | Y | 96 | 109 | 94 | 15 | 0.3 | 0.1 | 20.3 | 79.2 |  |  |  |  | 38.5 | 16.2 | 16.2 | 27.5 | 586.48 | 510.35 | 593.53 | 563.04 | 58.43 | 114.03 | 53.34 | 94.51 | 4.43 | 48.06 |  | 3.19 | 689.04 | 30.56 | 0.57 | 1.07
3219 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM029 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM029 | SUBJI MANDI-2 MAUJ PUR:PL | TG-YAM029A-1 | 19501764 | 990 | 320 | 249 | 0.96 | 688 | 244 | 982 | 227 | 915 | 217 | 878 | 91 | 2019-06-30 | 203.9 | 39 | 1043 | Y | 101 | 95 | 104 | 9 | 0 | 0.8 | 50.8 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.11 | 179.53 | 179.53 | 92.41 | 612.34 | 525.52 | 664.59 | 613.04 | [8 empty] | 705.45 | 14.15 | 0.71 | 0.69
3220 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM030 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM030 | BABU RAM CHOWK MAUJ PUR:PL | TG-YAM030A-1 | 19502197 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 750 | 252 | 1051 | 243 | 998 | 255 | 1063 | 60 | 2019-06-02 16:30 | 207.6 | 34.6 | 1099 | B | 98 | 99 | 103 | 5 |  |  | 21.5 | 78.5 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 111.05 | 68.2 | 68.2 | 71.05 | 598.36 | 640.51 | 654.16 | 638.06 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 710.11 | 9.49 | 0.67 | 0.76
3221 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM030 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM030 | BABU RAM CHOWK MAUJ PUR:PL | TG-YAM030A-2 | 19503728 | 990 | 200 | 247 | 0.98 | 761 | 261 | 1091 | 239 | 1005 | 260 | 1099 | 91 | 2019-06-29 23:30 | 171.6 | 33.1 | 1231 | R | 103 | 94 | 102 | 9 | 0.5 | 13.8 | 68.8 | 17 |  |  |  |  | 37.25 | 98.24 | 98.24 | 57.54 | 669.14 | 612.28 | 638.13 | 652.58 | 4.13 |  | 2.15 | [5 empty] | 710.52 | 9.08 | 0.69 | 0.77
3222 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM031 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM031 | SANDHYA PUBLIC SCHOOL:PL | TG-YAM031A-1 | 19504743 | 990 | 200 | 239 | 0.97 | 1043 | 366 | 1657 | 347 | 1573 | 330 | 1497 | 139 | 2019-06-29 17:30 | 210.7 | 81.9 | 1842 | R | 116 | 90 | 94 | 26 |  | 0.6 | 25.3 | 74.1 | [5 empty] | 4 | 4 |  | 342.21 | 642.46 | 637.23 | 575.23 | 285.02 | 64.3 | 72.23 | 129.53 | 85.53 | 2 | 3.3 | 8 | 713.16 | 6.44 | 0.67 | 1.05
3223 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM031 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM031 | SANDHYA PUBLIC SCHOOL:PL | TG-YAM031A-2 | 19505485 | 400 | 120 | 252 | 0.95 | 375 | 79 | 326 | 128 | 536 | 167 | 701 | 326 | 2019-06-03 15:00 | 141.5 | 40.6 | 850 | Y | 59 | 105 | 136 | 77 | 0.2 | 9.2 | 66.8 | 23.8 |  |  |  |  | 539.51 | 2.3 | 2.3 | 1 | 154.41 | 627.56 | 325.38 | 668.2 |  | 63.36 | 267.22 | 25.12 |  | 0.3 | 101.32 |  | 694.32 | 25.28 | 0.65 | 0.94
3224 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM033 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM033 | SUBHASH MOHALLA NO-1:PL | TG-YAM033A-1 | 19506704 | 990 | 320 | 250 | 0.96 | 1213 | 441 | 1818 | 405 | 1653 | 367 | 1495 | 280 | 2019-06-05 23:30 | 386.2 | 120.3 | 1984 | R | 108 | 101 | 91 | 17 | 0.3 | 0.4 | 44.6 | 54.7 | [8 empty] | 343.25 | 432.58 | 537.08 | 452.41 | 225.12 | 167.17 | 146.07 | 162.34 | 125.38 | 94 | 11 | 79 | 694.15 | 25.45 | 0.62 | 1.23
3225 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM034 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM034 | SUBHASH MOHALLA NO.-2:PL | TG-YAM034A-1 | 19500611 | 990 | 320 | 244.9288 | 0.97155 | 935.594 | 311.6341 | 1272.2355 | 299.8014 | 1215.9371 | 324.1585 | 1308.621 | 80.8817 | 2019-06-01 23:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 652 |  |  |  | 64.5 |  |  |  | 0 | 718 |  | 0.6882 | 0.94504
3226 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM034 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM034 | SUBHASH MOHALLA NO.-2:PL | TG-YAM034A-2 | 19502153 | 990 | 320 | 251 | 0.96 | 1036 | 355 | 1397 | 306 | 1195 | 375 | 1484 | 257 | 2019-06-11 00:30 | 259.8 | 94.9 | 1571 | B | 109 | 83 | 107 | 26 |  | 2.9 | 96.7 | 0.3 | [5 empty] | 19.01 | 19.01 | 1 | 437.17 | 647.45 | 471.47 | 561.46 | 259.52 | 49.23 | 209.59 | 148.53 | 19 |  | 33.53 | 4.3 | 716.09 | 3.51 | 0.67 | 1.05
3227 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM034 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM034 | SUBHASH MOHALLA NO.-2:PL | TG-YAM034A-3 | 19506006 | 400 | 120 | 253 | 0.97 | 371 | 160 | 652 | 160 | 669 | 51 | 207 | 454 | 2019-06-28 04:00 | 129 | 17.4 | 669 | Y | 122 | 103 | 74 | 48 | 0.2 |  | 2.3 | 97.4 | 0.3 |  | 12.02 |  | 74.28 | 301.13 | 301.13 | 295.11 | 617.43 | 389.58 | 55 | 397.3 |  | 1.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 693.11 | 26.49 | 0.45 | 0.93
3228 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM035 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM035 | SUBHASH MOHALLA NO-4:PL | TG-YAM035A-1 | 19501017 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 690 | 215 | 895 | 237 | 996 | 238 | 990 | 98 | 2019-06-30 | 181.8 | 66.2 | 1038 | B | 97 | 103 | 101 | 6 |  |  | 8.7 | 91.3 |  |  |  |  | 54.55 | 36.28 | 36.28 | 37.55 | 640.09 | 658.36 | 648.39 | 657.09 | [8 empty] | 717.4 | 2.2 | 0.74 | 0.7
3229 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM036 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM036 | VIJAY PARK KIOSK:K | TG-YAM036A-1 | 19505577 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 670 | 132 | 555 | 201 | 868 | 337 | 1426 | 764 | 2019-06-27 00:30 | 214.6 | 64 | 1426 | B | 73 | 99 | 128 | 55 | 0.6 | 26 | 73.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 87.07 | 1 | 1 |  | 527.4 | 492.13 | 189 | 478.49 | 0.24 | 116.3 | 263 | 131.15 |  | 5.28 | 163.11 | 5.07 | 693.59 | 26.01 | 0.65 | 1.06
3230 | 2019-06-12 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM036 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM036 | VIJAY PARK KIOSK:K | TG-YAM036A-2 | 19505778 | 990 | 200 | 258 | 0.96 | 1279 | 498 | 2000 | 450 | 1787 | 331 | 1301 | 620 | 2019-06-30 00:30 | 345.4 | 142.6 | 2000 | R | 94 | 102 | 105 | 11 | 0.1 | 0.8 | 37.3 | 61.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.3 |  |  |  | 289.55 | 217.57 | 169 | 232 | 103.46 | 163.29 | 230.34 | 166.33 | 30.54 | 43.39 | 25.31 | 26.32 | 427.35 | 28.25 | 0.61 | 1.29
3231 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM037 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM037 | VIJAY PARK GALI NO-14:PL | TG-YAM037A-1 | 19502141 | 990 | 320 | 249 | 0.97 | 719 | 229 | 952 | 285 | 1190 | 204 | 842 | 308 | 2019-06-11 | 164.1 | 60.4 | 1190 | Y | 104 | 113 | 84 | 29 |  | 0.1 | 31 | 68.9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 265 | 226 | 226 | 320 | 446.14 | 483.27 | 203.43 | 391.14 |  | 1.47 | [6 empty] | 712.14 | 7.46 | 0.59 | 0.73
3232 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM037 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM037 | VIJAY PARK GALI NO-14:PL | TG-YAM037A-2 | 19502139 | 990 | 320 | 232 | 0.97 | 484 | 154 | 695 | 163 | 730 | 166 | 748 | 47 | 2019-06-10 23:30 | 101.6 | 30.9 | 752 | Y | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  | 16.5 | 83.5 | 114.15 | 135.3 | 129 | 115.3 | 539.59 | 522.02 | 522.02 | 542.45 | 55.37 | 52.19 | 50.39 | 51.36 | [8 empty] | 709.51 | 10.09 | 0.56 | 0.49
3233 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM038 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM038 | VIJAY PARK SHIV SADHAN MANDIR:PL | TG-YAM038A-1 | 19505446 | 990 | 320 | 251 | 0.96 | 1068 | 456 | 1773 | 255 | 1014 | 356 | 1409 | 657 | 2019-06-12 | 323.8 | 71.7 | 1773 | R | 121 | 72 | 107 | 49 | 43.4 | 45.1 | 10.3 | 1.3 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.12 |  | 81.26 | 81.26 | 0.3 | 297.45 | 627.39 | 452.12 | 548.06 | 261.51 | 0.3 | 228.33 | 147.53 | 149.53 |  | 28.5 | 13.3 | 710.41 | 9.19 | 0.66 | 1.08
3234 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM039 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM039 | VIJAY PARK NEAR NURSARY:PL | TG-YAM039A-1 | 19505323 | 630 | 200 | 258 | 0.97 | 806 | 278 | 1180 | 276 | 1165 | 253 | 1058 | 115 | 2019-06-29 01:30 | 237.8 | 49.4 | 1272 | Y | 105 | 115 | 79 | 36 | 0.2 | 0.4 | 22.1 | 77.3 |  |  |  |  | 4.51 |  |  | 3 | 426.19 | 340.11 | 554.16 | 481.42 | 170.07 | 195.25 | 47.48 | 141.02 | 103.35 | 169.16 | 25.36 | 79.08 | 704.52 | 15.08 | 0.58 | 1.28
3235 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM039 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM039 | VIJAY PARK NEAR NURSARY:PL | TG-YAM039A-2 | 19505873 | 400 | 120 | 252 | 0.97 | 459 | 141 | 568 | 171 | 701 | 147 | 597 | 121 | 2019-06-01 01:00 | 115.6 | 8 | 778 | Y | 118 | 58 | 124 | 66 | 1.4 | 2.2 | 32.3 | 64.1 |  | 534.05 |  |  | 55.32 | 1.3 | 1.3 | 305.01 | 623.53 | 100.51 | 566.45 | 356.46 | 24.57 | 38.41 | 67.08 | 30.5 | 0.29 | 29.44 | 7.29 | 12.14 | 704.51 | 15.09 | 0.41 | 1.15
3236 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM040 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM040 | VIJAY PARK ADARSH MOHALLA;PL | TG-YAM040A-1 | 19505645 | 1600 | 500 | 243 | 0.96 | 1023 | 383 | 1655 | 273 | 1153 | 367 | 1593 | 474 | 2019-06-11 23:30 | 300 | 84 | 1716 | B | 99 | 83 | 118 | 35 | 0.2 | 1.7 | 62.6 | 35.5 | 11.54 | 87.24 | 1.24 | 8.54 | 519.24 | 536.44 | 536.44 | 518.19 | 179.58 | 87.08 | 290.35 | 184.03 | [8 empty] | 711.16 | 8.44 | 0.54 | 0.64
3237 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM041 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM041 | NALA NO.4 MAUJPUR:PL | TG-YAM041A-1 | 19503438 | 990 | 320 | 257 | 0.96 | 1171 | 376 | 1502 | 423 | 1668 | 373 | 1481 | 177 | 2019-06-12 | 257.6 | 95.7 | 1694 | Y | 94 | 108 | 98 | 14 |  | 0.2 | 64.6 | 35.2 |  |  |  |  | 22.52 | 2.3 | 2.3 | 10.52 | 547.46 | 431.15 | 526.57 | 505.28 | 126.1 | 202.45 | 160.14 | 164.33 | 16.26 | 76.44 | 15.11 | 32.21 | 713.14 | 6.46 | 0.59 | 1.18
3238 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM041 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM041 | NALA NO.4 MAUJPUR:PL | TG-YAM041A-2 | 19505866 | 630 | 200 | 257 | 0.97 | 719 | 304 | 1228 | 192 | 748 | 223 | 890 | 426 | 2019-06-12 | 217.4 | 48.8 | 1228 | R | 94 | 102 | 104 | 10 | 1 | 3.2 | 36.1 | 59.7 |  |  |  |  | 69.01 | 18.3 | 18.3 | 28.01 | 573.37 | 584.44 | 531.45 | 567.44 | 39.14 | 58.57 | 96.27 | 94.25 | 11.49 | 31.3 | 27.59 | 3.31 | 693.41 | 26.19 | 0.54 | 1.14
3239 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM042 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM042 | SETH BHAGWAN DAS MAUJ PUR:PL | TG-YAM042A-1 | 19506033 | 990 | 320 | 250 | 0.96 | 937 | 255 | 1028 | 396 | 1625 | 286 | 1148 | 546 | 2019-06-12 00:30 | 296.3 | 83.8 | 1657 | Y | 86 | 115 | 99 | 29 | 0.3 | 2 | 59.5 | 38.2 |  |  |  |  | 79 | 5 | 5 | 16 | 636.27 | 550.19 | 678.37 | 659.18 | 1.3 | 134.29 | 17.2 | 41.39 |  | 27.09 |  |  | 716.57 | 3.03 | 0.63 | 0.95
3240 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM043 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM043 | CRESENT PUBLIC SCHOOL MAUJ PUR:PL | TG-YAM043A-1 | 19503717 | 990 | 320 | 250 | 0.97 | 1026 | 336 | 1358 | 390 | 1578 | 300 | 1200 | 329 | 2019-06-30 03:30 | 216.4 | 48.6 | 1585 | Y | 92 | 115 | 93 | 23 |  | 1.4 | 48.7 | 49.9 |  |  |  |  | 130.01 | 13.3 | 13.3 | 43.58 | 553.26 | 561.28 | 616.11 | 626.32 | 24.2 | 114.29 | 11.48 | 37.17 | 0.28 | 18.48 |  | 0.28 | 708.15 | 11.45 | 0.55 | 1.04
3241 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM043 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM043 | CRESENT PUBLIC SCHOOL MAUJ PUR:PL | TG-YAM043A-2 | 19506512 | 630 | 200 | 241 | 0.95 | 704 | 251 | 1142 | 223 | 994 | 229 | 1041 | 132 | 2019-06-03 | 211 | 69.4 | 1197 | B | 110 | 106 | 83 | 27 | 1.5 | 14.3 | 66.5 | 17.7 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 8.3 | 428.1 | 453.22 | 358.12 | 492.15 | 216.32 | 208.33 | 93.11 | 180.29 | 47.36 | 30.23 | 12.29 | 12.34 | 693.48 | 26.12 | 0.6 | 1.12
3242 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM044 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM044 | ZAMALO KA BAGH MAUJ PUR:PL | TG-YAM044A-1 | 19505148 | 990 | 200 | 253 | 0.98 | 289 | 61 | 241 | 144 | 574 | 84 | 337 | 296 | 2019-06-28 12:00 | 95 | -61 | 578 | Y | 110 | 153 | 37 | 116 |  |  | 34.8 | 65.2 | 694.4 | 501.06 | 693.4 | 690.4 |  | 191.34 | 191.34 | 4 |  | 2 | [10 empty] | 694.4 | 25.2 | 0.33 | 0.29
3243 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM044 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM044 | ZAMALO KA BAGH MAUJ PUR:PL | TG-YAM044A-2 | 19505170 | 990 | 320 | 251 | 0.97 | 988 | 322 | 1365 | 401 | 1699 | 265 | 1097 | 522 | 2019-06-02 02:00 | 221.1 | 54.4 | 1699 | Y | 103 | 111 | 86 | 25 | 0.6 | 8.6 | 68.4 | 22.3 |  |  | 1 |  | 8.3 | 3.58 | 3.58 | 5.3 | 547.08 | 486.1 | 660.24 | 589.38 | 134 | 167.3 | 10.3 | 99.3 | 5 | 37 |  |  | 694.38 | 25.22 | 0.65 | 1
3244 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM045 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM045 | VIJAY MOHALLA GALI NO 11:PL | TG-YAM045A-1 | 19503437 | 990 | 320 | 241 | 0.96 | 1061 | 356 | 1487 | 347 | 1456 | 358 | 1519 | 55 | 2019-06-03 03:00 | 256.1 | 123.6 | 1610 | B | 102 | 97 | 101 | 5 | 3.7 | 6.4 | 39.2 | 50.7 | [8 empty] | 478.33 | 541.47 | 511.01 | 510.36 | 212.19 | 151.28 | 185.14 | 184.39 | 22.23 | 20 | 17 | 18 | 713.15 | 6.45 | 0.68 | 1.07
3245 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM046 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM046 | VILLAGE GARHI MANDU (YAMUNA BED):K | TG-YAM046A-1 | 19505800 | 630 | 200 | 251 | 0.97 | 474 | 145 | 623 | 156 | 691 | 173 | 761 | 120 | 2019-06-30 14:30 | 160.4 | 35.8 | 1128 | B | 93 | 74 | 134 | 60 | 0.4 | 0.2 | 8.3 | 91.1 | 0.3 | 12.52 |  |  | 282.01 | 496 | 496 | 246.31 | 417.02 | 190.41 | 539.22 | 453.02 |  |  | 120.11 |  |  |  | 2 |  | 699.33 | 20.27 | 0.61 | 0.75
3246 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM046 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM046 | VILLAGE GARHI MANDU (YAMUNA BED):K | TG-YAM046A-2 | 19505484 | 630 | 200 | 259 | 0.97 | 427 | 138 | 552 | 134 | 528 | 155 | 615 | 78 | 2019-06-30 | 132 | 24.4 | 888 | Y | 111 | 92 | 97 | 19 | 1.3 | 2.6 | 77.7 | 18.5 | 12 | 2 | 1.3 | 1 | 87 | 364.54 | 364.54 | 208.54 | 601.28 | 324.04 | 392.34 | 490.34 |  | 6 | 0.3 |  |  | 3.3 |  |  | 700.28 | 19.32 | 0.65 | 0.68
3247 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM047 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM047 | C-3 YAMUNA VIHAR:PG | TG-YAM047A-1 | 19505211 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 494 | 221 | 937 | 150 | 629 | 123 | 517 | 376 | 2019-06-30 | 109.8 | 28.8 | 949 | R | 121 | 103 | 76 | 45 | 0.4 | 0.8 | 81.2 | 17.6 | 4 | 9.15 | 109.12 | 12.45 | 355.41 | 526.15 | 526.15 | 569.45 | 335.32 | 159.43 | 0.3 | 112.43 | [8 empty] | 695.13 | 24.47 | 0.66 | 0.5
3248 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM048 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM048 | C- 9 YAMUNA VIHAR:PG | TG-YAM048A-1 | 19504378 | 990 | 320 | 251 | 0.96 | 1178 | 351 | 1375 | 509 | 2016 | 318 | 1263 | 704 | 2019-06-11 03:30 | 292.9 | 84.6 | 2073 | Y | 88 | 130 | 81 | 49 |  | 1 | 85 | 14.1 |  |  |  |  | 117.27 | 1.3 | 1.3 | 28.27 | 467.55 | 347.22 | 562.03 | 513.09 | 113.58 | 170.44 | 40.33 | 126.24 | 17.13 | 196.57 |  | 48.33 | 716.33 | 3.27 | 0.56 | 1.19
3249 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM049 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM049 | C-10 YAMUNA VIHAR:PG | TG-YAM049A-1 | 19506417 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 636 | 224 | 964 | 211 | 905 | 201 | 865 | 87 | 2019-06-29 23:00 | 159 | 39.7 | 1100 | Y | 92 | 100 | 108 | 16 | 0.3 | 0.1 | 4.2 | 95.4 | 96.58 | 39 | 16.43 | 29.3 | 439.05 | 477.03 | 477.03 | 481.16 | 159.01 | 179.01 | 213.48 | 184.18 | [8 empty] | 695.04 | 24.56 | 0.52 | 0.64
3250 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM051 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM051 | COMMUNITY CENTER, NEAR MTNL OFFICE | TG-YAM051A-1 | 19505877 | 400 | 120 | 249 | 0.98 | 167 | 52 | 209 | 62 | 250 | 53 | 213 | 39 | 2019-06-09 15:00 | 100.8 | -9.5 | 250 | Y | 92 | 113 | 95 | 21 | 0.2 |  | 5.9 | 93.9 | 609.46 | 556.46 | 596.16 | 596.16 | 91.48 | 144.18 | 144.18 | 107.48 | 3.3 | 4 | 0.3 | 1 | [8 empty] | 705.04 | 14.56 | 0.31 | 0.42
3251 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM053 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM053 | MOHANPURI NO-2 OUTSIDE SCHOOL | TG-YAM053A-1 | 19504374 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 773 | 254 | 1115 | 289 | 1276 | 231 | 1020 | 225 | 2019-06-11 | 130.2 | 51.5 | 1276 | Y | 107 | 106 | 87 | 20 |  |  | 3.6 | 96.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 318.25 | 395.25 | 614.51 | 463.56 | 322.01 | 219.1 | 99.58 | 203 | 77.14 | 103.05 | 1.51 | 50.44 | 717.45 | 2.15 | 0.62 | 1.23
3252 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM053 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM053 | MOHANPURI NO-2 OUTSIDE SCHOOL | TG-YAM053A-2 | 19506332 | 400 | 120 | 233 | 0.97 | 370 | 110 | 511 | 132 | 613 | 128 | 594 | 94 | 2019-06-05 13:30 | 118.3 | 23.4 | 634 | B | 104 | 66 | 130 | 64 | 1.1 | 52.3 | 46.6 | 0.1 |  | 6 |  |  | 26 | 463.24 | 463.24 | 25 | 670.31 | 231.07 | 555.27 | 675.31 | 4.3 | 0.3 | 139.34 | 0.3 |  |  | 2.3 |  | 701.01 | 18.59 | 0.58 | 0.93
3253 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM054 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM054 | SUBHASH MOHALLA NO.-3:PL | TG-YAM054A-1 | 19502226 | 990 | 320 | 257 | 0.96 | 871 | 308 | 1241 | 297 | 1199 | 266 | 1076 | 149 | 2019-06-30 23:00 | 203.1 | 76.5 | 1272 | R | 104 | 98 | 99 | 6 |  | 0.1 | 9.8 | 90.1 |  |  |  |  | 19.38 | 58.35 | 58.35 | 35.35 | 633.42 | 635.15 | 649.2 | 651.15 | 62 | 21.3 | 19 | 28.3 |  |  |  |  | 715.2 | 4.4 | 0.66 | 0.88
3254 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM054 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM054 | SUBHASH MOHALLA NO.-3:PL | TG-YAM054A-2 | 19502194 | 630 | 200 | 238 | 0.97 | 470 | 131 | 565 | 176 | 760 | 163 | 700 | 173 | 2019-06-30 | 101.2 | 35.4 | 772 | Y | 90 | 102 | 107 | 17 |  |  | 18.9 | 81.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 322.2 | 261.33 | 261.33 | 235.55 | 392.27 | 446.44 | 532.51 | 478.52 |  | 6.3 | 2.3 | [5 empty] | 715.17 | 4.43 | 0.62 | 0.75
3255 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM055 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM055 | VILLAGE GARHI MANDU KHADAR | TG-YAM055A-1 | 19506825 | 630 | 200 | 256 | 0.94 | 382 | 117 | 458 | 150 | 587 | 114 | 439 | 139 | 2019-06-13 16:30 | 237 | -7.8 | 630 | Y | 92 | 128 | 80 | 48 |  | 0.6 | 45.6 | 53.8 | 68.3 | 12 | 298.12 | 38.3 | 564.54 | 401.32 | 401.32 | 546.59 | 62.58 | 282.5 | 57.55 | 110.53 | [8 empty] | 696.22 | 23.38 | 0.5 | 0.61
3256 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM060 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM060 | C-1, YVR NEAR ANAND SAGAR | TG-YAM060A-1 | 19506311 | 630 | 200 | 241 | 0.99 | 710 | 237 | 972 | 227 | 928 | 246 | 1002 | 64 | 2019-06-14 11:30 | 231.6 | 19 | 1388 | B | 108 | 87 | 106 | 21 | 0.4 | 0.2 | 23.9 | 75.5 |  |  |  |  | 11.02 | 109.31 | 109.31 | 24.02 | 482.12 | 462.39 | 468.08 | 511.38 | 153.26 | 123.27 | 137.27 | 138.57 | 58.27 | 9.3 | 72.3 | 30.3 | 705.07 | 14.53 | 0.59 | 1.13
3257 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM061 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM061 | WZB-KHAJOORI FLYOVER T-Pt.(S.B. FLYOVER) | TG-YAM061A-1 | 19506698 | 400 | 120 | 246 | 0.99 | 36 | 7 | 26 | 19 | 70 | 11 | 41 | 38 | 2019-06-18 01:30 | 24.8 | -33.6 | 85 | Y | 67 | 147 | 86 | 80 |  | 0.1 | 3.4 | 96.5 | 696.49 | 696.49 | 696.49 | 696.49 | [16 empty] | 696.49 | 23.11 | 0.3 | 0.09
3258 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | C-12 YAMUNA VIHAR | 1250 | YAM066 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM066 | PUMPING STATION BHAJANPURA NO-2 | TG-YAM066A-1 | 19506496 | 630 | 200 | 258 | 0.97 | 471 | 180 | 691 | 123 | 470 | 168 | 650 | 203 | 2019-06-30 14:00 | 129.4 | 28 | 813 | R | 110 | 92 | 98 | 18 | 0.2 | 0.1 | 22.6 | 77.1 | 5.42 | 5.42 | 8.42 | 5.42 | 129 | 272.17 | 272.17 | 178.57 | 553.24 | 424.07 | 445.43 | 517.27 | 14 |  | 0.3 | [5 empty] | 702.06 | 17.54 | 0.62 | 0.75
3259 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO001 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO001 | A BLOCK BHAJANPURA GALI NO. -3:PL | TG-GHO001A-1 | 19504886 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 898 | 287 | 1205 | 356 | 1499 | 254 | 1059 | 388 | 2019-06-30 00:30 | 200.2 | 58.1 | 1499 | Y | 99 | 110 | 91 | 19 |  |  | 10.8 | 89.2 |  |  |  |  | 220.38 | 172.23 | 172.23 | 207.38 | 467.27 | 442.24 | 470.08 | 488.57 | 29.41 | 101.11 |  | 21.11 |  | 1.48 |  |  | 717.46 | 2.14 | 0.56 | 0.91
3260 | 2019-06-01 | 2019-06-26 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO002 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO002 | B BLOCK BHAJANPURA:K | TG-GHO002A-1 | 19501767 | 990 | 320 | 243 | 0.99 | 1101 | 356 | 1492 | 372 | 1589 | 373 | 1583 | 94 | 2019-06-08 14:00 | 239.9 | 14 | 1755 | B | 87 | 108 | 105 | 21 | 0.2 | 15.4 | 83.7 | 0.7 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 141.44 | 42.17 | 42.17 | 81.5 | 369.21 | 387.14 | 355.19 | 371.24 | 59.39 | 125.05 | 109.24 | 112.18 | 6.51 | 22.59 | 39.02 | 12.03 | 602.07 | 21.53 | 0.56 | 1.11
3261 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO002 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO002 | B BLOCK BHAJANPURA:K | TG-GHO002A-2 | 19506334 | 990 | 320 | 237.6274 | 0.97662 | 1265.9065 | 445.525 | 1989.6617 | 405.0761 | 1791.5796 | 415.3053 | 1848.2655 | 176.6956 | 2019-06-29 23:00 | [15 empty] | 11.5 |  |  |  | 21.5 |  |  |  | 472.5 |  |  |  | 156.5 |  |  |  | 42 | 704 |  | 0.54207 | 1.2787
3262 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO002 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO002 | B BLOCK BHAJANPURA:K | TG-GHO002A-3 | 19504179 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 1251 | 421 | 1821 | 413 | 1779 | 417 | 1802 | 36 | 2019-06-02 23:30 | 247.3 | 42 | 1848 | R | 87 | 96 | 117 | 30 |  | 0.1 | 45 | 54.9 | 9.45 | 9.12 | 9.08 | 9.12 | 200.15 | 113.51 | 113.51 | 63.05 | 409.13 | 473.53 | 473.42 | 524.06 | 51.39 | 77.22 | 152.01 | 76.29 | 18.54 | 15.28 | 45.46 | 16.54 | 689.46 | 30.14 | 0.47 | 1.26
3263 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO003 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO003 | D BLOCK BHAJANPURA:K | TG-GHO003A-1 | 19503712 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 1020 | 360 | 1530 | 318 | 1355 | 343 | 1447 | 152 | 2019-06-29 23:30 | 210.5 | 72.9 | 1533 | B | 103 | 99 | 98 | 5 |  | 0.1 | 34.9 | 65 |  |  |  |  | 26.27 | 32 | 32 | 26 | 552.5 | 578.17 | 584.47 | 575.47 | 120.37 | 108.07 | 92.07 | 112.37 | 19 | 0.3 | 6 | 4.3 | 718.54 | 1.06 | 0.6 | 1.03
3264 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO003 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO003 | D BLOCK BHAJANPURA:K | TG-GHO003A-2 | 19504884 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 1023 | 328 | 1397 | 382 | 1640 | 313 | 1321 | 289 | 2019-06-29 23:30 | 222.3 | 81.7 | 1640 | Y | 99 | 111 | 90 | 21 |  |  | 37.4 | 62.6 |  |  |  |  | 2 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 647.07 | 568.1 | 675.07 | 655.37 | 69.12 | 144.1 | 15.42 | 59.39 |  | 5.29 |  | 0.33 | 718.19 | 1.41 | 0.62 | 1.03
3265 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO003 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO003 | D BLOCK BHAJANPURA:K | TG-GHO003A-3 | 19501785 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 1020 | 324 | 1366 | 342 | 1443 | 354 | 1492 | 110 | 2019-06-30 02:00 | 200.9 | 70.7 | 1551 | B | 86 | 100 | 114 | 28 |  |  | 5.9 | 94.1 |  |  |  |  | 118.23 | 17.3 | 17.3 | 21.53 | 590.13 | 641.36 | 548.38 | 631.43 | 9.42 | 58.5 | 140.1 | 64.2 |  | 0.22 | 18.3 | 0.22 | 718.18 | 1.42 | 0.59 | 1.03
3266 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO004 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO004 | 4 PUSTA BHATI WALA:PL | TG-GHO004A-1 | 19506335 | 630 | 200 | 237 | 0.97 | 463 | 143 | 638 | 184 | 805 | 136 | 602 | 188 | 2019-06-29 23:00 | 152.6 | 48.6 | 809 | Y | 90 | 118 | 92 | 28 | 0.5 | 43.1 | 56.2 | 0.2 |  |  |  |  | 173 | 3 | 3 | 40.3 | 544.38 | 697.43 | 567.18 | 677.08 |  | 16.55 | [6 empty] | 717.38 | 2.22 | 0.69 | 0.73
3267 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO005 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO005 | MOTHER DAIRY B BLOCK GAMRI:PL | TG-GHO005A-1 | 19505390 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 398 | 166 | 731 | 134 | 587 | 98 | 432 | 259 | 2019-06-29 23:30 | 116.5 | 35.8 | 794 | R | 117 | 99 | 85 | 32 | 0.2 | 0.1 | 40.8 | 58.9 | 8 | 44 | 165.42 | 20.3 | 624.36 | 654.06 | 654.06 | 680.06 | 68.3 | 3 |  | 0.3 | [8 empty] | 701.06 | 18.54 | 0.67 | 0.4
3268 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO006 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO006 | SOUTH GAMRI KIOSK:K | TG-GHO006A-1 | 19505178 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 546 | 155 | 660 | 213 | 906 | 179 | 768 | 213 | 2019-06-11 19:00 | 192 | 53.4 | 919 | Y | 87 | 121 | 92 | 34 |  | 0.2 | 10.8 | 89 | 15.3 |  | 1.3 |  | 633.57 | 261.23 | 261.23 | 580.34 | 46.3 | 434.34 | 34.57 | 115.23 | [8 empty] | 695.57 | 24.03 | 0.63 | 0.55
3269 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO006 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO006 | SOUTH GAMRI KIOSK:K | TG-GHO006A-2 | 19505655 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 898 | 291 | 1259 | 270 | 1175 | 337 | 1474 | 267 | 2019-06-29 23:00 | 302.7 | 68.5 | 1528 | B | 99 | 94 | 107 | 13 | 0.1 | 0.3 | 17.2 | 82.4 |  |  |  |  | 1.29 | 16.3 | 16.3 | 1.3 | 685.32 | 692.58 | 610.3 | 677.58 | 32.27 | 10 | 103.28 | 40 |  |  | 2.3 |  | 719.28 | 0.32 | 0.68 | 0.91
3270 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO007 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO007 | GAMRHI VILLAGE:PL | TG-GHO007A-1 | 19502639 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 599 | 196 | 830 | 176 | 747 | 228 | 965 | 191 | 2019-06-30 00:30 | 119.1 | 35.4 | 982 | B | 101 | 75 | 124 | 49 |  |  | 51.2 | 48.8 |  |  |  |  | 60.3 | 444.17 | 444.17 | 73.47 | 618.24 | 264.37 | 547.2 | 607.37 | 34 | 4 | 142.12 | 31.3 |  |  | 17.22 |  | 712.54 | 7.06 | 0.57 | 0.95
3271 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO007 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO007 | GAMRHI VILLAGE:PL | TG-GHO007A-2 | 19506047 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 922 | 296 | 1295 | 306 | 1331 | 320 | 1390 | 83 | 2019-06-01 | 259.5 | 83.5 | 1587 | B | 93 | 102 | 105 | 12 | 0.1 | 0.1 | 25.3 | 74.5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 651.55 | 616.4 | 555.55 | 636.25 | 30 | 74.45 | 127 | 56 | 0.3 | 1 | 9.3 |  | 692.25 | 27.35 | 0.71 | 0.93
3272 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO008 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO008 | GAMRI KIOSK:K | TG-GHO008A-1 | 19506830 | 1600 | 500 | 243 | 0.97 | 1217 | 362 | 1489 | 394 | 1645 | 462 | 1918 | 376 | 2019-06-11 23:30 | 360.5 | 45.5 | 2132 | B | 94 | 103 | 103 | 9 | 0.1 | 2.2 | 75.2 | 22.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 28.2 | 14.3 | 14.3 | 19 | 672.02 | 685.22 | 640.27 | 681.22 |  | 0.3 | 26.28 | [5 empty] | 700.52 | 19.08 | 0.72 | 0.76
3273 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO009 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO009 | ARVIND NAGAR PRIMARY SCHOOL GAUTAM VIHAR:PL | TG-GHO009A-1 | 19506005 | 990 | 320 | 248 | 0.97 | 969 | 366 | 1489 | 289 | 1173 | 314 | 1268 | 281 | 2019-06-12 | 238.1 | 86.7 | 1666 | R | 112 | 89 | 99 | 23 | 0.3 | 0.9 | 63 | 35.9 |  |  |  |  | 46.55 | 49.37 | 49.37 | 35.55 | 483.55 | 636.1 | 545.12 | 595.59 | 136.34 | 13 | 76.23 | 66.53 | 31.23 |  | 2.3 |  | 698.47 | 21.13 | 0.6 | 0.98
3274 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO009 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO009 | ARVIND NAGAR PRIMARY SCHOOL GAUTAM VIHAR:PL | TG-GHO009A-2 | 19501821 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 680 | 231 | 1009 | 177 | 761 | 271 | 1172 | 358 | 2019-06-11 23:00 | 122.2 | 46.4 | 1209 | B | 91 | 99 | 111 | 20 |  | 0.2 | 32.8 | 67 | 8.54 |  |  |  | 420.14 | 236.55 | 236.55 | 338.55 | 284.38 | 476.51 | 432.11 | 374.51 |  |  | 8.23 | [5 empty] | 713.46 | 6.14 | 0.63 | 0.69
3275 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO009 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO009 | ARVIND NAGAR PRIMARY SCHOOL GAUTAM VIHAR:PL | TG-GHO009A-3 | 19506522 | 630 | 200 | 244 | 0.98 | 297 | 98 | 406 | 46 | 190 | 153 | 635 | 386 | 2019-06-11 | 77.6 | 10.4 | 703 | B | 125 | 57 | 117 | 68 | 0.2 | 2 | 80.5 | 17.3 | 4 | 632.53 | 64.15 | 81.55 | 568.53 | 65.53 | 65.53 | 600.21 | 125.53 |  | 110.04 | 16.3 | [8 empty] | 698.46 | 21.14 | 0.56 | 0.47
3276 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO010 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO010 | GAUTAM VIHAR KIOSK:K | TG-GHO010A-1 | 19501769 | 990 | 320 | 253 | 0.96 | 1072 | 305 | 1214 | 350 | 1412 | 417 | 1680 | 405 | 2019-06-10 23:30 | 253.9 | 97.2 | 1772 | B | 84 | 97 | 119 | 35 |  | 5.2 | 91.1 | 3.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 632.53 | 429.32 | 93.04 | 332.07 | 79.39 | 250.51 | 344.01 | 351.16 |  | 32.09 | 276.57 | 30.09 | 715.32 | 4.28 | 0.74 | 1.08
3277 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO010 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO010 | GAUTAM VIHAR KIOSK:K | TG-GHO010A-2 | 19505118 | 990 | 320 | 249 | 0.97 | 871 | 289 | 1172 | 292 | 1181 | 289 | 1169 | 11 | 2019-06-09 23:30 | 224.3 | 73.9 | 1401 | B | 101 | 98 | 101 | 3 | 0.1 | 1.4 | 18.4 | 80.1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 17.41 | 45.31 | 45.31 | 20.41 | 631.14 | 608.07 | 638.29 | 641 | 49.08 | 43.3 | 44.27 | 36.22 |  | 0.55 | 1.55 |  | 698.27 | 21.33 | 0.69 | 0.88
3278 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO011 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO011 | JAI PRAKASH NO-1:PL | TG-GHO011A-1 | 19501819 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 957 | 326 | 1438 | 332 | 1478 | 299 | 1325 | 137 | 2019-06-29 23:30 | 172.2 | 76.5 | 1511 | Y | 101 | 103 | 96 | 7 |  | 2.2 | 77.2 | 20.7 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  | 1 | 1 |  | 657.25 | 628.26 | 686.29 | 661.55 | 59 | 85.29 | 28.26 | 54.3 |  | 1.3 |  |  | 716.31 | 3.29 | 0.65 | 0.97
3279 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO012 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO012 | JAI PRAKASH NO-2:PL | TG-GHO012A-1 | 19506116 | 990 | 320 | 234 | 0.98 | 1043 | 283 | 1262 | 389 | 1749 | 371 | 1671 | 452 | 2019-06-29 23:30 | 318.1 | 72 | 1971 | Y | 83 | 115 | 102 | 32 | 0.1 | 2.9 | 20.1 | 76.8 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 690.58 | 297.29 | 525.53 | 558.1 | 5.3 | 300.29 | 157.33 | 132.48 |  | 100 | 14.32 | 7 | 697.58 | 22.02 | 0.69 | 1.05
3280 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO013 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO013 | KARTAR NAGAR HOTEL WALA:PL | TG-GHO013A-1 | 19501723 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 1116 | 378 | 1634 | 344 | 1471 | 394 | 1711 | 213 | 2019-06-10 23:30 | 256.9 | 99.4 | 1714 | B | 98 | 99 | 103 | 5 |  | 0.9 | 82.6 | 16.5 | [8 empty] | 481.4 | 461.16 | 406.28 | 451.01 | 189.53 | 209.47 | 244.23 | 215.02 | 45.27 | 45.57 | 66.09 | 50.57 | 717 | 3 | 0.69 | 1.13
3281 | 2019-06-20 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO014 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO014 | 3.5 PUSTA KARTAR NAGAR:K | TG-GHO014A-1 | 19505486 | 630 | 200 | 248 | 0.97 | 700 | 219 | 922 | 230 | 968 | 251 | 1063 | 125 | 2019-06-29 23:30 | 190 | 62.4 | 1263 | Y | 93 | 107 | 101 | 14 | 0.2 | 1.1 | 61.3 | 37.5 | [8 empty] | 195.03 | 146.33 | 178.03 | 174.03 | 40.47 | 62.3 | 52.43 | 52.3 | 1.3 | 28.17 | 6.34 | 10.47 | 237.2 | 26.4 | 0.66 | 1.11
3282 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO014 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO014 | 3.5 PUSTA KARTAR NAGAR:K | TG-GHO014A-2 | 19504173 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 555 | 175 | 737 | 206 | 878 | 174 | 734 | 142 | 2019-06-29 23:30 | 114.5 | 47.8 | 878 | Y | 106 | 106 | 88 | 18 |  | 2.5 | 74.9 | 22.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 43.3 | 43.3 | 19 | 699.12 | 616.42 | 528.19 | 682.12 | 4 | 50.3 | 1 | 9.3 |  |  |  |  | 711.12 | 8.48 | 0.63 | 0.88
3283 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO015 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO015 | JAGJEET NAGAR KIOSK:K | TG-GHO015A-1 | 19506721 | 990 | 320 | 255 | 0.97 | 1021 | 360 | 1465 | 312 | 1264 | 349 | 1420 | 183 | 2019-06-29 23:30 | 316.2 | 49 | 1504 | B | 110 | 94 | 95 | 16 | 0.9 | 0.4 | 35.6 | 63.2 | 7.01 | 7.01 | 1.3 | 1 | 3 | 4.3 | 4.3 | 10.01 | 455.29 | 608.31 | 570.33 | 561.01 | 196.16 | 68.47 | 103.46 | 113.17 | 27.33 | 0.3 | 7.3 | 4 | 689.19 | 30.41 | 0.66 | 1.03
3284 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO015 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO015 | JAGJEET NAGAR KIOSK:K | TG-GHO015A-2 | 19506046 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 1237 | 368 | 1510 | 414 | 1693 | 456 | 1879 | 320 | 2019-06-01 07:30 | 393.9 | 75.5 | 1879 | B | 96 | 94 | 110 | 16 | 1 | 0.4 | 6.2 | 92.3 | 1 | 6.58 | 1.3 | 1 | 4 | 4.07 | 4.07 | 4 | 426.25 | 438.21 | 182.52 | 368.02 | 215.09 | 208.08 | 352.5 | 263.32 | 45.46 | 34.46 | 145.33 | 55.46 | 692.2 | 27.4 | 0.64 | 1.25
3285 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO015 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO015 | JAGJEET NAGAR KIOSK:K | TG-GHO015A-3 | 19506495 | 990 | 320 | 234 | 0.97 | 927 | 316 | 1396 | 289 | 1283 | 322 | 1437 | 138 | 2019-06-06 00:30 | 269.4 | 54.1 | 1604 | Y | 111 | 91 | 98 | 20 | 0.1 | 0.8 | 13.9 | 85.1 | 1 | 1.03 | 1 | 1 | 2.24 | 36.21 | 36.21 | 15.24 | 578.41 | 635.07 | 632.05 | 642.54 | 109.43 | 19.47 | 28.19 | 33.3 | 1 | 0.3 |  |  | 692.48 | 27.12 | 0.64 | 0.94
3286 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO016 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO016 | 3 RD JAGJEET NAGAR :PL | TG-GHO016A-1 | 19506707 | 990 | 200 | 242 | 0.98 | 904 | 290 | 1222 | 248 | 1029 | 365 | 1554 | 460 | 2019-06-25 18:30 | 236.4 | -1.2 | 1570 | B | 119 | 84 | 97 | 35 | 0.1 | 1.3 | 44 | 54.6 | 51.3 | 41.29 | 361.47 | 50 | 3 | 378.2 | 378.2 | 316.17 | 633.01 | 268.16 | 150.56 | 306.57 | 2 | 1.26 | 148.12 | 16.17 |  |  | 6.06 |  | 689.31 | 30.29 | 0.51 | 0.91
3287 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO017 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO017 | VIJAY COLONY:PL | TG-GHO017A-1 | 19505799 | 990 | 320 | 236 | 0.98 | 1398 | 511 | 2325 | 481 | 2251 | 406 | 1841 | 452 | 2019-06-30 | 256 | -13.1 | 2325 | R | 91 | 119 | 90 | 29 | 0.5 | 8 | 81.9 | 9.7 | 0.3 | 0.3 | 83.3 | 0.3 | 39.13 | 3.3 | 3.3 | 73.3 | 641.04 | 519.56 | 590.17 | 582.47 | 33.3 | 176.08 | 35.56 | 57.56 | 2.17 | 16.3 | 1.21 | 1.51 | 716.34 | 3.26 | 0.43 | 1.41
3288 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO018 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO018 | USMANPUR PUSTA NO-2:PL | TG-GHO018A-1 | 19506644 | 630 | 200 | 244 | 0.95 | 544 | 127 | 535 | 291 | 1198 | 126 | 524 | 669 | 2019-06-15 16:00 | 205.4 | 10.6 | 1198 | Y | 90 | 116 | 95 | 26 | 0.1 | 0.1 | 55.2 | 44.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 14 |  |  | 1.3 | 668.38 | 503.13 | 655.44 | 678.38 | 7 | 178.25 | 13.3 | 9.3 |  | 8 |  |  | 690.08 | 29.52 | 0.72 | 0.86
3289 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO018 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO018 | USMANPUR PUSTA NO-2:PL | TG-GHO018A-2 | 19504176 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 546 | 153 | 668 | 138 | 605 | 255 | 1121 | 488 | 2019-06-27 23:30 | 102.6 | 42.8 | 1121 | B | 82 | 82 | 136 | 54 |  | 0.1 | 9.3 | 90.5 |  |  |  |  | 51.26 | 33.56 | 33.56 |  | 660.42 | 678.12 | 276.52 | 705.38 |  |  | 370.28 | 6.3 |  |  | 64.48 |  | 712.08 | 7.52 | 0.71 | 0.87
3290 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO019 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO019 | KHADDEY WALI MASJID:PM | TG-GHO019A-1 | 19506336 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 935 | 315 | 1341 | 340 | 1456 | 279 | 1189 | 233 | 2019-06-22 01:30 | 325.6 | 85.6 | 1456 | Y | 103 | 106 | 91 | 15 | 0.1 | 0.2 | 4.1 | 95.7 | [8 empty] | 55.52 | 61.18 | 183.39 | 79.1 | 247.11 | 237.16 | 331.44 | 289.24 | 394.39 | 399.08 | 182.19 | 329.08 | 697.42 | 22.18 | 0.67 | 1.48
3291 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO020 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO020 | MONI BABA MANDIR:K | TG-GHO020A-1 | 19504129 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 1086 | 419 | 1906 | 309 | 1379 | 358 | 1613 | 457 | 2019-06-30 23:30 | 231.8 | 97.9 | 1906 | R | 111 | 86 | 103 | 25 |  | 4.3 | 83.6 | 12.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | 13 | 13 | 1.3 | 407.56 | 616.53 | 460.5 | 503.49 | 206.56 | 81.58 | 173.26 | 179.54 | 96.59 |  | 71.05 | 26.38 | 713.21 | 6.39 | 0.65 | 1.1
3292 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO020 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO020 | MONI BABA MANDIR:K | TG-GHO020A-2 | 19500582 | 630 | 200 | 233.989 | 0.97019 | 836.1671 | 213.0083 | 893.0792 | 318.2256 | 1360.4617 | 304.9332 | 1288.4318 | 435.8546 | 2019-06-29 23:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 348 |  |  |  | 229 |  |  |  | 140.5 | 718.5 |  | 0.62563 | 1.3272
3293 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO020 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO020 | MONI BABA MANDIR:K | TG-GHO020A-3 | 19506337 | 990 | 320 | 233.947 | 0.97598 | 1022.5369 | 311.7354 | 1382.0507 | 393.8928 | 1799.9124 | 316.9087 | 1422.8382 | 399.0345 | 2019-06-29 23:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 593.5 |  |  |  | 115 |  |  |  | 2.5 | 719 |  | 0.61898 | 1.0329
3294 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO021 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO021 | R BLOCK BRAHAMPURI:PL | TG-GHO021A-1 | 19505894 | 990 | 320 | 236 | 0.96 | 861 | 217 | 924 | 372 | 1619 | 272 | 1153 | 614 | 2019-06-11 00:30 | 314.6 | 67.2 | 1629 | Y | 81 | 116 | 103 | 35 | 15.7 | 3.8 | 40 | 40.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 30.3 | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 455.53 | 301.05 | 442.21 | 462.51 | 1.12 | 171.23 | 31.44 | 21.14 |  | 13.37 |  |  | 698.45 | 21.15 | 0.73 | 0.87
3295 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO023 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO023 | BRAMPURI NO-6 NEAR MANDIR:PL | TG-GHO023A-1 | 19502174 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 942 | 314 | 1328 | 302 | 1270 | 327 | 1367 | 84 | 2019-06-03 | 214.2 | 46.4 | 1549 | Y | 97 | 102 | 101 | 5 |  | 1.9 | 58.1 | 40 |  | 2 | 1 |  | 5 | 0.3 | 0.3 | 2 | 561.48 | 530.39 | 561.13 | 573.39 | 147.53 | 178.02 | 151.28 | 139.02 |  | 3.3 |  |  | 714.41 | 5.19 | 0.75 | 0.95
3296 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO024 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO024 | X BL BRAHAMPURI RAMNIWAS WALA:PL | TG-GHO024A-1 | 19506904 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 943 | 383 | 1674 | 291 | 1269 | 268 | 1149 | 476 | 2019-06-09 23:30 | 280.3 | 45.4 | 1759 | R | 116 | 89 | 95 | 27 | 1.1 | 1.3 | 89.3 | 8.3 | 5.53 |  | 5.53 |  |  | 9 | 9 | 5.16 | 443.08 | 668.09 | 639.36 | 618.43 | 219.28 | 21.36 | 51.46 | 75.16 | 30.46 | 0.3 |  |  | 699.15 | 20.45 | 0.7 | 0.95
3297 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO024 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO024 | X BL BRAHAMPURI RAMNIWAS WALA:PL | TG-GHO024A-2 | 19503177 | 990 | 320 | 249 | 0.97 | 433 | 188 | 793 | 123 | 513 | 121 | 508 | 283 | 2019-06-29 23:00 | 103.8 | 47.8 | 871 | Y | 97 | 110 | 93 | 17 |  | 3.5 | 66.9 | 29.6 | 7.3 | 9.24 | 1.3 |  | 529.55 | 350.49 | 350.49 | 682.38 | 181 | 358.12 | 14 | 35.47 | [8 empty] | 718.25 | 1.35 | 0.78 | 0.44
3298 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO024 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO024 | X BL BRAHAMPURI RAMNIWAS WALA:PL | TG-GHO024A-3 | 19506049 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 452 | 168 | 726 | 128 | 551 | 156 | 675 | 157 | 2019-06-29 23:00 | 124.8 | 30.6 | 896 | R | 111 | 86 | 103 | 25 | 0.1 | 5.3 | 80.3 | 14.3 |  |  |  |  | 9.3 | 172.28 | 172.28 | 32 | 689.33 | 528.35 | 662.03 | 669.03 | 2 | [7 empty] | 701.03 | 18.57 | 0.71 | 0.72
3299 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO025 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO025 | X BL BRAHAMPURI KHATTEY WALA:PL | TG-GHO025A-1 | 19503713 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 896 | 330 | 1467 | 269 | 1198 | 297 | 1304 | 234 | 2019-06-29 22:30 | 231.1 | 20.6 | 1467 | R | 108 | 85 | 107 | 23 | 0.2 | 4 | 82.8 | 13 |  | 118.42 |  |  |  | 2.3 | 2.3 | 5.22 | 506.26 | 435.3 | 527.42 | 535.2 | 51.16 | 1 | 27.3 | 17 |  |  |  |  | 557.42 | 42.18 | 0.65 | 0.9
3300 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO025 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO025 | X BL BRAHAMPURI KHATTEY WALA:PL | TG-GHO025A-2 | 19506248 | 630 | 200 | 261 | 0.97 | 487 | 186 | 701 | 168 | 639 | 133 | 501 | 177 | 2019-06-11 13:00 | 162 | 35.8 | 825 | R | 112 | 105 | 83 | 29 |  | 1.7 | 76.6 | 21.7 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 129.22 | 68.56 | 68.56 | 66.26 | 538.46 | 617.1 | 168.16 | 619.4 | 17.58 |  | 10.27 | [5 empty] | 686.07 | 33.53 | 0.62 | 0.77
3301 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO026 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO026 | X BL BRAHAMPURI BHISHAM WALA:PL | TG-GHO026A-1 | 19504986 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 963 | 299 | 1198 | 324 | 1352 | 340 | 1412 | 191 | 2019-06-29 23:00 | 195 | 69.2 | 1460 | B | 86 | 109 | 104 | 23 | 78.4 | 21.6 | [6 empty] | 33.3 |  |  | 7 | 665.46 | 582.51 | 602.51 | 630.36 | 16.25 | 132.5 | 105.5 | 78.05 |  |  | 2 |  | 715.41 | 4.19 | 0.65 | 0.97
3302 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO027 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO027 | BRAMPURI GALI NO-1:PL | TG-GHO027A-1 | 19502175 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 588 | 237 | 967 | 151 | 610 | 199 | 800 | 309 | 2019-06-01 01:00 | 164.9 | 44.2 | 967 | R | 114 | 83 | 103 | 31 |  |  | 26.6 | 73.4 |  | 2.3 |  |  | 167.09 | 548.3 | 548.3 | 328.29 | 547.22 | 163.31 | 438.06 | 386.02 | [8 empty] | 714.31 | 5.29 | 0.69 | 0.59
3303 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO028 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO028 | AMBEDKAR BASTI GHONDA:PL | TG-GHO028A-1 | 19505171 | 990 | 320 | 245 | 0.95 | 1069 | 333 | 1372 | 347 | 1442 | 389 | 1609 | 210 | 2019-06-01 17:30 | 369.6 | 67.8 | 1674 | Y | 89 | 109 | 102 | 20 | 0.8 | 6.2 | 49.3 | 43.7 |  | 0.3 | 0.04 |  | 70.12 | 83.15 | 83.15 | 57.17 | 498.35 | 354.32 | 444.57 | 460 | 31 | 134.3 | 81.21 | 78 | 1 | 28 | 15 | 5.3 | 600.47 | 47.13 | 0.56 | 1.08
3304 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO028 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO028 | AMBEDKAR BASTI GHONDA:PL | TG-GHO028A-2 | 19506338 | 630 | 200 | 246 | 0.95 | 575 | 165 | 698 | 178 | 755 | 232 | 974 | 252 | 2019-06-01 14:30 | 200 | 51.8 | 1146 | B | 90 | 89 | 121 | 32 |  | 1.1 | 30.4 | 68.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 53.16 | 140.08 | 140.08 | 25.12 | 510.2 | 410.58 | 365.16 | 505.54 | 4 | 16.3 | 153.42 | 36.3 |  |  | 39 |  | 568.06 | 55.54 | 0.64 | 0.91
3305 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO029 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO029 | TIKONA PARK GAMRI:PL | TG-GHO029A-1 | 19501814 | 990 | 320 | 249 | 0.97 | 751 | 288 | 1152 | 187 | 748 | 277 | 1105 | 383 | 2019-06-27 17:30 | 221.5 | 16.2 | 1157 | B | 120 | 82 | 98 | 38 |  | 3.6 | 53 | 43.4 | 1.59 | 2.3 | 6 |  | 61.12 | 430.01 | 430.01 | 156.41 | 643.16 | 278.26 | 453.18 | 554.16 | 4.3 |  | 3.29 | [5 empty] | 710.57 | 9.03 | 0.61 | 0.76
3306 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO029 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO029 | TIKONA PARK GAMRI:PL | TG-GHO029A-2 | 19505066 | 630 | 200 | 238 | 0.97 | 506 | 166 | 729 | 142 | 616 | 199 | 876 | 225 | 2019-06-29 15:30 | 130.2 | 19.3 | 899 | B | 96 | 83 | 121 | 38 |  | 3.1 | 42.9 | 54 | 2.3 | 6.5 | 0.3 | 0.3 | 189.41 | 204.13 | 204.13 | 21.01 | 501.46 | 499.54 | 645.04 | 688.56 | 17 |  | 64.53 | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 710.57 | 9.03 | 0.67 | 0.8
3307 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO030 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO030 | NANAKSAR GURUDWARA:PM | TG-GHO030A-1 | 19505142 | 100 | 40 | 229 | 0.96 | 36 | 3 | 18 | 11 | 46 | 21 | 90 | 63 | 2019-06-30 17:30 | 15.3 | 0.8 | 90 | B | 59 | 128 | 113 | 69 | 100 |  |  |  | 696.47 | 607.49 | 634.49 | 660.19 |  | 84.28 | 84.28 | 36.28 |  | 4.3 | 5.3 | [9 empty] | 697.11 | 22.49 | 0.09 | 0.36
3308 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO031 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO031 | MTNL 4 PUSTA:PL | TG-GHO031A-1 | 19505482 | 630 | 200 | 235 | 0.98 | 464 | 153 | 664 | 197 | 861 | 114 | 494 | 319 | 2019-06-12 | 125 | 35.6 | 861 | Y | 97 | 127 | 76 | 51 | 0.2 | 2.9 | 93.8 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 215.23 | 7 | 7 | 121.25 | 484.51 | 660.14 | 193.27 | 578.49 |  | 33 | [6 empty] | 703.44 | 16.16 | 0.65 | 0.74
3309 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO031 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO031 | MTNL 4 PUSTA:PL | TG-GHO031A-2 | 19505305 | 990 | 320 | 228.9477 | 0.98015 | 728.3718 | 264.1784 | 1220.2234 | 247.5506 | 1128.307 | 216.6428 | 991.6819 | 199.1811 | 2019-06-29 23:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 71.5 |  |  |  | 645.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 717 |  | 0.68339 | 0.73573
3310 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO034 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO034 | 3.5 PUSTA PUMP HOUSE:PL | TG-GHO034A-1 | 19506578 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 431 | 173 | 728 | 155 | 636 | 102 | 421 | 273 | 2019-06-26 16:00 | 156.8 | 31.6 | 778 | R | 121 | 107 | 72 | 49 | 0.1 | 18.6 | 77.3 | 4.1 |  |  | 5 |  | 18 | 82 | 82 | 135.3 | 672.41 | 617.58 | 85.54 | 564.28 | 9.17 | [7 empty] | 699.58 | 20.02 | 0.68 | 0.68
3311 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO035 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO035 | BALLU KA TUBEWELL | TG-GHO035A-1 | 19504732 | 990 | 200 | 227 | 0.97 | 875 | 269 | 1179 | 332 | 1465 | 274 | 1212 | 272 | 2019-06-29 23:00 | 190.4 | 63.5 | 1465 | Y | 91 | 107 | 102 | 16 |  |  | 34.1 | 65.9 |  |  |  |  | 53.44 | 8 | 8 | 10.3 | 657.16 | 631.26 | 686 | 680.3 | 4 | 74.34 | 20.3 | 24 |  | 1 |  |  | 715 | 5 | 0.68 | 0.88
3312 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO038 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO038 | MAIN BRAHMPURI RD GALI NO.7:PM | TG-GHO038A-1 | 19504532 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 932 | 208 | 870 | 367 | 1549 | 357 | 1522 | 666 | 2019-06-03 00:30 | 214.2 | 61.1 | 1588 | Y | 79 | 113 | 108 | 34 |  | 0.6 | 11.6 | 87.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 74.24 |  |  | 3.3 | 639 | 511.45 | 567.45 | 632.15 |  | 176.23 | 138.39 | 77.39 |  | 25.16 | 6 |  | 714.54 | 5.06 | 0.68 | 0.94
3313 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO040 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO040 | MAIN BRAHMPURI RD GALI NO.19:PM | TG-GHO040A-1 | 19506050 | 630 | 200 | 245 | 0.96 | 774 | 239 | 1016 | 244 | 1032 | 291 | 1243 | 219 | 2019-06-30 01:30 | 205 | 70.2 | 1436 | Y | 93 | 104 | 103 | 11 | 0.4 | 0.1 | 5.1 | 94.4 | [8 empty] | 487.14 | 297.31 | 346.34 | 362.26 | 212.47 | 325.26 | 285.29 | 307.05 | 16.19 | 93.23 | 84.17 | 46.49 | 716.2 | 3.4 | 0.65 | 1.23
3314 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO041 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO041 | MAIN BRAHMPURI RD GALI NO. 24 | TG-GHO041A-1 | 19505946 | 400 | 120 | 247 | 0.98 | 317 | 125 | 516 | 93 | 403 | 99 | 428 | 103 | 2019-06-01 17:00 | 73.7 | -9.5 | 635 | B | 100 | 92 | 108 | 16 | 91.4 | 0.6 | 1.8 | 6.2 |  |  |  |  | 27.52 | 74.59 | 74.59 | 20.3 | 664.28 | 643.18 | 700.47 | 697.47 | 25.57 |  | 10.3 |  |  |  | 0.3 |  | 718.17 | 1.43 | 0.72 | 0.79
3315 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO042 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO042 | MAIN BRAHMPURI RD GALI NO. 23:PM | TG-GHO042A-1 | 19505995 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 1071 | 362 | 1477 | 390 | 1583 | 320 | 1304 | 244 | 2019-06-26 02:00 | 359.7 | 88 | 1785 | R | 102 | 105 | 93 | 12 | 0.4 | 0.1 | 8.7 | 90.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5 | 1.3 | 1.3 | 4 | 397.46 | 373.31 | 557.45 | 432.31 | 244.54 | 246.39 | 128.42 | 240.41 | 44.47 | 70.47 | 0.3 | 15.15 | 693.57 | 26.03 | 0.7 | 1.08
3316 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO045 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO045 | PANJABI COLONY GAMRI | TG-GHO045A-1 | 19506673 | 400 | 120 | 245 | 0.97 | 237 | 165 | 685 | 36 | 144 | 36 | 144 | 541 | 2019-06-19 12:00 | 67.9 | 17.8 | 685 | R | 78 | 128 | 94 | 50 | 0.1 | 2.6 | 78.8 | 18.5 | 39.3 | 2.3 | 13.3 | 2.3 | 605.2 | 182.26 | 182.26 | 364.2 | 56 | 507.54 | 272.3 | 334.3 |  | 8.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 701.2 | 18.4 | 0.67 | 0.59
3317 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO052 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO052 | C BLOCK USHMANPUR | TG-GHO052A-1 | 19505430 | 630 | 200 | 248 | 0.98 | 490 | 196 | 789 | 97 | 383 | 197 | 784 | 404 | 2019-06-06 04:30 | 182.4 | 28.6 | 878 | R | 128 | 56 | 116 | 72 | 0.2 | 13.3 | 81.6 | 4.9 |  | 41.26 |  |  | 16 | 655.04 | 655.04 | 145.46 | 632.3 | 1.37 | 643.06 | 552.21 | 49.37 |  | 5.37 | [5 empty] | 698.07 | 21.53 | 0.6 | 0.78
3318 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO054 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO054 | D-BLOCK GAMRI EXTR S/ST | TG-GHO054A-1 | 19505519 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 636 | 202 | 836 | 239 | 1006 | 195 | 820 | 179 | 2019-06-14 19:30 | 169.3 | 48 | 1047 | Y | 94 | 113 | 93 | 20 | 0.1 | 5.8 | 64.8 | 29.3 | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 369.58 | 163.57 | 163.57 | 284.28 | 345.24 | 552.55 | 331.17 | 432.24 | [8 empty] | 717.52 | 2.08 | 0.66 | 0.64
3319 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO054 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO054 | D-BLOCK GAMRI EXTR S/ST | TG-GHO054A-2 | 19505777 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 642 | 130 | 517 | 274 | 1104 | 237 | 979 | 536 | 2019-06-30 06:30 | 203 | 64.2 | 1142 | Y | 100 | 111 | 89 | 22 | 1.3 | 9.3 | 63.5 | 25.9 |  |  |  |  | 0.02 | 1.3 | 1.3 |  | 657.53 | 506.17 | 676.27 | 643.04 | 54.53 | 170.03 | 16.02 | 69.25 | 0.3 | 35.28 | 0.19 | 0.49 | 713.18 | 6.42 | 0.64 | 1.02
3320 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO055 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO055 | II Pusta Usmanpur Village Khaddar | TG-GHO055A-1 | 19506045 | 630 | 200 | 234 | 0.98 | 187 | 47 | 202 | 59 | 253 | 81 | 354 | 135 | 2019-06-27 15:30 | 64 | 12.4 | 451 | R | 111 | 93 | 95 | 18 |  | 1.5 | 45.3 | 53.2 | 180.37 | 332.25 | 394.55 | 158.3 | 527.02 | 382.12 | 382.12 | 556.07 | 6.58 |  | 8.3 | [9 empty] | 714.37 | 5.23 | 0.74 | 0.3
3321 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO056 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO056 | A BLOCK BHAJANPURA GALI NO. -2:P/M | TG-GHO056A-1 | 19506048 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 662 | 306 | 1429 | 136 | 611 | 220 | 971 | 710 | 2019-06-30 14:30 | 248.4 | 42.4 | 1440 | R | 128 | 72 | 99 | 56 | 0.4 | 0.6 | 13.6 | 85.4 |  | 1.3 |  |  | 4.27 | 359.01 | 359.01 | 76.39 | 503.31 | 333.57 | 493.51 | 575.08 | 128.49 |  | 66.08 | 40.56 | 57.41 |  | 4.37 | 1.45 | 694.28 | 25.32 | 0.52 | 1.05
3322 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO059 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO059 | DJB RAINY WELL-W-II, NEAR NANAKSAR WZB. | TG-GHO059A-1 | 19506627 | 400 | 120 | 252 | 0.9 | 159 | 54 | 210 | 53 | 207 | 53 | 206 | 4 | 2019-06-14 18:30 | 116.9 | -0.1 | 210 | R | 113 | 96 | 91 | 22 |  | 0.4 | 5.2 | 94.4 | 643.35 | 645.35 | 645.35 | 644.05 | 53.16 | 51.46 | 51.46 | 53.16 | 0.3 | [11 empty] | 697.21 | 22.39 | 0.07 | 0.4
3323 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO060 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO060 | PAHADI HOTEL NALA | TG-GHO060A-1 | 19506816 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 476 | 194 | 852 | 142 | 610 | 140 | 597 | 249 | 2019-06-11 18:30 | 157.6 | 27.8 | 852 | R | 114 | 88 | 98 | 26 | 0.4 | 5.6 | 92.6 | 1.5 | 0.3 | 3 | 1.3 | 0.3 | 11.3 | 223.57 | 223.57 | 29.3 | 690.15 | 477.16 | 612.13 | 674.13 | 1.58 |  | 0.3 | [5 empty] | 704.13 | 15.47 | 0.64 | 0.76
3324 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | GHO062 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2404-GHO062 | B-BLOCK BHAJANPURA NALA | TG-GHO062A-1 | 19506886 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 430 | 137 | 587 | 141 | 606 | 152 | 654 | 60 | 2019-06-30 | 132.4 | 22.4 | 696 | R | 105 | 85 | 110 | 25 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 98.4 | 9.3 | 60.54 | 2 | 6.3 | 395.54 | 488 | 488 | 439.24 | 294.39 | 151.09 | 363.09 | 254.09 | [8 empty] | 700.03 | 19.57 | 0.55 | 0.68
3325 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | YAM032 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM032 | GAMRI ROAD PUMP HOUSE:PL | TG-YAM032A-1 | 19505578 | 630 | 200 | 252 | 0.97 | 438 | 123 | 510 | 216 | 911 | 99 | 411 | 459 | 2019-06-10 23:00 | 105.4 | 37.2 | 911 | Y | 99 | 121 | 80 | 41 | 0.2 | 0.1 | 15.7 | 84 |  |  |  |  | 242.45 | 94.51 | 94.51 | 214.49 | 460.29 | 589.23 | 209.55 | 488.25 |  | 17.3 |  |  |  | 1.3 |  |  | 703.14 | 16.46 | 0.66 | 0.69
3326 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | GHONDA | 1250 | YAM032 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2402-YAM032 | GAMRI ROAD PUMP HOUSE:PL | TG-YAM032A-2 | 19505820 | 990 | 320 | 253 | 0.98 | 949 | 361 | 1458 | 347 | 1419 | 242 | 958 | 482 | 2019-06-12 12:00 | 425.6 | 41.6 | 1570 | Y | 90 | 121 | 89 | 32 | 0.3 | 3.7 | 48.6 | 47.5 |  |  |  |  | 124.3 |  |  | 16 | 579.44 | 539.19 | 642.49 | 692.14 | 15 | 169.25 |  | 11.3 | 0.3 | 11 |  |  | 719.44 | 0.16 | 0.62 | 0.96
3327 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM010 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM010 | RISHI KARDOM MARG:PL | TG-SLM010A-1 | 19503434 | 990 | 320 | 229 | 0.98 | 778 | 188 | 803 | 361 | 1561 | 229 | 962 | 692 | 2019-06-30 | 141.3 | 52.3 | 1561 | Y | 80 | 119 | 101 | 39 |  | 2.5 | 67.7 | 29.8 |  |  |  |  | 156.37 | 4 | 4 | 12 | 559.39 | 611.02 | 708.16 | 704.16 |  | 99.14 | 0.3 |  |  | 2 |  |  | 716.16 | 3.44 | 0.72 | 0.79
3328 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM011 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM011 | BRAHMPURI NO-I:PL | TG-SLM011A-1 | 19506454 | 990 | 320 | 240 | 0.96 | 881 | 332 | 1363 | 298 | 1203 | 251 | 1024 | 293 | 2019-06-26 18:00 | 257.3 | 16.3 | 1363 | R | 97 | 106 | 97 | 9 | 2.6 | 3.2 | 74.1 | 20 | 12.4 | 12.4 | 6 | 12.4 | 1.3 |  |  |  | 454.25 | 422.39 | 478.49 | 469.24 | 30.54 | 64.4 | 8 | 17.55 | 0.3 |  |  |  | 568.51 | 55.09 | 0.71 | 0.89
3329 | 2019-06-01 | 2019-06-26 10:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM011 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM011 | BRAHMPURI NO-I:PL | TG-SLM011A-2 | 19506643 | 630 | 200 | 251.9784 | 0.9636 | 579.4609 | 210.1796 | 840.6848 | 188.6873 | 750.3373 | 180.5939 | 712.627 | 113.9815 | 2019-06-02 00:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 129 |  |  |  | 273.5 | 409 |  | 0.73728 | 0.91978
3330 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM013 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM013 | OUTSIDE KOTHI ZAFRABAD:PL | TG-SLM013A-1 | 19502308 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 821 | 213 | 852 | 307 | 1229 | 301 | 1194 | 361 | 2019-06-30 03:00 | 189.2 | 33.9 | 1229 | Y | 89 | 110 | 100 | 21 |  |  | 43.4 | 56.6 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 63 | 12.3 | 12.3 | 26 | 651 | 678.35 | 673.11 | 687 |  | 23.25 | 9.49 | 1 |  |  |  |  | 714.3 | 5.3 | 0.67 | 0.83
3331 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM013 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM013 | OUTSIDE KOTHI ZAFRABAD:PL | TG-SLM013A-2 | 19506525 | 630 | 200 | 251 | 0.96 | 335 | 60 | 236 | 88 | 348 | 187 | 745 | 464 | 2019-06-30 01:00 | 120.4 | 35.4 | 745 | B | 75 | 108 | 117 | 42 | 0.1 | 0.6 | 17.8 | 81.5 | 99.27 | 0.3 | 1 |  | 585.47 | 501.39 | 501.39 | 630.38 | 5.55 | 189 | 337.21 | 60.31 |  |  | 1.48 | [5 empty] | 691.09 | 28.51 | 0.65 | 0.53
3332 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM014 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM014 | INSIDE KOTHI ZAFRABAD:PL | TG-SLM014A-1 | 19503430 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 537 | 139 | 584 | 244 | 1021 | 154 | 647 | 409 | 2019-06-01 21:30 | 138.4 | 5.9 | 1034 | Y | 99 | 103 | 98 | 5 |  |  | 26.8 | 73.2 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 488.18 | 456.58 | 456.58 | 459.15 | 228.46 | 259.06 | 235.29 | 258.19 | [8 empty] | 718.04 | 1.56 | 0.7 | 0.54
3333 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM014 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM014 | INSIDE KOTHI ZAFRABAD:PL | TG-SLM014A-2 | 19503729 | 990 | 320 | 238 | 0.96 | 882 | 320 | 1321 | 246 | 1009 | 316 | 1310 | 307 | 2019-06-30 00:30 | 209.8 | 87.6 | 1352 | R | 104 | 90 | 106 | 16 |  | 2.5 | 57.2 | 40.2 |  |  |  |  | 9.3 | 45 | 45 | 9 | 668.04 | 665.39 | 663.51 | 691.34 | 40.3 | 7.25 | 52.13 | 17.3 |  |  |  |  | 718.04 | 1.56 | 0.68 | 0.89
3334 | 2019-06-17 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM015 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM015 | KHATTA ROAD NO 66 ZAFRABAD:PL | TG-SLM015A-1 | 19505169 | 990 | 320 | 253 | 0.96 | 847 | 249 | 1004 | 299 | 1191 | 299 | 1194 | 188 | 2019-06-30 | 251.8 | 1 | 1527 | B | 97 | 104 | 99 | 7 | 0.5 | 0.8 | 35.9 | 62.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4.3 | 4.3 | 10.3 | 286.04 | 285.05 | 273.02 | 290.53 | 5.18 | 18.47 | 10 | 6.59 |  |  | 0.3 |  | 309.22 | 26.38 | 0.72 | 0.86
3335 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM015 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM015 | KHATTA ROAD NO 66 ZAFRABAD:PL | TG-SLM015A-2 | 19506711 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 983 | 335 | 1329 | 323 | 1282 | 325 | 1315 | 42 | 2019-06-29 23:30 | 244.2 | 31.7 | 1666 | Y | 109 | 102 | 89 | 20 | 32.7 | 0.4 | 28.6 | 38.3 | 0.3 | 21.4 | 12.3 | 0.3 | 0.3 | 27.3 | 27.3 | 24.4 | 311.38 | 325.4 | 418.4 | 391.03 | 156.17 | 100.35 | 8.29 | 63.12 | 10.3 | 4 |  |  | 689.28 | 30.32 | 0.67 | 0.99
3336 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM016 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM016 | OUTSIDE SCHOOL ZAFRABAD:PL | TG-SLM016A-1 | 19505290 | 990 | 320 | 238 | 0.96 | 775 | 254 | 1081 | 221 | 931 | 301 | 1306 | 327 | 2019-06-03 01:00 | 213.1 | 44.8 | 1306 | B | 101 | 94 | 105 | 11 | 0.3 | 3.4 | 59.3 | 37 | 1 | 0.3 |  |  | 29 | 40.3 | 40.3 | 23 | 656.17 | 652.46 | 671.16 | 670.46 | 7.29 |  | 5.3 | [5 empty] | 693.46 | 26.14 | 0.71 | 0.78
3337 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM016 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM016 | OUTSIDE SCHOOL ZAFRABAD:PL | TG-SLM016A-2 | 19505654 | 990 | 320 | 260 | 0.96 | 648 | 123 | 477 | 345 | 1353 | 180 | 699 | 789 | 2019-06-29 17:00 | 208.6 | -1.3 | 1365 | Y | 51 | 135 | 114 | 84 | 0.2 | 2.3 | 57.2 | 40.4 | 330.21 | 7 | 8 | 7 | 371.08 | 57.55 | 57.55 | 343.48 |  | 620.37 | 501.1 | 350.41 |  | 14.46 |  |  |  | 1.11 |  |  | 701.29 | 18.31 | 0.61 | 0.65
3338 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM017 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM017 | NALA NO 1 SEELAMPUR:PL | TG-SLM017A-1 | 19505092 | 990 | 320 | 243 | 0.96 | 633 | 220 | 891 | 212 | 853 | 202 | 821 | 61 | 2019-06-03 01:30 | 154.6 | 67.8 | 891 | R | 103 | 99 | 98 | 5 | 0.1 | 0.1 | 21.9 | 78 |  |  |  |  | 390.14 | 440.5 | 440.5 | 440.21 | 296.37 | 246.01 | 214.37 | 246.3 | [8 empty] | 686.51 | 33.09 | 0.6 | 0.64
3339 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM017 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM017 | NALA NO 1 SEELAMPUR:PL | TG-SLM017A-2 | 19505652 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 787 | 285 | 1279 | 229 | 1019 | 273 | 1219 | 236 | 2019-06-29 23:30 | 236.8 | 71.7 | 1831 | B | 107 | 90 | 103 | 17 | 0.2 | 0.5 | 45.7 | 53.7 |  |  |  |  | 3.3 | 25.56 | 25.56 | 5 | 517.31 | 528.42 | 538.38 | 549.38 | 33.37 |  | 12.3 |  |  |  | 0.3 |  | 687.21 | 32.39 | 0.75 | 0.8
3340 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM017 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM017 | NALA NO 1 SEELAMPUR:PL | TG-SLM017A-3 | 19506702 | 630 | 200 | 244 | 0.96 | 494 | 166 | 672 | 177 | 720 | 151 | 609 | 96 | 2019-06-11 07:00 | 94.6 | 18.6 | 720 | Y | 104 | 119 | 77 | 42 |  | 2.6 | 57 | 40.4 | 54.53 | 11 | 381.25 | 41.5 | 639.48 | 634.34 | 634.34 | 656.21 | 4 | 52.37 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | [6 empty] | 698.41 | 21.19 | 0.33 | 0.78
3341 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM018 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM018 | SBI WELCOME:ID | TG-SLM018A-1 | 19506718 | 990 | 320 | 251 | 0.96 | 917 | 310 | 1253 | 291 | 1167 | 316 | 1257 | 88 | 2019-06-01 23:00 | 308.5 | 60.2 | 1385 | R | 110 | 91 | 98 | 19 |  |  | 19.7 | 80.3 |  |  |  |  | 1.19 | 11.28 | 11.28 | 3.19 | 569.15 | 686.06 | 663.39 | 666.15 | 134.12 | 11.12 | 41.48 | 39.12 | 4 |  |  |  | 708.46 | 11.14 | 0.71 | 0.93
3342 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM018 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM018 | SBI WELCOME:ID | TG-SLM018A-2 | 19505886 | 990 | 320 | 259 | 0.96 | 826 | 383 | 1592 | 359 | 1450 | 84 | 334 | 1194 | 2019-06-07 15:30 | 261.4 | 55.4 | 1592 | R | 113 | 102 | 86 | 27 | 0.3 | 0.1 | 6.7 | 92.9 | 0.3 | 1 | 2 | 0.3 | 112.31 | 228.04 | 228.04 | 238.41 | 594.48 | 479.15 | 197.02 | 469.08 | 0.3 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  | 708.45 | 11.15 | 0.51 | 0.83
3343 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM018 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM018 | SBI WELCOME:ID | TG-SLM018A-3 | 19506642 | 630 | 200 | 246 | 0.96 | 355 | 129 | 513 | 117 | 461 | 109 | 435 | 69 | 2019-06-01 22:00 | 110.4 | 31.6 | 577 | R | 116 | 105 | 80 | 36 |  | 0.1 | 13.9 | 86 | 0.3 | 0.3 | 12.39 | 0.3 | 138.01 | 256.19 | 256.19 | 361.34 | 556.29 | 438.11 | 81.11 | 332.56 | [8 empty] | 695 | 25 | 0.7 | 0.56
3344 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM019 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM019 | PHOTO CHOCK WELCOME:PL | TG-SLM019A-1 | 19505807 | 990 | 320 | 259 | 0.96 | 1242 | 415 | 1747 | 428 | 1789 | 398 | 1655 | 118 | 2019-06-24 20:30 | 223.4 | 56.6 | 2537 | R | 113 | 88 | 99 | 25 | 0.2 | 0.6 | 10.8 | 88.3 |  | 2 |  |  | 210.16 | 436.38 | 436.38 | 315.08 | 453.49 | 267.42 | 360.38 | 391.12 | 34.4 | 0.3 | 4.19 | 0.3 | 9.03 | 0.58 | 0.3 | 0.58 | 707.48 | 12.12 | 0.35 | 1.25
3345 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM019 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM019 | PHOTO CHOCK WELCOME:PL | TG-SLM019A-2 | 19505086 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 1005 | 327 | 1403 | 319 | 1359 | 360 | 1532 | 156 | 2019-06-30 00:30 | 212.7 | 73.6 | 1532 | B | 105 | 97 | 99 | 8 |  |  | 1.5 | 98.5 |  |  |  |  | 36.32 | 84.46 | 84.46 | 52.58 | 614.27 | 590.03 | 620.4 | 617.49 | 55.29 | 32.09 | 27.25 | 35.42 | 0.3 |  | 0.59 | 0.29 | 706.58 | 13.02 | 0.57 | 1.02
3346 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM019 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM019 | PHOTO CHOCK WELCOME:PL | TG-SLM019A-3 | 19506059 | 630 | 200 | 253 | 0.97 | 420 | 175 | 703 | 102 | 409 | 143 | 575 | 255 | 2019-06-20 19:30 | 167.2 | 22.6 | 703 | R | 135 | 74 | 91 | 61 | 0.1 | 0.2 | 13 | 86.7 |  | 274.28 | 152.02 | 34.42 | 298 | 388.28 | 388.28 | 519.07 | 408.35 | 44.01 | 133.35 | 153.08 | 0.22 | [7 empty] | 706.57 | 13.03 | 0.49 | 0.67
3347 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM020 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM020 | Z-2 BLOCK WELCOME:PL | TG-SLM020A-1 | 19506530 | 630 | 200 | 240 | 0.96 | 447 | 153 | 693 | 154 | 705 | 140 | 631 | 69 | 2019-06-30 22:30 | 165.2 | 39.6 | 705 | Y | 115 | 100 | 84 | 31 | 0.1 | 0.1 | 15.7 | 84.1 | 0.29 | 0.29 | 2.29 | 0.29 | 134.31 | 298 | 298 | 283.55 | 563.37 | 400.08 | 173.19 | 414.13 | [8 empty] | 698.37 | 21.23 | 0.6 | 0.71
3348 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM020 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM020 | Z-2 BLOCK WELCOME:PL | TG-SLM020A-2 | 19500583 | 990 | 320 | 233 | 0.97 | 916 | 298 | 1284 | 276 | 1184 | 342 | 1476 | 257 | 2019-06-01 00:30 | 213.4 | 35.3 | 1480 | B | 98 | 94 | 108 | 14 |  |  | 5 | 95 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 34.48 | 45.46 | 45.46 | 14.48 | 643.17 | 644.49 | 661.01 | 663.47 | 13.38 | 1.38 | 25.55 | 13.08 |  |  | 0.47 |  | 715.4 | 4.2 | 0.61 | 0.93
3349 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM021 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM021 | KABOOTER MARKET WELCOME:ID | TG-SLM021A-1 | 19506754 | 990 | 320 | 246 | 0.95 | 606 | 236 | 966 | 195 | 784 | 176 | 711 | 227 | 2019-06-01 01:00 | 186.6 | 65.6 | 1140 | Y | 105 | 98 | 97 | 8 | 0.4 |  | 16.1 | 83.6 |  |  |  |  | 251.23 | 329.49 | 329.49 | 301.53 | 445.05 | 366.39 | 361.56 | 394.35 | [8 empty] | 696.28 | 23.32 | 0.68 | 0.61
3350 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM021 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM021 | KABOOTER MARKET WELCOME:ID | TG-SLM021A-2 | 19500609 | 990 | 320 | 237 | 0.96 | 1084 | 397 | 1701 | 272 | 1148 | 415 | 1797 | 607 | 2019-06-03 01:30 | 276 | 89.8 | 1847 | B | 100 | 104 | 96 | 8 | 0.2 | 3.5 | 17 | 79.3 |  | 2.3 |  |  | 1 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 573.41 | 506.47 | 572.38 | 581.41 | 112.28 | 186.48 | 80.07 | 117.58 | 26.48 | 14.22 | 52.12 | 11.48 | 713.57 | 6.03 | 0.64 | 1.09
3351 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM021 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM021 | KABOOTER MARKET WELCOME:ID | TG-SLM021A-3 | 19505892 | 630 | 200 | 253 | 0.96 | 468 | 177 | 719 | 175 | 719 | 116 | 473 | 247 | 2019-06-03 | 130.8 | 57.4 | 734 | R | 109 | 109 | 82 | 27 |  | 0.1 | 1.6 | 98.2 |  |  |  |  | 31.53 | 27.3 | 27.3 | 58.3 | 654.25 | 664.08 | 382.32 | 638.08 | 10.2 | 5 | [6 empty] | 696.38 | 23.22 | 0.68 | 0.74
3352 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM022 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM022 | BAGHWALI MASJID WELCOME:PL | TG-SLM022A-1 | 19503421 | 630 | 200 | 239 | 0.96 | 375 | 120 | 512 | 127 | 537 | 128 | 542 | 27 | 2019-06-02 | 79.6 | 29.9 | 596 | B | 73 | 114 | 113 | 41 |  | 0.2 | 36.5 | 63.3 | 303.27 | 22.25 | 19.24 | 7.57 | 341.03 | 362.34 | 362.34 | 561 | 64.31 | 324.02 | 301.16 | 140.04 | [8 empty] | 709.01 | 10.59 | 0.57 | 0.6
3353 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM022 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM022 | BAGHWALI MASJID WELCOME:PL | TG-SLM022A-2 | 19503704 | 990 | 320 | 240 | 0.96 | 482 | 146 | 597 | 145 | 591 | 192 | 792 | 198 | 2019-06-03 18:30 | 120 | 50 | 797 | B | 101 | 77 | 122 | 45 |  |  | 37.5 | 62.5 | 3.2 | 102.03 | 0.3 | 0.3 | 603.3 | 577.2 | 577.2 | 628.33 | 102.1 | 29.37 | 469.56 | 79.57 | [8 empty] | 709 | 11 | 0.71 | 0.49
3354 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM023 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM023 | DOUBLE STOREY WELCOME:PL | TG-SLM023A-1 | 19505885 | 630 | 200 | 241 | 0.96 | 320 | 150 | 644 | 54 | 229 | 116 | 497 | 364 | 2019-06-26 | 102.4 | 30.6 | 645 | R | 130 | 57 | 112 | 73 | 0.1 | 0.5 | 23.3 | 76.1 | 1 | 351.22 | 1 | 2 | 234.26 | 360.39 | 360.39 | 558.22 | 476.35 |  | 322.56 | 151.39 | [8 empty] | 712.01 | 7.59 | 0.69 | 0.51
3355 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM024 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM024 | DSIDC WELCOME:PL | TG-SLM024A-1 | 19502287 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 233 | 85 | 352 | 79 | 334 | 69 | 294 | 51 | 2019-06-04 11:30 | 93.8 | -35.9 | 352 | R | 95 | 113 | 93 | 20 |  | 49.9 | 47.9 | 2.2 | 429.58 | 344.44 | 464.53 | 414.59 | 283.44 | 369.28 | 369.28 | 299.13 | 0.3 | [11 empty] | 714.12 | 5.48 | 0.49 | 0.37
3356 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM030 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM030 | E BLOCK SEELAMPUR:K | TG-SLM030A-1 | 19505407 | 990 | 320 | 253 | 0.96 | 568 | 194 | 763 | 236 | 922 | 138 | 538 | 335 | 2019-06-02 00:30 | 188.2 | 55 | 1094 | Y | 99 | 125 | 76 | 49 | 0.3 | 0.7 | 24.1 | 75 |  |  | 1 |  | 298.27 | 37.09 | 37.09 | 264.49 | 411.34 | 672.22 | 53.36 | 445.12 |  | 0.3 | [6 empty] | 710.01 | 9.59 | 0.73 | 0.57
3357 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM030 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM030 | E BLOCK SEELAMPUR:K | TG-SLM030A-2 | 19506349 | 990 | 320 | 254 | 0.96 | 187 | 35 | 134 | 24 | 92 | 129 | 605 | 494 | 2019-06-01 19:00 | 53.4 | 10.9 | 605 | B | 56 | 66 | 178 | 122 | 8.9 | 2.3 | 15 | 73.8 | 710.03 | 710.03 | 235.29 | 710.03 | [16 empty] | 710.03 | 9.57 | 0.64 | 0.19
3358 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM031 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM031 | CHAUHAN BANGAR NO 2:PL | TG-SLM031A-1 | 19503011 | 990 | 320 | 250 | 0.95 | 742 | 271 | 1070 | 268 | 1050 | 203 | 793 | 268 | 2019-06-30 | 246.6 | 89.8 | 1110 | R | 106 | 106 | 87 | 19 |  | 0.1 | 23.9 | 76.1 |  |  |  |  | 16 | 5 | 5 | 14.39 | 690.47 | 704 | 615.1 | 696.38 | 4.3 | 2.17 | [6 empty] | 711.17 | 8.43 | 0.72 | 0.75
3359 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM031 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM031 | CHAUHAN BANGAR NO 2:PL | TG-SLM031A-2 | 19505893 | 990 | 320 | 250 | 0.95 | 704 | 222 | 885 | 209 | 830 | 273 | 1107 | 254 | 2019-06-29 23:30 | 231 | 55.7 | 1181 | B | 89 | 91 | 119 | 30 | 0.2 | 2.9 | 62.3 | 34.5 | 0.3 |  |  | 0.3 | 241.27 | 174.2 | 174.2 | 82.44 | 453.16 | 520.53 | 675.47 | 611.59 |  |  | 5.26 | [5 empty] | 695.13 | 24.47 | 0.68 | 0.71
3360 | 2019-06-12 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM032 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM032 | MERCURY CHOWK SEELAMPUR:PL | TG-SLM032A-1 | 19506905 | 990 | 320 | 259 | 0.95 | 486 | 179 | 714 | 135 | 537 | 172 | 685 | 164 | 2019-06-30 | 183.4 | 40 | 986 | B | 100 | 88 | 113 | 25 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 98.5 | 1 | 2 | 0.3 | 0.3 | 330.38 | 418.07 | 418.07 | 356.36 | 93.35 | 5.06 | 186.24 | 68.07 | [8 empty] | 425.13 | 30.47 | 0.71 | 0.49
3361 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM032 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM032 | MERCURY CHOWK SEELAMPUR:PL | TG-SLM032A-2 | 19506032 | 630 | 200 | 240.3955 | 0.97743 | 313.2231 | 157.7716 | 686.7099 | 47.555 | 193.7621 | 107.8964 | 451.4684 | 427.0531 | 2019-06-01 19:00 | [15 empty] | 14 |  |  |  | 681 |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 717.5 |  | 0.6047 | 0.49718
3362 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM044 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM044 | CHAUHAN BANGAR GALI NO 10:PL | TG-SLM044A-1 | 19505063 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 515 | 155 | 636 | 200 | 827 | 160 | 657 | 182 | 2019-06-28 18:00 | 161.2 | 31.6 | 1045 | B | 92 | 95 | 113 | 21 |  | 0.6 | 49.9 | 49.5 | 2 | 12 | 1 | 0.3 | 584.16 | 485.53 | 485.53 | 457.57 | 124.35 | 212.58 | 396.15 | 252.24 | [8 empty] | 710.51 | 9.09 | 0.72 | 0.52
3363 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM044 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM044 | CHAUHAN BANGAR GALI NO 10:PL | TG-SLM044A-2 | 19502301 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 658 | 254 | 1072 | 219 | 916 | 184 | 763 | 268 | 2019-06-02 | 203.9 | 30.2 | 1072 | R | 121 | 74 | 105 | 47 |  |  | 47.1 | 52.9 |  | 248.08 |  | 2 | 46.59 | 50.36 | 50.36 | 296.18 | 663.15 | 411.3 | 593.09 | 411.56 | [8 empty] | 710.14 | 9.46 | 0.65 | 0.66
3364 | 2019-06-01 | 2019-06-20 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM044 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM044 | CHAUHAN BANGAR GALI NO 10:PL | TG-SLM044A-3 | 19502234 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 864 | 314 | 1401 | 233 | 1019 | 317 | 1351 | 360 | 2019-06-02 00:30 | 189.2 | 69.9 | 1449 | R | 111 | 86 | 103 | 25 | 42.4 | 22.1 | 23.3 | 12.2 |  |  | 1 |  | 1 | 54.03 | 54.03 | 1 | 404.42 | 408.33 | 397.4 | 448.4 | 56.54 |  | 53.24 | 12.56 |  |  |  |  | 462.36 | 17.24 | 0.7 | 0.87
3365 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM044 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM044 | CHAUHAN BANGAR GALI NO 10:PL | TG-SLM044A-4 | 19504045 | 990 | 320 | 250 | 0.96 | 810 | 255 | 1052 | 271 | 1115 | 283 | 1187 | 117 | 2019-06-01 23:30 | 181.1 | -28.7 | 1187 | B | 64 | 121 | 115 | 57 | 37.1 | 11.8 | 10.5 | 40.6 | 308.07 |  | 3.3 | 0.3 | 12 | 11.43 | 11.43 | 223.4 | 340.36 | 646.36 | 629.34 | 436.07 |  | 2.24 | 1.24 | 0.26 |  |  |  |  | 710.59 | 9.01 | 0.57 | 0.82
3366 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM044 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM044 | CHAUHAN BANGAR GALI NO 10:PL | TG-SLM044A-5 | 19505205 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 791 | 268 | 1171 | 254 | 1116 | 269 | 1178 | 59 | 2019-06-30 | 207.7 | 63.4 | 1502 | R | 109 | 88 | 102 | 21 | 0.2 |  | 35.2 | 64.6 |  |  |  |  | 1.3 | 88.4 | 88.4 | 16 | 680.39 | 598.53 | 658.39 | 671.33 | 4.54 |  | 2 |  | 0.3 |  |  |  | 687.33 | 32.27 | 0.68 | 0.8
3367 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM045 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM045 | POLICE STATION SEELAMPUR:ID | TG-SLM045A-1 | 19504278 | 400 | 120 | 248 | 0.97 | 56 | 19 | 77 | 20 | 80 | 17 | 70 | 9 | 2019-06-01 23:00 | 16.3 | 1.1 | 128 | Y | 80 | 117 | 103 | 37 |  |  | 6.2 | 93.8 | 711.59 | 703.33 | 711.59 | 711.59 |  | 8.26 | 8.26 | [13 empty] | 711.59 | 8.01 | 0.49 | 0.14
3368 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM048 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM048 | DCP OFFICE WELLCOME:PL | TG-SLM048A-1 | 19505999 | 990 | 320 | 238 | 0.96 | 484 | 103 | 448 | 199 | 875 | 181 | 790 | 392 | 2019-06-05 00:30 | 133.4 | 43.5 | 990 | Y | 67 | 121 | 112 | 54 | 0.1 | 0.1 | 17.9 | 81.8 | 328.51 | 3 | 5 | 19 | 370.19 | 443.18 | 443.18 | 570.18 |  | 252.52 | 174.22 | 109.52 | [8 empty] | 699.1 | 20.5 | 0.64 | 0.49
3369 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM053 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM053 | OPP CHAUHAN BANGAR GALI NO 14:PM | TG-SLM053A-1 | 19505307 | 990 | 320 | 230 | 0.97 | 762 | 254 | 1121 | 255 | 1126 | 253 | 1127 | 6 | 2019-06-02 | 171.8 | 65.6 | 1271 | Y | 103 | 101 | 96 | 7 | 0.1 | 0.1 | 22.4 | 77.5 |  |  |  |  | 42.3 | 61.19 | 61.19 | 54.19 | 648.27 | 629.08 | 591.19 | 636.38 |  | 0.3 | [6 empty] | 690.57 | 29.03 | 0.65 | 0.77
3370 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM055 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM055 | OPP OM SWEET BRAHAMPURI ROAD:PM | TG-SLM055A-1 | 19505120 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 412 | 126 | 529 | 98 | 407 | 188 | 793 | 342 | 2019-06-02 00:30 | 125 | 22.8 | 979 | B | 95 | 62 | 143 | 81 | 0.1 | 10.6 | 77.4 | 11.9 |  | 45.24 |  |  | 231.51 | 600.56 | 600.56 | 159.53 | 457.37 | 43.08 | 654.42 | 529.35 |  |  | 34.16 |  |  |  | 0.3 |  | 689.28 | 30.32 | 0.69 | 0.65
3371 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM056 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM056 | OPP MAZAR BRAHMPURI ROAD:PM | TG-SLM056A-1 | 19506254 | 400 | 120 | 235 | 0.96 | 409 | 128 | 546 | 146 | 629 | 135 | 585 | 72 | 2019-06-30 03:30 | 168.6 | 37.7 | 773 | Y | 91 | 122 | 87 | 35 | 0.2 | 12.7 | 72 | 15.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.3 |  |  |  | 659.22 | 347.4 | 670.52 | 616.34 | 19.52 | 281.54 | 8 | 75.18 |  | 63.1 | 0.22 | 0.52 | 693.44 | 26.16 | 0.65 | 1.02
3372 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM057 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM057 | CHAUHAN BANGAR GALI NO 5:PL | TG-SLM057A-1 | 19505374 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 967 | 283 | 1193 | 352 | 1517 | 332 | 1429 | 290 | 2019-06-01 00:30 | 267.5 | 83.2 | 1579 | B | 91 | 106 | 103 | 15 | 0.3 | 2.5 | 32.1 | 65.1 |  |  |  |  | 10.3 | 2 | 2 | 2 | 682.28 | 618.41 | 616.19 | 656.1 | 18.45 | 85.47 | 92.39 | 53.33 |  | 5.15 | 2.15 |  | 711.43 | 8.17 | 0.66 | 0.98
3373 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM057 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM057 | CHAUHAN BANGAR GALI NO 5:PL | TG-SLM057A-2 | 19506438 | 630 | 200 | 262 | 0.96 | 423 | 173 | 691 | 188 | 767 | 61 | 242 | 492 | 2019-06-29 23:00 | 129 | 49.6 | 832 | R | 133 | 115 | 52 | 81 | 0.2 | 6.5 | 85.9 | 7.3 | 1 | 1 | 76.13 | 1 | 4 | 14.05 | 14.05 | 68.25 | 640.38 | 677.59 | 3 | 625.09 | 47.56 | 1.3 |  |  | 1 |  |  |  | 694.34 | 25.26 | 0.72 | 0.67
3374 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM058 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM058 | OPP CHUHAN BANGAR GALI NO.22:PM | TG-SLM058A-1 | 19502311 | 400 | 120 | 235 | 0.98 | 243 | 86 | 385 | 69 | 304 | 89 | 398 | 88 | 2019-06-01 16:00 | 69.6 | 8 | 531 | B | 88 | 83 | 129 | 46 | 0.2 | 15.6 | 70.7 | 13.5 | 8 | 7 |  |  | 511.43 | 568.18 | 568.18 | 393.15 | 197.5 | 142.15 | 624.05 | 324.18 |  |  | 13 | [5 empty] | 717.33 | 2.27 | 0.66 | 0.61
3375 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM059 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM059 | JANTA COLONY NO-1 | TG-SLM059A-1 | 19504855 | 630 | 200 | 238 | 0.96 | 443 | 160 | 663 | 173 | 731 | 110 | 457 | 247 | 2019-06-01 21:30 | 111.3 | 39.6 | 794 | Y | 116 | 109 | 75 | 41 |  | 0.3 | 22.8 | 76.9 | 0.3 | 0.3 | 9.3 | 0.3 | 116 | 270.2 | 270.2 | 381.39 | 570.34 | 412.44 | 45.39 | 304.55 |  | 3.3 | [6 empty] | 709.57 | 10.03 | 0.57 | 0.7
3376 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM060 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM060 | JANTA COLONY NO-2 | TG-SLM060A-1 | 19506052 | 400 | 120 | 243 | 0.96 | 342 | 104 | 416 | 99 | 405 | 139 | 555 | 144 | 2019-06-01 03:00 | 108.7 | 39.7 | 577 | B | 99 | 98 | 103 | 5 | 25.4 | 32.7 | 30 | 12 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 4.3 | 13.15 | 13.15 | 2.3 | 685.31 | 674.16 | 627.3 | 682.14 | 2.3 | 5 | 44.14 | 7.47 |  |  | 8.17 |  | 692.52 | 27.08 | 0.67 | 0.86
3377 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM061 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM061 | JANTA COLONY NO-3 | TG-SLM061A-1 | 19505809 | 630 | 200 | 244 | 0.96 | 591 | 225 | 912 | 185 | 759 | 181 | 743 | 162 | 2019-06-02 18:30 | 150.2 | 0.4 | 954 | R | 102 | 104 | 94 | 10 | 0.2 | 0.6 | 13.9 | 85.2 | 1.3 | 1.47 | 2.12 | 1.3 | 18.59 | 5.25 | 5.25 | 9.42 | 671.09 | 700.57 | 642.14 | 698.56 | 18 | 2.29 | 7.25 | 0.3 | 1 |  |  |  | 710.38 | 9.22 | 0.6 | 0.94
3378 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM069 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM069 | TAJ COLONY | TG-SLM069A-1 | 19506675 | 400 | 120 | 246 | 0.97 | 83 | 26 | 109 | 19 | 80 | 37 | 152 | 63 | 2019-06-02 14:00 | 22.9 | 2.2 | 192 | B | 103 | 100 | 98 | 5 | 0.1 |  | 17.3 | 82.6 | 690.12 | 697.42 | 685.12 | 698.12 | 8.3 | 1 | 1 | 0.3 | [12 empty] | 698.42 | 21.18 | 0.59 | 0.21
3379 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM070 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM070 | INSIDE ZAFRABAD SCHOOL | TG-SLM070A-1 | 19505804 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 666 | 234 | 1023 | 175 | 757 | 256 | 1125 | 329 | 2019-06-01 23:30 | 208.6 | 57 | 1125 | B | 109 | 80 | 111 | 31 | 0.1 | 3 | 58.1 | 38.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.59 | 534.05 | 534.05 | 177.22 | 618.32 | 180.26 | 621.33 | 537.09 | [8 empty] | 715.31 | 4.29 | 0.66 | 0.67
3380 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM072 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM072 | G.K.PATROL PUMP | TG-SLM072A-1 | 19505947 | 100 | 40 | 245 | 0.89 | 34 | 13 | 50 | 9 | 33 | 13 | 50 | 17 | 2019-06-30 09:30 | 20.8 | 1.6 | 63 | B | 109 | 90 | 100 | 19 |  | 0.7 | 18.4 | 80.9 | 402.57 | 637.35 | 442.04 | 543.43 | 296.08 | 61.3 | 61.3 | 155.22 |  |  | 1 | [9 empty] | 699.05 | 20.55 | 0.52 | 0.34
3381 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM073 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM073 | ARORA BLDG GALI-24 CHAUHAN | TG-SLM073A-1 | 19506061 | 630 | 200 | 255 | 0.96 | 534 | 169 | 660 | 197 | 780 | 168 | 665 | 117 | 2019-06-30 03:30 | 212 | 11.2 | 799 | R | 96 | 94 | 110 | 16 | 0.1 | 0.2 | 48.8 | 50.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 36.3 | 36.3 | 10 | 652.05 | 651.53 | 658.23 | 677.23 | 6.4 | 1.22 | 28.22 | 2.22 |  |  |  |  | 691.45 | 28.15 | 0.68 | 0.85
3382 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM074 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM074 | BANARASHI CLINIC RISHI KARDAM | TG-SLM074A-1 | 19504177 | 1600 | 500 | 237 | 0.97 | 689 | 261 | 1088 | 228 | 952 | 200 | 825 | 228 | 2019-06-29 23:30 | 165.6 | 57.5 | 1088 | R | 108 | 105 | 87 | 21 |  |  | 33.2 | 66.8 | 1.3 | 2.3 | 40 | 6.3 | 657.28 | 678.21 | 678.21 | 694.08 | 57.2 | 35.27 | 0.2 | 15.4 | [8 empty] | 716.18 | 3.42 | 0.71 | 0.43
3383 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM075 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM075 | AGGRAWAL SWEET BHRAHPURI ROAD | TG-SLM075A-1 | 19506060 | 990 | 320 | 237 | 0.98 | 466 | 122 | 511 | 167 | 711 | 177 | 744 | 218 | 2019-06-30 03:30 | 175 | 27.8 | 805 | Y | 78 | 113 | 109 | 35 | 0.1 |  | 6.2 | 93.7 | 45.3 | 1 | 0.3 | 1 | 670.33 | 486.32 | 486.32 | 666.4 |  | 228.31 | 162.52 | 48.23 | [8 empty] | 716.03 | 3.57 | 0.7 | 0.47
3384 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM076 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM076 | NALA NO 5 SEELAMPUR:PL | TG-SLM076A-1 | 19505111 | 630 | 200 | 249 | 0.96 | 541 | 200 | 804 | 179 | 734 | 162 | 655 | 129 | 2019-06-18 03:30 | 108 | 12 | 804 | R | 90 | 79 | 130 | 51 | 2.9 | 0.3 | 36.3 | 60.6 | 443.11 | 575.21 | 77.1 | 276.43 | 249.27 | 117.17 | 117.17 | 416.25 | 0.3 | 0.3 | 5.55 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |  | 693.33 | 26.27 | 0.24 | 0.86
3385 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM078 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM078 | JANTA COLONY NO4:PL | TG-SLM078A-1 | 19505308 | 630 | 200 | 247 | 0.96 | 304 | 109 | 434 | 42 | 166 | 153 | 618 | 393 | 2019-06-02 02:30 | 75.4 | 21 | 618 | B | 102 | 56 | 142 | 86 | 0.1 | 3.7 | 67.2 | 29.1 | 57.37 | 615.03 | 4.15 | 30.41 | 572.3 | 75.51 | 75.51 | 631.43 | 60.47 |  | 379.51 | 28.3 | [8 empty] | 690.54 | 29.06 | 0.61 | 0.48
3386 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM078 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM078 | JANTA COLONY NO4:PL | TG-SLM078A-2 | 19505557 | 630 | 200 | 245 | 0.96 | 445 | 132 | 547 | 176 | 728 | 137 | 569 | 171 | 2019-06-30 12:30 | 140.2 | 37.4 | 762 | Y | 77 | 130 | 93 | 53 | 0.2 | 0.1 | 2.6 | 97.2 | 0.41 |  | 0.17 |  | 539.52 | 2 | 2 | 87.19 | 173.52 | 707.08 | 497.26 | 627.06 |  | 5.17 | [6 empty] | 714.25 | 5.35 | 0.65 | 0.71
3387 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM079 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM079 | JANTA COLONY NO-5:PL | TG-SLM079A-1 | 19505204 | 630 | 200 | 245 | 0.95 | 374 | 187 | 735 | 68 | 264 | 119 | 468 | 409 | 2019-06-12 03:30 | 121 | 27.2 | 735 | R | 93 | 82 | 125 | 43 | 0.1 | 0.1 | 46 | 53.8 | 5.3 | 1.38 | 28.29 | 3.38 | 469.12 | 650.45 | 650.45 | 326.25 | 217.46 | 40.35 | 593.24 | 362.55 | 0.3 | [7 empty] | 692.58 | 27.02 | 0.67 | 0.59
3388 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM079 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM079 | JANTA COLONY NO-5:PL | TG-SLM079A-2 | 19506014 | 400 | 120 | 251 | 0.96 | 258 | 57 | 217 | 117 | 454 | 83 | 322 | 206 | 2019-06-13 19:00 | 83.8 | 21.4 | 596 | Y | 71 | 139 | 90 | 68 | 0.2 | 2 | 62.9 | 34.9 | 10.41 |  | 1.41 |  | 598.18 | 11 | 11 | 165.43 | 79.04 | 660.11 | 341.49 | 522.2 |  | 16.22 |  |  |  | 0.3 |  |  | 688.03 | 31.57 | 0.67 | 0.64
3389 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM080 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM080 | JANTA COLONY NO-6:PL | TG-SLM080A-1 | 19506247 | 630 | 200 | 238 | 0.96 | 481 | 173 | 737 | 127 | 536 | 182 | 782 | 227 | 2019-06-30 12:30 | 155.6 | 45.2 | 785 | B | 101 | 95 | 104 | 9 |  | 0.2 | 13.5 | 86.3 |  |  |  |  | 40.24 | 75.09 | 75.09 | 31.58 | 652.29 | 618.14 | 682.53 | 661.25 | 0.3 |  | 1 | [5 empty] | 693.23 | 26.37 | 0.71 | 0.76
3390 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM081 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM081 | JANTA COLONY NO-7:PL | TG-SLM081A-1 | 19506664 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 413 | 125 | 502 | 139 | 564 | 149 | 607 | 92 | 2019-06-01 03:00 | 107.6 | 0.2 | 621 | R | 103 | 90 | 107 | 17 |  | 0.1 | 34 | 65.9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 102.17 | 329.55 | 329.55 | 114.29 | 593.1 | 366.32 | 622.36 | 581.58 | [8 empty] | 698.27 | 21.33 | 0.7 | 0.66
3391 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM081 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM081 | JANTA COLONY NO-7:PL | TG-SLM081A-2 | 19502710 | 630 | 200 | 247 | 0.96 | 202 | 52 | 209 | 98 | 399 | 52 | 211 | 190 | 2019-06-02 20:00 | 52.4 | 20.7 | 423 | Y | 80 | 141 | 80 | 61 |  |  | 4.5 | 95.5 | 579.19 | 29.22 | 536.2 | 234.11 | 137.42 | 629.17 | 629.17 | 482.5 |  | 58.22 | [10 empty] | 717.01 | 2.59 | 0.67 | 0.32
3392 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM104 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM104 | Fire Brigade Shastri Park Shastri Park | TG-SLM104A-1 | 19502305 | 400 | 120 | 245 | 0.99 | 15 | 7 | 30 | 3 | 14 | 4 | 18 | 14 | 2019-06-28 21:30 | 6.6 | -0.8 | 30 | R | 112 | 93 | 95 | 19 | 7.7 | 0.4 | 23 | 68.9 | 719.45 | 719.45 | 719.45 | 719.45 | [16 empty] | 719.45 | 0.15 | 0.31 | 0.04
3393 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM111 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM111 | MCD OFFICE,KESHAV CHOWK | TG-SLM111A-1 | 19505109 | 400 | 120 | 264 | 0.99 | 302 | 120 | 481 | 82 | 326 | 100 | 384 | 135 | 2019-06-26 14:00 | 65 | -14.8 | 481 | R | 113 | 82 | 105 | 31 | 79.8 | 20.1 | 0.1 |  | 207 | 229 | 205.3 | 207.3 | 310.54 | 336.52 | 336.52 | 333.22 | 163.46 | 137.44 | 182.41 | 162.44 | 21.56 |  | 1 | [5 empty] | 703.36 | 16.24 | 0.39 | 0.76
3394 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM128 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM128 | E-BLOCK NALA SEELAMPUR | TG-SLM128A-1 | 19506062 | 630 | 200 | 234 | 0.97 | 430 | 88 | 358 | 112 | 468 | 230 | 998 | 592 | 2019-06-28 07:00 | 141.4 | 35.4 | 998 | B | 99 | 102 | 99 | 3 | 0.1 | 0.2 | 44 | 55.6 |  |  |  |  | 85.33 | 78.01 | 78.01 | 64.5 | 609.25 | 616.57 | 615.1 | 630.08 | [6 empty] | 0.3 |  | 694.58 | 25.02 | 0.71 | 0.68
3395 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | NEW SEELAMPUR | 1250 | SLM131 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM131 | EDMC Shahadara Jheel | TG-SLM131A-1 | 19506629 | 400 | 120 | 237 | 0.94 | 456 | 140 | 624 | 167 | 731 | 149 | 664 | 94 | 2019-06-17 22:30 | 4 | -347.9 | 731 | Y | 102 | 94 | 104 | 10 | 0.1 | 0.1 | 19.2 | 80.7 | 702.35 | 702.35 | 702.35 | 702.35 | [12 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 703.05 | 16.55 | 0.02 | 1.14
3396 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM001 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM001 | USMAN PUR KIOSK:K | TG-SLM001A-1 | 19502886 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 935 | 314 | 1340 | 293 | 1248 | 327 | 1402 | 134 | 2019-06-27 23:00 | 167.8 | 53.7 | 1518 | Y | 99 | 97 | 104 | 7 |  |  | 20.6 | 79.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 650.21 | 627.46 | 634.55 | 654.53 | 59.25 | 73 | 75.21 | 55.23 |  | 2.3 |  |  | 711.16 | 8.44 | 0.7 | 0.94
3397 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM001 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM001 | USMAN PUR KIOSK:K | TG-SLM001A-2 | 19506418 | 630 | 200 | 236 | 0.98 | 751 | 209 | 911 | 269 | 1189 | 272 | 1188 | 277 | 2019-06-14 | 195.8 | 12.8 | 1218 | B | 104 | 103 | 93 | 11 | 0.1 | 0.4 | 18.8 | 80.7 | 1 | 1 | 153.56 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 511.04 | 499.2 | 319.17 | 517.15 | 166.08 | 154.2 | 130.55 | 124.47 | 14.08 | 37.4 | 89.59 | 42.18 | 694.2 | 25.4 | 0.58 | 1.19
3398 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM002 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM002 | MCD FLATS NO 1 SHASTRI PARK:ID | TG-SLM002A-1 | 19506674 | 630 | 200 | 247 | 0.96 | 379 | 153 | 647 | 199 | 808 | 27 | 110 | 633 | 2019-06-17 22:30 | 82.2 | 8 | 808 | Y | 84 | 134 | 82 | 52 | 0.1 |  | 17.6 | 82.4 | 390.55 | 111.29 | 438.25 | 280.01 | 152.3 | 381.56 | 381.56 | 263.24 | 0.3 | 50 |  | 0.3 |  | 0.3 | [6 empty] | 697.45 | 22.15 | 0.34 | 0.6
3399 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM003 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM003 | MCD FLATE NO.2 SHASTRI PARK:ID | TG-SLM003A-1 | 19506476 | 400 | 120 | 237 | 0.97 | 334 | 72 | 314 | 144 | 631 | 119 | 517 | 278 | 2019-06-29 23:30 | 97.1 | 2.3 | 677 | B | 108 | 32 | 160 | 128 | 0.3 | 0.1 | 4.5 | 95.1 | 17 | 591.09 |  | 19.3 | 307.09 | 4.38 | 4.38 | 409.33 | 375.38 | 75 | 545.45 | 267.44 |  | 23 | 91.58 | 3 |  | 6 | 1.46 |  | 699.47 | 20.13 | 0.46 | 0.84
3400 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM004 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM004 | MCD FLATS NO 3 SHASTRI PARK:ID | TG-SLM004A-1 | 19506771 | 400 | 120 | 232 | 0.98 | 133 | 34 | 153 | 99 | 454 | 0 | 0 | 400 | 2019-06-02 00:30 | 35.2 | 0.8 | 454 | Y | 76 | 224 | 0 | 224 | 0.1 | 0.2 | 42.5 | 57.2 | 638.44 | 82.08 | 698.46 | 550.19 | 60.02 | 398.04 | 398.04 | 148.27 |  | 218.34 | [10 empty] | 698.46 | 21.14 | 0.46 | 0.33
3401 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM005 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM005 | GAUTAM PURI NO.1:PL | TG-SLM005A-1 | 19506608 | 990 | 320 | 248 | 0.96 | 1018 | 309 | 1299 | 353 | 1465 | 356 | 1501 | 186 | 2019-06-03 14:30 | 352.3 | 104.6 | 1810 | Y | 90 | 106 | 104 | 16 | 0.3 | 0.1 | 27.6 | 72 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 0.3 | 654.59 | 477 | 474.3 | 554.3 | 43.57 | 216.26 | 218.57 | 144.26 |  | 9 | 8.59 | 3 | 702.26 | 17.34 | 0.69 | 1.03
3402 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM006 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM006 | GAUTAM PURI NO.2:K | TG-SLM006A-1 | 19500633 | 630 | 200 | 236 | 0.96 | 398 | 163 | 700 | 137 | 591 | 98 | 420 | 245 | 2019-06-02 23:30 | 115 | 38.6 | 700 | R | 114 | 104 | 82 | 32 |  | 0.1 | 2.5 | 97.4 |  |  | 1 |  | 38.54 | 140.11 | 140.11 | 128.1 | 676.43 | 575.26 | 256.37 | 587.27 | [8 empty] | 715.37 | 4.23 | 0.73 | 0.63
3403 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM006 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM006 | GAUTAM PURI NO.2:K | TG-SLM006A-2 | 19503148 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 363 | 100 | 431 | 155 | 667 | 108 | 458 | 224 | 2019-06-11 23:30 | 65.3 | 18.9 | 677 | Y | 86 | 97 | 117 | 31 |  | 0.3 | 78.9 | 20.8 | 3.31 | 0.3 | 3.53 | 3.31 | 605.49 | 437.03 | 437.03 | 381.47 | 106.17 | 278.04 | 522.59 | 330.19 | [8 empty] | 715.37 | 4.23 | 0.69 | 0.58
3404 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM007 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM007 | BHAGAT SINGH MOHALLA:PL | TG-SLM007A-1 | 19504172 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 858 | 281 | 1231 | 282 | 1241 | 295 | 1294 | 59 | 2019-06-30 23:00 | 216.4 | 69.2 | 1311 | Y | 96 | 103 | 100 | 7 |  |  | 59.1 | 40.9 |  |  |  |  | 59.49 | 39.1 | 39.1 | 31.4 | 626.39 | 635.13 | 668.26 | 657.13 | 27 | 39.05 | 18.3 | 24.35 |  |  |  |  | 713.28 | 6.32 | 0.64 | 0.87
3405 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM025 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM025 | J BLOCK SEELAMPUR:K | TG-SLM025A-1 | 19504705 | 630 | 200 | 246 | 0.96 | 275 | 78 | 316 | 101 | 410 | 96 | 396 | 88 | 2019-06-29 23:00 | 75 | 23.5 | 429 | B | 76 | 115 | 109 | 39 |  |  | 30.1 | 69.9 | 321.37 | 3 | 7.3 | 24 | 397.39 | 627.32 | 627.32 | 680.46 |  | 88.44 | 45.59 | 14.3 | [8 empty] | 719.16 | 0.44 | 0.66 | 0.44
3406 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM025 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM025 | J BLOCK SEELAMPUR:K | TG-SLM025A-2 | 19503186 | 630 | 200 | 233 | 0.97 | 434 | 153 | 643 | 120 | 508 | 162 | 687 | 162 | 2019-06-30 00:30 | 86.9 | 37.3 | 735 | B | 106 | 89 | 105 | 17 |  |  | 19.5 | 80.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 101.5 | 306.03 | 306.03 | 166.13 | 615.56 | 411.43 | 561.34 | 551.33 | [8 empty] | 719.16 | 0.44 | 0.68 | 0.69
3407 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM025 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM025 | J BLOCK SEELAMPUR:K | TG-SLM025A-3 | 19503152 | 990 | 320 | 240 | 0.96 | 474 | 139 | 578 | 140 | 580 | 195 | 817 | 238 | 2019-06-29 23:30 | 145 | 45.6 | 836 | B | 93 | 89 | 118 | 29 |  |  | 21.9 | 78.1 | 7.3 | 30 | 2.3 | 7 | 686.18 | 667.48 | 667.48 | 613.19 | 25 | 21 | 291.26 | 98.29 | [8 empty] | 718.48 | 1.12 | 0.68 | 0.48
3408 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM025 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM025 | J BLOCK SEELAMPUR:K | TG-SLM025A-4 | 19504769 | 400 | 120 | 239 | 0.96 | 162 | 60 | 250 | 37 | 154 | 64 | 267 | 106 | 2019-06-29 23:00 | 48.6 | 17.1 | 278 | B | 107 | 72 | 121 | 49 |  | 0.3 | 48.4 | 51.3 | 2 | 203.16 |  | 5 | 658.33 | 516.16 | 516.16 | 713.32 | 58.59 |  | 181.27 | 1 | [8 empty] | 719.32 | 0.28 | 0.74 | 0.4
3409 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM026 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM026 | K BLOCK SEELAMPUR :PL | TG-SLM026A-1 | 19504717 | 990 | 320 | 238 | 0.96 | 705 | 259 | 1100 | 190 | 793 | 256 | 1074 | 295 | 2019-06-29 23:30 | 175.9 | 56.7 | 1100 | R | 101 | 93 | 106 | 13 |  | 0.1 | 39.1 | 60.9 |  |  |  |  | 109.43 | 240.25 | 240.25 | 136.06 | 605.15 | 474.33 | 616.23 | 578.52 | [8 empty] | 714.58 | 5.02 | 0.68 | 0.71
3410 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM026 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM026 | K BLOCK SEELAMPUR :PL | TG-SLM026A-2 | 19503638 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 733 | 260 | 1114 | 255 | 1101 | 218 | 933 | 174 | 2019-06-03 | 185.5 | 55.9 | 1129 | Y | 100 | 110 | 90 | 20 |  |  | 33.5 | 66.5 | 1.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 140.14 | 50.21 | 50.21 | 98.52 | 572.51 | 663.14 | 455.33 | 615.43 | 0.3 | 1 | [6 empty] | 715.02 | 4.58 | 0.67 | 0.74
3411 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM027 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM027 | H BLOCK SEELAMPUR:PL | TG-SLM027A-1 | 19505107 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 764 | 278 | 1160 | 229 | 948 | 258 | 1089 | 187 | 2019-06-29 23:30 | 222.1 | 67.5 | 1349 | B | 88 | 95 | 117 | 29 | 0.2 | 5.7 | 58.6 | 35.5 |  |  |  |  | 169.31 | 77.39 | 77.39 | 37.48 | 530.32 | 625.54 | 647.33 | 665.45 | 3.3 |  | 48.3 | [5 empty] | 703.33 | 16.27 | 0.7 | 0.77
3412 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM027 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM027 | H BLOCK SEELAMPUR:PL | TG-SLM027A-2 | 19505146 | 400 | 120 | 229 | 0.97 | 209 | 77 | 354 | 67 | 304 | 65 | 297 | 53 | 2019-06-21 12:30 | 95.8 | 10.2 | 354 | R | 105 | 114 | 81 | 33 | 0.1 |  | 6.7 | 93.3 | 15.3 | 25.3 | 188.24 | 24.3 | 675.19 | 594.37 | 594.37 | 674.18 | 12.57 | 83.39 | 1 | 4.58 | [8 empty] | 703.46 | 16.14 | 0.53 | 0.52
3413 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM033 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM033 | ZERO PUSTA USMANPUR:PL | TG-SLM033A-1 | 19503721 | 400 | 120 | 246 | 0.98 | 124 | 60 | 253 | 51 | 216 | 13 | 54 | 183 | 2019-06-29 23:00 | 20.7 | 4.7 | 274 | R | 139 | 122 | 39 | 100 |  |  | 23 | 77 | 112.58 | 206.24 | 717.19 | 472 | 588.33 | 510.55 | 510.55 | 245.19 | 15.48 | [11 empty] | 717.19 | 2.41 | 0.61 | 0.31
3414 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM034 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM034 | RAJU WALA SHASTRI PARK:PL | TG-SLM034A-1 | 19505879 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 803 | 260 | 1123 | 304 | 1294 | 239 | 1033 | 230 | 2019-06-29 23:30 | 177.3 | 48 | 1294 | Y | 96 | 106 | 99 | 10 | 0.1 | 6.8 | 48.5 | 44.6 |  |  |  |  | 40.3 | 20.3 | 20.3 | 16.3 | 671.28 | 665.12 | 700.28 | 697.58 | 3.3 | 29.46 |  | 1 |  |  |  |  | 715.28 | 4.32 | 0.69 | 0.81
3415 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM035 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM035 | E-BLOCK SHASTRI PARK | TG-SLM035A-1 | 19505651 | 990 | 320 | 250 | 0.97 | 709 | 218 | 892 | 239 | 985 | 252 | 1044 | 132 | 2019-06-11 | 201 | 65 | 1088 | Y | 89 | 107 | 104 | 18 | 0.1 | 0.7 | 62.2 | 37 |  |  |  |  | 182.47 | 20.26 | 20.26 | 44.56 | 516.44 | 679.05 | 651.36 | 654.35 | [8 empty] | 699.31 | 20.29 | 0.72 | 0.72
3416 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM035 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM035 | E-BLOCK SHASTRI PARK | TG-SLM035A-2 | 19505776 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 745 | 281 | 1235 | 216 | 942 | 247 | 1085 | 254 | 2019-06-29 23:30 | 151.4 | 43.5 | 1235 | R | 101 | 94 | 105 | 11 | 0.1 | 0.4 | 27 | 72.5 |  |  |  |  | 173.25 | 232.24 | 232.24 | 140.51 | 523.37 | 467.08 | 597.08 | 558.41 | 2.3 | [7 empty] | 699.32 | 20.28 | 0.61 | 0.75
3417 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM038 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM038 | DDA FLATS SHASTRI PARK:ID | TG-SLM038A-1 | 19504127 | 630 | 200 | 238 | 0.97 | 319 | 69 | 290 | 131 | 559 | 120 | 505 | 246 | 2019-06-01 23:30 | 72.2 | 24.8 | 560 | Y | 63 | 120 | 116 | 57 |  | 0.1 | 47.3 | 52.6 | 416.08 | 1.3 | 0.3 | 8 | 301.17 | 478.21 | 478.21 | 623.58 |  | 237.34 | 195.13 | 85.27 | [8 empty] | 717.25 | 2.35 | 0.61 | 0.51
3418 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM039 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM039 | BULAND MASJID SHASTRI PARK:ID | TG-SLM039A-1 | 19500937 | 990 | 320 | 244 | 0.96 | 572 | 182 | 738 | 182 | 757 | 208 | 854 | 107 | 2019-06-01 23:30 | 138.4 | 40.5 | 879 | R | 106 | 96 | 98 | 10 |  | 5.1 | 86.1 | 8.8 | 0.3 | 2 | 3 | 1 | 345.25 | 503.43 | 503.43 | 440.43 | 369.28 | 209.4 | 247.45 | 273.4 | [8 empty] | 715.23 | 4.37 | 0.66 | 0.58
3419 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM039 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM039 | BULAND MASJID SHASTRI PARK:ID | TG-SLM039A-2 | 19505771 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 408 | 143 | 595 | 132 | 543 | 133 | 547 | 50 | 2019-06-01 21:00 | 115.4 | 16.8 | 629 | R | 86 | 104 | 110 | 24 | 0.1 |  | 44.4 | 55.4 | 138.27 | 3.3 | 1.3 | 7 | 456.3 | 592.27 | 592.27 | 587.27 | 103.59 | 102.59 | 136.28 | 104.29 | [8 empty] | 698.56 | 21.04 | 0.48 | 0.65
3420 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM041 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM041 | DSIDC SEELAMPUR:PL | TG-SLM041A-1 | 19502313 | 990 | 320 | 242 | 0.98 | 629 | 224 | 952 | 194 | 818 | 211 | 898 | 117 | 2019-06-01 14:30 | 125.9 | 4.4 | 952 | R | 101 | 102 | 97 | 5 |  |  | 8.5 | 91.5 | 21.47 |  | 1.3 |  | 165.5 | 167.09 | 167.09 | 204.47 | 528.24 | 548.52 | 478.16 | 511.14 | [8 empty] | 716.01 | 3.59 | 0.7 | 0.63
3421 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM042 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM042 | CPJ BLOCK SEELAMPUR:PL | TG-SLM042A-1 | 19503141 | 990 | 320 | 257 | 0.95 | 491 | 158 | 612 | 156 | 599 | 177 | 682 | 78 | 2019-06-08 06:30 | 169.3 | 61.8 | 739 | B | 96 | 96 | 108 | 12 |  |  | 34.3 | 65.7 | 0.3 | 5 |  |  | 662.58 | 591.58 | 591.58 | 574.58 | 53.43 | 120.13 | 293.56 | 142.13 | [8 empty] | 717.11 | 2.49 | 0.71 | 0.5
3422 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM047 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM047 | PRIMARY SCHOOL GAUTAM PURI | TG-SLM047A-1 | 19505461 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 816 | 203 | 876 | 183 | 785 | 430 | 1895 | 1067 | 2019-06-02 14:30 | 179.2 | 29.1 | 1895 | B | 99 | 105 | 96 | 9 | 0.2 | 0.4 | 62.5 | 36.9 |  |  |  |  | 267.55 | 111.57 | 111.57 | 167.25 | 431.35 | 588.33 | 487.41 | 532.35 | 1 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 700.3 | 19.3 | 0.54 | 0.82
3423 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM049 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM049 | KUNDAN LAL PETROL PUMP:PM | TG-SLM049A-1 | 19505852 | 400 | 120 | 252 | 0.96 | 183 | 58 | 224 | 64 | 245 | 61 | 237 | 19 | 2019-06-26 01:00 | 56 | 1.3 | 494 | Y | 98 | 81 | 121 | 40 | 4.8 | 4.6 | 24.2 | 66.5 | 270.16 | 311.58 | 191.51 | 273.28 | 266.19 | 221.47 | 221.47 | 260.17 | 14.3 | 16.2 | 61.5 | 17.2 |  | 1 | [6 empty] | 694.35 | 25.25 | 0.48 | 0.46
3424 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM050 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM050 | JANTA COLONY SHASTRI PARK:PM | TG-SLM050A-1 | 19503553 | 400 | 120 | 246 | 0.97 | 205 | 66 | 269 | 79 | 316 | 60 | 241 | 65 | 2019-06-28 01:00 | 56.9 | 13.8 | 333 | Y | 92 | 123 | 86 | 37 |  |  | 0.9 | 99.1 | 6 |  | 27.1 | 1.3 | 626.32 | 252.05 | 252.05 | 544.31 | 79.46 | 460.13 | 37.16 | 166.17 | [8 empty] | 712.18 | 7.42 | 0.69 | 0.51
3425 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM064 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM064 | SHASTRI PARK RED LIGHT | TG-SLM064A-1 | 19506731 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 325 | 125 | 509 | 95 | 380 | 104 | 419 | 115 | 2019-06-28 01:00 | 91.6 | 24 | 525 | R | 113 | 83 | 104 | 30 |  | 0.3 | 11.5 | 88.2 | 0.3 | 40.43 | 5.23 | 2 | 440.28 | 645.54 | 645.54 | 609.59 | 247.3 | 1.51 | 184.56 | 76.29 | [8 empty] | 688.28 | 31.32 | 0.64 | 0.52
3426 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM064 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM064 | SHASTRI PARK RED LIGHT | TG-SLM064A-2 | 19504174 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 284 | 81 | 327 | 94 | 379 | 109 | 442 | 100 | 2019-06-02 | 76.4 | 27.6 | 443 | B | 95 | 96 | 109 | 14 |  | 0.3 | 18.9 | 80.8 | 0.3 |  |  |  | 711.36 | 701.19 | 701.19 | 693.19 |  | 10.47 | 111.21 | 18.47 | [8 empty] | 712.06 | 7.54 | 0.72 | 0.45
3427 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM065 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM065 | DDA COMPLEX NO 6 | TG-SLM065A-1 | 19506350 | 400 | 120 | 246 | 0.98 | 15 | 4 | 19 | 2 | 8 | 9 | 36 | 24 | 2019-06-01 12:30 | 2.3 | -8.5 | 44 | R | 196 | 95 | 9 | 187 |  |  | 12.5 | 87.5 | 702.45 | 702.45 | 702.45 | 702.45 | [16 empty] | 702.45 | 17.15 | 0.19 | 0.04
3428 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM071 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM071 | CISF SHASTRI PARK | TG-SLM071A-1 | 19506249 | 100 | 40 | 246 | 0.54 | 77 | 33 | 131 | 29 | 117 | 15 | 60 | 65 | 2019-06-18 10:30 | 72 | -53.5 | 154 | Y | 91 | 136 | 73 | 63 | 0.2 | 2.5 | 50.6 | 46.7 | 530.19 | 433.49 | 584.13 | 557.49 | 68.43 | 143 | 143 | 35.24 | 91.43 | 57.3 | 86.43 | 98.32 | 1 | 54.56 | 1.3 |  |  | 2.3 |  |  | 691.45 | 28.15 | 0.22 | 0.77
3429 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM083 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM083 | HP PETROL PUMP SHASTRI PARK:PM | TG-SLM083A-1 | 19506117 | 100 | 40 | 247 | 0.93 | 34 | 13 | 53 | 12 | 48 | 9 | 38 | 13 | 2019-06-24 15:30 | 15.2 | -0.1 | 56 | Y | 89 | 127 | 84 | 43 | 0.1 |  | 3.1 | 96.9 | 608.49 | 417.43 | 684.36 | 619.2 | 85.46 | 275.52 | 275.52 | 75.15 |  | 1 | [10 empty] | 694.35 | 25.25 | 0.44 | 0.34
3430 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM084 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM084 | SHASTRI PARK LADY HOSTEL METRO | TG-SLM084A-1 | 19502255 | 400 | 120 | 253 | 0.97 | 128 | 61 | 197 | 19 | 79 | 48 | 199 | 119 | 2019-06-16 09:00 | 36.7 | -0.6 | 736 | R | 137 | 73 | 91 | 64 | 100 |  |  |  | 154.35 | 685.2 | 622.22 | 571.22 | 546.45 | 31.3 | 31.3 | 145.28 | 15.3 | [11 empty] | 716.5 | 3.1 | 0.5 | 0.32
3431 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM085 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM085 | BELA FARM SHASTRI PARK:PM | TG-SLM085A-1 | 19506603 | 100 | 40 | 247 | 0.8 | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 24 | 21 | 2019-06-08 09:00 | 3.7 | -0.4 | 34 | B | 9 | 0 | 291 | 291 |  | 0.3 | 47 | 52.7 | 696.08 | 696.08 | 695.38 | 696.08 | [16 empty] | 696.08 | 23.52 | 0.25 | 0.09
3432 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM086 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM086 | ENGG COLL GAUTAM PUR NO-3:PL | TG-SLM086A-1 | 19503150 | 630 | 200 | 248 | 0.97 | 418 | 108 | 448 | 136 | 568 | 175 | 726 | 242 | 2019-06-30 23:00 | 111.8 | 30.4 | 754 | B | 85 | 98 | 117 | 32 |  | 0.3 | 46.3 | 53.4 |  |  |  |  | 307.53 | 110.27 | 110.27 | 72.26 | 411.51 | 609.17 | 694.44 | 647.18 |  |  | 9.3 | [5 empty] | 719.44 | 0.16 | 0.73 | 0.66
3433 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM086 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM086 | ENGG COLL GAUTAM PUR NO-3:PL | TG-SLM086A-2 | 19505880 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 487 | 165 | 713 | 160 | 689 | 162 | 693 | 22 | 2019-06-29 23:30 | 151 | 43.2 | 813 | R | 108 | 94 | 99 | 14 | 0.1 | 3.7 | 91.9 | 4.2 |  |  |  |  | 12.3 | 51.28 | 51.28 | 16.3 | 694.5 | 667.52 | 690.2 | 702.5 | 12 |  | 1.3 | [5 empty] | 719.2 | 0.4 | 0.71 | 0.77
3434 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM087 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM087 | DMRC NO 1 | TG-SLM087A-1 | 19503219 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 139 | 49 | 204 | 37 | 155 | 52 | 217 | 57 | 2019-06-30 | 23.9 | 2.8 | 235 | B | 102 | 88 | 110 | 22 |  |  | 3.1 | 96.9 | 701.29 | 719.59 | 667.59 | 713.29 | 18.3 |  |  | 6.3 | [12 empty] | 719.59 | 0.01 | 0.44 | 0.22
3435 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM087 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM087 | DMRC NO 1 | TG-SLM087A-2 | 19500640 | 630 | 200 | 236.42 | 0.92529 | 155.9394 | 51.6615 | 216.3923 | 51.8904 | 218.8267 | 52.3875 | 219.2222 | 2.6543 | 2019-06-30 23:00 | [15 empty] | 626 |  |  |  | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.59792 | 0.24752
3436 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM088 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM088 | DMRC NO.2 | TG-SLM088A-1 | 19503226 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 143 | 47 | 193 | 50 | 207 | 45 | 186 | 19 | 2019-06-30 23:30 | 22.1 | 2.9 | 207 | Y | 92 | 107 | 101 | 15 | 0.1 |  | 40.3 | 59.5 | 333.29 | 333.29 | 333.29 | 333.29 | [16 empty] | 719.5 | 0.1 | 0.38 | 0.14
3437 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM094 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM094 | JANTA COLONY SEELAMPUR NO.9 | TG-SLM094A-1 | 19504854 | 400 | 120 | 245 | 0.93 | 101 | 42 | 169 | 26 | 102 | 33 | 133 | 58 | 2019-06-03 02:00 | 38.6 | 12.1 | 169 | R | 127 | 75 | 98 | 52 |  |  | 44.4 | 55.6 | 163.56 | 717.31 | 471.37 | 594.07 | 553.35 |  |  | 123.24 | [12 empty] | 717.31 | 2.29 | 0.69 | 0.25
3438 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM095 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM095 | JANTA COLONY SEELAMPUR NO.8 | TG-SLM095A-1 | 19504995 | 400 | 120 | 239 | 0.96 | 91 | 36 | 150 | 31 | 132 | 24 | 101 | 43 | 2019-06-03 02:00 | 30.4 | 8.8 | 155 | R | 114 | 107 | 80 | 34 |  |  | 7.4 | 92.6 | 693.02 | 716.31 | 717.01 | 716.31 | 24.29 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 717.31 | 2.29 | 0.63 | 0.23
3439 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM095 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM095 | JANTA COLONY SEELAMPUR NO.8 | TG-SLM095A-2 | 19503182 | 400 | 120 | 245 | 0.95 | 86 | 29 | 119 | 31 | 123 | 26 | 106 | 16 | 2019-06-03 00:30 | 29.3 | 9.4 | 125 | Y | 100 | 107 | 93 | 14 | 0.1 |  | 13.4 | 86.5 | 703.3 | 682.56 | 716.58 | 714.59 | 13.58 | 34.32 | 34.32 | 2.29 | [12 empty] | 717.28 | 2.32 | 0.74 | 0.22
3440 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM096 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM096 | JANTA COLONY SEELAMPUR NO.2 | TG-SLM096A-1 | 19506576 | 400 | 120 | 246 | 0.97 | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 | 29 | 114 | 110 | 2019-06-03 02:00 | 11 | 0.8 | 114 | B | 29 | 37 | 234 | 205 |  |  | 2.4 | 97.6 | 698.45 | 698.45 | 698.15 | 698.45 | [16 empty] | 698.45 | 21.15 | 0.43 | 0.08
3441 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM097 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM097 | JANTA COLONY SEELAMPUR NO.3 | TG-SLM097A-1 | 19505802 | 400 | 120 | 245 | 0.96 | 151 | 59 | 235 | 48 | 191 | 44 | 174 | 54 | 2019-06-03 02:30 | 45.8 | 10.4 | 235 | R | 111 | 88 | 101 | 23 |  |  | 14.3 | 85.7 | 264.18 | 631.23 | 396.15 | 431.17 | 434.1 | 67.54 | 67.54 | 268 | 0.49 | [11 empty] | 699.17 | 20.43 | 0.5 | 0.38
3442 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM098 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM098 | JANTA COLONY SEELAMPUR NO.4 | TG-SLM098A-1 | 19503160 | 400 | 120 | 233 | 0.96 | 99 | 24 | 103 | 32 | 139 | 43 | 186 | 72 | 2019-06-02 23:30 | 25.4 | 4.7 | 202 | R | 131 | 61 | 108 | 70 |  | 0.1 | 81.2 | 18.7 | 97.55 | 500.57 | 286.2 | 377.57 | 428.02 | 25 | 25 | 148 | [12 empty] | 525.57 | 2.03 | 0.74 | 0.25
3443 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM099 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM099 | JANTA COLONY SEELAMPUR NO.1(THANA SIDE) | TG-SLM099A-1 | 19505132 | 400 | 120 | 239 | 0.96 | 200 | 53 | 215 | 57 | 232 | 90 | 368 | 145 | 2019-06-03 02:30 | 61.1 | 14.6 | 368 | B | 90 | 83 | 128 | 45 |  |  | 11.3 | 88.7 | 288.17 | 277.44 | 4.3 | 87.11 | 405.03 | 415.06 | 415.06 | 605.1 |  | 0.3 | 76.01 | 0.59 | [8 empty] | 693.2 | 26.4 | 0.5 | 0.5
3444 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM100 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM100 | JANTA COLONY SEELAMPUR NO.6 | TG-SLM100A-1 | 19503181 | 630 | 200 | 250 | 0.93 | 214 | 62 | 244 | 87 | 342 | 65 | 253 | 94 | 2019-06-03 01:30 | 76.8 | 27.1 | 366 | Y | 82 | 126 | 93 | 44 |  | 2.2 | 81.4 | 16.3 | 385.29 | 27.54 | 194.11 | 138.14 | 332.04 | 674.1 | 674.1 | 579.19 |  | 15.29 | [10 empty] | 717.33 | 2.27 | 0.71 | 0.34
3445 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM101 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM101 | JANTA COLONY SEELAMPUR NO-5 | TG-SLM101A-1 | 19506381 | 400 | 120 | 239 | 0.95 | 135 | 30 | 121 | 46 | 189 | 58 | 239 | 103 | 2019-06-03 02:00 | 46.1 | 9.5 | 242 | B | 62 | 119 | 118 | 57 |  | 0.1 | 63 | 36.9 | 697.44 | 403.57 | 383.59 | 674.15 | 1.3 | 295.17 | 295.17 | 24.59 |  |  | 0.59 | [9 empty] | 699.14 | 20.46 | 0.49 | 0.34
3446 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM103 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM103 | JANTA COLONY SEELAMPUR NO.7 | TG-SLM103A-1 | 19505811 | 400 | 120 | 239 | 0.95 | 123 | 32 | 129 | 59 | 239 | 33 | 134 | 108 | 2019-06-03 02:30 | 42.7 | 8 | 239 | Y | 84 | 130 | 86 | 46 |  |  | 6.9 | 93.1 | 698.45 | 669.24 | 697.21 | 695.22 | 0.3 | 29.21 | 29.21 | 3.53 |  | 0.3 | [10 empty] | 699.15 | 20.45 | 0.4 | 0.31
3447 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM105 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM105 | DMRC-No-3 | TG-SLM105A-1 | 19503216 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 95 | 28 | 117 | 34 | 140 | 33 | 138 | 22 | 2019-06-29 23:00 | 16.2 | 1.5 | 145 | Y | 85 | 119 | 96 | 34 |  |  | 7.2 | 92.8 | 719.59 | 719.59 | 719.59 | 719.59 | [16 empty] | 719.59 | 0.01 | 0.42 | 0.1
3448 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM108 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM108 | DDA S/STN No-1 SHASTRI PARK | TG-SLM108A-1 | 19505518 | 400 | 120 | 256 | 0.97 | 388 | 129 | 517 | 128 | 516 | 131 | 522 | 5 | 2019-06-14 | 110.9 | 21.1 | 659 | B | 104 | 95 | 101 | 9 | 0.1 | 0.8 | 49.7 | 49.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 52.56 | 84.21 | 84.21 | 47.26 | 503.5 | 531.17 | 521.12 | 542.12 | 93.22 | 38 | 63.59 | 64 | 3.3 |  | 17.3 |  | 654.08 | 41.52 | 0.63 | 0.97
3449 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM113 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM113 | DMRC NO.4 | TG-SLM113A-1 | 19506750 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 97 | 30 | 125 | 34 | 139 | 32 | 132 | 12 | 2019-06-30 23:30 | 23 | 2.9 | 162 | B | 89 | 108 | 103 | 19 | 0.1 |  | 49.6 | 50.4 | 702.59 | 702.59 | 702.59 | 702.59 | [16 empty] | 702.59 | 17.01 | 0.45 | 0.1
3450 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM114 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM114 | POLICE BOOTH MARGINAL BANDH :PL | TG-SLM114A-1 | 19505102 | 400 | 120 | 239 | 0.96 | 175 | 58 | 242 | 63 | 258 | 54 | 223 | 31 | 2019-06-24 08:30 | 103.1 | -3.8 | 258 | Y | 114 | 90 | 96 | 24 |  | 0.2 | 22 | 77.8 | 294.2 | 509.33 | 500.32 | 446.33 | 400.12 | 185.29 | 185.29 | 248.59 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 696.02 | 23.58 | 0.43 | 0.44
3451 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM118 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM118 | BULAND MASJID SCHOOL WALA SHASTRI PARK :PL | TG-SLM118A-1 | 19505101 | 990 | 320 | 234 | 0.97 | 428 | 146 | 613 | 141 | 587 | 142 | 593 | 24 | 2019-06-27 | 89.9 | 18.6 | 689 | R | 103 | 102 | 95 | 8 |  | 0.1 | 14.4 | 85.5 | 108.12 | 102.17 | 190.08 | 127.36 | 541.03 | 569.58 | 569.58 | 542.39 | 45 | 22 | 18 | 24 | [8 empty] | 694.15 | 25.45 | 0.62 | 0.43
3452 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM127 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM127 | GAUTAMPURI NALA:PL | TG-SLM127A-1 | 19505756 | 630 | 200 | 238 | 0.95 | 500 | 169 | 730 | 157 | 684 | 174 | 760 | 66 | 2019-06-11 18:30 | 184.6 | 64.8 | 765 | B | 100 | 95 | 105 | 10 | 0.2 | 0.1 | 27 | 72.7 |  |  |  |  | 88.44 | 80 | 80 | 57.3 | 612.59 | 622.43 | 650.13 | 645.13 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 702.43 | 17.17 | 0.65 | 0.79
3453 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM129 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM129 | Vijay Coat market Shastri Park:Pkg | TG-SLM129A-1 | 19506118 | 630 | 200 | 245 | 0.83 | 31 | 10 | 39 | 18 | 71 | 4 | 14 | 49 | 2019-06-25 18:30 | 23.8 | 0.2 | 90 | R | 95 | 151 | 54 | 97 |  |  | 46.3 | 53.7 | 701.58 | 701.58 | 701.58 | 701.58 | [16 empty] | 701.58 | 18.02 | 0.37 | 0.05
3454 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM133 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM133 | Police Staff Qtrs Usmanpur | TG-SLM133A-1 | 19506712 | 630 | 200 | 246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 23:30 |  |  | 0 | [7 empty] | 15.6 | 84.4 | 698.46 | 698.46 | 698.46 | 698.46 | [16 empty] | 698.46 | 21.14 |  | 0
3455 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | YAMUNA VIHAR | SHASTRI PARK | 1250 | SLM137 | 1S-DL-YP-ETC-DYVR-2401-SLM137 | DMRC Staff Qtrs No.-5 S/Stn | TG-SLM137A-1 | 19506822 | 630 | 200 | 246 | 0.9 | 49 | 17 | 69 | 17 | 67 | 14 | 57 | 11 | 2019-06-25 22:30 | 12 | -10.4 | 70 | R | 111 | 94 | 94 | 17 |  |  | 5 | 95 | 701.59 | 701.59 | 701.59 | 701.59 | [16 empty] | 701.59 | 18.01 | 0.31 | 0.08
3456 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL001 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL001 | RAJEEV GANDHI NAGAR GALI NO.-3:ID | TG-KWL001A-1 | 19506907 | 630 | 200 | 251 | 0.96 | 664 | 206 | 824 | 234 | 963 | 224 | 916 | 122 | 2019-06-10 21:30 | 259.4 | 62 | 963 | Y | 85 | 108 | 106 | 23 | 0.1 | 1.9 | 69.3 | 28.7 |  |  |  |  | 16 | 3.3 | 3.3 | 3 | 672.33 | 626.09 | 645.31 | 674.13 | 6.02 | 60.12 | 44.17 | 16.29 | 0.3 | 5.14 | 5.17 | 1.23 | 695.05 | 24.55 | 0.59 | 1.05
3457 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL001 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL001 | RAJEEV GANDHI NAGAR GALI NO.-3:ID | TG-KWL001A-2 | 19505431 | 630 | 200 | 258 | 0.96 | 495 | 232 | 933 | 175 | 703 | 88 | 343 | 515 | 2019-06-02 | 183.4 | 45.6 | 933 | R | 144 | 107 | 49 | 95 | 1.4 | 45.2 | 53.4 |  |  |  | 291.34 |  | 5.3 | 165.25 | 165.25 | 250.23 | 674.5 | 529.02 | 0.58 | 444.57 | 11.52 | 0.53 |  |  | 3.08 |  |  |  | 695.2 | 24.4 | 0.54 | 0.79
3458 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL002 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL002 | RAJEEV GANDHI NAGAR GALI NO.-8:ID | TG-KWL002A-1 | 19502976 | 990 | 200 | 255 | 0.96 | 567 | 271 | 1080 | 135 | 540 | 161 | 637 | 499 | 2019-06-02 14:30 | 169.3 | 67.2 | 1080 | R | 140 | 74 | 86 | 66 |  | 0.1 | 96.4 | 3.5 |  | 7.3 |  |  | 7.3 | 687.34 | 687.34 | 238.23 | 705.53 | 20.19 | 200.4 | 477 | 2 | [7 empty] | 715.23 | 4.37 | 0.74 | 0.57
3459 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL003 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL003 | RAJEEV GANDHI NAGAR GALI NO.-15:ID | TG-KWL003A-1 | 19505388 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 833 | 278 | 1269 | 284 | 1343 | 271 | 1252 | 84 | 2019-06-03 14:30 | 280.6 | 56.3 | 1354 | Y | 101 | 107 | 93 | 14 | 0.4 | 91.7 | 7.8 | 0.1 |  |  |  |  | 9.3 | 20 | 20 | 19 | 696.43 | 685.43 | 668.35 | 687.43 | 1.52 | 2.22 | 0.3 | 1.22 |  |  |  |  | 708.05 | 11.55 | 0.64 | 0.84
3460 | 2019-06-01 | 2019-06-06 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL003 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL003 | RAJEEV GANDHI NAGAR GALI NO.-15:ID | TG-KWL003A-2 | 19504934 | 990 | 320 | 248.3143 | 0.96797 | 882.7997 | 329.2282 | 1360.672 | 235.1079 | 956.2287 | 318.4636 | 1317.435 | 384.6517 | 2019-06-01 23:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 110 |  |  |  | 34 |  |  |  | 0 | 144 |  | 0.83873 | 0.89172
3461 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL004 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL004 | RAJEEV GANDHI NAGAR GALI NO.-21:ID | TG-KWL004A-1 | 19504064 | 990 | 320 | 251 | 0.96 | 784 | 243 | 969 | 240 | 956 | 300 | 1208 | 245 | 2019-06-30 | 197.2 | 52.3 | 1209 | B | 96 | 92 | 113 | 21 |  |  | 5.1 | 94.9 |  |  |  |  | 16 | 21 | 21 | 9.3 | 702.43 | 697.43 | 678.53 | 709.13 |  |  | 38.5 | [5 empty] | 718.43 | 1.17 | 0.75 | 0.79
3462 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL004 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL004 | RAJEEV GANDHI NAGAR GALI NO.-21:ID | TG-KWL004A-2 | 19506671 | 630 | 200 | 264 | 0.97 | 443 | 145 | 590 | 136 | 552 | 163 | 667 | 102 | 2019-06-13 14:00 | 149.6 | 37 | 731 | B | 96 | 88 | 116 | 28 | 0.4 | 1 | 80.8 | 17.9 |  |  |  |  | 158 | 247.3 | 247.3 | 93.3 | 553.2 | 463.5 | 668.2 | 617.5 |  |  | 3 | [5 empty] | 711.2 | 8.4 | 0.68 | 0.7
3463 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL005 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL005 | D BLOCK BHAGRATHI VIHAR:PL | TG-KWL005A-1 | 19500546 | 630 | 200 | 237 | 0.96 | 545 | 154 | 628 | 203 | 823 | 188 | 768 | 174 | 2019-06-02 08:00 | 144.4 | 53.4 | 844 | Y | 84 | 113 | 103 | 29 |  |  | 16.6 | 83.4 |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 665.25 | 645.48 | 699.39 | 712.29 |  | 71.37 | 17.16 | 4.56 |  |  |  |  | 717.25 | 2.35 | 0.71 | 0.87
3464 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL005 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL005 | D BLOCK BHAGRATHI VIHAR:PL | TG-KWL005A-2 | 19505241 | 630 | 200 | 252 | 0.95 | 300 | 99 | 429 | 107 | 471 | 94 | 412 | 53 | 2019-06-03 14:30 | 107.4 | 26.4 | 471 | Y | 104 | 95 | 101 | 9 | 0.1 | 0.3 | 15.4 | 84.2 | 3.3 | 27 | 3 | 2 | 696.54 | 678.43 | 678.43 | 712.13 | 17.48 | 12.29 | 2.29 | 3.59 | [8 empty] | 718.12 | 1.48 | 0.63 | 0.48
3465 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL008 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL008 | JOH. EXT & MATA WALI GALI NALAWALA:PL | TG-KWL008A-1 | 19505229 | 630 | 200 | 236 | 0.97 | 202 | 78 | 339 | 81 | 355 | 42 | 184 | 163 | 2019-06-16 00:30 | 71.8 | 12.2 | 429 | R | 119 | 127 | 54 | 73 |  |  | 20.3 | 79.7 | 97.3 | 35.3 | 692 | 234.13 | 594.3 | 656 | 656 | 458.17 | 0.3 | 1 | [10 empty] | 692.3 | 27.3 | 0.67 | 0.32
3466 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL014 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL014 | D BL BRIJPURI GALI NO. 10:ID | TG-KWL014A-1 | 19500566 | 630 | 200 | 252 | 0.96 | 529 | 211 | 852 | 188 | 738 | 131 | 525 | 288 | 2019-06-29 23:00 | 127.9 | 56.1 | 887 | R | 113 | 115 | 71 | 44 | 4.6 | 95.4 | 0 | [5 empty] | 1.3 |  |  | 25.05 | 667.21 | 674.06 | 263.27 | 688.46 | 48 | 44.15 | 1 | 4.3 | 1.3 |  |  |  | 718.21 | 1.39 | 0.64 | 0.84
3467 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL019 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL019 | A BLK G N 2 BHAGIRATHI VIHAR NO-II :ID | TG-KWL019A-1 | 19506448 | 630 | 200 | 252 | 0.95 | 515 | 184 | 720 | 177 | 684 | 154 | 592 | 115 | 2019-06-30 | 176.8 | 65.2 | 784 | R | 112 | 97 | 91 | 21 | 0.1 | 0.3 | 89.8 | 9.8 |  |  |  |  | 2.3 | 26.37 | 26.37 | 14 | 691.29 | 679.01 | 657.14 | 693.38 | 15.09 | 3.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | 709.08 | 10.52 | 0.7 | 0.82
3468 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL019 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL019 | A BLK G N 2 BHAGIRATHI VIHAR NO-II :ID | TG-KWL019A-2 | 19505765 | 630 | 200 | 245 | 0.96 | 558 | 184 | 738 | 228 | 925 | 146 | 580 | 299 | 2019-06-29 23:30 | 193 | 55.8 | 1096 | Y | 97 | 123 | 79 | 44 | 0.1 | 4.8 | 93.3 | 1.7 |  |  |  |  | 6 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 678.53 | 463.37 | 646.38 | 686.09 | 30.16 | 232.02 |  | 27.3 |  | 19 |  |  | 715.09 | 4.51 | 0.7 | 0.89
3469 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL027 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL027 | A BLOCK BRIJ PURI:ID | TG-KWL027A-1 | 19500627 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 643 | 298 | 1293 | 228 | 992 | 116 | 486 | 706 | 2019-06-10 23:30 | 169.7 | 14.3 | 1355 | R | 96 | 113 | 91 | 22 | 5.8 | 31.2 | 58.1 | 4.9 | 314.23 |  |  |  | 8.36 | 47.51 | 47.51 | 141.03 | 154.14 | 550.1 | 483.49 | 509.21 | 143.11 | 104.02 | 35.36 | 63.28 | 94.18 | 12.39 |  | 0.5 | 714.42 | 5.18 | 0.55 | 1.02
3470 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL027 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL027 | A BLOCK BRIJ PURI:ID | TG-KWL027A-2 | 19506307 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 379 | 84 | 341 | 134 | 572 | 162 | 683 | 302 | 2019-06-27 18:30 | 165 | 26.6 | 683 | B | 108 | 118 | 74 | 44 | 0.2 | 0.3 | 46.3 | 53.2 | 0.3 |  | 48 | 1 | 408.1 | 281.08 | 281.08 | 540.21 | 309.59 | 437.31 | 2 | 177.18 | [8 empty] | 718.39 | 1.21 | 0.6 | 0.6
3471 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL028 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL028 | B BLOCK BRIJ PURI:ID | TG-KWL028A-1 | 19505234 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 925 | 259 | 1110 | 279 | 1194 | 388 | 1688 | 541 | 2019-06-10 01:00 | 317.4 | 71.7 | 1688 | B | 93 | 97 | 111 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 99 |  |  |  |  | 33 | 30.3 | 30.3 | 17.3 | 645.3 | 621.42 | 559.49 | 624.12 | 24 | 50.18 | 131.41 | 60.48 |  |  | 5.3 |  | 702.3 | 17.3 | 0.67 | 0.93
3472 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL039 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL039 | GANGA VIHAR NO-1:ID | TG-KWL039A-1 | 19504447 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 739 | 216 | 892 | 257 | 1059 | 265 | 1103 | 192 | 2019-06-25 23:30 | 134.7 | 21.3 | 1145 | B | 63 | 118 | 119 | 56 |  |  | 13.3 | 86.7 | 270.31 |  |  |  | 209.24 | 183.26 | 183.26 | 350.34 | 237.56 | 533.25 | 588.12 | 367.17 |  | 1 | 1.13 | [5 empty] | 717.51 | 2.09 | 0.56 | 0.75
3473 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL039 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL039 | GANGA VIHAR NO-1:ID | TG-KWL039A-2 | 19500982 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 956 | 412 | 1691 | 272 | 1098 | 272 | 1115 | 585 | 2019-06-25 23:30 | 238.5 | 87.6 | 1718 | R | 122 | 86 | 93 | 36 |  | 0.1 | 88.3 | 11.6 |  |  |  |  | 1 | 115 | 115 | 29 | 502.13 | 594.37 | 617.47 | 610.46 | 148.33 | 8.5 | 29.4 | 78.41 | 66.41 |  |  |  | 718.27 | 1.33 | 0.61 | 0.97
3474 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL040 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL040 | GANGA VIHAR NO-2:ID | TG-KWL040A-1 | 19501736 | 990 | 320 | 251 | 0.97 | 1126 | 398 | 1520 | 377 | 1378 | 351 | 1337 | 166 | 2019-06-30 07:30 | 367.3 | 88.3 | 1621 | R | 108 | 95 | 96 | 13 | 100 | [11 empty] | 457.04 | 554.47 | 546.33 | 532.03 | 208.33 | 154.23 | 134.32 | 156.27 | 48.01 | 4.28 | 31.33 | 25.08 | 713.38 | 6.22 | 0.63 | 1.14
3475 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL040 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL040 | GANGA VIHAR NO-2:ID | TG-KWL040A-2 | 19503794 | 990 | 320 | 253 | 0.97 | 1153 | 282 | 1139 | 457 | 1903 | 414 | 1699 | 685 | 2019-06-08 23:30 | 276.7 | 66.2 | 1930 | Y | 82 | 115 | 103 | 33 | 0.6 | 35.6 | 63.8 | [5 empty] | 10.01 |  |  | 0.01 | 675.27 | 334.46 | 446.47 | 488.5 | 25.34 | 237.07 | 228.35 | 196.13 |  | 139.09 | 35.39 | 25.58 | 711.02 | 8.58 | 0.63 | 1.16
3476 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL044 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL044 | GALI NO.3 OLD MUSTAFABAD:ID | TG-KWL044A-1 | 19502319 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 866 | 334 | 1409 | 240 | 1006 | 292 | 1221 | 349 | 2019-06-02 07:00 | 159 | 58.1 | 1409 | R | 111 | 90 | 99 | 21 | 13.8 | 0.1 | 21.7 | 64.5 |  |  |  |  | 2 | 17.53 | 17.53 | 1 | 571.24 | 690.01 | 691.27 | 697.37 | 135.03 | 1 | 13.27 | 10.17 | 0.27 |  |  |  | 708.54 | 11.06 | 0.72 | 0.88
3477 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL044 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL044 | GALI NO.3 OLD MUSTAFABAD:ID | TG-KWL044A-2 | 19501040 | 400 | 120 | 245 | 0.97 | 373 | 136 | 566 | 119 | 496 | 117 | 481 | 79 | 2019-06-29 23:30 | 93.6 | 40.8 | 627 | R | 119 | 93 | 88 | 31 |  | 0.1 | 7.7 | 92.3 | [8 empty] | 248.1 | 682.46 | 686.22 | 607.41 | 434.22 | 26.06 | 15.3 | 101.11 | 26.2 |  |  |  | 708.52 | 11.08 | 0.75 | 0.93
3478 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL045 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL045 | OLD MUSTFABAD GALI NO 6:ID | TG-KWL045A-1 | 19506638 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 648 | 250 | 1049 | 129 | 533 | 269 | 1094 | 540 | 2019-06-09 00:30 | 214.4 | 61.4 | 1094 | B | 117 | 75 | 108 | 42 |  | 4.8 | 86.7 | 8.5 |  | 2 |  |  | 36.33 | 645.07 | 645.07 | 154.26 | 669.02 | 58.28 | 619.11 | 551.09 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 705.35 | 14.25 | 0.68 | 0.65
3479 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL045 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL045 | OLD MUSTFABAD GALI NO 6:ID | TG-KWL045A-2 | 19506639 | 630 | 200 | 242 | 0.97 | 350 | 100 | 421 | 169 | 718 | 81 | 350 | 338 | 2019-06-29 23:30 | 118 | 31.8 | 718 | Y | 99 | 105 | 96 | 9 | 0.1 | 0.2 | 9 | 90.7 |  | 3.28 |  |  | 498.58 | 377.18 | 377.18 | 487.49 | 206.36 | 324.18 | 139.09 | 217.45 |  | 0.3 | [6 empty] | 705.34 | 14.26 | 0.67 | 0.56
3480 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL047 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL047 | GOKUL PURI COMPLAINT CENTER:ID | TG-KWL047A-1 | 19503804 | 990 | 200 | 264 | 0.95 | 419 | 188 | 710 | 175 | 659 | 57 | 215 | 472 | 2019-06-28 23:30 | 116.8 | 43.2 | 718 | R | 132 | 126 | 42 | 90 |  |  | 16.4 | 83.6 |  | 0.3 | 709.41 | 17.01 | 479.02 | 501.04 | 501.04 | 691.02 | 234.01 | 211.29 |  | 5 | [8 empty] | 713.03 | 6.57 | 0.67 | 0.42
3481 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL047 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL047 | GOKUL PURI COMPLAINT CENTER:ID | TG-KWL047A-2 | 19505727 | 990 | 320 | 252 | 0.95 | 762 | 266 | 1111 | 282 | 1209 | 214 | 905 | 269 | 2019-06-30 14:00 | 266.6 | 103 | 1213 | R | 108 | 112 | 81 | 31 | 0.2 | 0.6 | 65.6 | 33.6 |  |  |  |  | 7.3 | 2 | 2 | 12.3 | 678.37 | 691.33 | 580.13 | 685.02 | 11.25 | 3.59 | [6 empty] | 697.32 | 22.28 | 0.72 | 0.77
3482 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL048 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL048 | A BLOCK GOKUL PURI:ID | TG-KWL048A-1 | 19505927 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 679 | 298 | 1233 | 152 | 624 | 229 | 956 | 528 | 2019-06-28 23:00 | 228.5 | 73.3 | 1368 | R | 125 | 78 | 98 | 47 | 0.1 | 0.3 | 36 | 63.7 |  |  |  |  | 0.3 | 401.37 | 401.37 | 39 | 636.15 | 301.1 | 665.17 | 663.47 | 66.02 | [7 empty] | 702.47 | 17.13 | 0.74 | 0.69
3483 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL050 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL050 | JOHRIPUR SCHOOL WALA S/STN.:PL | TG-KWL050A-1 | 19502256 | 400 | 120 | 238 | 0.98 | 226 | 63 | 280 | 76 | 337 | 87 | 389 | 94 | 2019-06-29 14:30 | 54.1 | 8.6 | 390 | B | 52 | 123 | 125 | 73 |  |  | 9.6 | 90.4 | 400.5 |  |  | 2.31 | 292.49 | 202.13 | 202.13 | 528.13 | 22 | 513.26 | 505 | 184.55 | [8 empty] | 715.39 | 4.21 | 0.63 | 0.57
3484 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL051 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL051 | JOHRIPUR DURGA FACTORY:PL | TG-KWL051A-1 | 19502299 | 630 | 200 | 251 | 0.99 | 327 | 124 | 497 | 115 | 453 | 88 | 352 | 129 | 2019-06-01 12:30 | 54.7 | -40 | 529 | R | 118 | 104 | 79 | 39 |  | 8.4 | 91.4 | 0.2 | 19 | 6.3 | 25.53 | 11 | 417.19 | 567.15 | 567.15 | 657.15 | 279.53 | 142.27 | 1 | 47.57 | [8 empty] | 716.12 | 3.48 | 0.63 | 0.52
3485 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL052 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL052 | B BLOCK GOKUL PURI:PL | TG-KWL052A-1 | 19503799 | 630 | 200 | 240 | 0.96 | 538 | 214 | 942 | 139 | 598 | 185 | 804 | 299 | 2019-06-02 23:00 | 131.1 | 63.5 | 969 | R | 116 | 77 | 107 | 39 |  | 3.2 | 83.5 | 13.3 | [5 empty] | 206.41 | 206.41 | 5 | 603.06 | 512.45 | 652.36 | 695.06 | 113.3 |  | 65.2 | 19.2 | 2.5 |  |  |  | 719.26 | 0.34 | 0.69 | 0.85
3486 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL053 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL053 | JAWHAR NAGAR NO.-1:PL | TG-KWL053A-1 | 19506012 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 894 | 224 | 937 | 335 | 1412 | 334 | 1406 | 472 | 2019-06-24 14:30 | 341.8 | -74.9 | 1412 | Y | 75 | 112 | 113 | 38 |  | 0.1 | 26.1 | 73.8 | 405.49 | 354.54 | 351.17 | 367.47 | 189.34 | 107.39 | 107.39 | 121.45 | 106 | 226.2 | 232.5 | 210.21 |  | 12 | 5.3 | 1.3 |  | 0.3 | 0.3 |  | 701.23 | 18.37 | 0.3 | 0.9
3487 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL053 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL053 | JAWHAR NAGAR NO.-1:PL | TG-KWL053A-2 | 19504953 | 990 | 320 | 239 | 0.99 | 1037 | 346 | 1461 | 338 | 1428 | 354 | 1488 | 52 | 2019-06-24 12:00 | 197.2 | -69.9 | 1488 | B | 99 | 98 | 103 | 5 | 0.3 | 0.1 | 35.6 | 64 | 145.3 | 143.01 | 111.03 | 129.01 | 230.25 | 224.54 | 224.54 | 242.24 | 214.48 | 236.18 | 199.47 | 214.18 | 121.11 | 111.41 | 141.11 | 128.41 | 4.3 | 0.3 | 9 | 2 | 716.24 | 3.36 | 0.44 | 1.05
3488 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL077 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL077 | SAMPAT NAGAR 1:ID | TG-KWL077A-1 | 19505662 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 342 | 84 | 340 | 124 | 501 | 133 | 540 | 184 | 2019-06-30 00:30 | 105.4 | 25.4 | 556 | B | 74 | 104 | 122 | 48 |  | 0.2 | 28 | 71.8 | 44.47 | 1.3 |  |  | 663.24 | 458.29 | 458.29 | 540.1 | 1.04 | 249.16 | 500.13 | 169.05 | [8 empty] | 709.15 | 10.45 | 0.66 | 0.54
3489 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL077 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL077 | SAMPAT NAGAR 1:ID | TG-KWL077A-2 | 19505301 | 400 | 120 | 237 | 0.98 | 413 | 156 | 655 | 130 | 547 | 126 | 528 | 118 | 2019-06-30 | 166.4 | 18.5 | 834 | R | 108 | 95 | 97 | 13 | 0.1 | 0.2 | 4.8 | 94.8 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 310.55 | 525.28 | 511.49 | 446.15 | 315.16 | 181.22 | 193.05 | 258.09 | 82.09 | 2 | 3.26 | 4.26 | 708.5 | 11.1 | 0.73 | 1.03
3490 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL081 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL081 | H BLOCK GANGA VIHAR GALI NO. 8:ID | TG-KWL081A-1 | 19505974 | 630 | 200 | 242 | 0.99 | 289 | 64 | 267 | 110 | 461 | 115 | 485 | 207 | 2019-06-29 16:00 | 79.6 | 3.4 | 595 | Y | 61 | 118 | 121 | 60 |  |  | 9.5 | 90.5 | 318.11 |  |  | 0.3 | 377.11 | 348.18 | 348.18 | 636.5 |  | 347.04 | 384.09 | 58.02 | [8 empty] | 695.22 | 24.38 | 0.73 | 0.46
3491 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL081 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL081 | H BLOCK GANGA VIHAR GALI NO. 8:ID | TG-KWL081A-2 | 19506303 | 630 | 200 | 243 | 0.94 | 83 | 13 | 55 | 33 | 139 | 37 | 154 | 93 | 2019-06-29 23:30 | 33 | 8.2 | 203 | B | 47 | 109 | 144 | 97 |  | 1.4 | 84.6 | 13.9 | 694.5 | 694.5 | 689.5 | 694.5 | [16 empty] | 694.5 | 25.1 | 0.66 | 0.13
3492 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL082 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL082 | HOTAL MAYUR BRIJPURI:PM | TG-KWL082A-1 | 19506397 | 400 | 120 | 257 | 0.96 | 231 | 30 | 120 | 45 | 184 | 156 | 649 | 500 | 2019-06-02 10:30 | 58.8 | 24.4 | 649 | B | 94 | 103 | 102 | 9 | 0.2 | 0.5 | 49.8 | 49.5 | 0.3 |  | 7.3 |  | 584.38 | 497.27 | 497.27 | 586.51 | 130.36 | 218.17 | 217.47 | 128.53 | [6 empty] | 0.3 |  | 715.44 | 4.16 | 0.61 | 0.58
3493 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL101 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL101 | MANSINGH NAGAR GALI NO. 16:ID | TG-KWL101A-1 | 19503017 | 630 | 200 | 249 | 0.96 | 500 | 159 | 644 | 132 | 532 | 209 | 844 | 274 | 2019-06-29 23:00 | 136.2 | 47.4 | 844 | B | 99 | 84 | 118 | 34 |  | 0.5 | 44.9 | 54.6 |  |  |  |  | 24.1 | 81.09 | 81.09 | 17.3 | 687.47 | 630.48 | 630.44 | 694.27 |  |  | 80.43 | [5 empty] | 711.57 | 8.03 | 0.72 | 0.79
3494 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL101 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL101 | MANSINGH NAGAR GALI NO. 16:ID | TG-KWL101A-2 | 19506035 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 804 | 345 | 1602 | 278 | 1268 | 181 | 838 | 663 | 2019-06-03 14:00 | 284.2 | 55.7 | 1602 | R | 119 | 103 | 78 | 41 | 0.1 | 1.8 | 71.1 | 27.1 |  |  |  |  | 5 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 682.16 | 678.11 | 420.45 | 680.11 | 14.15 | 2.3 |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 702.01 | 17.59 | 0.67 | 0.81
3495 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL102 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL102 | AKBARI MASZID:ID | TG-KWL102A-1 | 19504531 | 630 | 200 | 237 | 0.97 | 452 | 217 | 933 | 113 | 474 | 122 | 520 | 438 | 2019-06-29 23:30 | 106.3 | 43.7 | 953 | R | 140 | 78 | 83 | 62 | 2.1 | 39.3 | 58.6 | [5 empty] | 1.3 | 395.06 | 395.06 | 58.04 | 549.01 | 321.54 | 446.58 | 658.56 | 163.59 |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 717 | 3 | 0.71 | 0.72
3496 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL102 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL102 | AKBARI MASZID:ID | TG-KWL102A-2 | 19504910 | 630 | 120 | 238 | 0.97 | 462 | 133 | 565 | 193 | 828 | 136 | 582 | 255 | 2019-06-29 23:00 | 110.7 | 47.5 | 828 | Y | 92 | 123 | 85 | 38 |  |  | 83.5 | 16.5 |  |  |  |  | 52.51 | 0.3 | 0.3 | 22.51 | 665.41 | 687.4 | 572.41 | 695.41 |  | 30.22 | [6 empty] | 718.32 | 1.28 | 0.72 | 0.73
3497 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL103 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL103 | MAJOR MALHOTRA FARM HOUSE:PM | TG-KWL103A-1 | 19506634 | 100 | 40 | 250 | 0.84 | 85 | 11 | 44 | 30 | 122 | 44 | 182 | 120 | 2019-06-28 12:00 | 10 | -36.1 | 207 | B | 70 | 103 | 126 | 56 | 3.2 | 14.6 | 50.9 | 31.3 | 1.3 |  |  |  | 539.06 | 270.16 | 270.16 | 233.19 | 162.53 | 364.43 | 471.44 | 464.4 |  | 65 | 110.57 | 5.3 |  | 3.3 | 55 |  | 703.29 | 16.31 | 0.6 | 0.85
3498 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL107 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL107 | JOHRIPUR GUJARMAL MOHALLA:PL | TG-KWL107A-1 | 19506817 | 990 | 320 | 235 | 0.99 | 934 | 325 | 1503 | 305 | 1368 | 304 | 1391 | 125 | 2019-06-27 15:30 | 277.1 | -72.6 | 1503 | R | 102 | 101 | 97 | 5 | 5.9 | 87.9 | 6.2 |  | 29.3 | 8 | 18 | 11 | 344.41 | 367.41 | 367.41 | 371.41 | 319.48 | 321.48 | 314.13 | 317.13 | 12.54 | 9.24 | 4.29 | 6.59 |  |  |  |  | 706.53 | 13.07 | 0.45 | 0.94
3499 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL109 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL109 | E BL BHAGIRATHI VIHAR(NALE WALA):PLM | TG-KWL109A-1 | 19505762 | 630 | 200 | 236 | 0.96 | 123 | 30 | 129 | 44 | 189 | 49 | 212 | 74 | 2019-06-26 02:00 | 46.4 | 9.8 | 224 | Y | 72 | 114 | 114 | 42 |  | 0.1 | 29.3 | 70.6 | 715.55 | 678.2 | 706.03 | 715.55 |  | 37.35 | 37.35 | [13 empty] | 715.55 | 4.05 | 0.62 | 0.2
3500 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL162 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL162 | JAIN COMPLEX JOHIRIPUR:PM | TG-KWL162A-1 | 19506636 | 100 | 40 | 237 | 0.96 | 87 | 33 | 135 | 26 | 105 | 28 | 111 | 28 | 2019-06-12 03:30 | 33.4 | 5.8 | 171 | R | 127 | 75 | 97 | 52 | 0.1 | 7 | 54 | 39 |  | 1.23 |  |  | 31.11 | 377.46 | 377.46 | 74.07 | 489.54 | 305.42 | 573.05 | 609.44 | 137.46 |  | 2.36 | 1 | 26 |  |  |  | 684.51 | 35.09 | 0.6 | 0.87
3501 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL237 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL237 | SHANI BAZAR ROAD JOHRI PUR :PM | TG-KWL237A-1 | 19505924 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 905 | 289 | 1325 | 292 | 1356 | 324 | 1488 | 150 | 2019-06-29 12:00 | 253.4 | -74.2 | 1488 | B | 91 | 93 | 117 | 26 |  |  | 2.1 | 97.9 | 37.3 | 31 | 6.3 | 20.3 | 197.15 | 178.45 | 178.45 | 133.44 | 435.59 | 461.29 | 475.54 | 478.31 | 36.28 | 35.28 | 145.2 | 73.27 | 0.25 | 0.55 | 19.53 | 1.25 | 707.37 | 12.23 | 0.38 | 1.44
3502 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL241 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL241 | JOHRI PUR TUNDA NAGAR:PL | TG-KWL241A-1 | 19504974 | 400 | 120 | 235 | 0.76 | 36 | 9 | 39 | 6 | 26 | 21 | 91 | 60 | 2019-06-08 12:00 | 13 | -12.4 | 91 | B | 119 | 48 | 132 | 84 |  |  | 16.9 | 83.1 | 713.37 | 713.37 | 713.37 | 713.37 | [16 empty] | 713.37 | 6.23 | 0.17 | 0.09
3503 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL243 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL243 | G & H BLK MUSTAFABAD GALI NO. 18:ID | TG-KWL243A-1 | 19505960 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 1101 | 392 | 1669 | 396 | 1692 | 314 | 1323 | 359 | 2019-06-02 05:30 | 397.8 | 75.5 | 1717 | Y | 112 | 107 | 81 | 31 | 0.3 | 1 | 44.9 | 53.8 | [8 empty] | 323.03 | 429.45 | 701.13 | 547.38 | 358.14 | 252.07 | 3.56 | 159.05 | 27.22 | 26.47 |  | 1.56 | 708.39 | 11.21 | 0.65 | 1.11
3504 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL243 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL243 | G & H BLK MUSTAFABAD GALI NO. 18:ID | TG-KWL243A-2 | 19505215 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 889 | 280 | 1209 | 249 | 1075 | 361 | 1569 | 442 | 2019-06-02 06:00 | 319.7 | 66.6 | 1570 | B | 98 | 77 | 125 | 48 |  | 0.2 | 6.6 | 93.2 |  |  |  |  | 14 | 316.48 | 316.48 | 19.3 | 693.07 | 391.48 | 654.5 | 686.45 | 1.29 |  | 51.25 | 2.21 |  |  | 2.21 |  | 708.36 | 11.24 | 0.6 | 0.9
3505 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL245 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL245 | CHAMAN PARK:PM | TG-KWL245A-1 | 19506572 | 100 | 40 | 242 | 0.83 | 49 | 2 | 8 | 24 | 99 | 23 | 99 | 91 | 2019-06-28 21:00 | 27.1 | -0.4 | 99 | Y | 114 | 101 | 85 | 29 | 0.9 | 6.3 | 78.2 | 14.7 | 553.28 | 568.46 | 629.04 | 596.55 | 126.09 | 119.4 | 119.4 | 93.31 | 11.49 | 3 | 1.3 | 1 | [8 empty] | 691.26 | 28.34 | 0.19 | 0.49
3506 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL246 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL246 | C BLOCK BRIJ PURI:ID | TG-KWL246A-1 | 19505514 | 990 | 320 | 237 | 0.96 | 985 | 326 | 1578 | 344 | 1617 | 315 | 1491 | 111 | 2019-06-03 14:00 | 386.2 | 109.8 | 1617 | Y | 101 | 105 | 94 | 11 | 0.3 | 0.4 | 42.6 | 56.8 |  |  |  |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 592.54 | 536.54 | 671.24 | 598.24 | 109.19 | 144.49 | 28.49 | 104.19 |  | 21 |  |  | 703.13 | 16.47 | 0.68 | 0.99
3507 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL252 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL252 | E BLK BHAGIRATHI VIHAR :PL | TG-KWL252A-1 | 19500684 | 630 | 200 | 239.3038 | 0.96296 | 417.3813 | 153.2822 | 651.4607 | 122.6096 | 519.0705 | 141.4894 | 598.4159 | 115.405 | 2019-06-29 22:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 154 |  |  |  | 565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 719 |  | 0.67665 | 0.66251
3508 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL253 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL253 | RAJU FLOUR MILL:PM | TG-KWL253A-1 | 19500243 | 990 | 320 | 260 | 0.94 | 411 | 126 | 483 | 129 | 495 | 156 | 601 | 112 | 2019-06-01 13:00 | 114.1 | -80.2 | 626 | B | 91 | 104 | 105 | 14 |  |  | 0.1 | 99.9 | 428.48 | 391.48 | 394.18 | 402.48 | 285.46 | 321.46 | 321.46 | 307.16 |  | 1 | 42.24 | 4.3 | [8 empty] | 714.34 | 5.26 | 0.46 | 0.41
3509 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL254 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL254 | CHAMPI CHOWK:PM | TG-KWL254A-1 | 19506585 | 400 | 120 | 234 | 0.96 | 176 | 58 | 270 | 71 | 337 | 47 | 218 | 103 | 2019-06-29 15:00 | 89.6 | -35.5 | 337 | Y | 77 | 144 | 79 | 67 | 0.1 | 19 | 65.7 | 15.2 | 577.49 | 309.52 | 563.1 | 510.12 | 120.3 | 347 | 347 | 189.07 | 4 | 45.27 |  | 3 | [8 empty] | 702.19 | 17.41 | 0.36 | 0.44
3510 | 2019-06-01 | 2019-06-03 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL257 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL257 | Opposite Durga Factory (BARELIA) :PM | TG-KWL257A-1 | 19502935 | 400 | 120 | 239.0043 | 0.99081 | 377.2042 | 117.3701 | 510.8157 | 140.1159 | 611.0326 | 119.7182 | 519.9938 | 95.9576 | 2019-06-02 12:00 | [15 empty] | 35 |  |  |  | 4 |  |  |  | 23.5 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 | 71.5 |  | 0.42923 | 0.94301
3511 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL331 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL331 | GALI NO.5 JAWAHAR NAGAR P/M | TG-KWL331A-1 | 19504775 | 990 | 320 | 247 | 0.99 | 935 | 310 | 1350 | 309 | 1332 | 315 | 1363 | 27 | 2019-06-22 16:00 | 114.1 | -116.3 | 1363 | B | 103 | 99 | 98 | 5 |  |  | 47.1 | 52.9 | 10.51 | 12.21 | 43.21 | 16.21 | 324.06 | 335.4 | 335.4 | 330.52 | 310.43 | 322.25 | 299.19 | 310.27 | 61.47 | 37.01 | 51 | 49.47 |  |  |  |  | 707.27 | 12.33 | 0.5 | 0.94
3512 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL344 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL344 | MAIN ROAD MCD SCHOOL JOHRI PUR | TG-KWL344A-1 | 19505304 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 1164 | 405 | 1827 | 384 | 1720 | 375 | 1689 | 125 | 2019-06-29 15:00 | 441.6 | -59.8 | 1827 | R | 112 | 94 | 95 | 18 | 0.1 |  | 35.6 | 64.2 | 1 | 73.05 | 47.35 | 22.3 | 260.21 | 293.32 | 293.32 | 322 | 270.45 | 229.09 | 249.27 | 239.58 | 140.58 | 95.17 | 83.46 | 104.35 | 32.15 | 14.16 | 9.16 | 16.16 | 705.19 | 14.41 | 0.44 | 1.18
3513 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL349 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL349 | G BLK GANGA VIHAR(SHAMSHAAN GHAT) | TG-KWL349A-1 | 19506686 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 566 | 191 | 795 | 181 | 750 | 194 | 803 | 50 | 2019-06-11 23:00 | 176.8 | 35.6 | 862 | R | 106 | 90 | 104 | 16 |  | 0.1 | 1.7 | 98.2 |  |  |  |  | 43.3 | 161.3 | 161.3 | 54 | 602.23 | 537.13 | 628.23 | 620.23 | 58.5 | 6 | 40.2 | 30.2 |  |  |  |  | 704.43 | 15.17 | 0.62 | 0.9
3514 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | GOKUL PURI | 1251 | KWL349 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL349 | G BLK GANGA VIHAR(SHAMSHAAN GHAT) | TG-KWL349A-2 | 19506762 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 231 | 64 | 268 | 78 | 321 | 89 | 369 | 88 | 2019-06-11 23:00 | 66.8 | 12.8 | 411 | B | 80 | 100 | 120 | 40 |  | 0.1 | 35.6 | 64.3 | 514.23 | 310.55 | 137.57 | 351.55 | 181.5 | 385.18 | 385.18 | 344.18 |  |  | 11 | [9 empty] | 696.13 | 23.47 | 0.58 | 0.37
3515 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL010 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL010 | MUKUND VIHAR "A" BLK:ID | TG-KWL010A-1 | 19500537 | 630 | 200 | 231 | 0.98 | 598 | 194 | 868 | 207 | 923 | 198 | 884 | 49 | 2019-06-12 17:00 | 130.6 | 18.4 | 949 | B | 95 | 98 | 107 | 12 |  | 0.5 | 26.7 | 72.8 |  |  |  |  | 62.18 | 21.59 | 21.59 | 19.29 | 593.38 | 630.33 | 595.18 | 630.26 | 48.5 | 52.14 | 95.58 | 54.51 |  |  |  |  | 704.46 | 15.14 | 0.65 | 0.95
3516 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL012 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL012 | B BLK MUKUND VIHAR :-ID | TG-KWL012A-1 | 19500661 | 990 | 320 | 235.8856 | 0.97399 | 617.6171 | 203.2919 | 891.006 | 224.597 | 986.3724 | 189.7282 | 831.5576 | 135.271 | 2019-06-28 22:30 | [15 empty] | 5.5 |  |  |  | 335.5 |  |  |  | 376.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 717.5 |  | 0.65368 | 0.62386
3517 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL013 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL013 | C BLK MUKUND VIHAR GALI NO. 9:ID | TG-KWL013A-1 | 19505641 | 1600 | 500 | 244 | 0.97 | 1944 | 665 | 2676 | 591 | 2390 | 689 | 2810 | 371 | 2019-06-02 05:30 | 761 | 102.5 | 2810 | B | 104 | 96 | 100 | 8 | 0.1 |  | 12.6 | 87.3 |  |  |  |  | 54.36 | 126 | 126 | 81.3 | 527.59 | 488.25 | 469.25 | 512 | 109.59 | 84.52 | 124.17 | 104.17 | 6.54 | 0.11 | 3.11 | 1.41 | 699.28 | 20.32 | 0.48 | 1.22
3518 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL015 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL015 | E & F BLOCK KARWAL NAGAR:ID | TG-KWL015A-1 | 19500644 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 272 | 88 | 377 | 69 | 294 | 115 | 493 | 173 | 2019-06-29 23:00 | 98 | 7.8 | 516 | B | 94 | 86 | 120 | 34 |  |  | 28.8 | 71.2 | 69.18 | 163.47 | 3 | 24.24 | 639.4 | 545.41 | 545.41 | 682.08 | 0.3 |  | 98.49 | 2.56 | [8 empty] | 709.28 | 10.32 | 0.62 | 0.43
3519 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL031 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL031 | PREM NAGAR S/STN :ID | TG-KWL031A-1 | 19505231 | 630 | 200 | 233 | 0.97 | 637 | 219 | 959 | 208 | 915 | 211 | 912 | 46 | 2019-06-12 00:30 | 211.4 | 51.8 | 959 | R | 101 | 103 | 96 | 7 | 0.5 | 26.5 | 58.6 | 14.4 |  |  |  |  | 28 | 16.44 | 16.44 | 30.14 | 633.02 | 660.33 | 586.28 | 645.37 | 28.18 | 12.26 | 14.03 | 13.29 | 0.23 |  | 0.23 | 0.23 | 689.43 | 30.17 | 0.55 | 1.01
3520 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL031 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL031 | PREM NAGAR S/STN :ID | TG-KWL031A-2 | 19505925 | 630 | 200 | 235 | 0.98 | 332 | 97 | 432 | 84 | 374 | 150 | 673 | 275 | 2019-06-22 18:30 | 84.4 | 12.6 | 780 | B | 62 | 73 | 165 | 103 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 96.3 | 611.45 | 372.38 |  | 23.28 | 76.57 | 316.04 | 316.04 | 663.34 | 0.3 | 0.3 | 432.53 | 2.1 |  |  | 1.3 | [5 empty] | 689.12 | 30.48 | 0.52 | 0.53
3521 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL033 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL033 | MAHALAXMI ENCLAVE:ID | TG-KWL033A-1 | 19506283 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 880 | 330 | 1431 | 272 | 1190 | 279 | 1219 | 227 | 2019-06-11 22:00 | 253.1 | 67.2 | 1431 | R | 111 | 92 | 97 | 19 | 0.1 | 0.1 | 10.2 | 89.6 | [5 empty] | 7 | 7 | 2 | 655.37 | 702.47 | 701.27 | 706.29 | 54.1 | 0.3 | 2 | 1.48 | 0.3 |  |  |  | 710.17 | 9.43 | 0.67 | 0.89
3522 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL033 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL033 | MAHALAXMI ENCLAVE:ID | TG-KWL033A-2 | 19500685 | 630 | 200 | 237.8519 | 0.97201 | 567.545 | 192.0934 | 822.8459 | 196.3834 | 835.4606 | 179.0683 | 765.5434 | 64.5412 | 2019-06-12 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 710 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 | 718.5 |  | 0.64162 | 0.90087
3523 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL042 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL042 | BABU NGR S/STN NO 1 GALI NO. 4:ID | TG-KWL042A-1 | 19501717 | 990 | 320 | 241 | 0.98 | 697 | 232 | 970 | 232 | 980 | 232 | 968 | 12 | 2019-06-02 06:30 | 156 | 47.8 | 1044 | Y | 101 | 104 | 95 | 9 | 0.1 | 7.7 | 49.2 | 43 |  |  |  |  | 21.23 | 8.59 | 8.59 | 18.23 | 693.01 | 705.25 | 668.31 | 696.01 | [8 empty] | 714.24 | 5.36 | 0.75 | 0.7
3524 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL043 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL043 | TELEPHONE EXCHANGE KWR:PM | TG-KWL043A-1 | 19505053 | 400 | 120 | 244 | 0.97 | 223 | 67 | 271 | 74 | 303 | 82 | 336 | 56 | 2019-06-28 10:30 | 95.5 | -19.3 | 391 | B | 86 | 89 | 125 | 39 |  |  | 8.3 | 91.7 | 358.13 | 348.47 | 83.17 | 253.42 | 290.21 | 271.32 | 271.32 | 330.49 | 60.41 | 88.56 | 258.07 | 124.44 | [8 empty] | 709.15 | 10.45 | 0.49 | 0.56
3525 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL046 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL046 | C C KARAWAL NAGAR S/STN. NO. 2:I/D | TG-KWL046A-1 | 19500592 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 933 | 334 | 1431 | 304 | 1317 | 295 | 1269 | 143 | 2019-06-26 15:30 | 214.9 | -14 | 1446 | R | 108 | 96 | 96 | 12 | 0.1 | 0.2 | 40.4 | 59.3 | 11.23 | 27.25 | 32.35 | 16.23 | 332.05 | 373.43 | 373.43 | 372.16 | 284.37 | 301.41 | 297.26 | 301.21 | 83.14 | 9.3 | 12.51 | 22.19 | 1 |  |  |  | 712.19 | 7.41 | 0.47 | 0.94
3526 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL046 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL046 | C C KARAWAL NAGAR S/STN. NO. 2:I/D | TG-KWL046A-2 | 19500664 | 990 | 320 | 236 | 0.99 | 769 | 230 | 1004 | 281 | 1240 | 258 | 1138 | 206 | 2019-06-03 14:30 | 143.5 | -64.8 | 1240 | Y | 82 | 117 | 101 | 35 |  |  | 10 | 90 | 155.25 | 4.3 | 42.03 | 35.11 | 337.3 | 316.06 | 316.06 | 367.19 | 215.56 | 380 | 305.51 | 306.21 |  | 8.15 | [6 empty] | 708.51 | 11.09 | 0.51 | 0.78
3527 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL056 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL056 | KARWAL NAGAR NO.-1 DAL MILL:PL | TG-KWL056A-1 | 19505998 | 990 | 320 | 233 | 0.98 | 867 | 291 | 1329 | 275 | 1250 | 300 | 1364 | 102 | 2019-06-28 16:00 | 351.4 | -82.2 | 1364 | B | 106 | 97 | 97 | 9 |  |  | 11.8 | 88.2 | 135.53 | 122.53 | 167.43 | 148.43 | 239.57 | 307.26 | 307.26 | 268.04 | 313.48 | 271.18 | 270.49 | 280.5 | 12.29 | 0.3 | 5.59 | 4.3 |  |  |  |  | 702.07 | 17.53 | 0.44 | 0.88
3528 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL056 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL056 | KARWAL NAGAR NO.-1 DAL MILL:PL | TG-KWL056A-2 | 19506728 | 990 | 320 | 233.3456 | 0.97001 | 929.3679 | 293.9679 | 1276.2345 | 296.9879 | 1298.7053 | 338.4121 | 1485.3058 | 198.7907 | 2019-06-01 12:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 222 |  |  |  | 465 |  |  |  | 32.5 |  |  |  | 0 | 719.5 |  | 0.55078 | 0.93876
3529 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL057 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL057 | KARWAL NAGAR NO.-3:PM | TG-KWL057A-1 | 19506846 | 630 | 200 | 236 | 0.99 | 482 | 156 | 692 | 160 | 706 | 166 | 740 | 43 | 2019-06-10 15:00 | 151.2 | -75.2 | 758 | B | 96 | 104 | 100 | 8 |  | 0.5 | 32.3 | 67.2 |  |  |  |  | 176.09 | 126.06 | 126.06 | 139.46 | 512.4 | 562.43 | 549.25 | 549.03 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 688.49 | 31.11 | 0.64 | 0.77
3530 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL058 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL058 | KARWAL NAGAR NO.-4:PL | TG-KWL058A-1 | 19504901 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 775 | 264 | 1127 | 266 | 1137 | 245 | 1042 | 91 | 2019-06-27 15:00 | 113.3 | -112.6 | 1137 | Y | 102 | 101 | 97 | 5 |  |  | 7.1 | 92.9 | 217.43 | 259.21 | 245.1 | 246.21 | 174.28 | 126.2 | 126.2 | 144.5 | 319.02 | 325.32 | 312.32 | 320.32 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 711.43 | 8.17 | 0.48 | 0.78
3531 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL058 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL058 | KARWAL NAGAR NO.-4:PL | TG-KWL058A-2 | 19503507 | 990 | 320 | 243 | 0.99 | 850 | 278 | 1180 | 272 | 1151 | 300 | 1277 | 114 | 2019-06-28 16:00 | 170.8 | -95.7 | 1354 | B | 95 | 97 | 108 | 13 |  |  | 1.8 | 98.2 | 146.36 | 129.27 | 53.08 | 96.08 | 245.34 | 262.12 | 262.12 | 290.33 | 315.29 | 314 | 284.54 | 309.01 | 3 | 5 | 52.21 | 14.57 |  |  |  |  | 710.39 | 9.21 | 0.49 | 0.86
3532 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL059 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL059 | KARWAL NAGAR NO.-5 SBI KWR:PL | TG-KWL059A-1 | 19500596 | 990 | 320 | 239.6012 | 0.9886 | 1087.1146 | 431.2797 | 1884.5518 | 337.7799 | 1492.4881 | 318.0551 | 1387.0091 | 454.0861 | 2019-06-27 16:30 | [15 empty] | 86.5 |  |  |  | 298.5 |  |  |  | 260.5 |  |  |  | 70.5 |  |  |  | 2 | 718 |  | 0.40357 | 1.0981
3533 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL059 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL059 | KARWAL NAGAR NO.-5 SBI KWR:PL | TG-KWL059A-2 | 19502963 | 990 | 320 | 233 | 0.99 | 823 | 262 | 1162 | 269 | 1202 | 292 | 1310 | 133 | 2019-06-03 14:30 | 158.2 | -85.4 | 1310 | B | 98 | 100 | 101 | 3 |  |  | 9.9 | 90.1 |  |  |  |  | 83.48 | 84.28 | 84.28 | 88.18 | 631.33 | 625.53 | 579.37 | 622.33 |  | 5 | 24.27 | 4.3 |  |  |  |  | 715.21 | 4.39 | 0.63 | 0.83
3534 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL059 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL059 | KARWAL NAGAR NO.-5 SBI KWR:PL | TG-KWL059A-3 | 19505348 | 990 | 320 | 240 | 0.99 | 823 | 285 | 1232 | 275 | 1183 | 262 | 1132 | 87 | 2019-06-29 11:00 | 250.2 | -57.9 | 1333 | R | 106 | 103 | 91 | 15 | 0.1 |  | 4.9 | 95 | 44.5 | 51.2 | 141.29 | 67.1 | 327.05 | 339.01 | 339.01 | 323.41 | 315.58 | 299.56 | 275.56 | 300.26 | 4.24 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 692.17 | 27.43 | 0.48 | 0.83
3535 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL067 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL067 | SADATPUR VILLAGE PANCHYAT GHAR:PL | TG-KWL067A-1 | 19506582 | 990 | 320 | 241 | 0.96 | 715 | 261 | 1130 | 166 | 719 | 288 | 1244 | 478 | 2019-06-28 22:00 | 226.6 | 73.9 | 1244 | B | 104 | 74 | 122 | 48 | 0.1 | 0.3 | 34.9 | 64.8 |  | 5.13 |  |  | 191.47 | 565.39 | 565.39 | 222.55 | 507 | 128.55 | 643.58 | 476.52 | 1 |  | 7.26 | [5 empty] | 699.47 | 20.13 | 0.62 | 0.72
3536 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL100 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL100 | SAHID BHAGAT SINGH CLY GALI NO 16:ID | TG-KWL100A-1 | 19506759 | 630 | 200 | 235 | 0.97 | 616 | 194 | 840 | 187 | 811 | 236 | 1022 | 198 | 2019-06-02 07:00 | 227.6 | 62.4 | 1022 | B | 101 | 92 | 107 | 15 |  |  | 6.5 | 93.5 |  |  |  |  | 3.3 | 21.34 | 21.34 | 5 | 642.26 | 657.28 | 609.38 | 647.32 | 67.39 | 34.33 | 101.44 | 61.03 |  |  | 1.43 |  | 713.35 | 6.25 | 0.64 | 0.98
3537 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL114 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL114 | KAMAL VIHAR S/STN | TG-KWL114A-1 | 19500667 | 400 | 120 | 232 | 0.98 | 237 | 80 | 352 | 87 | 386 | 70 | 307 | 69 | 2019-06-30 23:30 | 63.5 | 16.3 | 386 | Y | 101 | 99 | 100 | 2 |  | 1.8 | 50.6 | 47.6 |  |  |  |  | 325.57 | 322.2 | 322.2 | 325.13 | 385.12 | 388.49 | 397.34 | 385.56 | [8 empty] | 711.09 | 8.51 | 0.7 | 0.59
3538 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL118 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL118 | SHAKTI VIHAR GALI NO. 8:ID | TG-KWL118A-1 | 19500581 | 630 | 200 | 232.9188 | 0.98105 | 480.6253 | 138.0222 | 611.7193 | 162.7055 | 733.833 | 179.8976 | 792.4657 | 159.7166 | 2019-06-29 23:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 33.5 |  |  |  | 681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 714.5 |  | 0.67596 | 0.7629
3539 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL118 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL118 | SHAKTI VIHAR GALI NO. 8:ID | TG-KWL118A-2 | 19505643 | 630 | 200 | 240 | 0.96 | 356 | 138 | 630 | 112 | 514 | 106 | 484 | 134 | 2019-06-28 23:00 | 128.4 | 33.2 | 630 | R | 115 | 93 | 92 | 23 | 0.1 | 0.2 | 6 | 93.7 |  | 2 | 6 |  | 518.07 | 686.39 | 686.39 | 687.39 | 176 | 5.28 | 16.21 | 6.28 | [8 empty] | 694.07 | 25.53 | 0.56 | 0.57
3540 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL123 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL123 | SAHID BHAGAT SINGH P/M | TG-KWL123A-1 | 19506631 | 400 | 120 | 247 | 0.97 | 262 | 92 | 363 | 76 | 300 | 94 | 371 | 68 | 2019-06-16 11:00 | 93.6 | 11.8 | 371 | B | 104 | 92 | 104 | 12 |  | 0.1 | 21.4 | 78.6 | 0.3 | 0.3 |  |  | 394.31 | 492.28 | 492.28 | 428.31 | 299.59 | 202.02 | 360.22 | 266.29 | [8 empty] | 695 | 25 | 0.6 | 0.65
3541 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL238 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL238 | SAHID BHAGAT SINGH GALI NO 12:ID | TG-KWL238A-1 | 19500544 | 630 | 200 | 249.9929 | 0.96402 | 476.4775 | 147.8862 | 612.9492 | 186.1182 | 767.0232 | 142.4731 | 594.48 | 164.0901 | 2019-06-01 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 101 |  |  |  | 618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 719 |  | 0.65425 | 0.75631
3542 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL264 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL264 | WEST KAMAL VIHAR (HVDS) INDUT. AREA:PM | TG-KWL264A-1 | 19505888 | 400 | 120 | 235 | 0.97 | 393 | 148 | 669 | 112 | 508 | 134 | 605 | 140 | 2019-06-30 14:30 | 277.3 | -32.6 | 669 | R | 104 | 105 | 91 | 14 | 1.2 | 0.1 | 37.3 | 61.4 | 94.45 | 92.15 | 118.5 | 97.45 | 276.1 | 283.1 | 283.1 | 286.1 | 291.02 | 292.38 | 264.31 | 295.02 | 32.28 | 27.22 | 4.29 | 16.28 | 1 |  | 0.3 |  | 695.25 | 24.35 | 0.41 | 0.98
3543 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL284 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL284 | WEST KAMAL VIHAR B BLK GALI NO 1 IND AREA:PM | TG-KWL284A-1 | 19506281 | 400 | 120 | 240 | 0.92 | 168 | 56 | 238 | 57 | 240 | 55 | 236 | 3 | 2019-06-19 20:00 | 120.4 | -38.6 | 247 | R | 97 | 103 | 101 | 6 | 1.1 |  | 6.3 | 92.6 | 543.25 | 538.53 | 545.04 | 542.03 | 150.17 | 154.49 | 154.49 | 151.39 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | [8 empty] | 694.42 | 25.18 | 0.25 | 0.42
3544 | 2019-06-12 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL285 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL285 | Village New Sabha Pur(Boys Sr.School):PM | TG-KWL285A-1 | 19505115 | 400 | 120 | 247 | 0.99 | 20 | 13 | 53 | 4 | 14 | 3 | 13 | 40 | 2019-06-14 12:30 | 10 | -1.1 | 53 | R | 98 | 115 | 87 | 28 |  | 0.1 | 1.9 | 98 | 425.12 | 425.12 | 425.12 | 425.12 | [16 empty] | 425.12 | 30.48 | 0.23 | 0.05
3545 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL287 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL287 | BABU NAGAR 1 GALI NO. 5:ID | TG-KWL287A-1 | 19506284 | 630 | 200 | 235 | 0.97 | 575 | 181 | 795 | 200 | 878 | 194 | 849 | 73 | 2019-06-14 11:00 | 192.2 | 52.8 | 941 | Y | 93 | 107 | 99 | 14 | 0.1 | 0.7 | 27.3 | 72 |  |  |  |  | 11 | 3 | 3 | 2 | 685.54 | 648.39 | 693.03 | 693.33 | 1.18 | 45.33 | 3.39 | 2.39 |  | 1 |  |  | 698.12 | 21.48 | 0.67 | 0.91
3546 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL293 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL293 | D Blk Mukund Vihar:ID | TG-KWL293A-1 | 19505642 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 765 | 255 | 1044 | 239 | 979 | 272 | 1113 | 116 | 2019-06-02 05:30 | 296.6 | 54.7 | 1118 | B | 97 | 91 | 112 | 21 |  |  | 6.2 | 93.8 |  |  |  |  | 431.15 | 519.47 | 519.47 | 384.53 | 277.33 | 189.01 | 526.33 | 323.55 |  |  | 0.34 | [5 empty] | 708.48 | 11.12 | 0.52 | 0.77
3547 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL296 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL296 | SAHID BHAGAT SINGH CLY GALI NO 6:ID | TG-KWL296A-1 | 19500671 | 990 | 320 | 237.805 | 0.98067 | 863.5283 | 291.338 | 1285.9764 | 295.9745 | 1301.1584 | 276.2158 | 1219.2267 | 75.4945 | 2019-06-30 23:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 705 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 718.5 |  | 0.68636 | 0.87225
3548 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL299 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL299 | G& H BLK WEST KARAWAL NAGAR:ID | TG-KWL299A-1 | 19500673 | 630 | 200 | 249 | 0.96 | 358 | 90 | 368 | 143 | 589 | 125 | 513 | 194 | 2019-06-11 23:00 | 116.4 | 42.8 | 589 | Y | 84 | 114 | 102 | 30 | 0 |  | 48.5 | 51.5 |  |  |  |  | 631.46 | 298.55 | 298.55 | 475.33 | 79.54 | 412.45 | 258.41 | 236.07 | [8 empty] | 711.4 | 8.2 | 0.66 | 0.57
3549 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL329 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL329 | ROSHAN VIHAR GALI NO. 5:ID | TG-KWL329A-1 | 19506282 | 400 | 120 | 249 | 0.95 | 58 | 8 | 34 | 41 | 166 | 8 | 34 | 132 | 2019-06-12 | 24.1 | 3.6 | 169 | Y | 56 | 198 | 46 | 152 | 0.1 | 0.1 | 36.2 | 63.6 | 708.06 | 642.58 | 708.06 | 708.06 |  | 65.08 | 65.08 | [13 empty] | 708.06 | 11.54 | 0.55 | 0.14
3550 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL330 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL330 | RAMA GARDEN:ID | TG-KWL330A-1 | 19500665 | 630 | 200 | 236.1921 | 0.9782 | 329.2854 | 118.3622 | 519.2919 | 115.4114 | 509.4303 | 95.5118 | 419.4632 | 95.2814 | 2019-06-21 14:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 376.5 |  |  |  | 339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 715.5 |  | 0.75898 | 0.52268
3551 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | KARAWAL NAGAR | 1251 | KWL343 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL343 | KAMAL VIHAR MAIN RD OPP POL. CHOWKI P/M | TG-KWL343A-1 | 19506497 | 400 | 120 | 241 | 0.88 | 274 | 90 | 367 | 92 | 375 | 92 | 375 | 8 | 2019-06-08 10:30 | 191.5 | -1.7 | 375 | B | 99 | 98 | 103 | 5 | 35.7 | 6.3 | 4.4 | 53.6 | 378.49 | 367.16 | 365.16 | 367.16 | 160.28 | 137.41 | 137.41 | 153.11 | 123.18 | 157.38 | 167.52 | 142.08 | [8 empty] | 694.47 | 25.13 | 0.29 | 0.68
3552 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | HVD008 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-HVD008 | D2 MAIN RD 3-1/2 PUSTA SONIA VIHAR:PM | TG-HVD008A-1 | 19504896 | 100 | 40 | 248 | 0.99 | 12 | 2 | 6 | 4 | 18 | 6 | 25 | 16 | 2019-06-06 18:00 | 0.6 | -1.4 | 29 | B | 38 | 109 | 153 | 115 |  |  | 4.2 | 95.8 | 709.04 | 709.04 | 707.34 | 709.04 | [16 empty] | 709.04 | 10.56 | 0.53 | 0.12
3553 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL006 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL006 | ZERO PUSTA STREET LIGHT SONIA VIHAR PM | TG-KWL006A-1 | 19504895 | 100 | 40 | 242 | 0.95 | 36 | 12 | 51 | 12 | 51 | 12 | 53 | 2 | 2019-06-13 15:30 | 21.8 | -1.1 | 85 | R | 89 | 98 | 113 | 24 | 0.1 | 4.2 | 74.3 | 21.3 | 640.19 | 607.56 | 595.17 | 624.19 | 61.57 | 93.22 | 93.22 | 79.57 | 2 | 2.58 | [10 empty] | 704.16 | 15.44 | 0.34 | 0.36
3554 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL016 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL016 | CHANDU NAGAR:ID | TG-KWL016A-1 | 19500597 | 990 | 320 | 239 | 0.97 | 596 | 232 | 993 | 189 | 794 | 176 | 749 | 225 | 2019-06-11 00:30 | 118.5 | 44.2 | 993 | R | 111 | 102 | 87 | 24 |  | 0.2 | 56.1 | 43.7 |  |  | 3 |  | 282.29 | 356.23 | 356.23 | 418.39 | 427.2 | 353.26 | 118.44 | 291.1 | [8 empty] | 709.49 | 10.11 | 0.65 | 0.6
3555 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL016 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL016 | CHANDU NAGAR:ID | TG-KWL016A-2 | 19505302 | 400 | 120 | 250 | 0.97 | 422 | 143 | 580 | 131 | 538 | 148 | 615 | 67 | 2019-06-10 22:00 | 150.7 | 26 | 615 | B | 105 | 87 | 107 | 20 |  | 1.4 | 49.2 | 49.3 |  |  |  |  | 3.07 | 24.3 | 24.3 | 2.3 | 647.35 | 685.13 | 605.13 | 685.11 | 56.31 | 1.39 | 99.52 | 23.24 | 4.39 | 0.3 | 2.17 | 0.47 | 711.52 | 8.08 | 0.58 | 1.06
3556 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL017 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL017 | E BLOCK KHAJOORI GALI NO. 3:ID | TG-KWL017A-1 | 19506119 | 630 | 200 | 247 | 0.96 | 465 | 94 | 380 | 165 | 674 | 206 | 830 | 396 | 2019-06-18 00:30 | 144.8 | 38.4 | 830 | B | 105 | 78 | 117 | 39 | 0.1 | 2.9 | 57.3 | 39.7 | 0.3 | 0.3 |  |  | 275.42 | 582.41 | 582.41 | 314.45 | 442.27 | 135.28 | 523.5 | 403.54 |  |  | 14.26 | [5 empty] | 718.39 | 1.21 | 0.59 | 0.74
3557 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL017 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL017 | E BLOCK KHAJOORI GALI NO. 3:ID | TG-KWL017A-2 | 19505644 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 892 | 305 | 1346 | 282 | 1226 | 304 | 1342 | 118 | 2019-06-30 23:00 | 273.9 | 81.3 | 1397 | B | 96 | 96 | 109 | 13 | 0.1 | 0.3 | 68.6 | 30.9 |  |  |  |  | 44.58 | 94.58 | 94.58 | 36.28 | 673.04 | 611.34 | 654.19 | 672.34 | 0.47 | 12.17 | 48.3 | 9.47 |  |  |  |  | 718.49 | 1.11 | 0.61 | 0.9
3558 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL018 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL018 | F BLOCK KHAJOORI GALI NO. 11&13:ID | TG-KWL018A-1 | 19504694 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 973 | 319 | 1353 | 341 | 1463 | 313 | 1317 | 131 | 2019-06-02 22:30 | 218.6 | 100.1 | 1470 | Y | 100 | 104 | 96 | 8 | 0.1 | 1.6 | 81.3 | 16.9 | [8 empty] | 597.24 | 500.37 | 629.25 | 585.44 | 94.39 | 185.56 | 62.08 | 106.19 |  | 5.3 |  |  | 715.19 | 4.41 | 0.71 | 0.98
3559 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL018 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL018 | F BLOCK KHAJOORI GALI NO. 11&13:ID | TG-KWL018A-2 | 19502248 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 544 | 155 | 677 | 224 | 988 | 166 | 724 | 290 | 2019-06-03 15:30 | 153.2 | 56.6 | 1006 | Y | 88 | 119 | 93 | 31 |  | 0.1 | 59.7 | 40.1 |  |  |  |  | 17.2 | 2.57 | 2.57 | 7.22 | 696.52 | 456.47 | 698.2 | 694.3 |  | 246.08 | 5.3 | 12.2 |  | 8.2 |  |  | 714.12 | 5.48 | 0.73 | 0.86
3560 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL021 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL021 | A BLOCK NEHRU VIHAR GALI NO. 2:ID | TG-KWL021A-1 | 19500600 | 630 | 200 | 244.6037 | 0.97309 | 414.0984 | 129.6131 | 534.1567 | 160.5479 | 664.1621 | 123.9374 | 513.6874 | 141.356 | 2019-06-01 12:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 154.5 |  |  |  | 564.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 719 |  | 0.70641 | 0.6573
3561 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL022 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL022 | B-II BLOCK NEHRU VIHAR GALI NO. 6:ID | TG-KWL022A-1 | 19506820 | 630 | 200 | 249 | 0.96 | 933 | 336 | 1412 | 305 | 1272 | 292 | 1217 | 174 | 2019-06-28 14:30 | 319.4 | 106.4 | 1412 | R | 109 | 101 | 90 | 19 |  | 0.1 | 1.9 | 98 | [8 empty] | 33.3 | 122 | 323.3 | 112.3 | 354.09 | 389.54 | 330.31 | 430.09 | 316.52 | 192.37 | 50.3 | 161.52 | 704.31 | 15.29 | 0.62 | 1.48
3562 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL025 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL025 | E-2, NEHRU VIHAR:ID | TG-KWL025A-1 | 19506446 | 1600 | 500 | 241 | 0.97 | 1347 | 449 | 1976 | 473 | 2085 | 425 | 1850 | 204 | 2019-06-26 10:00 | 452 | 115 | 2085 | Y | 94 | 104 | 101 | 10 | 0.1 | 0.1 | 5.7 | 94.1 |  |  |  |  | 38.3 | 16.3 | 16.3 | 25 | 668.58 | 688.58 | 686.33 | 681.58 | 0.41 | 2.41 |  | 1.11 |  |  |  |  | 708.09 | 11.51 | 0.63 | 0.84
3563 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL026 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL026 | E-1, NEHRU VIHAR:ID | TG-KWL026A-1 | 19505257 | 990 | 320 | 235 | 0.96 | 891 | 270 | 1221 | 308 | 1399 | 312 | 1414 | 186 | 2019-06-11 22:30 | 376.3 | 78.1 | 1414 | B | 99 | 103 | 98 | 5 | 0.1 | 0.4 | 7.3 | 92.3 |  |  |  |  | 34.52 | 28.3 | 28.3 | 32.3 | 651.54 | 639.19 | 626.39 | 649.25 | 4.49 | 23.46 | 16.49 | 9.4 |  |  |  |  | 691.35 | 28.25 | 0.61 | 0.9
3564 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL037 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL037 | MOONGA NAGAR:ID | TG-KWL037A-1 | 19500666 | 990 | 320 | 244.0058 | 0.96289 | 685.7208 | 214.6358 | 897.307 | 265.6236 | 1103.0423 | 205.4614 | 863.9364 | 224.2903 | 2019-06-10 22:30 | [15 empty] | 3 |  |  |  | 546 |  |  |  | 169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 718 |  | 0.50122 | 0.69265
3565 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL060 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL060 | C BLOCK KHAJORI MAIN MARKET | TG-KWL060A-1 | 19506447 | 990 | 320 | 246.9138 | 0.96703 | 869.5479 | 236.4072 | 974.5939 | 367.6768 | 1527.8487 | 265.4639 | 1115.7695 | 497.911 | 2019-06-13 23:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 194 |  |  |  | 509.5 |  |  |  | 14 |  |  |  | 0 | 717.5 |  | 0.56357 | 0.87833
3566 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL060 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL060 | C BLOCK KHAJORI MAIN MARKET | TG-KWL060A-2 | 19502298 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 786 | 252 | 1009 | 234 | 936 | 301 | 1210 | 246 | 2019-06-27 01:00 | 190.6 | 21.3 | 1289 | B | 101 | 90 | 109 | 19 |  |  | 3.8 | 96.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 290.36 | 426.38 | 426.38 | 327.52 | 421.18 | 285.16 | 446.3 | 384.02 |  |  | 21.37 | [5 empty] | 713.24 | 6.36 | 0.55 | 0.79
3567 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL060 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL060 | C BLOCK KHAJORI MAIN MARKET | TG-KWL060A-3 | 19506413 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 647 | 199 | 825 | 261 | 1079 | 187 | 769 | 286 | 2019-06-12 | 215.6 | 36.4 | 1271 | Y | 95 | 112 | 94 | 18 | 0.3 |  | 5.4 | 94.3 |  | 0.56 | 0.56 |  | 18.13 | 7.43 | 7.43 | 11.09 | 600.48 | 479.12 | 614.5 | 559.4 | 77.51 | 131.32 | 62.59 | 124.53 |  | 77.29 |  | 1.1 | 696.52 | 23.08 | 0.62 | 1.03
3568 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL061 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL061 | FATMA NURSARY CHAND BAGH MRD WZB ROAD:PL | TG-KWL061A-1 | 19502590 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 875 | 299 | 1223 | 282 | 1151 | 294 | 1203 | 64 | 2019-06-30 23:30 | 200.9 | 84.6 | 1337 | R | 99 | 92 | 109 | 17 | 0 |  | 13.4 | 86.6 |  |  | 0.21 |  | 2.21 | 1.51 | 1.51 | 0.21 | 636.21 | 703.5 | 588.07 | 678.33 | 74.21 | 7.22 | 124.35 | 34.09 |  |  |  |  | 715.33 | 4.27 | 0.74 | 0.88
3569 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL063 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL063 | VILLAGE SABHAPUR:PM | TG-KWL063A-1 | 19502302 | 630 | 200 | 230 | 0.98 | 758 | 293 | 1297 | 211 | 918 | 255 | 1125 | 329 | 2019-06-09 23:00 | 156.9 | 26.2 | 1297 | R | 112 | 89 | 99 | 23 |  | 4.7 | 41.4 | 54 |  |  |  |  | 0.31 | 8.53 | 8.53 | 1.23 | 318.29 | 550.08 | 442.56 | 428.44 | 207.48 | 136.2 | 229.14 | 222.01 | 171.33 | 3 | 25.19 | 46.13 | 698.21 | 21.39 | 0.62 | 1.2
3570 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL064 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL064 | SHERPUR CHOWK:PL | TG-KWL064A-1 | 19505767 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 784 | 254 | 1111 | 268 | 1167 | 262 | 1143 | 48 | 2019-06-26 12:00 | 327.4 | -27.8 | 1167 | Y | 101 | 101 | 98 | 3 |  |  | 13 | 87 | 53.01 | 68.31 | 78.31 | 64.31 | 336.46 | 319.15 | 319.15 | 328.46 | 326.31 | 328.32 | 320.01 | 323.31 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 716.48 | 3.12 | 0.5 | 0.79
3571 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL064 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL064 | SHERPUR CHOWK:PL | TG-KWL064A-2 | 19506395 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 624 | 200 | 841 | 223 | 946 | 201 | 852 | 100 | 2019-06-24 15:30 | 312 | -1.2 | 990 | Y | 88 | 109 | 102 | 21 | 0.1 |  | 36.9 | 63 | 41 |  |  |  | 303.36 | 199.15 | 199.15 | 261.36 | 315.43 | 403.19 | 419.52 | 371.13 | 41.49 | 87.15 | 68.4 | 69.19 |  | 12.19 |  |  | 702.08 | 17.52 | 0.52 | 0.99
3572 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL069 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL069 | DAYAL PUR 1 TANKI MAIN ROAD DAYAL PUR:PL | TG-KWL069A-1 | 19506842 | 630 | 200 | 234 | 0.97 | 435 | 131 | 562 | 156 | 675 | 148 | 634 | 99 | 2019-06-15 20:00 | 167.8 | 34 | 859 | Y | 90 | 118 | 91 | 28 | 0.1 | 0.9 | 50 | 49 | 2.3 | 1 | 1.3 | 1 | 292.1 | 88.14 | 88.14 | 173.37 | 407.35 | 610.01 | 451.36 | 527.38 |  | 3 | [6 empty] | 702.15 | 17.45 | 0.67 | 0.69
3573 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL069 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL069 | DAYAL PUR 1 TANKI MAIN ROAD DAYAL PUR:PL | TG-KWL069A-2 | 19506601 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 564 | 154 | 651 | 165 | 695 | 246 | 1089 | 418 | 2019-06-11 22:30 | 152.4 | 36.6 | 1089 | B | 102 | 92 | 106 | 14 | 0.6 | 2.1 | 55.8 | 41.6 |  |  |  |  | 13 | 19.49 | 19.49 | 9 | 673.45 | 680.26 | 648.16 | 691.15 | 15.3 | 1.3 | 39 | 2 |  | 0.3 | 1.3 |  | 702.15 | 17.45 | 0.66 | 0.9
3574 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL069 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL069 | DAYAL PUR 1 TANKI MAIN ROAD DAYAL PUR:PL | TG-KWL069A-3 | 19506880 | 630 | 200 | 242 | 0.99 | 384 | 93 | 406 | 151 | 652 | 140 | 614 | 230 | 2019-06-01 15:00 | 83 | -66.2 | 652 | Y | 70 | 122 | 108 | 52 | 0.1 | 0.1 | 14.7 | 85.1 | 24.24 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 662.22 | 115.13 | 115.13 | 345.48 | 15.3 | 586.33 | 392.28 | 355.58 | [8 empty] | 702.16 | 17.44 | 0.67 | 0.61
3575 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL070 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL070 | B BLK GALI NO. 9, CHAND BAGH:ID | TG-KWL070A-1 | 19500570 | 630 | 200 | 236 | 0.97 | 584 | 196 | 859 | 225 | 994 | 164 | 715 | 242 | 2019-06-02 23:30 | 154.6 | 63 | 1075 | Y | 93 | 125 | 82 | 43 | 39.5 | 11.4 | 16.1 | 33 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 673.43 | 316.08 | 630.24 | 647.45 | 37.32 | 361.3 | 13.26 | 67.3 |  | 37.37 |  |  | 715.15 | 4.45 | 0.72 | 0.93
3576 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL070 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL070 | B BLK GALI NO. 9, CHAND BAGH:ID | TG-KWL070A-2 | 19505139 | 990 | 320 | 235 | 0.96 | 884 | 307 | 1390 | 302 | 1372 | 276 | 1239 | 142 | 2019-06-02 15:00 | 325.4 | 88.6 | 1404 | Y | 95 | 107 | 99 | 12 | 0.1 | 0.2 | 59 | 40.7 |  |  |  |  | 45.38 | 6 | 6 | 16.11 | 652.27 | 688.07 | 658.26 | 680.56 | 2.3 | 6.28 | 3.58 | 3.28 |  |  |  |  | 700.35 | 19.25 | 0.6 | 0.89
3577 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL071 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL071 | CHAND BAGH "F" BLK:ID | TG-KWL071A-1 | 19505573 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 865 | 229 | 1029 | 304 | 1371 | 332 | 1507 | 426 | 2019-06-02 14:30 | 296.6 | 46.4 | 1507 | B | 84 | 107 | 108 | 24 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 97.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 92.47 | 3 | 3 | 11.3 | 607.46 | 689.43 | 686.46 | 686.11 |  | 7.5 | 7.23 | 3.22 |  |  | 0.26 |  | 701.03 | 18.57 | 0.63 | 0.87
3578 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL072 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL072 | VILLAGE KHAJOORI NR.SCHOOL:PL | TG-KWL072A-1 | 19504805 | 630 | 200 | 244 | 0.99 | 601 | 253 | 1061 | 174 | 721 | 174 | 720 | 340 | 2019-06-12 15:00 | 118.7 | -10.6 | 1085 | R | 116 | 92 | 91 | 25 |  | 2.2 | 39.9 | 58 |  |  |  |  | 3 | 30.3 | 30.3 | 5.3 | 481.58 | 645.16 | 697.46 | 647.47 | 143.19 | 41 | 8.3 | 63.29 | 88.29 |  |  |  | 716.46 | 3.14 | 0.68 | 0.95
3579 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL076 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL076 | A BL MAIN ROAD DAYALPUR:PL | TG-KWL076A-1 | 19506896 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 988 | 353 | 1486 | 286 | 1185 | 349 | 1457 | 287 | 2019-06-16 02:00 | 351.4 | 89.9 | 1486 | R | 107 | 92 | 100 | 15 |  |  | 8.7 | 91.3 | [5 empty] | 20.18 | 20.18 |  | 575.58 | 652.58 | 630.42 | 640.01 | 115.49 | 20.15 | 61.19 | 53.3 | 1.44 |  | 0.3 |  | 693.31 | 26.29 | 0.63 | 1
3580 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL079 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL079 | B BLK SADAT PUR GALI NO. 8:ID | TG-KWL079A-1 | 19504409 | 400 | 120 | 239 | 0.97 | 369 | 141 | 631 | 112 | 491 | 115 | 508 | 132 | 2019-06-29 23:00 | 69.3 | 28.2 | 670 | R | 114 | 96 | 90 | 24 | 1.3 | 28.9 | 69.1 | 0.7 |  |  |  |  | 30 | 66 | 66 | 59.3 | 525.41 | 642.31 | 528.31 | 602.31 | 137.2 | 11 | 15 | 57.3 | 26.3 |  |  |  | 719.31 | 0.29 | 0.61 | 0.92
3581 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL080 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL080 | BIHARI PUR VILLNR. NLA KHJURI PUST RD:PL | TG-KWL080A-1 | 19506903 | 990 | 320 | 240 | 0.97 | 842 | 309 | 1384 | 257 | 1170 | 276 | 1266 | 186 | 2019-06-30 14:30 | 256.6 | 50.9 | 1559 | R | 117 | 96 | 87 | 30 | 0.1 | 0.5 | 47.8 | 51.5 |  |  |  |  | 1 | 13.3 | 13.3 | 6.3 | 593.2 | 687.03 | 642.31 | 693.33 | 101.43 |  | 0.3 | 0.3 | 4.3 |  |  |  | 700.33 | 19.27 | 0.68 | 0.85
3582 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL083 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL083 | L BLK SADAT PUR:ID | TG-KWL083A-1 | 19500560 | 990 | 320 | 233.991 | 0.96903 | 893.8565 | 286.146 | 1304.1016 | 295.6431 | 1344.5655 | 312.0675 | 1416.2997 | 98.4163 | 2019-06-30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 180.5 |  |  |  | 525.5 |  |  |  | 14 |  |  |  | 0 | 720 |  | 0.5541 | 0.90289
3583 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL085 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL085 | B BLK PUSTA 1 SONIA VIHAR GALI NO 1 | TG-KWL085A-1 | 19506042 | 630 | 200 | 234 | 0.97 | 589 | 176 | 745 | 202 | 854 | 210 | 883 | 126 | 2019-06-08 09:30 | 174.6 | 50.2 | 988 | Y | 99 | 99 | 103 | 4 |  | 10.1 | 75.9 | 14 |  |  |  |  | 7.3 | 46.49 | 46.49 | 8 | 659.02 | 591.13 | 658.29 | 654.56 | 6.39 | 31.58 | 14.03 | 10.15 |  | 3.11 | 0.39 |  | 673.11 | 46.49 | 0.63 | 0.93
3584 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL088 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL088 | BALAJI TEMPLE SABHAPUR:PL | TG-KWL088A-1 | 19504363 | 630 | 200 | 233 | 0.96 | 316 | 104 | 448 | 81 | 353 | 130 | 570 | 188 | 2019-06-12 | 106.7 | 18.9 | 589 | B | 104 | 76 | 120 | 44 |  |  | 27.3 | 72.7 |  | 96.58 |  |  | 522.33 | 601.3 | 601.3 | 599.41 | 179.25 | 3.3 | 418.36 | 102.17 | [8 empty] | 701.58 | 18.02 | 0.69 | 0.5
3585 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL089 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL089 | WAZIRA BAD RAW WATER ST LT :PM | TG-KWL089A-1 | 19504407 | 400 | 120 | 245 | 0.95 | 58 | 15 | 59 | 5 | 18 | 38 | 155 | 121 | 2019-06-12 19:00 | 23.5 | 0.3 | 155 | B | 78 | 36 | 186 | 150 |  | 0.1 | 52.6 | 47.4 | 720 | 720 | 505 | 720 | [16 empty] | 720 | 0 | 0.37 | 0.14
3586 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL090 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL090 | LAL FARM HOUSE SABHAPUR:PM | TG-KWL090A-1 | 19506390 | 400 | 120 | 244 | 0.96 | 93 | 12 | 50 | 66 | 265 | 15 | 59 | 211 | 2019-06-04 10:30 | 43.9 | 4.1 | 265 | Y | 94 | 119 | 87 | 32 |  | 0.1 | 17 | 82.9 | 528.02 | 533.44 | 549.02 | 549.02 | 21.3 | 15.18 | 15.18 | 0.3 |  | 0.3 | [10 empty] | 549.32 | 50.28 | 0.47 | 0.23
3587 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL093 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL093 | CHAUHAN PATTI PUSTA VILL SONIA VIHAR:PL | TG-KWL093A-1 | 19506301 | 630 | 200 | 238 | 0.96 | 714 | 218 | 952 | 262 | 1154 | 234 | 1025 | 177 | 2019-06-29 22:30 | 243.6 | 70.8 | 1216 | Y | 96 | 109 | 95 | 14 |  | 2.6 | 25.7 | 71.8 |  |  |  |  | 0.57 |  |  |  | 603.09 | 408.36 | 543.13 | 518.53 | 79.32 | 247.25 | 139.48 | 164.05 | 2.34 | 30.11 | 1.44 | 3.14 | 686.12 | 33.48 | 0.63 | 1.13
3588 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL094 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL094 | CHAWLA FARM CHAUHAN PATI:PM | TG-KWL094A-1 | 19504335 | 400 | 120 | 245 | 0.96 | 269 | 90 | 379 | 94 | 398 | 85 | 362 | 31 | 2019-06-29 23:00 | 97.7 | 28.7 | 414 | R | 103 | 102 | 95 | 8 |  |  | 24.5 | 75.5 |  |  |  |  | 95.02 | 136.59 | 136.59 | 129.34 | 607.13 | 565.16 | 454.04 | 572.41 | [8 empty] | 702.15 | 17.45 | 0.67 | 0.67
3589 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL096 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL096 | B-I, NEHRU VIHAR:ID | TG-KWL096A-1 | 19500614 | 990 | 320 | 254 | 0.96 | 1166 | 389 | 1610 | 380 | 1576 | 397 | 1648 | 62 | 2019-06-29 23:00 | 249.5 | 128.8 | 1658 | B | 106 | 103 | 91 | 15 |  | 0.1 | 22 | 77.8 | [8 empty] | 423.1 | 435.23 | 546.23 | 481.53 | 201.43 | 217 | 143 | 177 | 94 | 66.3 | 29.3 | 60 | 718.53 | 1.07 | 0.64 | 1.18
3590 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL111 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL111 | B BL SONIA VIHAR GALI 17:ID | TG-KWL111A-1 | 19506403 | 990 | 320 | 246 | 0.96 | 832 | 245 | 991 | 294 | 1204 | 293 | 1194 | 208 | 2019-06-10 05:00 | 307.5 | 86.4 | 1204 | Y | 92 | 102 | 106 | 14 | 0.1 | 0.1 | 16.3 | 83.6 |  |  |  |  | 23.19 | 9 | 9 | 7.19 | 666.11 | 679.4 | 686.03 | 681.44 |  | 0.5 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  | 689.3 | 30.3 | 0.65 | 0.84
3591 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL113 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL113 | SONIA VIHAR "B" BLK GALI NO-27 | TG-KWL113A-1 | 19506291 | 400 | 200 | 243 | 0.96 | 524 | 193 | 808 | 181 | 756 | 150 | 616 | 172 | 2019-06-10 05:00 | 192.4 | 56.6 | 808 | R | 103 | 106 | 91 | 15 |  | 0.1 | 20.4 | 79.5 | [8 empty] | 394.32 | 305.16 | 586.25 | 464.17 | 263.15 | 360.29 | 99.08 | 218.16 | 29.13 | 21.15 | 1.27 | 4.27 | 687 | 33 | 0.59 | 1.31
3592 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL115 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL115 | C 1 KHAJOORI GALI NO. 24:PM | TG-KWL115A-1 | 19502314 | 400 | 120 | 251 | 0.98 | 439 | 152 | 636 | 89 | 365 | 198 | 832 | 406 | 2019-06-02 23:00 | 86.4 | 20.7 | 879 | B | 100 | 58 | 142 | 84 | 0.2 | 40.5 | 57.9 | 1.3 |  | 1 |  |  |  | 274.4 | 274.4 |  | 471.39 | 443.58 | 38.29 | 492.39 | 201.29 |  | 261.49 | 197.59 | 46.3 |  | 419.2 | 29 | 719.38 | 0.22 | 0.68 | 1.1
3593 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL116 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL116 | E BLK DAYAL PUR 33 FEETA ROAD | TG-KWL116A-1 | 19506001 | 630 | 120 | 239 | 0.97 | 380 | 92 | 392 | 111 | 471 | 177 | 793 | 368 | 2019-06-11 23:00 | 129.2 | 34.4 | 793 | B | 86 | 97 | 116 | 30 | 0.1 | 1.8 | 47.1 | 51 |  |  |  |  | 629.49 | 423.45 | 423.45 | 392.51 | 87.55 | 293.59 | 528.51 | 324.53 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 717.44 | 2.16 | 0.66 | 0.6
3594 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL119 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL119 | F BLK DAYAL PUR : ID | TG-KWL119A-1 | 19503341 | 630 | 200 | 234 | 0.97 | 500 | 213 | 952 | 139 | 614 | 148 | 664 | 316 | 2019-06-29 23:30 | 110.9 | 45.5 | 1035 | R | 128 | 90 | 82 | 46 |  |  | 2.9 | 97.1 |  |  |  |  | 1 | 125.02 | 125.02 | 41 | 548.5 | 592.21 | 464.15 | 676.23 | 139.33 |  |  |  | 28 |  |  |  | 717.23 | 2.37 | 0.67 | 0.79
3595 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL121 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL121 | JEEVAN JYOTI SCHOOL SADAT PUR : ID | TG-KWL121A-1 | 19506411 | 630 | 200 | 236 | 0.96 | 276 | 114 | 512 | 81 | 368 | 81 | 361 | 148 | 2019-06-11 23:00 | 71 | 14 | 609 | R | 118 | 99 | 83 | 35 | 0.2 | 19.6 | 69.5 | 10.7 | 131.28 | 287.49 | 374.26 | 262.26 | 458.21 | 399.3 | 399.3 | 424.23 | 112.3 | 15 |  | 15.3 | [8 empty] | 702.19 | 17.41 | 0.55 | 0.44
3596 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL121 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL121 | JEEVAN JYOTI SCHOOL SADAT PUR : ID | TG-KWL121A-2 | 19500551 | 990 | 320 | 238.1585 | 0.97477 | 1161.4047 | 414.5778 | 1811.5699 | 392.1803 | 1725.8417 | 354.6466 | 1563.8355 | 217.9078 | 2019-06-27 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 485.5 |  |  |  | 146.5 |  |  |  | 79.5 | 720 |  | 0.60838 | 1.1731
3597 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL124 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL124 | JELE SINGH KOTHI TUKMEERPUR VILLAGE:PM | TG-KWL124A-1 | 19506720 | 400 | 120 | 248 | 0.84 | 350 | 108 | 466 | 126 | 548 | 116 | 500 | 71 | 2019-06-26 12:00 | 185.5 | -159 | 548 | Y | 102 | 100 | 97 | 5 |  | 0.1 | 12.8 | 87.1 |  |  |  |  | 305.51 | 336.06 | 336.06 | 329.36 | 387.57 | 354.12 | 335.15 | 363.12 | 1 | 4.3 | 1.3 | 2 |  |  |  |  | 694.48 | 25.12 | 0.48 | 0.88
3598 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL127 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL127 | NIKKA PLASTIC TUKMEERPUR VILLAGE:PM | TG-KWL127A-1 | 19505123 | 400 | 120 | 245 | 0.99 | 501 | 165 | 662 | 166 | 674 | 169 | 683 | 18 | 2019-06-17 20:00 | 89.6 | -27.4 | 717 | Y | 96 | 102 | 102 | 6 | 25.1 | 6.4 | 39.8 | 28.6 | 61.3 | 57.3 | 46 | 58 | 91.52 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 112.47 | 113.47 | 108.55 | 111.17 | 62.18 | 52.48 | 40.3 | 52.48 | 49.16 | 59.46 | 80.36 | 61.46 | 696.41 | 23.19 | 0.46 | 1.25
3599 | 2019-06-03 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL138 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL138 | TRANSFORMER WORKSHOP KHAJOORI:PLM | TG-KWL138A-1 | 19503679 | 400 | 120 | 251.7764 | 0.96178 | 45.9583 | 15.18 | 60.8295 | 15.5983 | 62.5633 | 15.18 | 60.1641 | 2.1453 | 2019-06-03 12:00 | [15 empty] | 671.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 671.5 |  | 0.38816 | 0.1149
3600 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL139 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL139 | E BLK RAMLILLA GROUND SHRI RAM CLY:PLM | TG-KWL139A-1 | 19506410 | 630 | 200 | 252 | 0.97 | 429 | 178 | 744 | 138 | 569 | 113 | 472 | 239 | 2019-06-29 22:30 | 123 | 46.8 | 762 | R | 126 | 89 | 85 | 41 | 0.3 |  | 19.1 | 80.6 |  |  |  |  | 0.3 | 76 | 76 | 10 | 684.06 | 625.36 | 548.23 | 691.36 | 17 | [7 empty] | 701.36 | 18.24 | 0.76 | 0.68
3601 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL139 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL139 | E BLK RAMLILLA GROUND SHRI RAM CLY:PLM | TG-KWL139A-2 | 19506871 | 630 | 200 | 252 | 0.96 | 340 | 136 | 544 | 95 | 377 | 109 | 433 | 147 | 2019-06-22 11:00 | 116.4 | 36.6 | 544 | R | 122 | 83 | 95 | 39 |  |  | 12 | 88 |  | 18 | 1 |  | 375.47 | 684.3 | 684.3 | 701 | 327.23 | 0.4 | 3.1 | 2.1 | [8 empty] | 703.1 | 16.5 | 0.61 | 0.54
3602 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL142 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL142 | SHRI RAM COLONY A BLK NALA:PLM | TG-KWL142A-1 | 19505474 | 990 | 320 | 254 | 0.97 | 951 | 341 | 1346 | 352 | 1376 | 258 | 1011 | 351 | 2019-06-23 05:00 | 253.1 | 41 | 1376 | Y | 101 | 123 | 76 | 47 |  |  | 4.2 | 95.8 |  |  | 2.3 |  | 227.09 | 22.24 | 22.24 | 202.52 | 481.44 | 686.29 | 3.2 | 506.01 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 709.23 | 10.37 | 0.45 | 0.96
3603 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL145 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL145 | SHRI RAM COLONY B BLK RAMLILA GROUND | TG-KWL145A-1 | 19506532 | 400 | 120 | 241.4765 | 0.97368 | 487.9528 | 196.3645 | 800.2791 | 110.7378 | 443.377 | 180.8505 | 734.5673 | 329.0053 | 2019-06-30 14:30 | [15 empty] | 0.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 642.5 |  |  |  | 71 |  |  |  | 2.5 | 718 |  | 0.55697 | 1.2199
3604 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL146 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL146 | C BLK SHRI RAM COLONY :PLM | TG-KWL146A-1 | 19506504 | 630 | 200 | 236.2604 | 0.98007 | 697.4431 | 155.4979 | 636.4779 | 299.0081 | 1262.3832 | 242.9371 | 1014.5206 | 545.944 | 2019-06-14 06:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 592.5 |  |  |  | 123 |  |  |  | 1.5 | 717 |  | 0.65412 | 1.1071
3605 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL147 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL147 | SHRI RAM COLONY D BLK:PLM | TG-KWL147A-1 | 19506716 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 788 | 259 | 1094 | 301 | 1302 | 228 | 968 | 292 | 2019-06-30 01:30 | 279.8 | 62 | 1302 | Y | 96 | 114 | 90 | 24 | 0.1 | 1.6 | 72.4 | 26 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 687.22 | 571.52 | 686.4 | 680.28 | 3.41 | 119.42 | 2.21 | 11.35 | 1.12 | 1.41 | 0.44 | 1.12 | 693.15 | 26.45 | 0.51 | 1.25
3606 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL151 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL151 | ANNPURNA MANDIR | TG-KWL151A-1 | 19502316 | 400 | 120 | 242 | 0.96 | 202 | 78 | 336 | 68 | 291 | 57 | 245 | 79 | 2019-06-29 11:30 | 63.5 | 11.9 | 341 | R | 114 | 102 | 84 | 30 |  | 20.1 | 67.7 | 12.3 | 6.3 | 6 | 19.3 | 5 | 347.54 | 500.1 | 500.1 | 566.22 | 344.59 | 193.13 | 42.36 | 128.01 | [8 empty] | 699.23 | 20.37 | 0.69 | 0.51
3607 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL154 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL154 | SHRI RAM CLY E BLK GN 3 NR MASJID :PM | TG-KWL154A-1 | 19504596 | 400 | 120 | 239 | 0.98 | 388 | 124 | 530 | 122 | 519 | 143 | 614 | 89 | 2019-06-02 15:00 | 84.5 | 29 | 694 | B | 91 | 95 | 114 | 23 |  | 2.1 | 44.6 | 53.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |  | 655.59 | 619.34 | 311.46 | 551.21 | 56.59 | 93.54 | 314.05 | 163.07 |  | 0.3 | 88.37 |  | 714.58 | 5.02 | 0.75 | 0.97
3608 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL155 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL155 | SONIA VIHAR B BL GALI NO-10:PLM | TG-KWL155A-1 | 19500680 | 630 | 120 | 241 | 0.97 | 500 | 171 | 726 | 197 | 849 | 133 | 566 | 246 | 2019-06-29 | 144.9 | 44.7 | 849 | Y | 97 | 116 | 86 | 30 | 38.6 | 43 | 18.4 | [5 empty] | 119.27 | 19.55 | 19.55 | 78.37 | 583.02 | 674.23 | 424.12 | 624.22 | 0.3 | 8.41 | [6 empty] | 702.59 | 17.01 | 0.62 | 0.79
3609 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL157 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL157 | D BLOCK GALI NO 2 DAYAL PUR | TG-KWL157A-1 | 19504362 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 972 | 292 | 1180 | 341 | 1386 | 339 | 1374 | 200 | 2019-06-28 23:00 | 224.5 | 85.4 | 1543 | B | 92 | 100 | 108 | 16 |  |  | 9 | 91 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 693.23 | 636.5 | 580.09 | 647.59 | 20.05 | 76.08 | 128.14 | 67.29 |  | 2.3 | 7.05 |  | 715.28 | 4.32 | 0.65 | 0.98
3610 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL157 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL157 | D BLOCK GALI NO 2 DAYAL PUR | TG-KWL157A-2 | 19505019 | 630 | 200 | 233 | 0.97 | 639 | 191 | 819 | 214 | 917 | 235 | 1004 | 160 | 2019-06-11 23:00 | 138.5 | 31.3 | 1004 | B | 88 | 107 | 105 | 19 |  | 0.1 | 11.6 | 88.3 | 1.3 |  |  |  | 273.25 | 135.53 | 135.53 | 182.56 | 426.18 | 498.34 | 474.17 | 486.06 | 10.02 | 76.06 | 62.39 | 42.01 |  | 0.42 | 1.32 | 0.12 | 711.15 | 8.45 | 0.51 | 1.01
3611 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL158 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL158 | D-3 NEHRU VIHAR : ID | TG-KWL158A-1 | 19500584 | 990 | 320 | 248 | 0.96 | 874 | 250 | 1056 | 339 | 1438 | 285 | 1192 | 336 | 2019-06-10 23:00 | 227.4 | 111.1 | 1445 | Y | 87 | 113 | 100 | 26 |  |  | 26 | 74 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 713.3 | 510.55 | 672.5 | 668.4 | 0.3 | 199.14 | 44.1 | 49.2 |  | 7.51 |  |  | 718 | 2 | 0.74 | 0.88
3612 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL158 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL158 | D-3 NEHRU VIHAR : ID | TG-KWL158A-2 | 19505769 | 990 | 320 | 256 | 0.96 | 813 | 335 | 1490 | 199 | 881 | 279 | 1248 | 531 | 2019-06-28 23:00 | 288.6 | 78.7 | 1490 | R | 131 | 71 | 98 | 60 |  |  | 6.6 | 93.4 |  |  |  |  | 0.3 | 485.47 | 485.47 | 34 | 571.46 | 223.29 | 665.46 | 674.46 | 133 |  | 1 | 0.3 | 4 |  |  |  | 709.16 | 10.44 | 0.64 | 0.82
3613 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL160 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL160 | C-1 NEHRU VIHAR : ID | TG-KWL160A-1 | 19504970 | 990 | 320 | 244 | 0.96 | 684 | 215 | 907 | 229 | 966 | 241 | 1021 | 99 | 2019-06-30 | 162.7 | 68.4 | 1086 | B | 94 | 101 | 105 | 11 |  |  | 2.8 | 97.2 |  |  |  |  | 219.3 | 94 | 94 | 100 | 499.41 | 625.11 | 667.41 | 619.11 | [8 empty] | 719.11 | 0.49 | 0.69 | 0.69
3614 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL160 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL160 | C-1 NEHRU VIHAR : ID | TG-KWL160A-2 | 19505368 | 630 | 120 | 251 | 0.96 | 573 | 212 | 873 | 195 | 796 | 166 | 679 | 169 | 2019-06-28 14:30 | 198.6 | 54.5 | 873 | R | 108 | 101 | 91 | 17 | 0.1 | 0.1 | 5.4 | 94.5 |  |  |  |  | 5.3 | 9 | 9 | 12.3 | 685.11 | 694.41 | 627.11 | 691.11 | 13 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 704.11 | 15.49 | 0.61 | 0.91
3615 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL234 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL234 | B BLK SHRI RAM COLONY :PL | TG-KWL234A-1 | 19506536 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 1156 | 424 | 1808 | 445 | 1885 | 287 | 1202 | 648 | 2019-06-30 01:30 | 400.3 | 77.8 | 1891 | Y | 103 | 119 | 78 | 41 | 0.1 | 1.5 | 52 | 46.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 665.5 | 452.23 | 681.12 | 666.2 | 42.24 | 237.05 | 0.43 | 42.22 | 1.11 | 19.57 |  | 0.43 | 709.55 | 10.05 | 0.56 | 1.17
3616 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL235 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL235 | A BLK SHRI RAM CLY NEAR GALI 26:PL | TG-KWL235A-1 | 19505324 | 630 | 200 | 243 | 0.96 | 755 | 277 | 1189 | 210 | 887 | 268 | 1146 | 283 | 2019-06-30 01:30 | 286.6 | 58.6 | 1189 | R | 102 | 84 | 114 | 30 |  | 0.6 | 27.4 | 72.1 |  |  |  |  | 4.3 | 20.18 | 20.18 |  | 691.13 | 686.06 | 597.38 | 701.04 | 11.11 | 1.28 | 108.16 | 5.5 | 1.01 | 0.03 | 2.01 | 1.01 | 707.55 | 12.05 | 0.5 | 1.2
3617 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL236 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL236 | MILAN GARDEN:PLM | TG-KWL236A-1 | 19504268 | 630 | 200 | 238 | 0.96 | 460 | 173 | 774 | 146 | 650 | 141 | 621 | 141 | 2019-06-29 23:30 | 153.2 | 12.9 | 774 | R | 119 | 89 | 92 | 30 |  | 3.2 | 64.1 | 32.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.47 | 143.52 | 143.52 | 29.11 | 695.12 | 557.55 | 583.44 | 672.36 | 1.48 | [7 empty] | 702.17 | 17.43 | 0.68 | 0.73
3618 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL240 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL240 | MAMTA COOKER FACTORY TUKMEERPUR:PM | TG-KWL240A-1 | 19504915 | 100 | 40 | 247 | 0.9 | 44 | 15 | 59 | 18 | 73 | 12 | 47 | 23 | 2019-06-15 15:30 | 13.9 | -18.8 | 73 | Y | 96 | 120 | 84 | 36 | 0 |  | 4.4 | 95.6 | 445.47 | 359.23 | 500.3 | 446.5 | 255.21 | 322.3 | 322.3 | 260.18 | 11.3 | 30.45 |  | 5.3 | [8 empty] | 712.38 | 7.22 | 0.4 | 0.44
3619 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL244 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL244 | E BLOCK DAYAL PUR 33 FEETA ROAD:PL | TG-KWL244A-1 | 19504401 | 990 | 320 | 242 | 0.96 | 687 | 230 | 937 | 250 | 1011 | 206 | 837 | 151 | 2019-06-12 | 160.4 | 55.9 | 1058 | Y | 103 | 111 | 85 | 26 |  |  | 3.6 | 96.4 |  |  | 5 |  | 343.14 | 260.35 | 260.35 | 375.03 | 372.43 | 455.22 | 203.32 | 340.54 | [8 empty] | 715.57 | 4.03 | 0.6 | 0.69
3620 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL248 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL248 | AMBEY COLONY SONIA VIHAR:PM | TG-KWL248A-1 | 19506388 | 400 | 120 | 238 | 0.96 | 262 | 106 | 456 | 73 | 308 | 83 | 354 | 131 | 2019-06-09 02:00 | 107.4 | 13 | 456 | R | 130 | 79 | 91 | 51 | 0.4 | 0.1 | 25.2 | 74.2 |  | 32.05 | 15.29 | 3.28 | 225.08 | 654.07 | 654.07 | 621.42 | 463.34 | 2.3 | 27.31 | 63.32 | [8 empty] | 688.42 | 31.18 | 0.51 | 0.66
3621 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL249 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL249 | A BLOCK SHRI RAM CLY. NEAR SERVICE RD:PL | TG-KWL249A-1 | 19506533 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 739 | 207 | 870 | 304 | 1307 | 228 | 964 | 398 | 2019-06-30 | 238.4 | 49.8 | 1307 | Y | 78 | 137 | 85 | 59 | 0.1 | 0.2 | 26.2 | 73.6 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 698.54 | 122.11 | 706.24 | 676.5 | 0.56 | 407.09 | 0.27 | 39.31 |  | 187.3 | 0.29 | 0.29 | 716.5 | 3.1 | 0.57 | 1.17
3622 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL250 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL250 | A BLOCK POCKET 6 SONIA VIHAR:PM | TG-KWL250A-1 | 19506041 | 400 | 120 | 246 | 0.95 | 61 | 24 | 95 | 21 | 82 | 17 | 69 | 23 | 2019-06-04 21:30 | 25.3 | 3.7 | 156 | Y | 103 | 137 | 60 | 77 | 46.9 | 0.1 | 24.3 | 28.6 | 691.24 | 690.05 | 691.24 | 691.24 |  | 1.19 | 1.19 | [13 empty] | 691.24 | 28.36 | 0.54 | 0.15
3623 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL251 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL251 | A BLK KHAJOORI:PL | TG-KWL251A-1 | 19505294 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 747 | 227 | 923 | 284 | 1159 | 236 | 968 | 217 | 2019-06-01 05:00 | 226.6 | 40.2 | 1159 | Y | 94 | 108 | 98 | 14 |  | 0.1 | 5 | 94.9 |  |  |  |  | 43 | 12.3 | 12.3 | 18 | 654.55 | 634.58 | 663.55 | 678.55 | 0.3 | 50.57 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 698.55 | 21.05 | 0.46 | 1.19
3624 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL255 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL255 | GAS GODAM E-2 SONIA VIHAR:PM | TG-KWL255A-1 | 19504328 | 400 | 120 | 238 | 0.96 | 107 | 24 | 105 | 35 | 157 | 48 | 215 | 95 | 2019-06-30 00:30 | 32.3 | 6.6 | 215 | B | 70 | 121 | 109 | 51 | 0.1 | 3.8 | 89.7 | 6.4 | 691.49 | 171.28 | 370.04 | 536.24 | 8.53 | 529.14 | 529.14 | 164.18 | [12 empty] | 700.42 | 19.18 | 0.68 | 0.27
3625 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL286 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL286 | CRPF CAMP SONIA VIHAR:PM | TG-KWL286A-1 | 19504269 | 400 | 120 | 253 | 0.96 | 245 | 69 | 274 | 86 | 343 | 90 | 357 | 77 | 2019-06-03 11:00 | 70.4 | 16 | 370 | B | 95 | 112 | 93 | 19 |  |  | 2 | 98 | 19.52 | 6.3 | 8.3 | 5 | 404.21 | 208.44 | 208.44 | 401.17 | 290.48 | 499.47 | 241 | 308.44 | [8 empty] | 715.01 | 4.59 | 0.64 | 0.61
3626 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL292 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL292 | E BLOCK CHAND BAGH:PL | TG-KWL292A-1 | 19506537 | 630 | 200 | 238 | 0.96 | 810 | 242 | 1030 | 280 | 1194 | 289 | 1244 | 194 | 2019-06-30 01:30 | 291.2 | 85 | 1298 | B | 87 | 108 | 105 | 21 | 0.2 | 0.6 | 57.5 | 41.7 | [8 empty] | 521.56 | 215.49 | 244.45 | 320.45 | 169.44 | 291.07 | 336.41 | 293.3 | 8.59 | 193.43 | 119.13 | 86.24 | 700.39 | 19.21 | 0.65 | 1.29
3627 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL294 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL294 | C 1 KHAJOORI NEAR GALI NO 21:ID | TG-KWL294A-1 | 19502304 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 551 | 185 | 811 | 214 | 935 | 152 | 655 | 243 | 2019-06-29 23:30 | 113.3 | 35.3 | 966 | Y | 93 | 115 | 92 | 23 |  |  | 65.7 | 34.3 | 12 | 2 | 32.3 | 8 | 567.19 | 412.55 | 412.55 | 512.53 | 139.16 | 303.4 | 159.16 | 197.42 | [8 empty] | 718.35 | 1.25 | 0.63 | 0.56
3628 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL294 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL294 | C 1 KHAJOORI NEAR GALI NO 21:ID | TG-KWL294A-2 | 19506306 | 630 | 200 | 248 | 0.97 | 342 | 132 | 563 | 132 | 570 | 77 | 328 | 238 | 2019-06-29 23:00 | 111.6 | 27.2 | 570 | Y | 125 | 100 | 75 | 50 | 0.1 |  | 2.1 | 97.8 | 2 | 9.3 | 40.58 | 2 | 252.53 | 532.13 | 532.13 | 570.15 | 458.17 | 171.27 | 1.29 | 140.55 | [8 empty] | 713.1 | 6.5 | 0.64 | 0.54
3629 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL295 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL295 | K BLK SADAT PUR EXT. GALI NO. 51:ID | TG-KWL295A-1 | 19500647 | 990 | 320 | 236 | 0.96 | 876 | 265 | 1156 | 302 | 1322 | 308 | 1366 | 192 | 2019-06-09 23:00 | 211.2 | 79.5 | 1435 | B | 91 | 102 | 108 | 17 | 27 | 33.8 | 25 | 14.1 |  |  |  |  | 41.3 | 11.3 | 11.3 | 12.3 | 668.27 | 663.07 | 627.5 | 671.07 | 9.12 | 44.32 | 81.19 | 35.32 |  |  |  |  | 719.09 | 0.51 | 0.67 | 0.88
3630 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL297 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL297 | B BLK SHRI RAM COLONY SAITAN CHOWK:PL | TG-KWL297A-1 | 19506034 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 1222 | 493 | 2032 | 393 | 1595 | 337 | 1358 | 592 | 2019-06-15 07:30 | 443.5 | 93.4 | 2032 | R | 119 | 102 | 78 | 41 | 0.3 | 14 | 31.2 | 54.5 | [8 empty] | 107.29 | 398 | 696.14 | 423.33 | 420.27 | 268.14 | 5.48 | 270.06 | 175.35 | 37.17 | 0.29 | 9.52 | 703.31 | 16.29 | 0.63 | 1.23
3631 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL298 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL298 | Delhi Police Training Center:PM | TG-KWL298A-1 | 19506396 | 400 | 120 | 251 | 0.98 | 460 | 162 | 623 | 151 | 576 | 147 | 567 | 53 | 2019-06-18 04:00 | 121.9 | 9.7 | 763 | B | 101 | 110 | 89 | 21 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 96.2 | 1.08 |  |  |  | 2 | 3.38 | 3.38 | 4.38 | 524.21 | 410.1 | 602.35 | 531.51 | 160 | 243.41 | 34 | 153 | 5 | 35 | 1 | 3 | 692.29 | 27.31 | 0.59 | 1.15
3632 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL300 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL300 | MAIN ROAD BANK OF BARODA:PM | TG-KWL300A-1 | 19504417 | 400 | 120 | 249 | 0.98 | 172 | 72 | 292 | 38 | 153 | 62 | 252 | 124 | 2019-06-03 15:00 | 43.1 | 0.8 | 313 | R | 122 | 68 | 111 | 54 |  |  | 28.1 | 71.9 | 344 | 416.58 | 347.3 | 349.3 | 165.59 | 302.28 | 302.28 | 361.28 | 209.27 |  | 67.58 | 8.28 | [8 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.48 | 0.43
3633 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL301 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL301 | BADARPUR KHADAR VILLAGE:O/D | TG-KWL301A-1 | 19506509 | 400 | 120 | 240 | 0.95 | 132 | 64 | 269 | 33 | 139 | 35 | 147 | 126 | 2019-06-09 02:00 | 48.4 | 7 | 269 | R | 149 | 71 | 81 | 78 |  | 0.2 | 45.2 | 54.6 | 274.39 | 688.45 | 676.22 | 673.28 | 408.49 | 0.3 | 0.3 | 15.47 | 5.47 | [11 empty] | 689.15 | 30.45 | 0.47 | 0.33
3634 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL327 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL327 | PWD TR. MAIN WAZIRABAD RD (STLT):PM | TG-KWL327A-1 | 19506392 | 100 | 40 | 248 | 0.98 | 15 | 5 | 19 | 5 | 21 | 5 | 19 | 2 | 2019-06-08 04:00 | 4.1 | -0.8 | 23 | Y | 98 | 101 | 101 | 3 |  |  | 4.7 | 95.3 | 698.4 | 698.4 | 698.4 | 698.4 | [16 empty] | 698.4 | 21.2 | 0.56 | 0.15
3635 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL338 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL338 | KAUSHAL PURI, CHAUHAN PATTI Nr SCHOOL:PM | TG-KWL338A-1 | 19506389 | 100 | 40 | 240 | 0.97 | 46 | 19 | 77 | 17 | 72 | 9 | 38 | 36 | 2019-06-02 05:30 | 18 | 2.6 | 77 | R | 124 | 111 | 66 | 58 |  | 0.1 | 37.1 | 62.9 | 131 | 189.43 | 648.47 | 286.34 | 551.04 | 494.25 | 494.25 | 401.24 | 6.41 | 4.37 |  | 0.47 | [8 empty] | 688.45 | 31.15 | 0.46 | 0.46
3636 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL341 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL341 | SABHAPUR VILLAGE DISPENSARY :PL | TG-KWL341A-1 | 19505903 | 990 | 320 | 253 | 0.97 | 755 | 267 | 1077 | 239 | 959 | 249 | 1016 | 102 | 2019-06-29 23:00 | 209.6 | 19.5 | 1290 | B | 91 | 105 | 104 | 14 | 0.1 | 2.5 | 35.4 | 62 | 8.32 | 3.55 | 2.55 | 2.55 | 329.23 | 251.04 | 251.04 | 266.19 | 345.24 | 412.2 | 418.24 | 416.05 | 2 | 18 | 16.29 | [5 empty] | 685.19 | 34.41 | 0.59 | 0.76
3637 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL342 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL342 | BIHARI PUR VILLAGE EXTN.NO-2 NALA WALA | TG-KWL342A-1 | 19506302 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 550 | 231 | 1033 | 185 | 836 | 134 | 604 | 372 | 2019-06-30 14:30 | 175.6 | 18.4 | 1033 | R | 124 | 105 | 71 | 53 | 6.4 | 2.2 | 25.4 | 66 |  |  | 2 |  | 9.3 | 62.45 | 62.45 | 75.15 | 597.43 | 629.28 | 240.07 | 618.58 | 84.3 | 2.3 |  | 0.3 | 3 |  |  |  | 694.43 | 25.17 | 0.59 | 0.87
3638 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | KARAWAL NAGAR | SONIA VIHAR | 1251 | KWL345 | 1S-DL-YP-ETC-DKWL-2451-KWL345 | DJB,W-I Rainywell near Yamuna Raw WTP | TG-KWL345A-1 | 19506029 | 400 | 120 | 248 | 0.98 | 125 | 40 | 161 | 42 | 166 | 43 | 171 | 9 | 2019-06-24 17:00 | 38.9 | -0.4 | 174 | B | 100 | 59 | 141 | 82 |  | 0.1 | 21.1 | 78.9 | 701.3 | 701.3 | 701.3 | 701.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | [12 empty] | 703 | 17 | 0.03 | 0.31
3639 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR001 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR001 | 960 MIG ,S/STN-2 POCKET F GTB ENCLAVE:ID | TG-NGR001A-1 | 19506617 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 322 | 97 | 401 | 95 | 396 | 130 | 544 | 145 | 2019-06-29 23:00 | 61.8 | 11.6 | 544 | B | 92 | 98 | 111 | 19 |  |  | 21.2 | 78.8 | 246.17 | 235.24 | 175.27 | 201.54 | 419 | 377.23 | 377.23 | 410.53 | 30.3 | 83 | 136 | 83 | [8 empty] | 695.47 | 24.13 | 0.51 | 0.51
3640 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR001 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR001 | 960 MIG ,S/STN-2 POCKET F GTB ENCLAVE:ID | TG-NGR001A-2 | 19502677 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 260 | 70 | 285 | 77 | 311 | 113 | 461 | 164 | 2019-06-03 | 61.2 | 13.3 | 494 | B | 83 | 91 | 127 | 44 |  |  | 24 | 76 | 307.54 | 219.24 | 46.27 | 125.54 | 411.52 | 500.22 | 500.22 | 591.52 |  |  | 139 | 2 | [8 empty] | 719.46 | 0.14 | 0.61 | 0.41
3641 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR002 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR002 | 960 MIG S/S NO.3 PKT F GTB ENCLAVE:ID | TG-NGR002A-1 | 19502675 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 409 | 126 | 532 | 153 | 649 | 130 | 550 | 109 | 2019-06-08 00:30 | 80.5 | 17.9 | 742 | Y | 91 | 116 | 93 | 25 |  |  | 2.6 | 97.4 | 129.27 | 43 | 108.58 | 83.58 | 438 | 402.27 | 402.27 | 444.29 | 152.01 | 273.01 | 152.01 | 191.01 |  | 1 | [6 empty] | 719.28 | 0.32 | 0.51 | 0.65
3642 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR002 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR002 | 960 MIG S/S NO.3 PKT F GTB ENCLAVE:ID | TG-NGR002A-2 | 19502681 | 630 | 200 | 238 | 0.98 | 418 | 141 | 599 | 138 | 586 | 139 | 592 | 11 | 2019-06-08 | 77.3 | 9.2 | 636 | B | 98 | 105 | 96 | 9 |  |  | 1.5 | 98.5 | 126.58 | 39.3 | 129.27 | 86.3 | 413.29 | 477.57 | 477.57 | 454.57 | 179.01 | 202.01 | 180.31 | 178.01 | [8 empty] | 719.28 | 0.32 | 0.5 | 0.66
3643 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR003 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR003 | LIG,S/STN-4 POCKET E GTB ENCLAVE:ID | TG-NGR003A-1 | 19505251 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 646 | 254 | 1058 | 224 | 936 | 168 | 693 | 322 | 2019-06-30 | 137.3 | 33 | 1143 | R | 123 | 104 | 73 | 50 |  | 0.1 | 25.1 | 74.8 | 16.3 | 87.58 | 284.58 | 84 | 391.57 | 406.59 | 406.59 | 437.27 | 287.01 | 201.01 | 46.31 | 174.31 | 0.3 | [7 empty] | 695.58 | 24.02 | 0.5 | 0.65
3644 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR003 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR003 | LIG,S/STN-4 POCKET E GTB ENCLAVE:ID | TG-NGR003A-2 | 19505183 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 443 | 128 | 546 | 152 | 651 | 162 | 691 | 130 | 2019-06-29 23:30 | 115.4 | 22.6 | 720 | B | 81 | 101 | 118 | 37 |  |  | 33.8 | 66.2 | 142.28 | 44 | 7 | 31 | 438.29 | 418.57 | 418.57 | 441.57 | 115 | 233 | 366.47 | 223 |  |  | 0.43 | [5 empty] | 695.57 | 24.03 | 0.51 | 0.7
3645 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR004 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR004 | LIG,S/STN NO-5 POCKET-E GTB ENCLAVE:ID | TG-NGR004A-1 | 19506219 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 1096 | 370 | 1626 | 351 | 1548 | 375 | 1657 | 97 | 2019-06-26 18:30 | 262.4 | 16 | 1657 | B | 127 | 79 | 94 | 48 |  | 0.1 | 8.6 | 91.3 | 55.3 | 279.11 | 159 | 126 | 400.44 | 406.33 | 406.33 | 456.14 | 238.01 | 9.01 | 126.31 | 112.01 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 695.15 | 24.45 | 0.17 | 1.74
3646 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR004 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR004 | LIG,S/STN NO-5 POCKET-E GTB ENCLAVE:ID | TG-NGR004A-2 | 19506218 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 474 | 157 | 647 | 153 | 630 | 164 | 676 | 40 | 2019-06-08 | 95.6 | 20.8 | 679 | Y | 99 | 100 | 100 | 1 |  |  | 4.7 | 95.3 | 30 | 21 | 33.3 | 21.3 | 407.57 | 400.13 | 400.13 | 409.43 | 257.17 | 274.01 | 273.31 | 264.01 | [8 empty] | 695.14 | 24.46 | 0.51 | 0.75
3647 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR005 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR005 | 240 MIG PKT A S/STN:ID | TG-NGR005A-1 | 19504985 | 630 | 200 | 236 | 0.97 | 405 | 137 | 589 | 166 | 721 | 102 | 442 | 242 | 2019-06-11 23:00 | 79.6 | 19.8 | 735 | Y | 110 | 115 | 75 | 40 |  |  | 23.9 | 76.1 | 12.3 | 29.3 | 188.34 | 36 | 431.53 | 392.23 | 392.23 | 468.53 | 275 | 297.3 | 26.3 | 214.3 | [8 empty] | 719.23 | 0.37 | 0.54 | 0.64
3648 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR005 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR005 | 240 MIG PKT A S/STN:ID | TG-NGR005A-2 | 19505498 | 630 | 200 | 238 | 0.97 | 214 | 61 | 261 | 95 | 405 | 58 | 249 | 150 | 2019-06-30 23:30 | 77 | 8.2 | 442 | Y | 84 | 140 | 76 | 64 |  | 2.3 | 91.1 | 6.6 | 558.01 | 196.01 | 571.01 | 451.01 | 138.3 | 440.3 | 440.3 | 245.3 |  | 60 | [10 empty] | 696.31 | 23.29 | 0.54 | 0.34
3649 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR006 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR006 | JANTA FLAT S/S NO.1 GTB ENCLAVE:ID | TG-NGR006A-1 | 19505505 | 990 | 320 | 241.8233 | 0.96683 | 956.1592 | 314.798 | 1386.409 | 276.0916 | 1206.6412 | 365.2696 | 1618.9593 | 358.0519 | 2019-06-30 23:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 171 |  |  |  | 504 |  |  |  | 43.5 |  |  |  | 0 | 718.5 |  | 0.53175 | 0.96582
3650 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR006 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR006 | JANTA FLAT S/S NO.1 GTB ENCLAVE:ID | TG-NGR006A-2 | 19506194 | 630 | 200 | 250 | 0.98 | 734 | 318 | 1273 | 285 | 1172 | 130 | 509 | 720 | 2019-06-18 02:00 | 245.4 | 15.2 | 1273 | R | 96 | 128 | 76 | 52 | 0.1 | 0.1 | 48.7 | 51.1 | 86.22 | 16.08 | 269.28 | 77.14 | 500.31 | 395.15 | 395.15 | 474.09 | 129.31 | 302.01 | 36.14 | 165.01 |  | 3 |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 716.54 | 3.06 | 0.27 | 1.16
3651 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR006 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR006 | JANTA FLAT S/S NO.1 GTB ENCLAVE:ID | TG-NGR006A-3 | 19506507 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 385 | 114 | 466 | 96 | 391 | 175 | 716 | 295 | 2019-06-29 23:30 | 83.4 | 23.2 | 779 | B | 91 | 85 | 124 | 39 |  |  | 4.5 | 95.5 | 58.36 | 85 | 3.3 | 20.06 | 541.56 | 561.32 | 561.32 | 517.26 | 116.31 | 70.31 | 353.24 | 179.31 |  |  | 1.3 | [5 empty] | 717.03 | 2.57 | 0.56 | 0.61
3652 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR007 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR007 | JANTA FLAT S/S NO.2 GTB ENCLAVE:ID | TG-NGR007A-1 | 19505795 | 630 | 200 | 248 | 0.96 | 525 | 174 | 736 | 217 | 939 | 134 | 570 | 321 | 2019-06-30 23:30 | 145.2 | 44.2 | 939 | Y | 99 | 120 | 82 | 38 |  | 1.7 | 57.8 | 40.5 | 0.3 |  | 5.24 |  | 291.26 | 152.14 | 152.14 | 269.03 | 422.21 | 481.4 | 241.21 | 442.44 | 4.3 | 78.53 |  | 7 |  | 6 |  |  | 718.47 | 1.13 | 0.56 | 0.83
3653 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR007 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR007 | JANTA FLAT S/S NO.2 GTB ENCLAVE:ID | TG-NGR007A-2 | 19505794 | 630 | 200 | 232 | 0.97 | 593 | 164 | 687 | 186 | 786 | 244 | 1049 | 324 | 2019-06-03 | 148.8 | 34.8 | 1073 | B | 92 | 106 | 102 | 14 | 0.1 | 2.9 | 38.6 | 58.5 |  |  |  |  | 255.31 | 182.42 | 182.42 | 209.01 | 460.36 | 473.02 | 451.42 | 473.43 | 2.3 | 56.23 | 41.23 | 35.53 |  | 6.3 | 12.3 |  | 718.37 | 1.23 | 0.54 | 0.94
3654 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR007 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR007 | JANTA FLAT S/S NO.2 GTB ENCLAVE:ID | TG-NGR007A-3 | 19505801 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 518 | 218 | 944 | 114 | 480 | 186 | 788 | 409 | 2019-06-12 00:30 | 122 | 28.2 | 984 | B | 91 | 89 | 120 | 31 |  | 0.9 | 39.5 | 59.6 | 20.55 | 8.25 | 0.3 | 2.26 | 398.29 | 450.29 | 450.29 | 363.58 | 298.53 | 250.23 | 438.23 | 349.53 |  | 9.3 | 63.23 | 2.3 | 0.3 |  | 1 |  | 718.47 | 1.13 | 0.52 | 0.82
3655 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR008 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR008 | JANTA FLAT S/S NO.3 GTB ENCLAVE:ID | TG-NGR008A-1 | 19505360 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 752 | 202 | 849 | 267 | 1140 | 283 | 1193 | 321 | 2019-06-30 23:30 | 233.9 | 49 | 1207 | B | 87 | 98 | 115 | 28 |  | 0.2 | 51 | 48.8 | 10.23 | 6.53 |  | 1.23 | 454.49 | 398.36 | 398.36 | 356.25 | 229.05 | 285.48 | 483.54 | 336.29 |  | 3 | 11 | [5 empty] | 694.17 | 25.43 | 0.56 | 0.76
3656 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR008 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR008 | JANTA FLAT S/S NO.3 GTB ENCLAVE:ID | TG-NGR008A-2 | 19505177 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 926 | 222 | 910 | 303 | 1264 | 401 | 1678 | 666 | 2019-06-30 00:30 | 247 | 59.5 | 1678 | B | 86 | 109 | 105 | 23 |  | 1.5 | 43.7 | 54.8 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 328.47 | 180.47 | 180.47 | 215.47 | 363.46 | 444.46 | 446.16 | 455.46 |  | 62 | 49.3 | 21 |  | 5 | 3.3 |  | 694.18 | 25.42 | 0.52 | 0.94
3657 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR009 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR009 | GTB HOSPITAL:ID | TG-NGR009A-1 | 19502673 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 360 | 121 | 505 | 156 | 649 | 83 | 343 | 266 | 2019-06-11 23:30 | 60.7 | 14.3 | 694 | Y | 107 | 115 | 78 | 37 |  |  | 0.2 | 99.8 | 38.24 | 78.24 | 248.12 | 71.24 | 458.09 | 382.09 | 382.09 | 474.39 | 221.54 | 257.54 | 38.3 | 172.24 | [8 empty] | 718.27 | 1.33 | 0.56 | 0.57
3658 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR010 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR010 | WEAVER,S COMPLEX SDM OFFICE NNG:ID | TG-NGR010A-1 | 19503192 | 400 | 120 | 238 | 0.98 | 112 | 42 | 176 | 31 | 130 | 39 | 166 | 42 | 2019-06-03 12:00 | 31.7 | 0.6 | 185 | B | 99 | 82 | 119 | 37 |  | 3.1 | 53.3 | 43.6 | 584.58 | 693.01 | 572.47 | 609.31 | 134.33 | 26.3 | 26.3 | 110 | [12 empty] | 719.31 | 0.29 | 0.3 | 0.28
3659 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR010 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR010 | WEAVER,S COMPLEX SDM OFFICE NNG:ID | TG-NGR010A-2 | 19504116 | 990 | 320 | 238 | 0.96 | 606 | 184 | 769 | 209 | 878 | 213 | 894 | 118 | 2019-06-29 23:00 | 169.3 | 78.8 | 952 | B | 89 | 100 | 111 | 22 |  |  | 17.7 | 82.3 |  |  |  |  | 190.28 | 90 | 90 | 56.3 | 529.26 | 629.54 | 708.54 | 663.24 | [8 empty] | 719.54 | 0.06 | 0.79 | 0.61
3660 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR010 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR010 | WEAVERS COMPLEX SDM Office NNG:ID | TG-NGR010A-3 | 19505262 | 630 | 200 | 239 | 0.96 | 298 | 97 | 432 | 99 | 436 | 103 | 455 | 22 | 2019-06-27 13:00 | 104.6 | 36.8 | 455 | B | 100 | 94 | 106 | 12 |  | 0.4 | 46.2 | 53.4 |  | 0.3 | 0.3 |  | 657.28 | 691.57 | 691.57 | 673.58 | 38.56 | 3.57 | 131.56 | 22.26 | [8 empty] | 696.24 | 23.36 | 0.71 | 0.47
3661 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR011 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR011 | H-BLOCK SUNDER NAGRI:PL | TG-NGR011A-1 | 19502704 | 990 | 320 | 244 | 0.94 | 384 | 166 | 689 | 98 | 406 | 121 | 504 | 248 | 2019-06-30 23:30 | 128.1 | 55.2 | 698 | R | 123 | 78 | 99 | 45 |  |  | 17.6 | 82.4 | 2.3 | 227.13 | 13 | 14 | 538.12 | 491.29 | 491.29 | 704.42 | 178 | [11 empty] | 718.42 | 1.18 | 0.73 | 0.39
3662 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR011 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR011 | H-BLOCK SUNDER NAGRI:PL | TG-NGR011A-2 | 19506464 | 990 | 320 | 240 | 0.96 | 402 | 157 | 648 | 110 | 457 | 135 | 558 | 166 | 2019-06-02 | 144 | 45.8 | 748 | R | 119 | 93 | 87 | 32 |  |  | 7.8 | 92.2 |  | 26.3 | 68.4 | 8 | 562.47 | 668.43 | 668.43 | 684.43 | 132.26 |  | 0.3 | 2.3 | [8 empty] | 695.13 | 24.47 | 0.71 | 0.41
3663 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR011 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR011 | H-BLOCK SUNDER NAGRI:PL | TG-NGR011A-3 | 19502703 | 400 | 120 | 246 | 0.86 | 179 | 59 | 255 | 61 | 260 | 59 | 254 | 6 | 2019-06-14 09:30 | 79.2 | 0.3 | 260 | Y | 99 | 100 | 102 | 3 |  |  | 1 | 99 | 634.52 | 635.22 | 632.52 | 634.22 | 81.53 | 82.23 | 82.23 | 82.53 | 1.58 | 0.58 | 1.28 | 1.28 | [8 empty] | 718.43 | 1.17 | 0.15 | 0.45
3664 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR012 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR012 | O-BLOCK SUNDER NAGARI:PL | TG-NGR012A-1 | 19506234 | 990 | 200 | 239 | 0.96 | 498 | 198 | 836 | 157 | 656 | 144 | 602 | 213 | 2019-06-11 00:30 | 165 | 55.2 | 923 | R | 123 | 91 | 85 | 38 |  | 0.2 | 40.1 | 59.7 |  | 2.3 | 12.3 | 0.3 | 225.28 | 593 | 593 | 487.01 | 470.28 | 100.26 | 40.56 | 208.25 | [8 empty] | 695.56 | 24.04 | 0.72 | 0.5
3665 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR012 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR012 | O-BLOCK SUNDER NAGARI:PL | TG-NGR012A-2 | 19503508 | 630 | 200 | 244 | 0.96 | 349 | 97 | 404 | 163 | 689 | 90 | 370 | 303 | 2019-06-10 22:30 | 92 | 38.2 | 700 | Y | 78 | 136 | 86 | 58 | 10 | 87.4 | 2.6 |  | 21.26 |  | 1 |  | 643.45 | 49 | 49 | 326.31 | 53.3 | 669.41 | 130.15 | 392.1 | [8 empty] | 718.41 | 1.19 | 0.73 | 0.55
3666 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR013 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR013 | F-1 SUNDER NAGARI:ID | TG-NGR013A-1 | 19502685 | 990 | 320 | 237 | 0.97 | 627 | 196 | 820 | 227 | 950 | 203 | 859 | 115 | 2019-06-01 23:30 | 162.7 | 63.3 | 950 | Y | 97 | 103 | 100 | 6 |  |  | 12.6 | 87.4 |  |  |  |  | 202.24 | 84.05 | 84.05 | 131.37 | 514 | 632.19 | 564.17 | 584.47 | [8 empty] | 716.24 | 3.36 | 0.73 | 0.63
3667 | 2019-06-28 12:00 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR013 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR013 | F-1 SUNDER NAGARI:ID | TG-NGR013A-2 | 19506932 | 990 | 320 | 240.6189 | 0.96961 | 688.2421 | 216.657 | 909.3302 | 193.065 | 813.0424 | 278.5201 | 1169.81 | 319.6906 | 2019-06-29 23:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 |  | 0.8195 | 0.69519
3668 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR014 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR014 | I.J K BLOCK SUNDER NAGARI:K | TG-NGR014A-1 | 19502680 | 990 | 320 | 235 | 0.96 | 876 | 267 | 1129 | 303 | 1289 | 306 | 1293 | 162 | 2019-06-11 23:00 | 243.6 | 106 | 1604 | B | 89 | 100 | 112 | 23 |  |  | 19.7 | 80.3 |  |  |  |  | 10.3 |  |  | 1.3 | 700.51 | 667.51 | 503.31 | 660.3 | 5.3 | 49 | 195.2 | 54.51 |  |  | 16.3 |  | 716.51 | 3.09 | 0.72 | 0.88
3669 | 2019-06-18 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR014 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR014 | I.J K BLOCK SUNDER NAGARI:K | TG-NGR014A-2 | 19505808 | 990 | 320 | 237 | 0.96 | 719 | 227 | 956 | 213 | 906 | 279 | 1187 | 259 | 2019-06-28 23:30 | 224 | 90.6 | 1245 | B | 95 | 88 | 117 | 29 |  | 0.2 | 30.2 | 69.7 |  |  |  |  | 24 | 70 | 70 | 9.3 | 263.16 | 217.16 | 271.46 | 277.46 |  |  | 15 | [5 empty] | 287.16 | 24.44 | 0.72 | 0.73
3670 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR015 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR015 | MN BLOCK SUNDER NAGARI:K | TG-NGR015A-1 | 19502676 | 630 | 200 | 244 | 0.96 | 287 | 68 | 281 | 121 | 503 | 99 | 413 | 194 | 2019-06-11 | 81 | 36.8 | 505 | Y | 78 | 116 | 106 | 38 |  |  |  | 100 | 48.3 |  |  | 1 | 669.34 | 432.17 | 432.17 | 652.39 |  | 285.47 | 127.55 | 64.25 | [8 empty] | 718.04 | 1.56 | 0.71 | 0.46
3671 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR015 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR015 | MN BLOCK SUNDER NAGARI:K | TG-NGR015A-2 | 19506466 | 630 | 200 | 242 | 0.96 | 555 | 176 | 740 | 169 | 708 | 209 | 880 | 158 | 2019-06-11 | 173.2 | 61.2 | 908 | B | 99 | 90 | 111 | 21 | 1.5 | 0.6 | 19.8 | 78.1 |  |  |  |  | 2 | 28.3 | 28.3 | 3.3 | 688.34 | 660.39 | 537.1 | 663.09 | 4 | 5.25 | 154.24 | 27.55 |  |  | 1.3 |  | 694.34 | 25.26 | 0.71 | 0.88
3672 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR015 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR015 | MN BLOCK SUNDER NAGARI:K | TG-NGR015A-3 | 19502650 | 630 | 200 | 238 | 0.96 | 332 | 106 | 453 | 87 | 376 | 139 | 605 | 202 | 2019-06-10 22:30 | 100.3 | 35 | 605 | B | 98 | 84 | 118 | 34 |  |  | 18.8 | 81.2 | 0.3 | 6 |  |  | 492.23 | 608.07 | 608.07 | 449.06 | 225.11 | 103.57 | 478.22 | 268.58 | [8 empty] | 718.04 | 1.56 | 0.72 | 0.53
3673 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR016 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR016 | E-1 NAND NAGARI PK WALA GAGAN CINEMA:PL | TG-NGR016A-1 | 19505497 | 630 | 200 | 254 | 0.94 | 553 | 142 | 595 | 199 | 849 | 211 | 913 | 291 | 2019-06-14 16:00 | 211.6 | 28.6 | 913 | B | 78 | 107 | 115 | 37 | 0.1 | 12.2 | 72.5 | 15.2 | 134.17 |  |  |  | 9.3 | 14.3 | 14.3 | 13.3 | 552.27 | 642.22 | 599.22 | 675.52 |  | 39.22 | 92.52 | 6.52 |  |  | 1 |  | 696.14 | 23.46 | 0.66 | 0.88
3674 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR017 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR017 | D-1 NAND NAGARI:PL | TG-NGR017A-1 | 19502692 | 630 | 200 | 234 | 0.96 | 444 | 161 | 700 | 153 | 670 | 130 | 564 | 123 | 2019-06-30 23:30 | 124.7 | 52 | 724 | R | 109 | 102 | 90 | 19 |  |  | 21.4 | 78.6 |  |  |  |  | 25.54 | 26.24 | 26.24 | 42.54 | 693.27 | 692.57 | 572.13 | 676.27 | [8 empty] | 719.21 | 0.39 | 0.73 | 0.7
3675 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR017 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR017 | D-1 NAND NAGARI:PL | TG-NGR017A-2 | 19504693 | 630 | 200 | 241 | 0.95 | 367 | 126 | 529 | 89 | 368 | 153 | 647 | 243 | 2019-06-29 23:30 | 108.6 | 51.1 | 649 | B | 99 | 79 | 122 | 43 |  | 2 | 92.4 | 5.5 | 0.3 | 6 |  |  | 262.35 | 571.35 | 571.35 | 215.35 | 456.27 | 141.57 | 673.14 | 503.57 | [8 empty] | 719.32 | 0.28 | 0.74 | 0.58
3676 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR018 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR018 | E-4 NAND NAGARI:ID | TG-NGR018A-1 | 19506221 | 630 | 200 | 243 | 0.96 | 635 | 234 | 1020 | 226 | 980 | 175 | 748 | 254 | 2019-06-08 00:30 | 228.8 | 58.8 | 1020 | R | 103 | 106 | 92 | 14 | 0.1 | 0.2 | 7.7 | 92 |  |  |  |  | 12.3 | 7.3 | 7.3 | 9 | 538.04 | 556.23 | 647.28 | 576.3 | 131.54 | 125.35 | 27.18 | 106.28 | 9.48 | 2.48 |  | 0.18 | 692.16 | 27.44 | 0.64 | 1.01
3677 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR018 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR018 | E-4 NAND NAGARI:ID | TG-NGR018A-2 | 19506220 | 630 | 200 | 244 | 0.95 | 631 | 206 | 865 | 250 | 1067 | 175 | 740 | 285 | 2019-06-29 23:00 | 330.6 | 55.4 | 1067 | Y | 97 | 108 | 95 | 13 | 0.1 | 0.1 | 7.8 | 92 |  |  |  |  | 124.53 | 61.23 | 61.23 | 121.16 | 590.25 | 648.07 | 515.41 | 592.32 | 0.3 | 5.18 | 1 | 1.3 |  | 1 |  | 0.3 | 715.48 | 4.12 | 0.51 | 1
3678 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR018 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR018 | E-4 NAND NAGARI:ID | TG-NGR018A-3 | 19506699 | 630 | 200 | 238 | 0.96 | 631 | 193 | 846 | 223 | 985 | 215 | 938 | 122 | 2019-06-08 21:00 | 233.6 | 59.6 | 985 | Y | 94 | 108 | 99 | 14 |  |  | 2.1 | 97.9 |  |  |  |  | 23.3 | 2 | 2 | 3.3 | 640.57 | 584.49 | 663.42 | 645.23 | 38.49 | 115.57 | 34.34 | 53.53 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 703.16 | 16.44 | 0.63 | 1
3679 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR019 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR019 | JAGAT PURI EXT.NO.1:ID | TG-NGR019A-1 | 19505917 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 883 | 293 | 1205 | 340 | 1390 | 250 | 1017 | 323 | 2019-06-11 23:30 | 241 | 81.9 | 1450 | Y | 94 | 111 | 95 | 17 |  | 0.1 | 15.8 | 84.2 |  |  |  |  | 62.3 | 9.3 | 9.3 | 10 | 626.08 | 605.25 | 649.38 | 664.38 | 30.3 | 99.43 | 35.3 | 44.3 |  | 4.3 |  |  | 719.08 | 0.52 | 0.66 | 0.89
3680 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR020 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR020 | JAGAT PURI EXT.NO.2:ID | TG-NGR020A-1 | 19502686 | 990 | 320 | 244 | 0.96 | 755 | 313 | 1292 | 265 | 1085 | 176 | 723 | 498 | 2019-06-11 23:00 | 181.8 | 68.4 | 1296 | R | 112 | 105 | 83 | 29 |  |  | 6.3 | 93.7 |  |  |  |  | 74.3 | 115.53 | 115.53 | 146.53 | 615.36 | 596.12 | 360.04 | 572.02 | 28.49 | 6.5 | [6 empty] | 718.55 | 1.05 | 0.65 | 0.76
3681 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR021 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR021 | A-4 NAND NAGARI:ID | TG-NGR021A-1 | 19504975 | 630 | 200 | 240 | 0.96 | 460 | 204 | 858 | 127 | 543 | 129 | 565 | 304 | 2019-06-30 23:00 | 110.4 | 48.3 | 863 | R | 125 | 79 | 97 | 46 | 94.1 | 5.9 | [6 empty] | 9 | 413.06 | 413.06 | 82.09 | 635.39 | 303.03 | 581.41 | 634 | 71.3 | [7 empty] | 716.09 | 3.51 | 0.69 | 0.73
3682 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR021 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR021 | A-4 NAND NAGARI:ID | TG-NGR021A-2 | 19505803 | 990 | 320 | 240 | 0.96 | 789 | 315 | 1331 | 214 | 890 | 259 | 1077 | 384 | 2019-06-30 00:30 | 300.2 | 85.8 | 1385 | R | 117 | 87 | 96 | 30 |  | 0.5 | 68.1 | 31.4 |  |  |  |  | 11 | 98.23 | 98.23 | 28.59 | 604.49 | 617.47 | 655.47 | 687.11 | 100.21 |  | 1 | [5 empty] | 716.1 | 3.5 | 0.7 | 0.8
3683 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR021 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR021 | A-4 NAND NAGARI:ID | TG-NGR021A-3 | 19505342 | 990 | 320 | 229 | 0.97 | 805 | 313 | 1442 | 167 | 758 | 325 | 1463 | 695 | 2019-06-14 15:00 | 264 | 79.4 | 1467 | B | 103 | 94 | 103 | 9 |  | 0.4 | 53.4 | 46.2 |  |  |  |  | 20 | 47.3 | 47.3 | 17 | 669.46 | 645.16 | 678.46 | 674.46 | 3 |  | 1.3 | 1 |  |  |  |  | 692.46 | 27.14 | 0.69 | 0.81
3684 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR022 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR022 | B-4 NAND NAGARI AKHADA WALA :ID | TG-NGR022A-1 | 19502143 | 990 | 320 | 240 | 0.96 | 592 | 216 | 911 | 209 | 872 | 166 | 687 | 207 | 2019-06-29 23:30 | 187.7 | 64.8 | 936 | Y | 108 | 107 | 85 | 23 |  | 7.1 | 87.8 | 5.1 |  |  | 1.3 |  | 234.53 | 236.53 | 236.53 | 333.53 | 483.52 | 481.52 | 172.29 | 384.52 | [8 empty] | 718.45 | 1.15 | 0.69 | 0.6
3685 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR022 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR022 | B-4 NAND NAGARI AKHADA WALA :ID | TG-NGR022A-2 | 19503369 | 990 | 200 | 248 | 0.95 | 683 | 203 | 837 | 218 | 895 | 262 | 1081 | 221 | 2019-06-30 23:30 | 245.6 | 82.3 | 1087 | B | 92 | 97 | 111 | 19 |  | 0.1 | 5.7 | 94.2 |  |  |  |  | 196.45 | 141.51 | 141.51 | 112.21 | 522.03 | 576.57 | 666.25 | 606.27 | [8 empty] | 718.48 | 1.12 | 0.71 | 0.69
3686 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR022 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR022 | B-4 NAND NAGARI AKHADA WALA :ID | TG-NGR022A-3 | 19505435 | 630 | 200 | 246 | 0.95 | 526 | 168 | 704 | 216 | 913 | 142 | 586 | 287 | 2019-06-01 23:00 | 192.6 | 57.2 | 913 | Y | 94 | 120 | 86 | 34 | 0.3 | 24.1 | 72.5 | 3.1 |  |  |  |  | 173.26 | 26.3 | 26.3 | 106.56 | 545.19 | 629.33 | 500.33 | 611.2 |  | 62.13 |  | 0.29 |  | 0.29 |  |  | 718.45 | 1.15 | 0.61 | 0.84
3687 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR022 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR022 | B-4 NAND NAGARI AKHADA WALA :ID | TG-NGR022A-4 | 19506004 | 630 | 200 | 234 | 0.96 | 501 | 170 | 725 | 194 | 839 | 137 | 598 | 209 | 2019-06-29 23:30 | 168 | 50.8 | 839 | Y | 105 | 108 | 86 | 22 |  | 11.3 | 84.9 | 3.9 |  |  |  |  | 4 | 7.3 | 7.3 | 12.3 | 691.32 | 663.32 | 572.34 | 684.02 | 1 | 25.3 | [6 empty] | 696.32 | 23.28 | 0.71 | 0.8
3688 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR023 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR023 | C BLOCK COMPLAINT CENTRE NNG:ID | TG-NGR023A-1 | 19502651 | 990 | 320 | 240 | 0.95 | 609 | 204 | 855 | 223 | 949 | 182 | 763 | 161 | 2019-06-29 23:30 | 190.6 | 87.6 | 982 | Y | 103 | 107 | 90 | 17 |  |  | 45 | 55 |  |  |  |  | 84.55 | 107.23 | 107.23 | 158.23 | 634.22 | 611.54 | 425.06 | 560.54 | [8 empty] | 719.17 | 0.43 | 0.75 | 0.62
3689 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR023 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR023 | C BLOCK COMPLAINT CENTRE NNG:ID | TG-NGR023A-2 | 19505918 | 990 | 320 | 228 | 0.96 | 869 | 296 | 1316 | 280 | 1250 | 294 | 1294 | 59 | 2019-06-30 | 291.2 | 85.4 | 1335 | B | 97 | 98 | 104 | 7 |  |  | 39.8 | 60.2 |  |  |  |  | 59.39 | 41.04 | 41.04 | 22 | 654.52 | 674.57 | 693.39 | 693.01 | 3.3 | 2 | 13.22 | 3 |  |  |  |  | 718.01 | 1.59 | 0.64 | 0.88
3690 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR023 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR023 | C BLOCK COMPLAINT CENTRE NNG:ID | TG-NGR023A-3 | 19502635 | 630 | 200 | 244 | 0.96 | 585 | 203 | 838 | 197 | 805 | 185 | 766 | 63 | 2019-06-29 23:30 | 146.3 | 62.1 | 887 | R | 108 | 100 | 92 | 16 |  | 0 | 77.9 | 22.1 |  |  |  |  | 4.3 | 28 | 28 | 19.3 | 584.11 | 596.32 | 633.06 | 617.32 | 127.5 | 93.29 | 19 | 80.59 | 1.3 |  |  |  | 718.01 | 1.59 | 0.67 | 0.93
3691 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR023 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR023 | C BLOCK COMPLAINT CENTRE NNG:ID | TG-NGR023A-4 | 19505379 | 630 | 200 | 234 | 0.97 | 431 | 140 | 615 | 101 | 436 | 191 | 837 | 348 | 2019-06-11 22:30 | 150.6 | 42.6 | 844 | B | 105 | 82 | 113 | 31 |  | 0.1 | 40.8 | 59.1 |  |  |  |  | 31 | 294.23 | 294.23 | 70.25 | 664.47 | 401.24 | 647.47 | 625.22 |  |  | 10 | [5 empty] | 695.47 | 24.13 | 0.72 | 0.68
3692 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR024 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR024 | SCHOOL BLOCK NATHU COL.:ID | TG-NGR024A-1 | 19503601 | 630 | 200 | 238 | 0.97 | 392 | 113 | 478 | 124 | 527 | 155 | 639 | 143 | 2019-06-11 23:00 | 91.1 | 24.4 | 707 | B | 100 | 86 | 115 | 29 | 87.3 | 12.7 | [6 empty] | 94.03 | 439.01 | 439.01 | 109.24 | 623.51 | 278.53 | 687.24 | 608.3 | [8 empty] | 717.54 | 2.06 | 0.74 | 0.62
3693 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR024 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR024 | SCHOOL BLOCK NATHU COL.:ID | TG-NGR024A-2 | 19502137 | 630 | 200 | 239 | 0.98 | 219 | 100 | 422 | 58 | 244 | 61 | 256 | 173 | 2019-06-28 18:30 | 58 | -11 | 453 | R | 120 | 76 | 104 | 44 |  |  | 43.6 | 56.4 | 128.19 | 511.06 | 78.08 | 182.49 | 536.41 | 206.47 | 206.47 | 535.04 | 52.53 | [11 empty] | 717.53 | 2.07 | 0.67 | 0.35
3694 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR025 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR025 | KACHHI PURA VILLAGE:PL | TG-NGR025A-1 | 19505515 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 298 | 70 | 291 | 58 | 237 | 170 | 710 | 448 | 2019-06-15 09:00 | 107.8 | 17.8 | 710 | B | 110 | 97 | 93 | 17 | 0.6 | 7.1 | 47.6 | 44.7 |  | 2.3 | 5.3 |  | 496.41 | 627.05 | 627.05 | 654.39 | 208.29 | 75.35 | 30.1 | 50.31 |  |  | 1 | [5 empty] | 705.1 | 14.5 | 0.72 | 0.47
3695 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR027 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR027 | MANDOLI S/S-1 (KIOSK) :K | TG-NGR027A-1 | 19505677 | 630 | 200 | 239 | 0.99 | 366 | 128 | 540 | 113 | 477 | 125 | 526 | 57 | 2019-06-13 15:00 | 150.8 | -10 | 576 | R | 105 | 87 | 108 | 21 |  |  | 9.9 | 90.1 | 182.3 | 371.14 | 172.15 | 258 | 385.48 | 220.27 | 220.27 | 314.12 | 146.26 | 123.03 | 168.32 | 142.32 | [8 empty] | 714.44 | 5.16 | 0.47 | 0.58
3696 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR028 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR028 | MANDOLI S/S-2 (RATAN WALA) :PL | TG-NGR028A-1 | 19505303 | 990 | 200 | 227 | 0.98 | 629 | 122 | 556 | 262 | 1204 | 245 | 1127 | 613 | 2019-06-02 16:30 | 322.2 | -3 | 1226 | Y | 31 | 137 | 132 | 106 | 13.3 | 3.7 | 23.8 | 59.2 | 463.39 | 40.3 | 1 | 20.3 | 145.38 | 113.17 | 113.17 | 385.52 |  | 452.3 | 467.2 | 202.55 |  | 3 | [6 empty] | 691.31 | 28.29 | 0.58 | 0.64
3697 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR029 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR029 | MANDOLI S/S-3 (SHANTI LAL) :PL | TG-NGR029A-1 | 19506609 | 990 | 320 | 246 | 0.99 | 602 | 199 | 821 | 185 | 760 | 217 | 896 | 118 | 2019-06-28 12:00 | 208.3 | -103 | 896 | B | 105 | 87 | 108 | 21 | 0.1 |  | 8.3 | 91.6 | 303.36 | 387.04 | 334.35 | 353.35 | 262.31 | 213.52 | 213.52 | 214.19 | 125.2 | 90.31 | 148.3 | 123.33 | [8 empty] | 691.27 | 28.33 | 0.41 | 0.61
3698 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR030 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR030 | MANDOLI S/S-4 (PANI KI TANKI) :PL | TG-NGR030A-1 | 19506090 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 838 | 282 | 1137 | 252 | 1014 | 305 | 1235 | 192 | 2019-06-12 01:00 | 209 | 73.3 | 1254 | B | 105 | 94 | 101 | 11 |  |  | 3.8 | 96.2 |  |  |  |  | 15 | 45 | 45 | 24.3 | 665.49 | 639.4 | 634.12 | 658.39 | 3.51 |  | 12.28 | 1.31 |  |  |  |  | 684.4 | 35.2 | 0.65 | 0.85
3699 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR030 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR030 | MANDOLI S/S-4 (PANI KI TANKI) :PL | TG-NGR030A-2 | 19506385 | 400 | 120 | 252 | 0.97 | 235 | 84 | 337 | 88 | 352 | 63 | 251 | 94 | 2019-06-13 10:00 | 84.6 | -85.4 | 381 | Y | 94 | 125 | 82 | 43 |  | 0.3 | 20.6 | 79.1 | 354.14 | 19 | 341.15 | 186.21 | 180.46 | 476.37 | 476.37 | 387.19 | 152.31 | 191.54 | 45.2 | 113.51 | [8 empty] | 687.31 | 32.29 | 0.47 | 0.59
3700 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR031 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR031 | SABOLI VILL S/S NO.1(RAILWAY PHATAK):PL | TG-NGR031A-1 | 19506091 | 990 | 200 | 241 | 0.98 | 508 | 153 | 642 | 176 | 736 | 179 | 758 | 107 | 2019-06-13 11:30 | 181.8 | 10.2 | 798 | B | 91 | 100 | 109 | 18 | 0.1 | 7.8 | 81.7 | 10.4 | 4 | 1.3 |  |  | 573.54 | 460.19 | 460.19 | 505.4 | 27.47 | 143.52 | 209.57 | 100.01 | [8 empty] | 685.14 | 34.46 | 0.69 | 0.51
3701 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR032 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR032 | SABOLI VILL S/S NO.2( NATHU PRADHAN):PL | TG-NGR032A-1 | 19502968 | 630 | 200 | 240 | 0.98 | 450 | 168 | 722 | 137 | 589 | 145 | 622 | 121 | 2019-06-28 15:30 | 109.9 | 0.9 | 722 | R | 107 | 107 | 86 | 21 |  |  | 35.1 | 64.9 |  |  | 0.3 |  | 37.02 | 45.02 | 45.02 | 91.15 | 671.28 | 663.58 | 385.31 | 617.45 | 0.3 | [7 empty] | 709 | 11 | 0.69 | 0.71
3702 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR035 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR035 | MANDOLI EXTN.NO.1,GALI NO.-9:ID | TG-NGR035A-1 | 19502142 | 400 | 120 | 238 | 0.97 | 388 | 155 | 702 | 116 | 521 | 117 | 524 | 179 | 2019-06-02 21:30 | 72 | 27.6 | 741 | R | 112 | 95 | 93 | 19 |  | 0.1 | 14.8 | 85.1 |  |  | 0.3 |  | 1 | 23 | 23 | 12 | 578.29 | 659.16 | 652.16 | 657.13 | 97.17 | 11.3 | 7.3 | 24.33 | 17 |  |  |  | 715.07 | 4.53 | 0.6 | 0.97
3703 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR035 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR035 | MANDOLI EXTN.NO.1,GALI NO.-9:ID | TG-NGR035A-2 | 19506611 | 990 | 320 | 238 | 0.97 | 874 | 307 | 1305 | 236 | 996 | 331 | 1418 | 378 | 2019-06-10 22:00 | 263.7 | 6.4 | 1469 | B | 109 | 83 | 108 | 26 |  | 1.1 | 28.4 | 70.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 72 | 72 | 0.3 | 634.28 | 619.27 | 626.14 | 677.4 | 56.59 |  | 64.43 | 13.17 |  |  | 0.3 |  | 691.57 | 28.03 | 0.66 | 0.88
3704 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR036 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR036 | MANDOLI EXT.NO1 GALI NO 12:ID | TG-NGR036A-1 | 19505214 | 990 | 320 | 256 | 0.95 | 759 | 292 | 1179 | 195 | 776 | 272 | 1098 | 368 | 2019-06-25 18:00 | 281.9 | 111 | 1179 | R | 114 | 78 | 108 | 36 |  | 0.2 | 16.2 | 83.5 |  |  |  |  | 1 | 381.17 | 381.17 | 25 | 669.25 | 307.5 | 678.37 | 664.07 | 18.42 |  | 0.3 | [5 empty] | 689.07 | 30.53 | 0.67 | 0.77
3705 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR039 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR039 | ST LTG GAGAN CINEMA WAZIRABAD RD:PM | TG-NGR039A-1 | 19505418 | 400 | 120 | 247 | 0.92 | 227 | 117 | 486 | 109 | 473 | 1 | 4 | 475 | 2019-06-09 09:00 | 166.3 | -0.4 | 486 | R | 135 | 76 | 89 | 59 | 98.9 | 0.8 | 0.3 |  | 617.17 | 629.47 | 629.47 | 626.17 | 59.4 | 56.1 | 56.1 | 58.4 | 15 | 6 | 6.3 | 7.3 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 692.27 | 27.33 | 0.16 | 0.57
3706 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR040 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR040 | A-1NAND NAGRI:PM | TG-NGR040A-1 | 19503387 | 630 | 200 | 238 | 0.96 | 341 | 109 | 461 | 146 | 624 | 86 | 362 | 229 | 2019-06-29 23:30 | 98 | 34 | 645 | Y | 96 | 127 | 77 | 50 |  |  | 17.6 | 82.4 | 1.3 | 1 | 16 | 1 | 497.08 | 96.48 | 96.48 | 429.32 | 218.13 | 619.03 | 6 | 286.19 | [8 empty] | 716.51 | 3.09 | 0.72 | 0.54
3707 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR041 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR041 | POCKET-C GTB ENCLAVE:PM | TG-NGR041A-1 | 19506690 | 400 | 120 | 237 | 0.96 | 322 | 98 | 427 | 106 | 472 | 118 | 528 | 88 | 2019-06-18 20:00 | 82.1 | 19 | 528 | B | 86 | 109 | 105 | 23 |  | 2.2 | 72.2 | 25.6 | 58.2 | 12.3 | 4.39 | 7.5 | 420.46 | 318.06 | 318.06 | 384.16 | 216.3 | 363 | 340.59 | 303 |  | 2 | 1 | 0.3 |  |  |  |  | 695.36 | 24.24 | 0.5 | 0.81
3708 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR042 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR042 | MIG S/STN NO-1 GTB ENCLAVE F POCKET:ID | TG-NGR042A-1 | 19502669 | 630 | 200 | 241 | 0.96 | 285 | 69 | 305 | 113 | 503 | 102 | 453 | 179 | 2019-06-11 | 67.2 | 8.7 | 503 | Y | 85 | 105 | 110 | 25 |  |  | 2.6 | 97.4 | 366.47 | 251.54 | 223.53 | 260.24 | 352.59 | 404.22 | 404.22 | 428.22 |  | 63.3 | 90.3 | 31 | [8 empty] | 719.46 | 0.14 | 0.53 | 0.45
3709 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR042 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR042 | MIG S/STN NO-1 GTB ENCLAVE F POCKET:ID | TG-NGR042A-2 | 19502663 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 188 | 50 | 202 | 59 | 241 | 79 | 323 | 106 | 2019-06-29 17:00 | 54.3 | 9.2 | 386 | B | 87 | 91 | 122 | 35 |  |  | 0.1 | 99.9 | 632.16 | 499.16 | 248.46 | 421.16 | 87.3 | 220.3 | 220.3 | 298.3 |  |  | 3 | [9 empty] | 719.46 | 0.14 | 0.63 | 0.3
3710 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR043 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR043 | SAFAI KARA. SUNDER NAGRI-L BLOCK: ID | TG-NGR043A-1 | 19505971 | 400 | 120 | 246 | 0.94 | 113 | 52 | 209 | 22 | 87 | 39 | 159 | 106 | 2019-06-12 | 39.2 | 11.8 | 223 | R | 138 | 56 | 107 | 82 |  | 0.1 | 22.7 | 77.2 | 143 | 718.26 | 383.34 | 467.04 | 576.26 | 1 | 1 | 252.22 | [12 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.66 | 0.28
3711 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR044 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR044 | SAFAI KARAMCHARI NAND NAGARI-E BLK:ID | TG-NGR044A-1 | 19503383 | 400 | 120 | 235 | 0.97 | 336 | 112 | 500 | 124 | 549 | 100 | 445 | 90 | 2019-06-09 23:00 | 70.7 | 21 | 559 | R | 107 | 109 | 84 | 25 | 0.1 |  | 2.4 | 97.5 |  |  | 8.3 | 1 | 115.28 | 143.28 | 143.28 | 168.58 | 556 | 470.3 | 371.3 | 521 | 48.3 | 106 |  | 29 |  |  |  |  | 719.58 | 0.02 | 0.62 | 0.84
3712 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR050 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR050 | JAIL ROAD PWD(WAZIRABAD ROAD):PM | TG-NGR050A-1 | 19506235 | 400 | 120 | 246 | 0.86 | 401 | 140 | 581 | 136 | 583 | 124 | 564 | 17 | 2019-06-18 18:30 | 343.3 | -21.4 | 583 | Y | 101 | 96 | 102 | 6 | 100 |  |  |  | 408.04 | 441.26 | 441.04 | 438.04 | 165.18 | 163.3 | 163.3 | 155.59 | 111.55 | 81.21 | 79.05 | 92.14 | 1 |  | 1 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 686.47 | 33.13 | 0.21 | 1
3713 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR051 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR051 | K BLOCK SAFAI KARAMCHARI SUNDERI NAGARI | TG-NGR051A-1 | 19504767 | 630 | 200 | 239 | 0.96 | 183 | 59 | 241 | 66 | 274 | 58 | 240 | 34 | 2019-06-11 22:00 | 49.7 | 16.6 | 292 | Y | 101 | 109 | 90 | 19 |  |  | 5.1 | 94.9 | 406.23 | 327.41 | 485.4 | 420.4 | 313.03 | 391.45 | 391.45 | 298.46 | [12 empty] | 719.26 | 0.34 | 0.66 | 0.29
3714 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR052 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR052 | D1 SAFAI KARMCHARI NNG-1:ID | TG-NGR052A-1 | 19502691 | 400 | 120 | 243 | 0.97 | 49 | 23 | 94 | 17 | 73 | 9 | 39 | 48 | 2019-06-11 23:00 | 11.6 | 1.1 | 96 | R | 124 | 99 | 76 | 48 |  |  | 36.1 | 63.9 | 719.44 | 719.44 | 719.44 | 719.44 | [16 empty] | 719.44 | 0.16 | 0.6 | 0.12
3715 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR052 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR052 | D1 SAFAI KARMCHARI NNG-1:ID | TG-NGR052A-2 | 19504785 | 400 | 120 | 243 | 0.98 | 109 | 51 | 209 | 52 | 217 | 6 | 25 | 189 | 2019-06-29 23:30 | 27.6 | 5 | 228 | Y | 136 | 148 | 15 | 133 |  | 15.2 | 83.3 | 1.5 | 322.13 | 219.58 | 719.43 | 530.13 | 397.3 | 498.45 | 498.45 | 189.3 |  | 1 | [10 empty] | 719.43 | 0.17 | 0.6 | 0.27
3716 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR053 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR053 | D1 SAFAI KARMCHARI NNG-2:ID | TG-NGR053A-1 | 19504504 | 400 | 120 | 244 | 0.27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | 31 | 2019-06-27 21:30 | -0.3 | -7.7 | 31 | Y | 0 | 300 | 0 | 300 |  |  | 62.7 | 37.3 | 719.43 | 719.43 | 719.43 | 719.43 | [16 empty] | 719.43 | 0.17 | 0.21 | 0.02
3717 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR054 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR054 | BANK OF BARODA | TG-NGR054A-1 | 19502442 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 559 | 202 | 830 | 152 | 619 | 205 | 844 | 218 | 2019-06-13 16:30 | 158.2 | 16.9 | 880 | R | 113 | 79 | 108 | 34 |  |  | 4.6 | 95.4 | 1 | 37 | 4 | 6 | 279.11 | 627.39 | 627.39 | 463.57 | 419.1 | 34.42 | 346.46 | 229.24 | [8 empty] | 699.21 | 20.39 | 0.65 | 0.56
3718 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR094 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR094 | Police Housing Complex S/Stn No.1 | TG-NGR094A-1 | 19506086 | 630 | 200 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 23:30 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.2 | 9.4 | 47.9 | 41.6 | 693.53 | 693.53 | 693.53 | 693.53 | [16 empty] | 693.53 | 26.07 |  | 0
3719 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR094 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR094 | Police Housing Complex S/Stn No.1 | TG-NGR094A-2 | 19506087 | 630 | 200 | 247 | 0.96 | 33 | 27 | 108 | 3 | 11 | 3 | 13 | 96 | 2019-06-02 | 10.6 | 0.6 | 111 | R | 265 | 18 | 17 | 248 |  |  | 2.2 | 97.8 | 693.53 | 693.53 | 693.53 | 693.53 | [16 empty] | 693.53 | 26.07 | 0.46 | 0.05
3720 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR095 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR095 | Police Housing Complex S/Stn No.2 | TG-NGR095A-1 | 19506088 | 630 | 200 | 248 | 0.95 | 17 | 4 | 16 | 4 | 15 | 9 | 38 | 23 | 2019-06-30 23:00 | 6.4 | 0.2 | 39 | Y | 102 | 110 | 88 | 22 |  |  | 0.6 | 99.4 | 694.39 | 694.39 | 694.39 | 694.39 | [16 empty] | 694.39 | 25.21 | 0.53 | 0.03
3721 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | C-4 NANDNAGRI | 1260 | NGR095 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2901-NGR095 | Police Housing Complex S/Stn No.2 | TG-NGR095A-2 | 19506089 | 630 | 200 | 248 | 0.96 | 29 | 18 | 72 | 1 | 3 | 10 | 41 | 59 | 2019-06-21 22:30 | 9 | -0.6 | 72 | R | 153 | 13 | 134 | 140 |  |  | 1.1 | 98.9 | 694.39 | 694.39 | 694.39 | 694.39 | [16 empty] | 694.39 | 25.21 | 0.43 | 0.05
3722 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1001 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1001 | A-BLOCK MEET NAGAR:ID | TG-LO1001A-1 | 19502169 | 990 | 320 | 234 | 0.97 | 736 | 178 | 795 | 267 | 1189 | 290 | 1311 | 467 | 2019-06-11 22:30 | 181.1 | 44.2 | 1311 | B | 82 | 87 | 130 | 48 |  | 0.6 | 76.8 | 22.5 | 6 | 18.38 |  |  | 512.33 | 434.34 | 434.34 | 278.22 | 186.18 | 249.14 | 637.02 | 426.29 |  | 2.25 | 7.19 | [5 empty] | 704.51 | 15.09 | 0.58 | 0.74
3723 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1001 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1001 | A-BLOCK MEET NAGAR:ID | TG-LO1001A-2 | 19505752 | 630 | 200 | 235 | 0.97 | 467 | 121 | 544 | 135 | 601 | 212 | 971 | 402 | 2019-06-10 23:00 | 169.2 | 21.8 | 971 | B | 87 | 97 | 116 | 29 | 0.8 | 7.7 | 77.3 | 14.2 | 8.3 | 4.39 |  |  | 497.2 | 368.47 | 368.47 | 352.59 | 199.38 | 332.02 | 476.33 | 352.29 |  |  | 5.2 |  |  |  | 0.3 |  | 705.28 | 14.32 | 0.56 | 0.74
3724 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1002 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1002 | B-BLOCK MEET NAGAR:ID | TG-LO1002A-1 | 19505636 | 990 | 320 | 244.1688 | 0.95936 | 968.3635 | 239.9317 | 1005.9609 | 421.3517 | 1775.2335 | 307.0801 | 1288.0338 | 674.0583 | 2019-06-11 01:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 29.5 |  |  |  | 661 |  |  |  | 15 |  |  |  | 0 | 705.5 |  | 0.58121 | 0.97814
3725 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1002 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1002 | B-BLOCK MEET NAGAR:ID | TG-LO1002A-2 | 19502162 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 754 | 223 | 923 | 282 | 1169 | 249 | 1024 | 214 | 2019-06-29 23:30 | 220.8 | 55.9 | 1173 | Y | 85 | 112 | 102 | 27 |  |  | 12.5 | 87.5 | 13.3 | 0.3 | 1 | 3 | 517.34 | 249.24 | 249.24 | 380.21 | 167.01 | 443.13 | 349.24 | 314.44 |  | 4.58 | [6 empty] | 698.05 | 21.55 | 0.53 | 0.76
3726 | 2019-06-12 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1003 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1003 | HARIJAN BASTI AMAR CLY BHUSA WALA:PL | TG-LO1003A-1 | 19502170 | 630 | 200 | 246 | 0.96 | 110 | 34 | 138 | 42 | 169 | 33 | 135 | 33 | 2019-06-26 18:30 | 36.3 | 8.7 | 185 | Y | 98 | 120 | 82 | 38 | 0.1 | 2.6 | 76.1 | 21.2 | 441.4 | 440.15 | 442.1 | 442.1 | 0.3 | 1.55 | 1.55 | [13 empty] | 442.1 | 13.5 | 0.61 | 0.17
3727 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1004 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1004 | HARIJAN BASTI BURFKHANA:K | TG-LO1004A-1 | 19503452 | 630 | 200 | 236 | 0.98 | 367 | 114 | 499 | 159 | 699 | 94 | 412 | 255 | 2019-06-29 15:30 | 88.3 | 6.4 | 699 | Y | 96 | 132 | 72 | 60 |  |  | 5.8 | 94.2 | 20.3 |  | 137.3 | 8 | 492.22 | 148 | 148 | 479.02 | 205.44 | 570.36 | 32.47 | 231.34 | [8 empty] | 718.36 | 1.24 | 0.63 | 0.58
3728 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1004 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1004 | HARIJAN BASTI BURFKHANA:K | TG-LO1004A-2 | 19505666 | 630 | 200 | 243 | 0.99 | 342 | 120 | 497 | 140 | 578 | 82 | 340 | 210 | 2019-06-14 15:30 | 110.2 | -15.2 | 579 | Y | 105 | 122 | 73 | 49 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 99.6 | 332.45 | 71 | 424.21 | 325.16 | 160.3 | 398.15 | 398.15 | 231.53 | 202.17 | 226.17 | 9.3 | 138.23 | [8 empty] | 695.32 | 24.28 | 0.5 | 0.54
3729 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1005 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1005 | HARIJAN BASTI G PUR(BHAWANI WALA):PL | TG-LO1005A-1 | 19506879 | 630 | 200 | 246 | 0.97 | 111 | 33 | 141 | 59 | 255 | 19 | 78 | 155 | 2019-06-11 01:00 | 33.2 | 0.2 | 260 | Y | 96 | 132 | 72 | 60 | 0.1 | 4.6 | 80.5 | 14.8 | 677.42 | 644 | 677.42 | 677.42 |  | 33.42 | 33.42 | [13 empty] | 677.42 | 42.18 | 0.6 | 0.18
3730 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1008 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1008 | GOKUL PUR VILLAGE NO.2(NEHAR WALA):K | TG-LO1008A-1 | 19505757 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 707 | 258 | 1102 | 224 | 953 | 226 | 958 | 146 | 2019-06-22 17:00 | 250.9 | -24 | 1141 | R | 121 | 84 | 95 | 37 | 0.1 |  | 25 | 75 | 9.3 | 284.3 | 185 | 86.3 | 396.3 | 256.18 | 256.18 | 383.06 | 311.37 | 177.19 | 248.27 | 248.31 | 0.3 | [7 empty] | 718.07 | 1.53 | 0.48 | 0.71
3731 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1008 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1008 | GOKUL PUR VILLAGE NO.2(NEHAR WALA):K | TG-LO1008A-2 | 19506231 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 621 | 197 | 852 | 237 | 1022 | 187 | 801 | 200 | 2019-06-29 11:00 | 223.7 | -20.8 | 1022 | Y | 98 | 110 | 92 | 18 | 1 |  | 13.5 | 85.5 | 282.28 | 259.18 | 322.18 | 287.18 | 220.42 | 192.52 | 192.52 | 198.52 | 191.44 | 242.44 | 148.49 | 208.44 | [8 empty] | 694.54 | 25.06 | 0.47 | 0.63
3732 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1008 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1008 | GOKUL PUR VILLAGE NO.2(NEHAR WALA):K | TG-LO1008A-3 | 19506232 | 630 | 200 | 248 | 0.97 | 546 | 173 | 723 | 177 | 736 | 195 | 808 | 80 | 2019-06-07 15:30 | 139.8 | -4 | 808 | B | 96 | 96 | 108 | 12 |  | 0.1 | 11.7 | 88.2 | 45.3 | 23.3 | 32.3 | 32 | 367.42 | 399.1 | 399.1 | 368.12 | 277.29 | 268.01 | 317.53 | 290.29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 691.11 | 28.49 | 0.45 | 0.87
3733 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1009 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1009 | GOKUL PUR VILL NO.KAPOOR WALA PETROL:PL | TG-LO1009A-1 | 19506309 | 990 | 320 | 240 | 0.98 | 770 | 234 | 1015 | 265 | 1151 | 271 | 1170 | 146 | 2019-06-26 15:30 | 251.5 | -113.9 | 1206 | B | 96 | 102 | 102 | 6 | 0.1 | 0.4 | 32.3 | 67.3 | 3.3 | 4 | 5 | 3.3 | 387.54 | 371.54 | 371.54 | 387.54 | 302.1 | 315.1 | 295.4 | 302.1 |  | 2.3 | 5 | [5 empty] | 693.34 | 26.26 | 0.55 | 0.78
3734 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1009 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1009 | GOKUL PUR VILL NO.KAPOOR WALA PETROL:PL | TG-LO1009A-2 | 19500607 | 630 | 200 | 243.115 | 0.97981 | 307.7469 | 80.2314 | 342.3281 | 137.0345 | 586.4193 | 90.481 | 387.2003 | 225.0358 | 2019-06-29 14:00 | [15 empty] | 241 |  |  |  | 399 |  |  |  | 78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 718 |  | 0.54242 | 0.48849
3735 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1009 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1009 | GOKUL PUR VILL NO.KAPOOR WALA PETROL:PL | TG-LO1009A-3 | 19506226 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 235 | 64 | 254 | 93 | 366 | 78 | 306 | 97 | 2019-06-12 18:00 | 62 | 11.8 | 402 | Y | 93 | 102 | 105 | 12 |  |  | 13.9 | 86.1 | 33.53 | 33.28 | 28.28 | 33.28 | 659.41 | 644.07 | 644.07 | 660.06 |  | 15.59 | 38.3 | [9 empty] | 693.34 | 26.26 | 0.8 | 0.37
3736 | 2019-06-04 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1017 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1017 | E JYOTI NAGAR BEHAIND JOYATI NURSING:ID | TG-LO1017A-1 | 19502178 | 630 | 200 | 237 | 0.98 | 578 | 143 | 624 | 209 | 923 | 226 | 1002 | 345 | 2019-06-30 01:30 | 127.9 | 19.8 | 1002 | B | 72 | 120 | 109 | 48 |  | 1.6 | 76.6 | 21.8 | 39.38 |  | 1 | 0.3 | 445.28 | 174.11 | 174.11 | 291.25 | 137.36 | 381.35 | 320.2 | 326.12 |  | 64.58 | 43.05 | 4.35 |  | 1.58 | 0.2 |  | 622.42 | 25.18 | 0.49 | 0.92
3737 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1017 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1017 | E JYOTI NAGAR BEHAIND JOYATI NURSING:ID | TG-LO1017A-2 | 19504503 | 990 | 320 | 238 | 0.98 | 1223 | 299 | 1281 | 407 | 1753 | 517 | 2254 | 843 | 2019-06-11 23:30 | 219.3 | 44.9 | 2254 | B | 79 | 82 | 139 | 60 |  | 0.9 | 35 | 64.1 | 2.14 | 82.05 |  |  | 186.2 | 138.26 | 138.26 | 98.47 | 374.17 | 265.04 | 270.34 | 371.35 | 2.14 | 45.46 | 102.34 | 65.59 |  | 33.44 | 167.41 | 28.44 | 565.05 | 34.55 | 0.48 | 1.24
3738 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1017 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1017 | E JYOTI NAGAR BEHAIND JOYATI NURSING:ID | TG-LO1017A-3 | 19502206 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 1003 | 394 | 1696 | 354 | 1507 | 255 | 1076 | 551 | 2019-06-30 01:30 | 205.3 | 53 | 1696 | R | 107 | 92 | 102 | 15 |  | 0.3 | 25 | 74.7 |  | 0.3 |  |  | 150.4 | 271.34 | 271.34 | 188.57 | 461.18 | 397.55 | 444.16 | 457.28 | 80.42 | 27.33 | 65.11 | 52.07 | 6.22 | 1.3 | 2.54 | 0.3 | 699.02 | 20.58 | 0.51 | 1.01
3739 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1017 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1017 | E JYOTI NAGAR BEHAIND JOYATI NURSING:ID | TG-LO1017A-4 | 19506358 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 587 | 166 | 690 | 219 | 922 | 202 | 850 | 206 | 2019-06-30 01:00 | 191 | 30.4 | 1029 | Y | 80 | 117 | 103 | 37 | 0.3 | 0.7 | 81.9 | 17.1 | 20.24 |  |  |  | 421.16 | 168.06 | 168.06 | 253.17 | 243.46 | 447.21 | 461.24 | 426.49 |  | 60.26 | 6.43 | 5.2 |  | 9.33 |  |  | 685.26 | 34.34 | 0.5 | 0.93
3740 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1018 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1018 | EAST OF LONI ROAD,MIG,S/STN-1:ID | TG-LO1018A-1 | 19506833 | 630 | 200 | 247 | 0.96 | 347 | 78 | 319 | 110 | 449 | 158 | 651 | 290 | 2019-06-29 23:30 | 81.6 | 24.8 | 824 | B | 66 | 97 | 136 | 70 | 0.2 | 0.2 | 12 | 87.5 | 112.24 | 31.59 |  | 15.29 | 92 | 126.25 | 126.25 | 143.25 |  | 46 | 93.3 | 45.3 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 205.25 | 58.35 | 0.56 | 0.55
3741 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1018 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1018 | EAST OF LONI ROAD,MIG,S/STN-1:ID | TG-LO1018A-2 | 19506831 | 630 | 200 | 242 | 0.98 | 380 | 181 | 749 | 89 | 370 | 109 | 453 | 345 | 2019-06-02 02:30 | 70.2 | 14.8 | 749 | R | 140 | 71 | 90 | 69 | 0.1 |  | 1.8 | 98.1 | 1.3 | 351.52 | 190.35 | 87.14 | 364.45 | 335.38 | 335.38 | 476.01 | 324.12 | 4.18 | 87.08 | 128.33 | 1.21 | [7 empty] | 691.48 | 28.12 | 0.5 | 0.6
3742 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1019 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1019 | EAST OF LONI ROAD,MIG,S/STN-2:ID | TG-LO1019A-1 | 19502213 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 462 | 148 | 641 | 157 | 687 | 157 | 686 | 45 | 2019-06-02 23:30 | 91.1 | 18.9 | 731 | B | 89 | 102 | 109 | 20 |  |  | 44.9 | 55.1 | 85 | 48.3 | 13 | 30.3 | 464.35 | 422.35 | 422.35 | 461.05 | 169.19 | 247.49 | 279.19 | 227.19 |  |  | 1 | [5 empty] | 718.54 | 1.06 | 0.49 | 0.73
3743 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1019 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1019 | EAST OF LONI ROAD,MIG,S/STN-2:ID | TG-LO1019A-2 | 19506398 | 630 | 200 | 241 | 0.96 | 283 | 99 | 417 | 106 | 445 | 79 | 331 | 102 | 2019-06-29 23:30 | 62.2 | 21.6 | 461 | R | 112 | 101 | 87 | 25 | 0.1 |  | 14.7 | 85.2 | 85.3 | 173 | 294.18 | 146 | 537.05 | 487.35 | 487.35 | 529.22 | 72.49 | 34.49 |  | 20.02 | [8 empty] | 695.24 | 24.36 | 0.57 | 0.45
3744 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1020 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1020 | EAST OF LONI ROAD,MIG,S/STN-3:ID | TG-LO1020A-1 | 19505480 | 400 | 120 | 242.7014 | 0.95845 | 581.9066 | 92.8664 | 386.5405 | 248.1852 | 1067.8765 | 240.8551 | 1083.0302 | 689.0379 | 2019-06-29 17:30 | [15 empty] | 268 |  |  |  | 418.5 |  |  |  | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.5 | 708 |  | 0.16463 | 1.4548
3745 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1020 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1020 | EAST OF LONI ROAD,MIG,S/STN-3:ID | TG-LO1020A-2 | 19505380 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 236 | 102 | 426 | 74 | 312 | 59 | 247 | 157 | 2019-06-29 23:30 | 40.4 | 4.6 | 454 | R | 122 | 101 | 77 | 45 | 0.1 |  | 0.7 | 99.2 | 492.57 | 610.09 | 656.54 | 616.11 | 185.57 | 84.45 | 84.45 | 78.43 | 16 | [11 empty] | 694.54 | 25.06 | 0.36 | 0.37
3746 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1021 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1021 | EAST OF LONI ROAD,MIG,S/STN-4:ID | TG-LO1021A-1 | 19502172 | 400 | 120 | 237 | 0.99 | 109 | 23 | 98 | 50 | 213 | 36 | 152 | 99 | 2019-06-29 22:30 | 12.1 | -1.4 | 220 | Y | 82 | 124 | 94 | 42 |  |  | 20.7 | 79.3 | 695.12 | 524.47 | 666.52 | 635.17 | 23.31 | 193.56 | 193.56 | 83.26 | [12 empty] | 718.43 | 1.17 | 0.47 | 0.27
3747 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1021 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1021 | EAST OF LONI ROAD,MIG,S/STN-4:ID | TG-LO1021A-2 | 19502173 | 400 | 120 | 243 | 0.98 | 171 | 75 | 311 | 39 | 161 | 56 | 233 | 130 | 2019-06-12 01:00 | 28.2 | 6.3 | 319 | R | 134 | 76 | 90 | 58 |  |  | 0.8 | 99.2 | 266 | 564.18 | 482.48 | 433.48 | 334.48 | 154.05 | 154.05 | 281.42 | 117.35 |  | 3.3 | 2.53 | [8 empty] | 718.23 | 1.37 | 0.46 | 0.43
3748 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1022 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1022 | EAST OF LONI ROAD,MIG,S/STN-5:ID | TG-LO1022A-1 | 19505942 | 400 | 120 | 242 | 0.97 | 221 | 65 | 272 | 43 | 181 | 114 | 490 | 275 | 2019-06-11 | 51.5 | 12.8 | 491 | B | 87 | 66 | 147 | 81 | 0.1 | 0.3 | 71.8 | 27.9 | 140.4 | 368.56 | 1.3 | 58.01 | 510.01 | 346.42 | 346.42 | 523.4 | 66.27 | 1.3 | 419.29 | 135.27 |  |  | 5.3 | [5 empty] | 717.08 | 2.52 | 0.56 | 0.55
3749 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1022 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1022 | EAST OF LONI ROAD,MIG,S/STN-5:ID | TG-LO1022A-2 | 19502897 | 400 | 120 | 241 | 0.97 | 249 | 71 | 300 | 85 | 360 | 92 | 387 | 77 | 2019-06-29 23:30 | 48.9 | 16.8 | 478 | B | 88 | 88 | 124 | 36 |  |  | 2.1 | 97.9 | 71.04 | 101 | 0.3 | 19 | 474.25 | 432.15 | 432.15 | 461.15 | 168.27 | 180.41 | 417.01 | 233.41 |  |  | 1.25 | [5 empty] | 713.56 | 6.04 | 0.58 | 0.62
3750 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1023 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1023 | EAST OF LONI ROAD,MIG,S/STN-6:ID | TG-LO1023A-1 | 19505768 | 400 | 120 | 236 | 0.97 | 217 | 32 | 146 | 64 | 286 | 120 | 548 | 354 | 2019-06-30 23:00 | 46.7 | 10.2 | 585 | B | 55 | 70 | 174 | 119 | 0.1 | 30.8 | 68.7 | 0.4 | 543.07 | 429.17 | 0.3 | 160 | 175.26 | 282.16 | 282.16 | 453.36 |  | 7 | 421.02 | 104.57 |  |  | 26.02 | [5 empty] | 718.33 | 1.27 | 0.52 | 0.54
3751 | 2019-06-01 | 2019-06-20 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1023 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1023 | EAST OF LONI ROAD,MIG,S/STN-6:ID | TG-LO1023A-2 | 19501770 | 400 | 120 | 237 | 0.98 | 92 | 27 | 122 | 28 | 126 | 37 | 164 | 40 | 2019-06-02 22:30 | 12.4 | 2.8 | 167 | B | 77 | 90 | 133 | 56 |  |  | 7.1 | 92.9 | 477.05 | 478.05 | 375.08 | 473.35 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 5 | [12 empty] | 478.35 | 1.25 | 0.47 | 0.23
3752 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1024 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1024 | EAST OF LONI ROAD,MIG,S/STN-7:ID | TG-LO1024A-1 | 19502176 | 400 | 120 | 234 | 0.99 | 365 | 112 | 481 | 114 | 485 | 139 | 598 | 115 | 2019-06-03 02:30 | 56.3 | -11 | 648 | B | 101 | 77 | 122 | 45 |  | 0.6 | 51.9 | 47.6 | 6 | 59.3 | 52 | 17.3 | 361.15 | 463.38 | 463.38 | 342.57 | 328.02 | 194.03 | 384.11 | 342.29 | 23.18 | 1.24 | 122.03 | 15.39 |  |  | 5.54 |  | 718.35 | 1.25 | 0.48 | 0.91
3753 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1024 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1024 | EAST OF LONI ROAD,MIG,S/STN-7:ID | TG-LO1024A-2 | 19502202 | 400 | 120 | 241 | 0.98 | 335 | 146 | 617 | 95 | 404 | 93 | 401 | 215 | 2019-06-11 23:30 | 62.9 | 10.5 | 617 | R | 126 | 86 | 89 | 40 | 12.8 | 85.2 | 1.9 |  |  | 16.3 | 28 |  | 120 | 413.07 | 413.07 | 327.11 | 478.37 | 288.58 | 317.28 | 383 | 109.04 |  |  | 8.24 | 10.54 |  |  |  | 718.35 | 1.25 | 0.55 | 0.84
3754 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1025 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1025 | BAGICHI NARULA LONI RD:PL | TG-LO1025A-1 | 19502902 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 454 | 165 | 675 | 156 | 632 | 133 | 543 | 116 | 2019-06-11 12:30 | 122.8 | 21.6 | 695 | R | 110 | 94 | 96 | 16 |  |  | 44.6 | 55.4 | 5.3 | 69 | 24 | 17 | 352 | 389 | 389 | 425.3 | 362.02 | 261.32 | 267.32 | 277.02 | [8 empty] | 719.32 | 0.28 | 0.55 | 0.72
3755 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1026 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1026 | MTNL S/S,EAST OF LONI ROAD:PL | TG-LO1026A-1 | 19502165 | 400 | 120 | 238 | 0.98 | 38 | 13 | 58 | 13 | 57 | 11 | 49 | 9 | 2019-06-01 15:00 | 11.9 | 1.4 | 62 | Y | 109 | 82 | 109 | 27 |  |  | 21.8 | 78.2 | 719.48 | 719.48 | 719.48 | 719.48 | [16 empty] | 719.48 | 0.12 | 0.71 | 0.09
3756 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1027 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1027 | D-BLOCK ASHOK NAGAR GALI NO-13:ID | TG-LO1027A-1 | 19502133 | 990 | 320 | 242 | 0.99 | 452 | 135 | 568 | 215 | 915 | 103 | 432 | 431 | 2019-06-29 23:00 | 83.9 | -15.5 | 952 | Y | 91 | 130 | 79 | 51 |  |  | 45.8 | 54.2 | 14 |  | 63 | 5.3 | 696.24 | 310.3 | 310.3 | 649.39 | 6.3 | 406.24 |  | 61.45 | [8 empty] | 716.54 | 3.06 | 0.72 | 0.46
3757 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1027 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1027 | D-BLOCK ASHOK NAGAR GALI NO-13:ID | TG-LO1027A-2 | 19506250 | 630 | 200 | 235 | 0.97 | 438 | 157 | 661 | 203 | 865 | 78 | 326 | 471 | 2019-06-10 02:00 | 134 | 29.8 | 918 | Y | 108 | 113 | 79 | 34 | 0.2 | 1.9 | 21 | 76.9 |  | 3.3 | 6 |  | 314 | 317 | 317 | 384 | 380.17 | 340.17 | 79 | 310.17 |  | 33.3 | [6 empty] | 694.17 | 25.43 | 0.58 | 0.7
3758 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1028 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1028 | D-BLOCK ASHOK NAGAR GALI NO-3:ID | TG-LO1028A-1 | 19503018 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 950 | 381 | 1641 | 319 | 1392 | 250 | 1096 | 472 | 2019-06-30 | 186.9 | 43.4 | 1690 | R | 130 | 99 | 71 | 59 | 2.4 | 22.4 | 72.2 | 3 | 0.27 | 0.27 | 143.49 | 2.27 | 160.53 | 385.32 | 385.32 | 350.3 | 458.17 | 301.02 | 116.39 | 338.04 | 76.03 | 23.53 |  | 19.53 | 15.14 |  |  |  | 710.54 | 9.06 | 0.45 | 0.96
3759 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1028 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1028 | D-BLOCK ASHOK NAGAR GALI NO-3:ID | TG-LO1028A-2 | 19503472 | 630 | 200 | 234 | 0.97 | 549 | 170 | 759 | 178 | 800 | 201 | 892 | 118 | 2019-06-10 23:30 | 126.5 | 39.6 | 1046 | B | 97 | 98 | 105 | 8 |  | 3.1 | 28.8 | 68.1 |  | 0.09 | 48.24 |  | 109 | 134.12 | 134.12 | 112.4 | 596.52 | 545.37 | 514 | 577.06 | 5 | 30.54 | 92.25 | 21.06 |  |  | 6.24 |  | 710.52 | 9.08 | 0.61 | 0.87
3760 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1028 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1028 | D-BLOCK ASHOK NAGAR GALI NO-3:ID | TG-LO1028A-3 | 19504095 | 990 | 200 | 235 | 0.97 | 941 | 334 | 1502 | 324 | 1446 | 283 | 1246 | 233 | 2019-06-10 23:30 | 195 | 49.2 | 1584 | B | 102 | 101 | 98 | 4 | 0.1 | 3.3 | 78.5 | 18.2 |  |  |  |  | 132.45 | 177.19 | 177.19 | 166.46 | 522.25 | 453.39 | 406.53 | 478.42 | 30.3 | 56.12 | 43.04 | 41.42 | 1.3 |  | 8.42 |  | 710.54 | 9.06 | 0.54 | 0.95
3761 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1029 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1029 | B-BLOCK ASHOK NAGAR SCHOOL WALA:K | TG-LO1029A-1 | 19506195 | 990 | 320 | 243.6799 | 0.97557 | 1128.7818 | 384.6673 | 1712.1435 | 386.7725 | 1691.1785 | 357.342 | 1571.0103 | 131.9062 | 2019-06-01 01:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 70 |  |  |  | 566 |  |  |  | 74.5 |  |  |  | 3.5 | 714 |  | 0.50894 | 1.1402
3762 | 2019-06-10 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1029 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1029 | B-BLOCK ASHOK NAGAR SCHOOL WALA:K | TG-LO1029A-2 | 19502179 | 630 | 200 | 245 | 0.96 | 595 | 144 | 616 | 245 | 1057 | 207 | 890 | 386 | 2019-06-30 02:00 | 148.1 | 42.3 | 1087 | Y | 80 | 116 | 104 | 36 |  |  | 13.5 | 86.5 | 2 |  |  |  | 274.21 | 113.16 | 113.16 | 162.15 | 216.32 | 301.35 | 323.49 | 308.15 |  | 59.25 | 36.02 | 22.23 |  | 18.37 |  |  | 492.53 | 11.07 | 0.52 | 0.94
3763 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1029 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1029 | B-BLOCK ASHOK NAGAR SCHOOL WALA:K | TG-LO1029A-3 | 19502205 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 1145 | 408 | 1689 | 281 | 1157 | 455 | 1898 | 662 | 2019-06-12 00:30 | 241.4 | 70.7 | 1916 | B | 107 | 77 | 116 | 39 |  |  | 3.8 | 96.2 |  |  |  |  | 53.32 | 266.43 | 266.43 | 74.02 | 495.15 | 404.35 | 490.14 | 509.13 | 98.39 | 7.3 | 98.31 | 83.13 | 31.22 |  | 73.03 | 12.2 | 700.56 | 19.04 | 0.51 | 1.16
3764 | 2019-06-02 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1031 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1031 | HARDEV PURI NO.1:ID | TG-LO1031A-1 | 19502158 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 805 | 198 | 857 | 356 | 1584 | 251 | 1124 | 637 | 2019-06-11 | 171.5 | 75.8 | 1584 | Y | 75 | 124 | 101 | 49 | 0.4 | 21.9 | 73.5 | 4.3 |  |  |  |  | 357.59 | 10.3 | 10.3 | 86.23 | 332.48 | 558.47 | 591.54 | 603.24 |  | 110 |  | 1 |  | 11.3 |  |  | 690.47 | 5.13 | 0.65 | 0.81
3765 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1032 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1032 | HARDEVPURI NO.2 ( JOSHI WALA):PL | TG-LO1032A-1 | 19506310 | 990 | 320 | 234 | 0.98 | 1146 | 375 | 1697 | 464 | 2148 | 306 | 1378 | 670 | 2019-06-29 23:00 | 305.9 | 66.9 | 2259 | Y | 99 | 118 | 83 | 35 | 3.1 | 14.9 | 60.4 | 21.5 |  |  | 83.41 |  | 49.51 | 7 | 7 | 40.51 | 473.33 | 431.22 | 466.18 | 490.44 | 105.27 | 115.29 | 69.42 | 93.42 | 28.56 | 103.56 | 11 | 32.3 | 662.12 | 57.48 | 0.55 | 1.16
3766 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1033 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1033 | E-1 BLK ASHOK NAGAR.KANCH WALA NR S BHAWAN:K | TG-LO1033A-1 | 19504098 | 630 | 200 | 250 | 0.97 | 587 | 223 | 879 | 235 | 948 | 130 | 515 | 403 | 2019-06-03 01:30 | 135.7 | 47.4 | 992 | Y | 113 | 120 | 67 | 53 | 0.3 | 13.5 | 85 | 1.2 | 1 | 1 | 10.3 | 1 | 22.3 | 13 | 13 | 81.37 | 595.4 | 561.05 | 232.35 | 595.44 | 89.41 | 121.46 |  | 37.28 | 6.58 | 18.58 |  |  | 715.49 | 4.11 | 0.59 | 0.93
3767 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1033 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1033 | E-1 BLK ASHOK NAGAR.KANCH WALA NR S BHAWAN:K | TG-LO1033A-2 | 19505663 | 630 | 200 | 245 | 0.97 | 490 | 160 | 676 | 175 | 736 | 155 | 640 | 84 | 2019-06-02 23:00 | 172.8 | 39.2 | 829 | Y | 101 | 114 | 85 | 29 | 0.3 | 10.1 | 88.7 | 0.9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 191.18 | 95.58 | 95.58 | 195.18 | 495.44 | 568.06 | 306.06 | 496.14 | 4.3 | 27.28 | [6 empty] | 692.32 | 27.28 | 0.61 | 0.78
3768 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1034 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1034 | ASHOK NAGAR NO EXTN NO 1 KACHCHI CLY:PL | TG-LO1034A-1 | 19503619 | 630 | 200 | 239 | 0.97 | 437 | 178 | 796 | 117 | 522 | 142 | 625 | 240 | 2019-06-29 23:30 | 81.9 | 16.1 | 796 | R | 117 | 87 | 96 | 30 |  | 1.8 | 89.2 | 9.1 | 126.11 | 492.17 | 398.24 | 373.45 | 467 | 126.32 | 126.32 | 232.59 | 116.44 | 91.36 | 100.11 | 103.41 | 0.3 | [7 empty] | 710.25 | 9.35 | 0.36 | 0.69
3769 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1034 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1034 | ASHOK NAGAR NO EXTN NO 1 KACHCHI CLY:PL | TG-LO1034A-2 | 19505269 | 630 | 200 | 237 | 0.97 | 711 | 186 | 850 | 201 | 900 | 324 | 1534 | 660 | 2019-06-10 23:30 | 245.6 | 42.8 | 1534 | B | 86 | 84 | 131 | 47 | 11.1 | 36.8 | 18.1 | 34 |  |  |  |  | 60.23 | 126.47 | 126.47 | 37.3 | 603.45 | 531.42 | 316.55 | 545.24 | 24.07 | 29.46 | 212.29 | 87.32 |  |  | 147.51 | 17.49 | 688.15 | 31.45 | 0.56 | 1.13
3770 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1035 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1035 | NATHU COLONY:K | TG-LO1035A-1 | 19506177 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 912 | 248 | 1090 | 324 | 1443 | 340 | 1541 | 411 | 2019-06-11 23:30 | 265 | 64.3 | 1778 | B | 91 | 108 | 101 | 17 | 5.9 | 16 | 72.4 | 5.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 102.51 | 30 | 30 | 45.21 | 584.54 | 577.45 | 594.55 | 625.54 | 1 | 80.3 | 39.3 | 17.3 |  | 0.3 | 2.3 |  | 689.15 | 30.45 | 0.61 | 0.92
3771 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1035 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1035 | NATHU COLONY:K | TG-LO1035A-2 | 19504782 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 690 | 233 | 1036 | 255 | 1145 | 202 | 880 | 231 | 2019-06-11 23:30 | 139.1 | 46.4 | 1183 | Y | 113 | 107 | 80 | 33 | 1.5 | 69.4 | 29.1 |  |  |  | 7 |  | 156.11 | 226.42 | 226.42 | 279.41 | 559.56 | 489.25 | 195.41 | 436.26 | [8 empty] | 716.07 | 3.53 | 0.63 | 0.7
3772 | 2019-06-04 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1040 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1040 | DURGAPURI EXT. OPP KALA NIKETAN SCHOOL:K | TG-LO1040A-1 | 19502154 | 990 | 320 | 245 | 0.96 | 765 | 332 | 1458 | 173 | 749 | 259 | 1107 | 615 | 2019-06-30 23:30 | 170 | 83.9 | 1458 | R | 124 | 71 | 104 | 53 | 2.6 | 56.2 | 41.2 | [5 empty] | 29.56 | 506.31 | 506.31 | 132.43 | 531.33 | 140.12 | 543.1 | 514 | 82.19 |  |  |  | 2.55 |  |  |  | 646.43 | 1.17 | 0.64 | 0.77
3773 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1043 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1043 | LALITA MANDIR ASHOK NAGAR D BLK:PL | TG-LO1043A-1 | 19502640 | 990 | 320 | 244 | 0.96 | 907 | 319 | 1378 | 324 | 1408 | 264 | 1144 | 250 | 2019-06-26 23:30 | 214.2 | 84.6 | 1568 | R | 108 | 102 | 90 | 18 |  |  | 14.6 | 85.4 |  |  |  |  | 17 | 47.27 | 47.27 | 46.46 | 591.16 | 600.43 | 591.52 | 618.24 | 97.43 | 62.19 | 3.21 | 45.19 | 4.3 |  |  |  | 710.29 | 9.31 | 0.62 | 0.92
3774 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1045 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1045 | HARIJAN BASTI, AKHADA EAST GOKAL PUR:PL | TG-LO1045A-1 | 19505674 | 990 | 320 | 236 | 0.99 | 879 | 297 | 1284 | 292 | 1257 | 290 | 1252 | 30 | 2019-06-01 10:30 | 302.7 | -31.7 | 1313 | R | 107 | 92 | 101 | 15 |  | 0.1 | 13.6 | 86.3 | 40.3 | 127.18 | 59.33 | 74.33 | 310.45 | 301.27 | 301.27 | 315.12 | 340.46 | 279.05 | 328.26 | 315.35 | 23.49 | 8 | 7.49 | 10.3 |  |  |  |  | 715.5 | 4.1 | 0.47 | 0.89
3775 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1045 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1045 | HARIJAN BASTI, AKHADA EAST GOKAL PUR:PL | TG-LO1045A-2 | 19505673 | 630 | 200 | 248 | 0.97 | 478 | 152 | 624 | 158 | 654 | 168 | 688 | 55 | 2019-06-20 16:30 | 364.4 | -89 | 688 | B | 95 | 99 | 107 | 12 |  |  | 7.5 | 92.5 | 37.24 | 30.24 | 16.24 | 25.54 | 387.28 | 354.58 | 354.58 | 347.58 | 293.01 | 332.31 | 426.52 | 344.01 | [8 empty] | 717.53 | 2.07 | 0.53 | 0.76
3776 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1047 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1047 | D-1 ASHOK NAGAR WAZIRA BAD ROAD:PL | TG-LO1047A-1 | 19505923 | 630 | 200 | 244 | 0.96 | 725 | 206 | 895 | 283 | 1219 | 237 | 1051 | 281 | 2019-06-02 18:30 | 270 | 31.8 | 1310 | B | 93 | 113 | 95 | 20 | 0.2 | 14.7 | 84.3 | 0.8 | 5.3 | 0.45 | 1.3 | 0.3 | 180.42 | 147.13 | 147.13 | 185 | 454.26 | 308.17 | 413.05 | 409.43 | 51.14 | 168.36 | 68.14 | 87.44 | 8.55 | 75.56 | 4.13 | 17.5 | 700.47 | 19.13 | 0.5 | 1.15
3777 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1053 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1053 | D 1/1 BLK ASHOK NAGAR DP :PL | TG-LO1053A-1 | 19505926 | 990 | 320 | 242 | 0.97 | 928 | 394 | 1684 | 302 | 1281 | 232 | 981 | 611 | 2019-06-29 23:30 | 275.5 | 53.8 | 1684 | R | 111 | 104 | 85 | 26 |  | 0.4 | 14.2 | 85.4 |  | 1.02 | 1.02 | 0.32 | 132.36 | 105.04 | 105.04 | 157.34 | 516.47 | 582.17 | 376.15 | 540.03 | 54.16 | 24.4 |  | 14.54 | 9.24 |  |  |  | 713.03 | 6.57 | 0.53 | 0.94
3778 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1054 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1054 | HARNAM PALACE MEET NAGAR | TG-LO1054A-1 | 19503627 | 630 | 200 | 243 | 0.98 | 246 | 81 | 337 | 79 | 327 | 86 | 359 | 29 | 2019-06-26 18:00 | 60.3 | -3.2 | 385 | Y | 100 | 106 | 95 | 11 |  |  | 4.3 | 95.7 | 422.3 | 418.3 | 437 | 426.3 | 296.47 | 298.47 | 298.47 | 293.17 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | [9 empty] | 719.47 | 0.13 | 0.4 | 0.39
3779 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1055 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1055 | LONI BORDER S/S NO-1 | TG-LO1055A-1 | 19505051 | 630 | 200 | 247 | 0.97 | 653 | 272 | 1185 | 206 | 871 | 175 | 755 | 385 | 2019-06-10 22:30 | 153.6 | 54.3 | 1185 | R | 124 | 84 | 92 | 40 | 0.3 | 22.7 | 64.9 | 12 | [5 empty] | 24.42 | 24.42 |  | 382.16 | 665.02 | 680.09 | 662.21 | 276.3 | 2.55 | 10.29 | 30.07 | 33.53 |  |  | 0.11 | 692.39 | 27.21 | 0.62 | 1.04
3780 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1056 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1056 | LONI BORDER S/S NO-2 | TG-LO1056A-1 | 19503678 | 630 | 200 | 244 | 0.96 | 875 | 357 | 1543 | 240 | 1023 | 279 | 1166 | 466 | 2019-06-18 17:30 | 213 | 14.3 | 1543 | R | 122 | 82 | 96 | 40 | 10.4 | 25 | 57 | 7.7 | 0.05 | 3.19 | 3 | 3.05 | 3.31 | 109.56 | 109.56 | 1.57 | 99.2 | 454.38 | 482.28 | 430.07 | 391.41 | 94.34 | 134.35 | 220.18 | 173.06 | 5.16 | 43.57 | 12.16 | 667.43 | 52.17 | 0.55 | 1.39
3781 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1059 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1059 | D.P Kundan Lal Petrol Pump East Gokalpur | TG-LO1059A-1 | 19505021 | 400 | 200 | 246 | 0.99 | 54 | 20 | 81 | 18 | 72 | 16 | 63 | 16 | 2019-06-15 11:30 | 13.8 | 0.5 | 88 | B | 93 | 103 | 103 | 10 |  | 2 | 83.9 | 14.1 | 698.19 | 698.19 | 698.19 | 698.19 | [16 empty] | 698.19 | 21.41 | 0.59 | 0.13
3782 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1060 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1060 | DURGA PURI MAIN GALI - 10:ID | TG-LO1060A-1 | 19505223 | 630 | 200 | 233.6663 | 0.97315 | 897.5917 | 336.1458 | 1603.2901 | 265.3966 | 1236.1852 | 296.0493 | 1392.649 | 319.0741 | 2019-06-08 02:00 | [15 empty] | 1.5 |  |  |  | 31 |  |  |  | 495.5 |  |  |  | 98.5 |  |  |  | 42.5 | 669 |  | 0.45567 | 1.4247
3783 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1060 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1060 | DURGA PURI MAIN GALI - 10:ID | TG-LO1060A-2 | 19506308 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 1286 | 307 | 1392 | 465 | 2154 | 514 | 2263 | 822 | 2019-06-08 01:30 | 446.7 | 70.1 | 2263 | B | 88 | 98 | 114 | 26 | 96.7 | 2.3 | 1 | [5 empty] | 62.28 | 7 | 7 | 3.3 | 518.27 | 529.32 | 297.12 | 479.24 | 97.27 | 128.23 | 239.58 | 162.07 | 0.5 | 14.17 | 141.32 | 34.11 | 679.12 | 40.48 | 0.55 | 1.3
3784 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1060 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1060 | DURGA PURI MAIN GALI - 10:ID | TG-LO1060A-3 | 19502695 | 630 | 200 | 235 | 0.98 | 491 | 142 | 612 | 176 | 768 | 173 | 755 | 150 | 2019-06-30 00:30 | 85.6 | 12.4 | 786 | B | 78 | 96 | 126 | 48 |  | 14.9 | 82.6 | 2.5 | 183.14 | 69.53 | 7 | 46.02 | 438.3 | 482.39 | 482.39 | 481.54 | 81.18 | 149.5 | 357.56 | 175.06 |  | 0.4 | 2.1 | [5 empty] | 703.02 | 16.58 | 0.43 | 0.78
3785 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1061 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1061 | JAGAT PURI MAIN:PL | TG-LO1061A-1 | 19503373 | 630 | 200 | 237 | 0.97 | 603 | 174 | 741 | 225 | 964 | 204 | 873 | 194 | 2019-06-11 23:00 | 109.9 | 15.6 | 1035 | R | 98 | 102 | 100 | 4 |  | 2.9 | 38.7 | 58.3 | 33.1 |  |  |  | 49.52 | 73.26 | 73.26 | 56.09 | 551.12 | 549.03 | 548.03 | 589.35 | 48.23 | 59.08 | 49 | 41.53 | 5 | 6 | 0.3 |  | 711.05 | 8.55 | 0.58 | 0.96
3786 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1061 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1061 | JAGAT PURI MAIN:PL | TG-LO1061A-2 | 19506558 | 630 | 200 | 243.0412 | 0.96852 | 936.9566 | 336.9131 | 1386.8161 | 248.7815 | 1032.8027 | 351.262 | 1486.6975 | 413.1115 | 2019-06-11 19:30 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 665 |  |  |  | 43.5 |  |  |  | 1 | 714.5 |  | 0.41517 | 1.4872
3787 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1063 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1063 | JAG JIVAN NAGAR:PL | TG-LO1063A-1 | 19506222 | 990 | 320 | 230 | 0.97 | 1078 | 322 | 1419 | 418 | 1857 | 338 | 1510 | 400 | 2019-06-06 00:30 | 275.2 | 54.4 | 1928 | Y | 90 | 121 | 89 | 32 | 0.3 | 1.5 | 60.5 | 37.8 |  |  |  |  | 163.16 | 3 | 3 | 60.49 | 511.49 | 548.05 | 512.34 | 586.02 | 32.59 | 132.32 | 24.03 | 60.34 | 0.59 | 25.26 | 2.19 | 1.38 | 709.03 | 10.57 | 0.53 | 1.09
3788 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1064 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1064 | PRIMARY SCHOOL WALA MEET NAGAR | TG-LO1064A-1 | 19506670 | 990 | 320 | 243 | 0.99 | 114 | 75 | 296 | 16 | 64 | 23 | 93 | 219 | 2019-06-17 10:30 | 24 | 0.3 | 296 | R | 78 | 123 | 99 | 45 | 0.1 | 0.1 | 72.9 | 26.9 | 704.23 | 704.53 | 704.53 | 704.53 | 0.3 | [15 empty] | 704.53 | 15.07 | 0.47 | 0.12
3789 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1066 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1066 | CHANDER LOK:PL | TG-LO1066A-1 | 19505936 | 990 | 320 | 234.2582 | 0.9779 | 1182.4515 | 360.6617 | 1579.0102 | 475.0448 | 2102.8987 | 346.7449 | 1504.8386 | 564.6399 | 2019-06-30 01:00 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 16 |  |  |  | 544 |  |  |  | 113 |  |  |  | 44.5 | 717.5 |  | 0.56737 | 1.1944
3790 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | MIG EAST OF LONI ROAD | 1260 | LO1073 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1073 | POLICE STATION GOKULPURI | TG-LO1073A-1 | 19506028 | 990 | 300 | 244 | 0.99 | 115 | 11 | 48 | 8 | 33 | 96 | 405 | 365 | 2019-06-29 15:30 | 16.5 | -0.6 | 405 | B | 83 | 68 | 149 | 81 |  |  | 8.4 | 91.6 | 719.11 | 719.11 | 718.41 | 719.11 | [16 empty] | 719.11 | 0.49 | 0.27 | 0.12
3791 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO1070 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2902-LO1070 | EDMC DISPENSARY NEAR AMBEDKAR COLLEGE | TG-LO1070A-1 | 19506359 | 100 | 40 | 247 | 0.94 | 6 | 6 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 2019-06-28 12:30 | 1.6 | 0 | 23 | R | 189 | 0 | 111 | 189 |  | 0.1 | 4.7 | 95.3 | 718.21 | 718.21 | 718.21 | 718.21 | [16 empty] | 718.21 | 1.39 | 0.29 | 0.06
3792 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2004 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2004 | JYOTI COLONY NO.1:K | TG-LO2004A-1 | 19506079 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 874 | 295 | 1306 | 249 | 1085 | 330 | 1457 | 324 | 2019-06-11 00:30 | 227.2 | 68.2 | 1643 | B | 93 | 89 | 118 | 29 | 36.9 | 9.2 | 25.7 | 28.2 |  |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 266.57 | 291.31 | 121.12 | 227.13 | 91.55 | 122.3 | 144.27 | 118.56 | 61.12 | 13.33 | 161.55 | 81.25 | 689.16 | 30.44 | 0.59 | 1.39
3793 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2004 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2004 | JYOTI COLONY NO.1:K | TG-LO2004A-2 | 19505874 | 400 | 120 | 249 | 0.97 | 402 | 186 | 802 | 94 | 395 | 122 | 515 | 362 | 2019-06-11 01:00 | 107 | 24.6 | 883 | R | 119 | 87 | 94 | 32 | 1.3 | 0.7 | 11.7 | 86.4 | 1 | 3.3 |  |  | 96.31 | 328.33 | 328.33 | 189.15 | 487.14 | 358.22 | 493.12 | 487.07 | 83.07 | 21.41 | 5.38 | 35.44 | 44.44 | 0.3 |  | 0.3 | 712.36 | 7.24 | 0.51 | 1
3794 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2006 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2006 | JYOTI COLONY NO.3:K | TG-LO2006A-1 | 19504914 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 644 | 258 | 1091 | 164 | 689 | 222 | 931 | 351 | 2019-06-29 23:30 | 118.5 | 28.7 | 1165 | R | 120 | 74 | 105 | 46 |  |  | 4 | 96 | 19.3 | 178.51 | 37.1 | 53.55 | 306.19 | 407.46 | 407.46 | 405.42 | 300.24 | 41.06 | 200.15 | 168.06 | 1.3 | [7 empty] | 627.43 | 68.17 | 0.52 | 0.65
3795 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2006 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2006 | JYOTI COLONY NO.3:K | TG-LO2006A-2 | 19506078 | 630 | 200 | 242 | 0.96 | 689 | 283 | 1176 | 199 | 814 | 207 | 854 | 344 | 2019-06-12 00:30 | 203.6 | 25.2 | 1177 | R | 106 | 97 | 97 | 9 | 0.2 | 2.3 | 7.1 | 90.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.32 | 104.54 | 104.54 | 83.02 | 529.29 | 554.24 | 584.39 | 563.46 | 47.56 | 27.47 | 19.13 | 37.39 | 26.08 |  |  | 2.38 | 688.05 | 31.55 | 0.49 | 1.09
3796 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2007 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2007 | AMBEDKAR PARK:PL | TG-LO2007A-1 | 19506615 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 974 | 344 | 1494 | 437 | 1859 | 193 | 819 | 914 | 2019-06-10 23:00 | 238.7 | 73.9 | 1859 | Y | 119 | 115 | 66 | 53 | 8.7 | 51.5 | 39.3 | 0.6 |  |  | 7 |  | 23 | 32.3 | 32.3 | 86.03 | 537.01 | 519.01 | 219.3 | 546.26 | 111.02 | 102.22 |  | 58.33 | 19.59 | 37.09 |  |  | 691.02 | 28.58 | 0.56 | 0.98
3797 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2007 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2007 | AMBEDKAR PARK:PL | TG-LO2007A-2 | 19506514 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 774 | 262 | 1120 | 293 | 1233 | 218 | 916 | 279 | 2019-06-11 01:00 | 158 | 33.4 | 1254 | R | 111 | 104 | 85 | 26 | 0.4 | 4.2 | 82.7 | 12.7 |  |  |  |  | 22.3 | 24.3 | 24.3 | 40.3 | 462.43 | 504 | 498.11 | 505.27 | 122.09 | 96.16 | 69.38 | 104.14 | 82.49 | 65.25 | 0.47 | 40 | 690.11 | 29.49 | 0.52 | 1.23
3798 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2008 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2008 | CHANAKYA MARG CHAJJUPUR:PKG | TG-LO2008A-1 | 19504959 | 990 | 320 | 237 | 0.94 | 325 | 129 | 556 | 120 | 531 | 76 | 334 | 210 | 2019-06-01 23:30 | 71.4 | -143.5 | 580 | Y | 119 | 104 | 77 | 42 | 2.9 | 23.7 | 44.3 | 29.2 | 60.56 | 217.53 | 595.09 | 190.33 | 657.45 | 500.48 | 500.48 | 528.08 | [12 empty] | 718.41 | 1.19 | 0.68 | 0.33
3799 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2009 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2009 | SHIV MANDIR 100 FT. RD:PL | TG-LO2009A-1 | 19506076 | 990 | 320 | 236 | 0.97 | 746 | 227 | 985 | 299 | 1402 | 220 | 953 | 434 | 2019-06-01 | 235.8 | 51.5 | 1717 | B | 88 | 105 | 107 | 19 | 100 | [7 empty] | 222.2 | 159.58 | 159.58 | 156.28 | 329.05 | 387.57 | 398.13 | 394.57 |  | 3.3 | 17.3 |  |  |  | 2 |  | 689.02 | 30.58 | 0.61 | 0.75
3800 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2009 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2009 | SHIV MANDIR 100 FT. RD:PL | TG-LO2009A-2 | 19506549 | 400 | 120 | 247 | 0.97 | 405 | 167 | 721 | 123 | 519 | 116 | 496 | 215 | 2019-06-10 23:00 | 118.9 | 26.5 | 896 | R | 119 | 96 | 84 | 35 | 1.2 | 15.4 | 57.5 | 25.9 |  |  |  |  | 17.1 | 40.38 | 40.38 | 13.5 | 465.56 | 613.52 | 578.22 | 608.18 | 133.32 | 34.3 | 7.3 | 66.22 | 72.22 |  |  | 0.3 | 689 | 31 | 0.6 | 1.01
3801 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2010 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2010 | KABRISTAN BABAR PUR MAIN ROAD:PL | TG-LO2010A-1 | 19502725 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 564 | 158 | 645 | 190 | 807 | 217 | 916 | 236 | 2019-06-29 15:30 | 160.4 | 19.9 | 926 | B | 76 | 108 | 116 | 40 | 89.1 | 9.3 | 1 | 0.6 | 23.59 |  |  |  | 616.03 | 299 | 299 | 407.28 | 77.04 | 418.06 | 507.36 | 309.38 | [8 empty] | 717.06 | 2.54 | 0.68 | 0.57
3802 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2011 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2011 | CHAJJUPUR MAIN:K | TG-LO2011A-1 | 19505876 | 990 | 320 | 248 | 0.95 | 647 | 252 | 1008 | 228 | 901 | 167 | 663 | 305 | 2019-06-08 10:30 | 176.3 | 41.3 | 1008 | R | 103 | 87 | 109 | 22 | 0.1 | 0.8 | 73.6 | 25.5 | 0.3 | 12 | 5 |  | 487.24 | 640.5 | 640.5 | 574.47 | 230.48 | 65.52 | 313.24 | 143.55 | [8 empty] | 718.42 | 1.18 | 0.55 | 0.65
3803 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2011 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2011 | CHAJJUPUR MAIN:K | TG-LO2011A-2 | 19505270 | 630 | 200 | 242 | 0.99 | 324 | 57 | 251 | 92 | 411 | 176 | 801 | 490 | 2019-06-30 23:30 | 72.8 | -18 | 801 | B | 69 | 101 | 130 | 61 | 0.1 | 0.4 | 22.5 | 77 | 244.35 | 22.3 | 3.3 | 17.3 | 451.04 | 581.09 | 581.09 | 607.09 |  | 92 | 347.24 | 71 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 695.39 | 24.21 | 0.61 | 0.51
3804 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2012 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2012 | BABAR PUR VILLAGE:PL | TG-LO2012A-1 | 19502729 | 630 | 200 | 238 | 0.97 | 525 | 140 | 589 | 181 | 772 | 203 | 869 | 246 | 2019-06-11 23:30 | 128.8 | 36.8 | 1038 | B | 84 | 89 | 127 | 43 |  | 21.1 | 71 | 7.9 |  |  |  |  | 126.19 | 159.19 | 159.19 | 23.24 | 586.41 | 540.41 | 547.17 | 685.06 |  | 13 | 150.43 | 4.3 |  |  | 14 |  | 713 | 7 | 0.68 | 0.83
3805 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2012 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2012 | BABAR PUR VILLAGE:PL | TG-LO2012A-2 | 19504911 | 990 | 320 | 233 | 0.98 | 655 | 256 | 1131 | 217 | 959 | 182 | 786 | 299 | 2019-06-10 23:30 | 110.4 | 21.3 | 1143 | R | 113 | 108 | 79 | 34 | 0.1 | 16.3 | 61.1 | 22.4 | 0.02 |  | 20.05 | 0.02 | 221.59 | 249.5 | 249.5 | 340.48 | 490.56 | 463.07 | 154.15 | 372.07 | [8 empty] | 712.57 | 7.03 | 0.63 | 0.66
3806 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2013 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2013 | MAHA DEVI SCHOOL:PL | TG-LO2013A-1 | 19502715 | 630 | 200 | 240 | 0.96 | 716 | 263 | 1160 | 217 | 961 | 236 | 1053 | 172 | 2019-06-03 | 160.1 | 56.6 | 1160 | R | 106 | 101 | 93 | 13 | 0.2 | 0.8 | 79.2 | 19.7 |  |  |  |  | 41.3 | 50.24 | 50.24 | 52.53 | 528.59 | 561.21 | 550.22 | 556.21 | 100.57 | 88.36 | 60.1 | 92.23 | 40.54 | 11.59 | 2.3 | 10.43 | 712.2 | 7.4 | 0.53 | 1.14
3807 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2013 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2013 | MAHA DEVI SCHOOL:PL | TG-LO2013A-2 | 19502722 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 550 | 131 | 562 | 207 | 905 | 212 | 928 | 355 | 2019-06-29 00:30 | 113.6 | 31.3 | 928 | B | 75 | 104 | 121 | 46 | 0.4 | 40.9 | 58.7 | 0.1 | 5.3 |  |  |  | 386.53 | 97.3 | 97.3 | 89.2 | 319.13 | 594.58 | 633.38 | 618.46 |  | 19.08 | 60.27 | 3.3 |  |  | 0.3 |  | 711.36 | 8.24 | 0.59 | 0.87
3808 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2014 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2014 | SUDAMAPURI NO.1:PL | TG-LO2014A-1 | 19506223 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 583 | 187 | 829 | 198 | 872 | 198 | 870 | 42 | 2019-06-08 01:30 | 221.8 | 16.6 | 872 | Y | 72 | 124 | 103 | 52 | 0.3 | 0.1 | 63.3 | 36.2 | 503.34 | 56.3 | 212.3 | 208 | 208.39 | 535.36 | 535.36 | 500.13 | 0.3 | 120.37 | 26.23 | 4.3 | [8 empty] | 712.43 | 7.17 | 0.42 | 0.59
3809 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2015 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2015 | SUDAMA PURI NO.2:PL | TG-LO2015A-1 | 19506010 | 630 | 200 | 237 | 0.99 | 454 | 204 | 908 | 28 | 121 | 222 | 968 | 819 | 2019-06-07 01:30 | 176.6 | -0.2 | 968 | B | 122 | 93 | 85 | 37 | 0.1 | 0.4 | 70.5 | 29 | 682.03 | 709.03 | 705.33 | 708.33 | 26.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | 1 | 0.3 | [5 empty] | 0.3 |  | 709.33 | 10.27 | 0.14 | 0.72
3810 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2016 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2016 | SUDAMA PURI NO.3:PL | TG-LO2016A-1 | 19506468 | 990 | 320 | 240.0754 | 0.96321 | 992.4833 | 275.2841 | 1161.2912 | 279.1033 | 1187.7747 | 438.0959 | 1848.194 | 674.0513 | 2019-06-27 00:30 | [15 empty] | 2 |  |  |  | 29 |  |  |  | 589.5 |  |  |  | 97 |  |  |  | 0.5 | 718 |  | 0.6145 | 1.0025
3811 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2018 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2018 | SUDAMAPURI NO. 4:PL | TG-LO2018A-1 | 19506829 | 400 | 120 | 242 | 0.96 | 481 | 178 | 755 | 130 | 552 | 174 | 735 | 194 | 2019-06-09 23:30 | 133.1 | 41.3 | 850 | R | 110 | 84 | 106 | 26 | 0.4 | 0.6 | 36.8 | 62.2 |  |  |  |  | 1 | 32.3 | 32.3 | 4.3 | 402.45 | 553.37 | 436.1 | 486.41 | 156.52 | 117.51 | 161.27 | 133.2 | 146.21 | 3 | 106.21 | 82.27 | 706.58 | 13.02 | 0.61 | 1.2
3812 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2020 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2020 | JYOTI COLONY/ BALBIR NGR NO.2:PL | TG-LO2020A-1 | 19504551 | 990 | 320 | 247 | 0.97 | 1475 | 451 | 1824 | 478 | 1967 | 546 | 2289 | 412 | 2019-06-11 00:30 | 325.3 | 86.1 | 2289 | B | 95 | 102 | 103 | 8 | 0.2 | 2.7 | 22.2 | 74.9 |  |  |  |  | 6 | 2 | 2 |  | 386 | 338.36 | 325.53 | 355.54 | 179.14 | 176.23 | 205.22 | 187.41 | 133.33 | 187.48 | 173.32 | 161.12 | 704.47 | 15.13 | 0.56 | 1.49
3813 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2020 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2020 | JYOTI COLONY/ BALBIR NGR NO.2:PL | TG-LO2020A-2 | 19506261 | 630 | 200 | 256 | 0.95 | 473 | 131 | 515 | 220 | 879 | 122 | 481 | 382 | 2019-06-12 | 142 | 37.8 | 905 | Y | 93 | 132 | 75 | 57 | 0.1 | 0.3 | 55.4 | 44.2 | 11 |  | 88.55 |  | 443.26 | 158.06 | 158.06 | 399.02 | 226.55 | 483.3 | 120.54 | 282.19 |  | 38.27 |  |  |  | 1.18 |  |  | 681.21 | 38.39 | 0.53 | 0.75
3814 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2021 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2021 | D BLOCK KABIR NAGAR(SHAMSHAN GHAT) | TG-LO2021A-1 | 19505805 | 990 | 320 | 249 | 0.97 | 972 | 368 | 1557 | 310 | 1294 | 294 | 1235 | 296 | 2019-06-01 23:30 | 257 | 87 | 1596 | R | 99 | 102 | 99 | 3 | 12.6 | 1.3 | 25.6 | 60.5 |  |  |  |  | 31.01 | 6 | 6 | 8.3 | 633.22 | 678.53 | 669.11 | 675.53 | 40.51 | 29.51 | 19.2 | 30.21 | 9.3 |  |  |  | 714.44 | 5.16 | 0.6 | 0.98
3815 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2021 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2021 | D BLOCK KABIR NAGAR(SHAMSHAN GHAT) | TG-LO2021A-2 | 19505296 | 630 | 200 | 245 | 0.96 | 513 | 174 | 715 | 150 | 617 | 189 | 777 | 139 | 2019-06-26 13:00 | 175.8 | 38.4 | 827 | R | 116 | 83 | 101 | 33 |  |  | 24.4 | 75.6 |  | 1.3 |  |  | 127.09 | 401.5 | 401.5 | 254.39 | 528.01 | 288.13 | 444.25 | 435.54 | 36.23 |  | 0.59 | 1 |  |  |  |  | 691.34 | 28.26 | 0.57 | 0.81
3816 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2021 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2021 | D BLOCK KABIR NAGAR(SHAMSHAN GHAT) | TG-LO2021A-3 | 19506074 | 630 | 200 | 240 | 0.97 | 270 | 96 | 400 | 109 | 457 | 65 | 271 | 166 | 2019-06-29 23:30 | 89.6 | 24.6 | 466 | Y | 98 | 122 | 80 | 42 | 0.1 | 0.1 | 8.2 | 91.7 | 69.07 | 2.3 | 224.23 | 23.58 | 609.21 | 581.41 | 581.41 | 661 | 13.09 | 107.26 |  | 6.39 | [8 empty] | 691.37 | 28.23 | 0.65 | 0.43
3817 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2022 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2022 | FIRE STATION EAST OF LONI ROAD:-PL | TG-LO2022A-1 | 19504695 | 100 | 40 | 243 | 0.98 | 65 | 27 | 118 | 20 | 87 | 18 | 76 | 37 | 2019-06-01 15:30 | 26.7 | -0.3 | 125 | R | 153 | 91 | 56 | 97 | 1 | 29.8 | 67.4 | 1.8 | 32.3 | 402 | 539.22 | 218 | 403.52 | 231.21 | 231.21 | 463.51 | 282.29 | 86.3 | 8 | 38 | 1 | [7 empty] | 719.51 | 0.09 | 0.38 | 0.65
3818 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2023 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2023 | A BLOCK KABIR NAGAR:ID | TG-LO2023A-1 | 19502671 | 990 | 320 | 256 | 0.96 | 975 | 331 | 1301 | 356 | 1417 | 288 | 1144 | 237 | 2019-06-01 | 226.7 | 93.5 | 1517 | Y | 100 | 112 | 88 | 24 |  | 0.7 | 40.2 | 59.1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 626.41 | 502.04 | 682.02 | 629.41 | 64.21 | 171.36 | 6 | 62.51 | 0.3 | 18.52 |  |  | 715.23 | 4.37 | 0.65 | 0.98
3819 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2023 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2023 | A BLOCK KABIR NAGAR:ID | TG-LO2023A-2 | 19503249 | 990 | 320 | 239 | 0.98 | 554 | 196 | 835 | 189 | 805 | 169 | 722 | 101 | 2019-06-01 17:00 | 108.2 | 24.3 | 841 | R | 106 | 95 | 100 | 11 |  |  | 14.9 | 85.1 | 1.3 | 16 | 6.3 | 2 | 511.04 | 621.44 | 621.44 | 601.13 | 203.09 | 77.59 | 106.52 | 112.3 | [8 empty] | 715.43 | 4.17 | 0.6 | 0.56
3820 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2023 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2023 | A BLOCK KABIR NAGAR:ID | TG-LO2023A-3 | 19505875 | 630 | 200 | 244 | 0.95 | 325 | 98 | 407 | 104 | 429 | 123 | 510 | 94 | 2019-06-29 11:00 | 137.6 | -13 | 527 | B | 82 | 92 | 126 | 44 |  | 0.4 | 39.9 | 59.7 | 438.17 | 427.47 | 348.26 | 404.47 | 265.59 | 272.59 | 272.59 | 273.59 | 11 | 14.3 | 110.33 | 36.3 | [8 empty] | 715.16 | 4.44 | 0.39 | 0.52
3821 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2025 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2025 | B-BLOCK KABIR NAGAR:ID | TG-LO2025A-1 | 19506075 | 990 | 320 | 244 | 0.97 | 816 | 300 | 1291 | 242 | 1037 | 274 | 1174 | 220 | 2019-06-01 | 230.1 | 82.6 | 1291 | R | 109 | 91 | 101 | 18 |  | 3.5 | 54.6 | 42 |  |  |  |  | 15.31 | 153.17 | 153.17 | 42.31 | 664.01 | 538.17 | 629.34 | 648.33 | 12.02 |  | 1.3 | 0.3 |  |  |  |  | 691.34 | 28.26 | 0.62 | 0.82
3822 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2025 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2025 | B-BLOCK KABIR NAGAR:ID | TG-LO2025A-2 | 19502720 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 761 | 305 | 1328 | 204 | 891 | 252 | 1075 | 380 | 2019-06-01 22:00 | 167.8 | 55.9 | 1328 | R | 124 | 86 | 90 | 38 | 0.9 | 11.8 | 37.9 | 49.5 |  |  |  |  | 44.3 | 477.13 | 477.13 | 265.55 | 652.12 | 237.26 | 316.29 | 448.44 | 17.57 | [7 empty] | 714.39 | 5.21 | 0.57 | 0.77
3823 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2026 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2026 | C BLOCK KABIR NAGAR | TG-LO2026A-1 | 19502709 | 990 | 320 | 237 | 0.96 | 960 | 351 | 1503 | 292 | 1308 | 317 | 1355 | 176 | 2019-06-01 01:00 | 253.9 | 84.6 | 1503 | R | 107 | 95 | 98 | 12 | 53.6 | 5.3 | 11.9 | 29.2 | [5 empty] | 46.39 | 46.39 | 3.3 | 597.34 | 641.25 | 664.5 | 665.04 | 110.07 | 24.2 | 47.04 | 43.5 | 4.43 |  | 0.3 |  | 712.24 | 7.36 | 0.64 | 0.97
3824 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2026 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2026 | C BLOCK KABIR NAGAR | TG-LO2026A-2 | 19502707 | 990 | 320 | 243 | 0.98 | 683 | 183 | 745 | 260 | 1062 | 240 | 973 | 283 | 2019-06-01 17:30 | 149.4 | 37.5 | 1162 | Y | 84 | 121 | 95 | 37 | 1.4 | 2.8 | 70.6 | 25.2 |  |  |  |  | 478.57 | 27.18 | 27.18 | 176.53 | 233.48 | 684.27 | 403.2 | 535.52 |  | 1 | [6 empty] | 712.45 | 7.15 | 0.65 | 0.69
3825 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2028 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2028 | HARIJAN BASTI WEST JYOTI NARAR:ID | TG-LO2028A-1 | 19502724 | 630 | 200 | 243 | 0.97 | 622 | 234 | 985 | 190 | 795 | 197 | 822 | 178 | 2019-06-29 23:30 | 113.6 | 40.5 | 985 | R | 111 | 87 | 102 | 24 |  |  | 2.8 | 97.2 |  |  |  |  | 16.3 | 155 | 155 | 36 | 535.56 | 534.26 | 605.26 | 586.26 | 136 | 30 | 88.3 | 97 | 31 |  |  |  | 719.26 | 0.34 | 0.61 | 0.99
3826 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2028 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2028 | HARIJAN BASTI WEST JYOTI NARAR:ID | TG-LO2028A-2 | 19502719 | 400 | 120 | 237 | 0.98 | 467 | 95 | 398 | 187 | 817 | 186 | 807 | 414 | 2019-06-11 00:30 | 74.5 | 18.2 | 925 | B | 65 | 114 | 121 | 56 | 7.4 | 48.6 | 43.7 | 0.2 | 10.3 |  |  |  | 288.57 | 17 | 17 | 28.3 | 420 | 450.57 | 419.57 | 515.27 |  | 117.3 | 117.3 | 112 |  | 134 | 174 | 63.3 | 719.27 | 0.33 | 0.57 | 1.17
3827 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2029 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2029 | KARDAM MARG KHET WALA:-PL | TG-LO2029A-1 | 19506176 | 630 | 200 | 241 | 0.98 | 441 | 171 | 765 | 146 | 641 | 124 | 550 | 187 | 2019-06-08 01:30 | 169.2 | 19 | 786 | Y | 99 | 95 | 106 | 11 | 0.1 | 0.4 | 80.1 | 19.3 | 62.28 | 134.23 | 29.22 | 53 | 471.47 | 409.45 | 409.45 | 476 | 152.43 | 142.04 | 184.19 | 158.12 | 0.14 | 1 | 0.3 | [5 empty] | 687.12 | 32.48 | 0.46 | 0.7
3828 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2029 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2029 | KARDAM MARG KHET WALA:-PL | TG-LO2029A-2 | 19506895 | 990 | 320 | 241 | 0.97 | 1018 | 291 | 1264 | 425 | 1883 | 302 | 1302 | 601 | 2019-06-11 23:00 | 302.7 | 65.9 | 1883 | Y | 92 | 107 | 101 | 15 | 0.7 | 0.3 | 57.3 | 41.7 |  |  |  |  | 231.53 | 88.09 | 88.09 | 142.01 | 414.01 | 498.54 | 482.46 | 468.23 | 41.44 | 86.05 | 79.14 | 77.14 | 1 | 15.3 | 1 | 1 | 688.38 | 31.22 | 0.53 | 1.03
3829 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2030 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2030 | KARDAM PURI AZAD CHOWK:-ID | TG-LO2030A-1 | 19506684 | 990 | 320 | 243 | 0.96 | 892 | 253 | 1062 | 343 | 1453 | 296 | 1236 | 339 | 2019-06-01 | 268.8 | 95.4 | 1482 | Y | 87 | 118 | 95 | 31 | 0.3 | 16.3 | 33.7 | 49.7 |  |  |  |  | 35.4 |  |  | 1.47 | 657.03 | 560.31 | 675.16 | 676.16 |  | 124.52 | 5.4 | 14.4 |  | 7.2 |  |  | 692.43 | 27.17 | 0.65 | 0.9
3830 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2030 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2030 | KARDAM PURI AZAD CHOWK:-ID | TG-LO2030A-2 | 19506490 | 990 | 320 | 251 | 0.96 | 696 | 226 | 911 | 242 | 972 | 228 | 906 | 64 | 2019-06-02 02:00 | 205.4 | 89 | 1025 | Y | 95 | 112 | 92 | 20 | 0.1 | 1.2 | 95.4 | 3.3 |  |  |  |  | 169 | 19.3 | 19.3 | 125.02 | 298.46 | 448.16 | 248.53 | 342.44 | [8 empty] | 692.43 | 27.17 | 0.64 | 0.7
3831 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2031 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2031 | NEW KARDAMPURI NO 1 GALI NO -4:PL | TG-LO2031A-1 | 19506465 | 630 | 200 | 238 | 0.97 | 603 | 176 | 784 | 259 | 1183 | 168 | 699 | 448 | 2019-06-29 23:30 | 195.6 | 0.2 | 1183 | Y | 127 | 103 | 70 | 57 | 17.4 | 20.3 | 55.4 | 6.9 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 182.58 | 378.18 | 350.35 | 397.18 | 181.51 | 71.3 | 7.3 | 75 | 107.29 | 22.3 |  |  | 681.18 | 38.42 | 0.71 | 0.96
3832 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2032 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2032 | NORTH CHAJJUPUR:ID | TG-LO2032A-1 | 19502700 | 990 | 320 | 246 | 0.97 | 1029 | 337 | 1402 | 310 | 1286 | 382 | 1599 | 275 | 2019-06-11 02:00 | 204.6 | 61.8 | 1604 | B | 96 | 93 | 111 | 18 | 0 | 1.1 | 30.9 | 68.1 |  |  | 0.01 |  | 119.23 | 190.11 | 190.11 | 113.58 | 514 | 445.42 | 514.33 | 494.55 | 62.1 | 62.54 | 104.04 | 87.39 | 3.14 |  | 23.09 | 2.15 | 708.54 | 11.06 | 0.54 | 1.04
3833 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2032 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2032 | NORTH CHAJJUPUR:ID | TG-LO2032A-2 | 19505766 | 990 | 320 | 235 | 0.97 | 757 | 255 | 1156 | 257 | 1175 | 246 | 1113 | 55 | 2019-06-08 01:30 | 293.1 | 55.7 | 1176 | R | 104 | 92 | 104 | 12 | 0.2 | 0.2 | 56 | 43.6 |  | 1 |  |  | 167.55 | 254.06 | 254.06 | 191.58 | 543.35 | 456.54 | 566.02 | 520.02 | 0.3 | [7 empty] | 712 | 8 | 0.62 | 0.77
3834 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2033 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2033 | RAGHUBIR SINGH GARDEN KARDAM PURI RD:-PL | TG-LO2033A-1 | 19505095 | 990 | 320 | 243 | 0.97 | 649 | 223 | 961 | 225 | 972 | 201 | 853 | 113 | 2019-06-27 09:30 | 204.8 | 63.4 | 1056 | R | 105 | 98 | 97 | 8 | 0.1 | 2.2 | 79.8 | 17.9 |  |  |  |  | 103.39 | 185.5 | 185.5 | 146.27 | 591.59 | 509.48 | 517.11 | 549.11 | [8 empty] | 695.38 | 24.22 | 0.71 | 0.66
3835 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2038 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2038 | WEST JYOTI NAGAR NO.1(THAKUR WALA):K | TG-LO2038A-1 | 19505191 | 630 | 200 | 241 | 0.97 | 507 | 107 | 466 | 208 | 931 | 193 | 858 | 434 | 2019-06-08 02:00 | 190.2 | 35.6 | 931 | Y | 98 | 99 | 103 | 5 | 0.1 | 0.4 | 53.5 | 46 |  |  |  |  | 179 | 173 | 173 | 170.3 | 515.47 | 520.47 | 550.17 | 524.47 | 1 | 2 | 4.3 | 0.3 |  |  |  |  | 695.47 | 24.13 | 0.62 | 0.8
3836 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2039 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2039 | NEW KARDAMPURI NO 2 GALI NO-8:PL | TG-LO2039A-1 | 19504913 | 990 | 320 | 243 | 0.96 | 692 | 188 | 800 | 183 | 765 | 321 | 1369 | 587 | 2019-06-30 | 156.8 | 75.1 | 1405 | B | 84 | 79 | 136 | 57 |  | 9.6 | 89.2 | 1.2 |  |  |  |  | 383.11 | 503.3 | 503.3 | 159.37 | 330.28 | 210.09 | 645.39 | 554.02 |  |  | 64.3 | [5 empty] | 713.39 | 6.21 | 0.67 | 0.7
3837 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2039 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2039 | NEW KARDAMPURI NO 2 GALI NO-8:PL | TG-LO2039A-2 | 19506009 | 630 | 200 | 255.5376 | 0.96332 | 443.7338 | 154.8245 | 623.4378 | 165.9429 | 672.596 | 122.9663 | 487.6714 | 165.9008 | 2019-06-01 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 120.5 |  |  |  | 596.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 717 |  | 0.66941 | 0.70434
3838 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2040 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2040 | STORM WATER PUMPING STN ( NAHAR ROAD):PL | TG-LO2040A-1 | 19504771 | 400 | 120 | 240 | 0.86 | 22 | 6 | 24 | 12 | 49 | 4 | 16 | 30 | 2019-06-11 19:30 | 13.8 | 0.6 | 62 | Y | 62 | 164 | 74 | 102 |  |  | 12.3 | 87.7 | 718.45 | 718.45 | 718.45 | 718.45 | [16 empty] | 718.45 | 1.15 | 0.57 | 0.05
3839 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2041 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2041 | West Jyoti Ngr(Beh. Gopal Nur Home):-PL | TG-LO2041A-1 | 19506073 | 990 | 320 | 245 | 0.98 | 900 | 354 | 1474 | 295 | 1232 | 251 | 1046 | 372 | 2019-06-11 00:30 | 228.8 | 39.4 | 1499 | R | 118 | 101 | 81 | 37 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 98.8 |  |  |  |  | 63 | 142.26 | 142.26 | 161.19 | 550.2 | 557.23 | 338.3 | 543.29 | 91.29 | 15.48 | 0.3 | 10.49 | 10.48 |  |  |  | 715.37 | 4.23 | 0.56 | 0.91
3840 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2041 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2041 | West Jyoti Ngr(Beh. Gopal Nur Home):-PL | TG-LO2041A-2 | 19506072 | 990 | 320 | 245 | 0.97 | 667 | 259 | 1086 | 181 | 746 | 227 | 949 | 296 | 2019-06-11 00:30 | 161.9 | 32 | 1147 | R | 120 | 81 | 99 | 39 | 0.3 | 0.1 | 39.5 | 60.1 | 1.3 | 108.02 | 17.3 | 17.3 | 336.22 | 499.17 | 499.17 | 481.41 | 355.14 | 85.47 | 180.11 | 193.55 | [8 empty] | 693.06 | 26.54 | 0.52 | 0.67
3841 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2044 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2044 | CNG STATION LONI ROAD:PM | TG-LO2044A-1 | 19503385 | 400 | 120 | 242 | 0.84 | 16 | 6 | 25 | 3 | 11 | 7 | 29 | 17 | 2019-06-14 03:30 | 5.8 | -9.1 | 31 | B | 91 | 85 | 124 | 39 |  | 0.1 | 50.7 | 49.2 | 719.4 | 719.4 | 719.4 | 719.4 | [16 empty] | 719.4 | 0.2 | 0.74 | 0.04
3842 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2044 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2044 | CNG STATION LONI ROAD:PM | TG-LO2044A-2 | 19506633 | 400 | 120 | 241 | 0.67 | 355 | 118 | 481 | 118 | 482 | 119 | 489 | 8 | 2019-06-04 06:00 | 334.2 | -121.2 | 518 | B | 99 | 100 | 102 | 3 |  |  | 0.9 | 99.1 | 16 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 456 | 455 | 455 | 455.3 | 194.56 | 195.26 | 187.56 | 193.56 | 27 | 28 | 36.3 | 29 |  |  |  |  | 693.56 | 26.04 | 0.44 | 0.89
3843 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2046 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2046 | SUDAMAPURI S/S- 5 Nr. BABARPUR BUS TERM. | TG-LO2046A-1 | 19505667 | 630 | 200 | 252 | 0.97 | 886 | 312 | 1364 | 250 | 1077 | 324 | 1419 | 319 | 2019-06-08 01:30 | 291.4 | 38 | 1579 | B | 99 | 81 | 120 | 39 | 0.4 | 0.3 | 5.5 | 93.8 |  |  |  |  | 33.3 | 102 | 102 | 11 | 499.57 | 567.15 | 347.26 | 533 | 140.25 | 41.1 | 266.22 | 152.37 | 37.03 | 0.3 | 97.07 | 14.18 | 710.55 | 9.05 | 0.48 | 1.41
3844 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2048 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2048 | WEST JYOTI NAGAR THANA | TG-LO2048A-1 | 19506233 | 400 | 120 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 23:30 |  |  | 0 | [7 empty] | 81.8 | 18.2 | 707.51 | 707.51 | 707.51 | 707.51 | [16 empty] | 707.51 | 12.09 |  | 0
3845 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2048 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2048 | WEST JYOTI NAGAR THANA | TG-LO2048A-2 | 19506257 | 400 | 120 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 23:30 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.1 | 75 | 24.9 | 719.51 | 719.51 | 719.51 | 719.51 | [16 empty] | 719.51 | 0.09 |  | 0
3846 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2050 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2050 | C BLOCK KABIR NAGAR S/STN No.2(NALEWALA) | TG-LO2050A-1 | 19506550 | 630 | 200 | 244 | 0.97 | 304 | 120 | 490 | 123 | 503 | 62 | 251 | 246 | 2019-06-04 16:30 | 105.8 | 21.2 | 555 | R | 105 | 110 | 84 | 26 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 99.3 | 3.57 | 1.27 | 61.53 | 3.27 | 582.31 | 508.32 | 508.32 | 634.4 | 103.19 | 179.48 | 11 | 51.4 | [8 empty] | 689.47 | 30.13 | 0.67 | 0.48
3847 | 2019-06-01 | 2019-06-30 23:30 | NAND NAGARI | SUDAMA PURI | 1260 | LO2051 | 1S-DL-YP-ETC-DNNG-2903-LO2051 | B BLOCK KABIR NAGAR S/STN (NALEWALA) | TG-LO2051A-1 | 19506668 | 630 | 200 | 232 | 0.98 | 247 | 151 | 682 | 41 | 180 | 56 | 248 | 472 | 2019-06-01 | 65.8 | 6.2 | 691 | R | 186 | 61 | 52 | 134 | 0.1 | 2.1 | 46.5 | 51.2 | 2.41 | 680.18 | 674.34 | 194.07 | 282.25 | 11.19 | 11.19 | 497.3 | 406.31 | [11 empty] | 691.37 | 28.23 | 0.58 | 0.39